## Ruw
Gemeente | Meldingnummer | Ontvangstdatum | Melding Status | Melding Ordersoort | Melding Prioriteit | Stamserviceordernummer | Serviceordernummer | Status | Logmoment | Orderdatum | Ordersoort | Omschrijving | Prioriteit | Ordertype | Onhold code | Adres | Plaats | Uw referentie | Opdrachtnummer klant | Debrieftekst | Netbeheerder | Aantal orders | Buiten kantoortijden? | Urgent (1 dag)? | Armatuur vervangen? | Categorie
Gemeente Ermelo |  | 2022-11-30 |  |  |  | SOC11022053429 | SOC11022053429 | Finished | 95 | 2022-11-30 | JOBAUD | Schouwronde 1 gemeente Ermelo 2023 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo |  | 2022-11-30 |  |  |  | SOC11022053428 | SOC11022053428 | Finished | 95 | 2022-11-30 | JOBAUD | Schouwronde 2 gemeente Ermelo 2023 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo |  | 2022-11-30 |  |  |  | SOC11022053425 | SOC11022053425 | Finished | 95 | 2022-11-30 | JOBAUD | Schouwronde 3 gemeente Ermelo 2023 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022019445 | 2022-05-02 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022022651 | SOC11022022651 | Finished | 95 | 2022-05-02 | CORMAI | LMS2701 Mastdeurtje ontbreekt | URG 5D | 1 |  | Paul Krugerweg | ERMELO | SS.Groot |  | rvs mastluik 40cm | Liander secundair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022019569 | 2022-05-02 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022022771 | SOC11022022771 | Finished | 95 | 2022-05-02 | CORMAI | Infobord brandt niet. zie tekst | URG 5D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | is niet van de gemeente maar va suurland. ledverlichting is kapot graag doorgeven via 040 2642305 poging ondernomen maar geen respons | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022019569 | 2022-05-02 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022022771 | SOC11022024525 | Finished | 95 | 2022-05-14 | CORMAI | Infobord brandt niet. zie tekst | URG 5D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | is niet van de gemeente maar va suurland. ledverlichting is kapot graag doorgeven via 040 2642305 poging ondernomen maar geen respons | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022019809 | 2022-05-03 | Finished |  | CAMERA 4U | DEC1102200544 | DEC1102200544 | Finished | 95 | 2022-05-03 |  | LM 4 armatuur hangt los | CAMERA 4U | 2 |  | Horster-Engweg | ERMELO |  |  |  |  | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022019816 | 2022-05-04 | Finished | DAMAGE | URG 1D | DEC1102200544 | SOC11022023094 | Finished | 95 | 2022-05-04 | DAMAGE | Kegel ophangen | URG 1D | 2 |  | Horster-Engweg | ERMELO |  |  | Er is een tijdelijk armatuur geplaatst (indal 2000 pll36hf). | Liander primair | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022020295 | 2022-05-09 | Finished | CORMAI |  | SOC11022023647 | SOC11022023647 | Finished | 95 | 2022-05-09 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 16 t/m 19 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022020403 | 2022-05-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022023771 | SOC11022023771 | Finished | 95 | 2022-05-09 | CORMAI | Lamp 601 brandt niet in de avond/nacht uren. | URG 5D | 1 |  | Hanengewei | ERMELO | SS.Groot |  | pll 36 s10 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022020405 | 2022-05-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022023772 | SOC11022023772 | Finished | 95 | 2022-05-09 | CORMAI | Lamp 5 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | Geelgorsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | pll 36 hf trafo | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022020775 | 2022-05-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022024246 | SOC11022024246 | Finished | 95 | 2022-05-12 | CORMAI | Lamp knippert bij avond/nacht. LM 401 | NURG 10D | 1 |  | Cronjéstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Dubbele melding lamp en starter zijn reeds vervangen. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022020776 | 2022-05-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022024247 | SOC11022024247 | Finished | 95 | 2022-05-12 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. LM 502 | NURG 10D | 1 |  | Nachtegaal | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022021135 | 2022-05-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022024720 | SOC11022024720 | Finished | 95 | 2022-05-16 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. | URG 5D | 1 |  | Valkenhof | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022021139 | 2022-05-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022024721 | SOC11022024721 | Finished | 95 | 2022-05-16 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. LM 702 | URG 5D | 1 |  | Groene Haeg | ERMELO | SS.Groot |  | Er stond water in het armatuur, deze is drooggemaakt en de zekering en lamp zijn vervangen. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022021181 | 2022-05-17 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022024794 | SOC11022024794 | Finished | 95 | 2022-05-17 | CORMAI | Armatuur geheel defect (Tunnel) Vandalisme LM 5 | URG 1D | 2 |  | Paul Krugerweg.Tunnel | ERMELO | SS.Groot |  | wandarmatuur verwijderd en in more app gezet | Eigen net | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022021181 | 2022-05-17 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022024794 | SOC11022024913 | Finished | 95 | 2022-05-17 | CORMAI | Armatuur geheel defect (Tunnel) Vandalisme LM 5 | URG 1D | 2 | S05 | Paul Krugerweg.Tunnel | ERMELO | SS.Groot |  | wandarmatuur verwijderd en in more app gezet |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022021685 | 2022-05-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022025511 | SOC11022025511 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. LM 1302 | URG 5D | 1 |  | Leeuwerikstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022038 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022025838 | SOC11022025838 | Finished | 95 | 2022-05-24 | DAMAGE | lm 2 door brandweer geraakt | URG 1D | 2 |  | Smutslaan | ERMELO |  |  | opgenomen via app 24 mei 14.20 uur | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022022038 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022025838 | SOC11022026063 | Finished | 95 | 2022-05-26 | DAMAGE | lm 2 door brandweer geraakt | URG 1D | 2 |  | Smutslaan | ERMELO |  |  | opgenomen via app 24 mei 14.20 uur Restpunten opgelost wachten op akkoord | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022022041 | 2022-05-24 | Finished |  | OP AFSPRAA | SOC11022025846 | SOC11022025846 | Finished | 95 | 2022-05-24 |  | Lichtmast aangereden. | OP AFSPRAA | 1 |  | Smutslaan | ERMELO | SS.Groot |  | Dubbele melding. Reeds bekend en in behandeling onder SOC11022025838 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022044 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025850 | SOC11022025850 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm p99 is nog steeds/weer uit | NURG 10D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  | armatuur is verwijderd en er is een tijdelijk armatuur geplaatst, het defecte armatuur is naar S. Groot vebracht om op te sturen naar Innolumis. | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022044 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025850 | SOC11022027482 | Finished | 95 | 2022-06-09 | CORMAI | Armatuur ophalen bij Steven | NURG 10D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  | armatuur is verwijderd en er is een tijdelijk armatuur geplaatst, het defecte armatuur is naar S. Groot vebracht om op te sturen naar Innolumis. Het armatuur is opgehaald bij Steven, en is teruggeplaatst. | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022045 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025853 | SOC11022025853 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm s9901 is nog steeds/weer uit | NURG 10D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  | Defect armatuur is gedemonteerd en een tijdelijk armatuur is geplaatst, het defecte armatuur is naar S. Groot gebracht voor reparatie bij Innolumis. | Liander secundair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022045 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025853 | SOC11022027481 | Finished | 95 | 2022-06-09 | CORMAI | Armatuur ophalen bij Steven S9901 | NURG 10D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  | Defect armatuur is gedemonteerd en een tijdelijk armatuur is geplaatst, het defecte armatuur is naar S. Groot gebracht voor reparatie bij Innolumis. Het nagekeken armatuur is opgehaald bij Steven Groot en is teruggeplaatst. | Liander secundair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022047 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025855 | SOC11022025855 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | 1e mast af garderenseweg(uddel) is uit | NURG 10D | 2 |  | Uddelermeerweg | ERMELO |  |  | Lichtmast brandt op omvormer, de verbindingsmof die gemaakt is is niet goed, zwarte fase komt niet door, er is een mail naar Bert Dokter gegaan zodat hij aktie kan ondernemen dat de mof opnieuw wordt gemaakt. N. b. lm is nu tijdelijk op bruine fase aangesloten. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022047 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025855 | SOC11022027407 | Finished | 95 | 2022-06-09 | CORMAI | 1e mast af garderenseweg(uddel) is uit | NURG 10D | 2 |  | Uddelermeerweg | ERMELO |  |  | Lichtmast brandt op omvormer, de verbindingsmof die gemaakt is is niet goed, zwarte fase komt niet door, er is een mail naar Bert Dokter gegaan zodat hij aktie kan ondernemen dat de mof opnieuw wordt gemaakt. N. b. lm is nu tijdelijk op bruine fase aangesloten. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022048 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025856 | SOC11022025856 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 709 is nog steeds/weer uit | NURG 10D | 1 |  | Branderskamp | ERMELO |  |  |  | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022049 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025857 | SOC11022025857 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 28 is uit | NURG 10D | 1 |  | Palmbosweg | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022050 | 2022-05-24 | Finished |  | NURG 10D | SOC11022025858 | SOC11022025858 | Finished | 95 | 2022-05-24 |  | armatuur vervangen conform opgave | NURG 10D | 1 |  | Horster-Engweg | ERMELO |  |  | Dubbele melding, Dubbel met SOC11022023094 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022051 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025859 | SOC11022025859 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 2 is uit | NURG 10D | 1 |  | Ribbenboschweg | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022052 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025860 | SOC11022025860 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 51 is uit | NURG 10D | 1 |  | Julianalaan | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022053 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025861 | SOC11022025861 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 2 is uit | NURG 10D | 1 |  | Mariënhoef | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022054 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025862 | SOC11022025862 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 701 is nog steeds/weer uit | NURG 10D | 2 |  | Molenaarsplein | ERMELO |  |  | Armatuur moet worden opgestuurd voor reparatie, er is een garantie formulier ingevuld en er is een tijdelijk armatuur afkomstig van gemeente geplaatst. Info vanuit het citytouch. De gemeten stroom voor de combinatie driver/lamp is hoger dan verwacht. Volgens mij de driver niet geprogrammeerd vorige keer. info uit SOC11022057110 (dubbel) | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022054 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025862 | SOC11022027297 | Finished | 95 | 2022-06-08 | CORMAI | lm 701 is nog steeds/weer uit | NURG 10D | 2 | S05 | Molenaarsplein | ERMELO |  |  | Armatuur moet worden opgestuurd voor reparatie, er is een garantie formulier ingevuld en er is een tijdelijk armatuur afkomstig van gemeente geplaatst. hier is een nieu2e driver geplaatst en ik heb nu het armatuur weer teruggeplaatst | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022055 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025863 | SOC11022025863 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 702 is nog steeds/weer uit | NURG 10D | 2 |  | Molenaarsplein | ERMELO |  |  | Armatuur moet worden opgestuurd, er is nu een tijdelijk armatuur geplaatst dat afkomstig is van gemeente Ermelo. | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022055 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025863 | SOC11022027301 | Finished | 95 | 2022-06-08 | CORMAI | lm 702 is nog steeds/weer uit | NURG 10D | 2 | S05 | Molenaarsplein | ERMELO |  |  | Armatuur moet worden opgestuurd, er is nu een tijdelijk armatuur geplaatst dat afkomstig is van gemeente Ermelo. nieuwe driver geplaatst en armatuur terug geplaatst | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022056 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025864 | SOC11022025864 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 3 is uit | NURG 10D | 1 |  | Burgemeester Van Oordtstraat | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022059 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025866 | SOC11022025866 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 2 is uit | NURG 10D | 1 |  | Dokter Holtropstraat | ERMELO |  |  | Slecht contact hersteld in aansluitkastje. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022060 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025867 | SOC11022025867 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 12 is uit zie opgave gemeente | NURG 10D | 1 |  | Groeneweg | ERMELO |  |  | armatuur is getest, net is getest. De zekering zat niet goed aangedraaid hierdoor geen contact. Zekering is vastgedraaid. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022061 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025868 | SOC11022025868 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 12 noodarmatuur plaatsen | NURG 10D | 1 |  | Dirk Staalweg | ERMELO |  |  | Er is een tijdelijk armatuur geplaatst, deze is opgehaald bij Steven Groot van gemeente Ermelo. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022062 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025870 | SOC11022025870 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | fietstunnel alles uit(VOEDING POMPKAST) | NURG 10D | 1 |  | Putterweg | ERMELO |  |  | aparte sleutel in pompsysteem, Steven heeft sleutel hiervan opgehaald, aardlek was uitgevallen tunnel verlichting gaat nu weer aan. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022063 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025871 | SOC11022025871 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 1 aan fietspad is uit | NURG 10D | 1 |  | Paul Krugerweg.Putterweg | ERMELO |  |  | zekering is door iemand verwijderd, armatuur is goed. zekeringhouder en zekering geplaatst. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022064 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025872 | SOC11022025872 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 712 aan houten brug is uit | NURG 10D | 1 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO |  |  |  | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022065 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025873 | SOC11022025873 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 713 aan houten brug is uit | NURG 10D | 1 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO |  |  |  | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022066 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025874 | SOC11022025874 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 13 is uit | NURG 10D | 1 |  | Heidelaan | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022067 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025875 | SOC11022025875 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 7 is uit | NURG 10D | 1 |  | Kanoweg | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022068 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025876 | SOC11022025876 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm (1)603 rechts van complex is uit | NURG 10D | 1 |  | Suikerbakker | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022069 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025877 | SOC11022025877 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 401 is uit | NURG 10D | 1 |  | Cronjéstraat | ERMELO |  |  | lamp is vervangen en plakband (duktape) is er afgehaald. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022070 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025879 | SOC11022025879 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 704-10 is uit | NURG 10D | 2 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO |  |  | Het bovenste deel v/h paaltje wa al afgebroken, nu is de fitting kapot geraakt. De bedrading is afgeiisoleerd net einddoel en in het mastje weggedrukt, er was hier al een schadeformulier ingevuld. | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022070 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025879 | SOC11022028069 | Finished | 95 | 2022-06-14 | CORMAI | lm 704-10 is uit | NURG 10D | 2 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO |  |  | Het bovenste deel v/h paaltje wa al afgebroken, nu is de fitting kapot geraakt. De bedrading is afgeiisoleerd net einddoel en in het mastje weggedrukt, er was hier al een schadeformulier ingevuld. Materiaal wordt 11 november 2022 geleverd |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022071 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025882 | SOC11022025882 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 722 is uit | NURG 10D | 1 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO |  |  | lamp brandt! | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022072 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025884 | SOC11022025884 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 15 is uit | NURG 10D | 1 |  | Retiefstraat | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022073 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025886 | SOC11022025886 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 601 is uit | NURG 10D | 1 |  | Retiefstraat | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022074 | 2022-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025883 | SOC11022025883 | Finished | 95 | 2022-05-24 | CORMAI | lm 502 op doorsteek is uit | NURG 10D | 1 |  | Nachtegaal | ERMELO |  |  | lamp is reeds vervangen, dubbele melding geweest. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11022022528 | 2022-05-31 | Finished | CORMAI |  | SOC11022026442 | SOC11022026442 | Finished | 95 | 2022-05-31 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 20 t/m 23 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022576 | 2022-05-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022026507 | SOC11022026507 | Finished | 95 | 2022-05-31 | CORMAI | LM 802 scheef | NURG 10D | 1 |  | Kerkbrink | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022927 | 2022-06-06 | Finished |  | CAMERA 1U | DEC1102200699 | DEC1102200699 | Finished | 95 | 2022-06-06 | CORMAI | lamp storing | CAMERA 1U | 2 |  | Putterweg | ERMELO |  |  |  |  | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022022933 | 2022-06-07 | Finished | CORMAI | URG 1U | DEC1102200699 | SOC11022026992 | Finished | 95 | 2022-06-07 | CORMAI | Kastje open (status: is de kast nu dicht ? ) | URG 1U | 2 |  | Putterweg | ERMELO | 29591 | 29591 | kast zit op slot |  | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022023109 | 2022-06-07 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022027199 | SOC11022027199 | Finished | 95 | 2022-06-07 | DAMAGE | Schade lichtmast 8, veiligstellen + vervangen | URG 1D | 2 |  | Eendenparkweg | ERMELO | SS.Groot |  | lm is geknikt en moet vervangen worden, het armatuur is goed en kan worden overgenomen. Er is een schadeformulier ingevuld. | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022023109 | 2022-06-07 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022027199 | SOC11022027249 | Finished | 95 | 2022-06-08 | DAMAGE | Schade lichtmast 8, veiligstellen + vervangen | URG 1D | 2 |  | Eendenparkweg | ERMELO | SS.Groot |  | lm is geknikt en moet vervangen worden, het armatuur is goed en kan worden overgenomen. Er is een schadeformulier ingevuld. | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022023446 | 2022-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022027763 | SOC11022027763 | Finished | 95 | 2022-06-13 | CORMAI | LM 4 armatuur wisselen | NURG 10D | 1 |  | Lokhorstweg | ERMELO |  |  | Het "nieuwe" armatuur is gedemonteerd en gemonteerd op lm 15 aan het einde van de weg. Het armatuur van lm 15 is gedemonteerd e n gemonteerd op lm2. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022023468 | 2022-06-13 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022027795 | SOC11022027795 | Finished | 95 | 2022-06-13 | CORMAI | LM 26 SON-T lamp brandt niet in de avond/nacht. | URG 5D | 1 |  | Leeuwerikstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022023469 | 2022-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022027801 | SOC11022027801 | Finished | 95 | 2022-06-13 | CORMAI | PLL lamp (kegel) brandt niet LM 1701-02 | NURG 10D | 1 |  | Wielewaal | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022023566 | 2022-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022027934 | SOC11022027934 | Finished | 95 | 2022-06-14 | CORMAI | SON-T lamp knippert. LM 8 | NURG 10D | 1 |  | Hortensialaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022023643 | 2022-06-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022028035 | SOC11022028035 | Finished | 95 | 2022-06-14 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 901 | NURG 10D | 1 |  | Smutslaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022023777 | 2022-06-15 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022028197 | SOC11022028197 | Finished | 95 | 2022-06-16 | CORMAI | Lamp 8 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Ds. Medenbachweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022023842 | 2022-06-16 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11022028279 | SOC11022028279 | Finished | 95 | 2022-06-16 | DAMAGE | Lichtmast 14 bij huisnr.15 is aangereden. | URG 1U | 2 |  | De Driesten | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022023842 | 2022-06-16 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11022028279 | SOC11022028777 | Finished | 95 | 2022-06-22 | DAMAGE | Lichtmast 14 bij huisnr.15 is aangereden. | URG 1U | 2 |  | De Driesten | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022024098 | 2022-06-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022028528 | SOC11022028528 | Finished | 95 | 2022-06-20 | CORMAI | Lamp 3401 knippert in de avond/nacht uren. | URG 5D | 1 |  | Steijnlaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022024235 | 2022-06-22 | Finished | CORMAI | NORM | SOC11022028741 | SOC11022028741 | Finished | 95 | 2022-06-22 | CORMAI | kabelschade naast gemeentehuis | NORM | 1 |  | Raadhuisplein | ERMELO |  |  | bleek een oude ov kabel te zijn. beide kanten loos. getest mbv omvormer. schade veroorzaakt door lammert van de gemeente. gemeld door rijk van de gemeente. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022024292 | 2022-06-22 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022028822 | SOC11022028822 | Finished | 95 | 2022-06-22 | DAMAGE | kabel beschadigd op de Markt zie tekst | URG 1D | 2 |  | Markt | ERMELO | doorgebeld door Groot 06 21227166 |  | opgenomen via app mail naar bert dokter gestuurd ivm def rep 23 juni 2022 |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022024292 | 2022-06-22 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022028822 | SOC11022028919 | Finished | 95 | 2022-06-23 | DAMAGE | kabel beschadigd op de Markt zie tekst | URG 1D | 2 |  | Markt | ERMELO | doorgebeld door Groot 06 21227166 |  | opgenomen via app mail naar bert dokter gestuurd ivm def rep 23 juni 2022 |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022024614 | 2022-06-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022029268 | SOC11022029268 | Finished | 95 | 2022-06-27 | CORMAI | LM 13 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Korte Haeg | ERMELO | SS.Groot |  | lamp en zekering zijn vervangen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022025295 | 2022-07-05 | Finished | CORMAI |  | SOC11022030141 | SOC11022030141 | Finished | 95 | 2022-07-05 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 24 t/m 27 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022025357 | 2022-07-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022030220 | SOC11022030220 | Finished | 95 | 2022-07-06 | CORMAI | Her en der takken snoeien i.v.m. camera's thv 193 | NURG 10D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | Doorgebeld door Albert |  | diverse locaties diverse snoeiwerk 1 uur totaal |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022025881 | 2022-07-12 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11022030836 | SOC11022030836 | Finished | 95 | 2022-07-12 | DAMAGE | Stationsstraat lm 754 (nabij huisnr. 70) vervangen | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | Gemeente Ermelo |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022025881 | 2022-07-12 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11022030836 | SOC11022030971 | Finished | 95 | 2022-07-14 | DAMAGE | Stationsstraat lm 754 welk armatuur is hier nodig | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | Gemeente Ermelo |  | De lichtmast heeft schade bij het luikje en moet vervangen worden, de armaturen kunnen worden overgenomen. Er is een schadeformulier ingevuld. Gegevens opgevraagd omtrent speciale mast Offerte opgevraagd leverancier wacht op halffabricaten en maakt dan een calculat Offerte binnen en mast besteld Toestemming gevraagd voor maststicker te bestellen armatuur zat al op mast armatuur brand armatuur gericht inbussleutel bouten besteld bij Chris | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022025885 | 2022-07-12 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022030841 | SOC11022030841 | Finished | 95 | 2022-07-12 | CORMAI | Armatuur 742, brandt niet in de avond/nacht | URG 5D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Armatuur is erafgehaald en meegenomen naar Zwolle. Er is een tijdelijk armatuur geplaatst. is dubbele melding | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11022025885 | 2022-07-12 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022030841 | SOC11022032994 | Finished | 95 | 2022-08-03 | CORMAI | Armatuur 742, brandt niet in de avond/nacht | URG 5D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Armatuur is erafgehaald en meegenomen naar Zwolle. Er is een tijdelijk armatuur geplaatst. nieuwe driver geplaatst en armatuur terug geplaatst | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022025935 | 2022-07-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022030902 | SOC11022030902 | Finished | 95 | 2022-07-13 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 13 | NURG 10D | 1 |  | Oude Arnhemsekarweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022025936 | 2022-07-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022030900 | SOC11022030900 | Finished | 95 | 2022-07-13 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 13 | NURG 10D | 1 |  | Suikerbakker | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022025937 | 2022-07-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022030899 | SOC11022030899 | Finished | 95 | 2022-07-13 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 2 | NURG 10D | 1 |  | Cronjéstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026018 | 2022-07-14 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022031003 | SOC11022031003 | Finished | 95 | 2022-07-14 | CORMAI | Lichtmast 503, lamp brandt niet in de avond/nacht. | URG 5D | 1 |  | Witwatersrand | ERMELO | SS.Groot |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026019 | 2022-07-14 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022031012 | SOC11022031012 | Finished | 95 | 2022-07-14 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. | URG 5D | 1 |  | Burgemeester Van Oordtstraat | ERMELO | SS.Groot |  | vsa is nu vervangen , lamp was al vervangen l | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026020 | 2022-07-14 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022031013 | SOC11022031013 | Finished | 95 | 2022-07-14 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. | URG 5D | 1 |  | Kostersland | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026021 | 2022-07-14 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022031014 | SOC11022031014 | Finished | 95 | 2022-07-14 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. | URG 5D | 1 |  | Suikerbakker | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026022 | 2022-07-14 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022031015 | SOC11022031015 | Finished | 95 | 2022-07-14 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. | URG 5D | 1 |  | Pretoriusstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Ik heb contact gehad met Steven Groot om het ov net in te schakelen entertainment kijken waar de voeding van de masten ophet schoolplein vandaan komen, die bleek aleen ander station af te komen, lamp en vsa zijn vervangen. Een net storing is uitgesloten. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026024 | 2022-07-14 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022031016 | SOC11022031016 | Finished | 95 | 2022-07-14 | CORMAI | Dubbele uithouder, vervang beide lampen | URG 5D | 1 |  | Pretoriusstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026027 | 2022-07-14 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022031017 | SOC11022031017 | Finished | 95 | 2022-07-14 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. | URG 5D | 1 |  | Schoolweg | ERMELO | SS.Groot |  | Lm 2 brandt op omvormer, ook net getest. N.b. lm 2 staat volgens maps dichtbij rotonde Drieerweg, Hier zijn nieuwe armaturen geplaatst door "derden" mocht er iets aan het armatuur mankeren dan graag bij firma aang3v3n die armaturen geplaatst heeft. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026029 | 2022-07-14 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022031018 | SOC11022031018 | Finished | 95 | 2022-07-14 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. | URG 5D | 1 |  | Lion Cachetstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026425 | 2022-07-19 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022031453 | SOC11022031453 | Finished | 95 | 2022-07-19 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 7 | URG 5D | 1 |  | Kanoweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026426 | 2022-07-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022031454 | SOC11022031454 | Finished | 95 | 2022-07-19 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 1603 | NURG 10D | 1 |  | Suikerbakker | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026427 | 2022-07-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022031456 | SOC11022031456 | Finished | 95 | 2022-07-19 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 1 | NURG 10D | 1 |  | Prinsesselaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026428 | 2022-07-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022031457 | SOC11022031457 | Finished | 95 | 2022-07-19 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 5 | NURG 10D | 1 |  | Dirk Staalweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026429 | 2022-07-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022031458 | SOC11022031458 | Finished | 95 | 2022-07-19 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 709 | NURG 10D | 1 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  |  | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026430 | 2022-07-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022031459 | SOC11022031459 | Finished | 95 | 2022-07-19 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 710 | NURG 10D | 1 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  | lampen lagen los in armatuur,vastgezet en getest | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026431 | 2022-07-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022031460 | SOC11022031460 | Finished | 95 | 2022-07-19 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 8 | NURG 10D | 1 |  | Ds. Medenbachweg | ERMELO | SS.Groot |  | vermoedelijk netwerkstoring, lichtmast op andere fase gezet | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026433 | 2022-07-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022031461 | SOC11022031461 | Finished | 95 | 2022-07-19 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 9 | NURG 10D | 1 |  | Hanengewei | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026434 | 2022-07-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022031462 | SOC11022031462 | Finished | 95 | 2022-07-19 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 4 | NURG 10D | 1 |  | Mauritslaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026435 | 2022-07-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022031463 | SOC11022031463 | Finished | 95 | 2022-07-19 | CORMAI | Lamp brandt niet noordelijke kant LM 602 | NURG 10D | 1 |  | Pretoriusstraat | ERMELO | SS.Groot |  | twee maal VSA vervangen volgens klant melding al verrekend. onder een andere SOC??? | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026642 | 2022-07-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022031686 | SOC11022031686 | Finished | 95 | 2022-07-20 | CORMAI | Puck vervangen LM 3 | NURG 10D | 1 |  | Postlaantje | ERMELO |  |  | puck is terug geplaatst | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026759 | 2022-07-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022031835 | SOC11022031835 | Finished | 95 | 2022-07-22 | CORMAI | LM 8 brandt niet in de avond/nacht. | NURG 10D | 1 |  | Van Strijlandweg | ERMELO | SS.Groot |  | vsa vervangrn | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026760 | 2022-07-21 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022031836 | SOC11022031836 | Finished | 95 | 2022-07-22 | CORMAI | LM 1901 brandt niet in de avond/nacht. | URG 5D | 1 |  | Herderlaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026761 | 2022-07-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022031837 | SOC11022031837 | Finished | 95 | 2022-07-22 | CORMAI | LM 2 brandt niet in de avond/nacht. | NURG 10D | 1 |  | Schoolpad | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026937 | 2022-07-25 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022032046 | SOC11022032046 | Finished | 95 | 2022-07-25 | CORMAI | LM 1002 uithouder, beide SON-T lampen vervangen. | URG 5D | 1 |  | Paul Krugerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026947 | 2022-07-25 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022032045 | SOC11022032045 | Finished | 95 | 2022-07-25 | CORMAI | Tijdlijk arm plts van Zl en huidige arm naar Zl | URG 5D | 2 |  | Sportlaan | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur is voor garantie naar Zwolle bert dokter | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022026947 | 2022-07-25 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022032045 | SOC11022032998 | Finished | 95 | 2022-08-03 | CORMAI | Tijdlijk arm plts van Zl en huidige arm naar Zl | URG 5D | 2 |  | Sportlaan | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur is voor garantie naar Zwolle bert dokter nieuwe driver geplaatst overlegen met Chris welk type deze komt niet uit m'n hoogwerker originele armatuur met nieuwe drifer teruggeplaatst puk ook overgezet | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022027054 | 2022-07-26 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022032151 | SOC11022032151 | Finished | 95 | 2022-07-26 | CORMAI | Lamp 2 brandt niet in de avond/nacht. | URG 5D | 1 |  | De La Reijstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022027055 | 2022-07-26 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022032152 | SOC11022032152 | Finished | 95 | 2022-07-26 | CORMAI | Lamp 5 brandt niet in de avond/nacht. | URG 5D | 1 |  | De La Reijstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022027280 | 2022-07-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022032435 | SOC11022032435 | Finished | 95 | 2022-07-28 | CORMAI | Tijdelijk arm ophangen/opsturen -> Signify LM3 | URG 5D | 2 |  | Slagsteeg | ERMELO | SS.Groot |  | tijdelijk armatuur geplaatst digistreet armatuur opgestuurd | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022027280 | 2022-07-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022032435 | SOC11022032958 | Finished | 95 | 2022-08-03 | CORMAI | Tijdelijk arm ophangen/opsturen -> Signify LM3 | URG 5D | 2 |  | Slagsteeg | ERMELO | SS.Groot |  | tijdelijk armatuur geplaatst digistreet armatuur opgestuurd originele armatuur weer opgehangen | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022027281 | 2022-07-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022032436 | SOC11022032436 | Finished | 95 | 2022-07-28 | CORMAI | Tijdelijk arm ophangen/opsturen -> Signify LM4 | URG 5D | 2 |  | Slagsteeg | ERMELO | SS.Groot |  | tijdelijk armatuur geplaatst digistreet armatuur opgestuurd | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022027281 | 2022-07-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022032436 | SOC11022032959 | Finished | 95 | 2022-08-03 | CORMAI | Tijdelijk arm ophangen/opsturen -> Signify LM4 | URG 5D | 2 |  | Slagsteeg | ERMELO | SS.Groot |  | tijdelijk armatuur geplaatst digistreet armatuur opgestuurd originele armatuur weer opgehangen |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022027282 | 2022-07-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022032437 | SOC11022032437 | Finished | 95 | 2022-07-28 | CORMAI | Tijdelijk arm ophangen/opsturen -> Signify LM7 | URG 5D | 2 |  | Slagsteeg | ERMELO |  |  | tijdelijk armatuur geplaatst digistreet gaat worden opgestuurd | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022027282 | 2022-07-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022032437 | SOC11022032965 | Finished | 95 | 2022-08-03 | CORMAI | Tijdelijk arm ophangen/opsturen -> Signify LM7 | URG 5D | 2 |  | Slagsteeg | ERMELO |  |  | tijdelijk armatuur geplaatst digistreet gaat worden opgestuurd originele armatuur weer opgehangen |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022027284 | 2022-07-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022032438 | SOC11022032438 | Finished | 95 | 2022-07-28 | CORMAI | LM 11 graag recht hangen. | URG 5D | 1 |  | Zeeweg | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur rechtgezet | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022027285 | 2022-07-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022032439 | SOC11022032439 | Finished | 95 | 2022-07-28 | CORMAI | LM 7 brandt niet in de avond/nachturen. | URG 5D | 1 |  | Dr. Van Dalelaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022027286 | 2022-07-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022032440 | SOC11022032440 | Finished | 95 | 2022-07-28 | CORMAI | LM 101 brandt niet in de avond/nachturen. | URG 5D | 1 |  | Chevallierlaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022027287 | 2022-07-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022032442 | SOC11022032442 | Finished | 95 | 2022-07-28 | CORMAI | LM 401 brandt niet in de avond/nachturen. | URG 5D | 1 |  | Chevallierlaan | ERMELO | SS.Groot |  | tijdklok tijdelijk buiten werking gezet | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022027288 | 2022-07-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022032443 | SOC11022032443 | Finished | 95 | 2022-07-28 | CORMAI | LM 402 brandt niet in de avond/nachturen. | URG 5D | 1 |  | Chevallierlaan | ERMELO | SS.Groot |  | tijdklok tijdelijk uitgeschakeld | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022027443 | 2022-07-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022032636 | SOC11022032636 | Finished | 95 | 2022-08-01 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 27 | NURG 10D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | 5wee maal pll36 watt vervangen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022027488 | 2022-08-01 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11022032656 | SOC11022032656 | Finished | 95 | 2022-08-01 | DAMAGE | Drieerweg LM.31 schade | URG 1U | 2 |  | Drieërweg | ERMELO | SS.Groot |  | opgenomen via app 9.36 uur |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022027488 | 2022-08-01 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11022032656 | SOC11022032805 | Finished | 95 | 2022-08-02 | DAMAGE | Drieerweg LM.31 schade | URG 1U | 2 |  | Drieërweg | ERMELO | SS.Groot |  | opgenomen via app 9.36 uur nieuwe lichtmast geplaatst armatuur moet nog worden geplaatst er is een nieuw armatuur voorgemonteerd en geplaatst. gerrit Willem lozenoord heeft armatuur hier geplaatst geen idee waarom dese melding op mijn naam staat ingepland week 19 nieuwe remoticol geplaatst en nieuw snoer 10,5 mtr geplaatst | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022027569 | 2022-08-01 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022032732 | SOC11022032732 | Finished | 95 | 2022-08-01 | DAMAGE | Lm 705 schademast | URG 1D | 2 |  | Spijkweg | ERMELO | Doorgebeld door Bert |  | schademast veilig gesteld einmof gemaakt schade in more app gemeld | Eigen net | 3 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022027569 | 2022-08-01 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022032732 | SOC11022032804 | Finished | 95 | 2022-08-02 | DAMAGE | Lm 705 schademast | URG 1D | 2 |  | Spijkweg | ERMELO | Doorgebeld door Bert |  | schademast veilig gesteld einmof gemaakt schade in more app gemeld Mast wordt in week 42 geleverd Juni 2023 plaatsen met ander project | Eigen net | 3 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022027569 | 2022-08-01 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022032732 | SOC11023008408 | Finished | 95 | 2023-02-16 | DAMAGE | Lm 705 schademast | URG 1D | 2 |  | Spijkweg | ERMELO | Doorgebeld door Bert |  | schademast veilig gesteld einmof gemaakt schade in more app gemeld Mast wordt in week 42 geleverd Juni 2023 plaatsen met ander project | Eigen net | 3 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022027571 | 2022-08-01 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022032737 | SOC11022032737 | Finished | 95 | 2022-08-01 | DAMAGE | Lm 6 schademast | URG 1D | 2 |  | Horsterweg | ERMELO | Doorgebeld door Bert |  | deze schademast staat op buitenbrinkweg en word opnieuw in systeem gezet Medewerker Ermelo verkeerd in het systeem gezet. SOC afsluiten | Liander primair | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022027598 | 2022-08-01 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11022032771 | SOC11022032771 | Finished | 95 | 2022-08-01 | DAMAGE | Lm 6 schademast | NURG 10D | 2 |  | Buitenbrinkweg | ERMELO | Doorgebeld | Doorgebeld | schademast veilig gesteld totaal verloren eindmofgemaakt | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022027598 | 2022-08-01 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11022032771 | SOC11022032803 | Finished | 95 | 2022-08-02 | DAMAGE | Lm 6 schademast | NURG 10D | 2 |  | Buitenbrinkweg | ERMELO | Doorgebeld | Doorgebeld | schademast veilig gesteld totaal verloren eindmofgemaakt ingepland week 19 nieuw innolumis armatuur inclusief zhaga connector geplaatst lichtmast 6 heeft nuna nieuwe nummering lm 10 | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022027688 | 2022-08-02 | Finished | CORMAI |  | SOC11022032882 | SOC11022032882 | Finished | 95 | 2022-08-02 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 28 t/m 31 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022027744 | 2022-08-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022032946 | SOC11022032946 | Finished | 95 | 2022-08-03 | CORMAI | Dubbele uithouder, LM 704 oostkant brandt niet. | NURG 10D | 1 |  | Spijkweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022028011 | 2022-08-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022033207 | SOC11022033207 | Finished | 95 | 2022-08-05 | CORMAI | Lamp brandt in de avond/nacht niet. LM 22 | NURG 10D | 1 |  | Dirk Staalweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022028304 | 2022-08-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022033496 | SOC11022033496 | Finished | 95 | 2022-08-09 | CORMAI | Lamp 12 brandt niet in de avond/nacht. | NURG 10D | 1 |  | Julianalaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022028595 | 2022-08-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022033776 | SOC11022033776 | Finished | 95 | 2022-08-15 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. lm 8 | NURG 10D | 1 |  | Rutgerskamp | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022028596 | 2022-08-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022033777 | SOC11022033777 | Finished | 95 | 2022-08-15 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. | NURG 10D | 1 |  | Rutgerskamp | ERMELO | SS.Groot |  | Dubbel met SOC11022033776 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022028597 | 2022-08-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022033778 | SOC11022033778 | Finished | 95 | 2022-08-15 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 1 | NURG 10D | 1 |  | Kleine Bosweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022028598 | 2022-08-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022033779 | SOC11022033779 | Finished | 95 | 2022-08-15 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. Lm 2 | NURG 10D | 1 |  | Kleine Bosweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022028599 | 2022-08-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022033780 | SOC11022033780 | Finished | 95 | 2022-08-15 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 3 | NURG 10D | 1 |  | Kleine Bosweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022028600 | 2022-08-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022033781 | SOC11022033781 | Finished | 95 | 2022-08-15 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. Lm 4 | NURG 10D | 2 |  | Kleine Bosweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022028600 | 2022-08-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022033781 | SOC11022036454 | Finished | 95 | 2022-09-05 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. Lm 4 | NURG 10D | 2 |  | Kleine Bosweg | ERMELO | SS.Groot |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022028601 | 2022-08-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022033782 | SOC11022033782 | Finished | 95 | 2022-08-15 | CORMAI | Lamp brandt niet zie tekst lm 31 | NURG 10D | 1 |  | Telgterweg | ERMELO |  |  | Tekst lezen van Steven. Hier hoef je niet naar het armatuur. zekering was gebroken nieuw geplaatst en armatuur getest op werking | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022029298 | 2022-08-22 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022034605 | SOC11022034605 | Finished | 95 | 2022-08-22 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 401 | URG 5D | 1 |  | Herderlaan | ERMELO | SS.Groot |  | pll 36 s10 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022029299 | 2022-08-22 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022034606 | SOC11022034606 | Finished | 95 | 2022-08-22 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 39 | URG 5D | 1 |  | Julianalaan | ERMELO | SS.Groot |  | alles getest alles ok wel zekering 2a en kop k2 vervangen ivm zware oxidatie | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022029301 | 2022-08-22 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022034608 | SOC11022034608 | Finished | 95 | 2022-08-22 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 7 | URG 5D | 1 |  | Buitenbrinkweg | ERMELO | SS.Groot |  | zekering 2a zonder duidelijke oorzaak. alles getest alles ok vervangen door 6a. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022030223 | 2022-08-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022035708 | SOC11022035708 | Finished | 95 | 2022-08-30 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. LM 4 | NURG 10D | 1 |  | Julianalaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022030525 | 2022-09-01 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022036099 | SOC11022036099 | Finished | 95 | 2022-09-01 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 15 | URG 5D | 1 |  | Dirk Staalweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022030526 | 2022-09-01 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022036102 | SOC11022036102 | Finished | 95 | 2022-09-01 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 19 | URG 5D | 1 |  | Tuinfluiterstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022030580 | 2022-09-01 | Finished | CORMAI |  | SOC11022036141 | SOC11022036141 | Finished | 95 | 2022-09-01 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 32 t/m 35 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022030735 | 2022-09-02 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022036322 | SOC11022036322 | Finished | 95 | 2022-09-02 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. lm 13 | URG 5D | 1 |  | Prinsesselaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022030860 | 2022-09-05 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022036433 | SOC11022036433 | Finished | 95 | 2022-09-05 | CORMAI | INFO BORD brandt niet, zie probleemtekst. LM 91 | URG 5D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | het info bord is opengemaakt en getest, binnenwerk is oké, in de lichtmast waar voedi g vandaan komt zat zwart en bruin gewisseld, dit is op juiste manier aangesloten. Het infobord brandt nu gelijktijdige lichtmast. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022030894 | 2022-09-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022036462 | SOC11022036462 | Finished | 95 | 2022-09-05 | CORMAI | LM 8 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Rutgerskamp | ERMELO | email van Chris |  | lm 8 is vrijdag 9 september gerepareerd, vsa en lamp waren nog warm (verlichting was 's morgens vroeg ongeveer 10 min uit) | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022030897 | 2022-09-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022036463 | SOC11022036463 | Finished | 95 | 2022-09-05 | CORMAI | Lm 10 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Rutgerskamp | ERMELO | email van Chris |  | lm is vrijdag 9 september gerepareerd , van morgen vroeg was vsa en lamp nog warm (verlichting was 5 minuten uit. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022030975 | 2022-09-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022036563 | SOC11022036563 | Finished | 95 | 2022-09-06 | CORMAI | Lichtmast 201, lamp brandt niet niet in de avond. | NURG 10D | 1 |  | Cronjéstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022031280 | 2022-09-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022036907 | SOC11022036907 | Finished | 95 | 2022-09-07 | CORMAI | steven assisteren 7-9-2022 | NURG 10D | 1 |  | Raadhuisplein | ERMELO |  |  | samen met Steven groot diverse montages fa.van Gelderland bekeken of juiste materialen en werkwijze zijn toegepast. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022031299 | 2022-09-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022036931 | SOC11022036931 | Finished | 95 | 2022-09-08 | CORMAI | Lamp 1 brandt niet in de avond/nacht. | NURG 10D | 1 |  | Leeuwerikstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022031486 | 2022-09-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022037120 | SOC11022037120 | Finished | 95 | 2022-09-09 | CORMAI | LM 8 brandt niet. | NURG 10D | 1 |  | Rutgerskamp | ERMELO |  |  | oud vsa en oude lamp zijn vervangen. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022031487 | 2022-09-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022037122 | SOC11022037122 | Finished | 95 | 2022-09-09 | CORMAI | LM 10 brandt niet. | NURG 10D | 1 |  | Rutgerskamp | ERMELO |  |  | Lamp was van 2009, het vsa was ook een iud exemplaar, omdat het luikje was dichtgetaped (de sluiting ontbreekt) is er eenvoorzetluik geplaatst. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022031489 | 2022-09-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022037123 | SOC11022037123 | Finished | 95 | 2022-09-09 | CORMAI | LM 4 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Rutgerskamp | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022031827 | 2022-09-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022037508 | SOC11022037508 | Finished | 95 | 2022-09-12 | CORMAI | LM 12 staat iets schuin, graag rechtzetten | NURG 10D | 1 |  | Sophialaan | ERMELO | SS.Groot |  | lichtmast is rechtgezet en aangestampt. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022032426 | 2022-09-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022038227 | SOC11022038227 | Finished | 95 | 2022-09-15 | CORMAI | lm 1 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Duynenberg | ERMELO | doorgebeld door Gerrit Willem |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022032427 | 2022-09-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022038228 | SOC11022038228 | Finished | 95 | 2022-09-15 | CORMAI | LM 4 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Kleine Bosweg | ERMELO | doorgebeld door Gerrit Willem |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022033266 | 2022-09-21 | Finished | DAMAGE | OP AFSPRAA | SOC11022039230 | SOC11022039230 | Finished | 95 | 2022-09-22 | DAMAGE | Schade Centrale pad Viventra Lichtmast 708 | OP AFSPRAA | 2 |  | Centrale Pad Viventra | ERMELO | SS.Groot |  | schademast in more app gezet | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022033266 | 2022-09-21 | Finished | DAMAGE | OP AFSPRAA | SOC11022039230 | SOC11022040033 | Finished | 95 | 2022-09-27 | DAMAGE | Schade Centrale pad Viventra Lichtmast 708 | OP AFSPRAA | 2 |  | Centrale Pad Viventra | ERMELO | SS.Groot |  | schademast in more app gezet Vraag gesteld voor kleur van de mast Offerte opgevraagd | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022033906 | 2022-09-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11022039880 | SOC11022039880 | Finished | 95 | 2022-09-26 | CORMAI | Storingsdienst en mutaties beheerssysteem wk 36-40 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022035274 | 2022-10-04 | Finished | CORMAI |  | SOC11022041334 | SOC11022041334 | Finished | 95 | 2022-10-04 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 41 t/m 44 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022035497 | 2022-10-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022041552 | SOC11022041552 | Finished | 95 | 2022-10-05 | CORMAI | Mast staat gedraaid. LM 6 | NURG 10D | 1 |  | 't Abdij | ERMELO | SS.Groot |  | 6m in straatwerk rechtgezet | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022035498 | 2022-10-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022041554 | SOC11022041554 | Finished | 95 | 2022-10-05 | CORMAI | Mast staat gedraaid. LM 3 | NURG 10D | 1 |  | Rietlaan | Ermelo | SS.Groot |  | 6m in berm rechtgezet | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022036409 | 2022-10-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022042447 | SOC11022042447 | Finished | 95 | 2022-10-11 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | Paul Krugerweg | ERMELO | SS.Groot |  | pll 36 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022036410 | 2022-10-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022042469 | SOC11022042469 | Finished | 95 | 2022-10-11 | CORMAI | LM 2 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | Zwaluwstraat | ERMELO | SS.Groot |  | pll 36 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022036618 | 2022-10-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022042647 | SOC11022042647 | Finished | 95 | 2022-10-12 | CORMAI | LM.302 staat in storing. | NURG 10D | 1 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | alles ok 7.40 uur | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022036619 | 2022-10-12 | Cancelled | CORMAI | NURG 10D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11022036762 | 2022-10-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022042726 | SOC11022042726 | Finished | 95 | 2022-10-12 | CORMAI | LM 17 zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Zwaluwstraat | ERMELO | SS.Groot |  | pll 36 rvs bout en carroseriering | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022037076 | 2022-10-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022043067 | SOC11022043067 | Finished | 95 | 2022-10-14 | CORMAI | Lamp knippert steeds, waarschijnlijk lamp of VSA d | NURG 10D | 1 |  | Koningin Emmalaan | ERMELO | SS.Groot |  | sont 50 | Liander secundair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022038115 | 2022-10-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022044145 | SOC11022044145 | Finished | 95 | 2022-10-19 | CORMAI | Oude Nijkerkerweg LM.315 brandt niet. | NURG 10D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | 8.45 bert dokter regelt storingsauto en meldt de netstoring bj ss groot. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022038115 | 2022-10-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022044145 | SOC11022045680 | Finished | 95 | 2022-10-27 | CORMAI | Oude Nijkerkerweg LM.315 brandt niet. | NURG 10D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | 8.45 bert dokter regelt storingsauto en meldt de netstoring bj ss groot. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022039164 | 2022-10-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022045351 | SOC11022045351 | Finished | 95 | 2022-10-26 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. LM 1 | NURG 10D | 1 |  | Vijverweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022039269 | 2022-10-26 | Finished | CORMAI | REPARATIE | SOC11022045500 | SOC11022045500 | Finished | 95 | 2022-10-26 | CORMAI | LM.358 Kolbaanweg rechtzetten./ scheef | REPARATIE | 1 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  | 4m in berm |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022039270 | 2022-10-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022045505 | SOC11022045505 | Finished | 95 | 2022-10-26 | CORMAI | LM 1, zie tekst. | NURG 10D | 2 |  | Faunaweg | ERMELO |  |  | armatuur fan mast gehaald en naar Zwolle gebracht om op te sturen naar leverancier. tijdelijk armatuur geplaatst op verzoek s groot in eerste instantie lm 1 gedaan,moest lichtmast 5 zijn | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022039270 | 2022-10-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022045505 | SOC11022050690 | Finished | 95 | 2022-11-18 | CORMAI | LM 1, zie tekst. | NURG 10D | 2 |  | Faunaweg | ERMELO |  |  | armatuur fan mast gehaald en naar Zwolle gebracht om op te sturen naar leverancier. tijdelijk armatuur geplaatst op verzoek s groot in eerste instantie lm 1 gedaan,moest lichtmast 5 zijn Armatuur is terug gekomen en wordt opnieuw ingepland |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022040763 | 2022-11-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022047189 | SOC11022047189 | Finished | 95 | 2022-11-03 | CORMAI | Lampen branden niet LM 1 | NURG 10D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | twee maal pll36 watt vervangen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022040764 | 2022-11-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022047190 | SOC11022047190 | Finished | 95 | 2022-11-03 | CORMAI | Lamp brandt niet. LM 36 | NURG 10D | 1 |  | Julianalaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022041222 | 2022-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022047779 | SOC11022047779 | Finished | 95 | 2022-11-07 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | Hertzogstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022041666 | 2022-11-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022048202 | SOC11022048202 | Finished | 95 | 2022-11-08 | CORMAI | Lamp knippert in de avond/nacht. | NURG 10D | 1 |  | Retiefstraat | ERMELO | SS.Groot |  | pll 36 watt en s10 starter vervangen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022041668 | 2022-11-08 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022048214 | SOC11022048214 | Finished | 95 | 2022-11-08 | DAMAGE | Lichtmast 12 veiligstellen en vervangen | URG 1D | 2 |  | Lion Cachetstraat | ERMELO | SS.Groot |  | opgenomen via app 14.30 Offerte opgevraagd voor Buran | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022041668 | 2022-11-08 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022048214 | SOC11022048564 | Finished | 95 | 2022-11-10 | DAMAGE | Lichtmast 12 veiligstellen en vervangen | URG 1D | 2 |  | Lion Cachetstraat | ERMELO | SS.Groot |  | opgenomen via app 14.30 Offerte opgevraagd voor Buran Armatuur besteld Levering armatuur week 51 ingepland week 19 twee kortere inbussleutel bouten geplaatst snoer ingekort | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022041843 | 2022-11-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022048478 | SOC11022048478 | Finished | 95 | 2022-11-09 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. Lm 603 | URG 5D | 1 |  | Hanengewei | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022042203 | 2022-11-10 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11022048821 | SOC11022048821 | Finished | 95 | 2022-11-10 | DAMAGE | Mastluikje hangt half los. LM | URG 5D | 1 |  | De Enk | ERMELO | SS.Groot |  | rvs mastluik 40cm geplaatst | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022042930 | 2022-11-14 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022049645 | SOC11022049645 | Finished | 95 | 2022-11-14 | DAMAGE | LM.55 Geknikt LPH=10mtr. | URG 1D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | opgenomen via app 15.15 | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022042930 | 2022-11-14 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022049645 | SOC11022050039 | Finished | 95 | 2022-11-15 | DAMAGE | LM.55 Geknikt LPH=10mtr. | URG 1D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | opgenomen via app 15.15 | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022043308 | 2022-11-15 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022050019 | SOC11022050019 | Finished | 95 | 2022-11-15 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 25 | URG 5D | 1 |  | Tuinfluiterstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022043309 | 2022-11-15 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022050020 | SOC11022050020 | Finished | 95 | 2022-11-15 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. Lm 4 | URG 5D | 1 |  | Lelielaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022043310 | 2022-11-15 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022050022 | SOC11022050022 | Finished | 95 | 2022-11-15 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 5 | URG 5D | 1 |  | Lelielaan | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur brand bij net inschakeling | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022043311 | 2022-11-15 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022050023 | SOC11022050023 | Finished | 95 | 2022-11-15 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. Lm 1 | URG 5D | 1 |  | Zwaluwstraat | ERMELO | SS.Groot |  | bij lichtmast 1 en 2 beide vsa vervangen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022044243 | 2022-11-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022050882 | SOC11022050882 | Finished | 95 | 2022-11-21 | CORMAI | LM 803 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | De La Reijstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022044283 | 2022-11-21 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022050887 | SOC11022050887 | Finished | 95 | 2022-11-21 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. LM 201 | URG 5D | 1 |  | Paul Krugerweg | ERMELO | SS.Groot |  | pll36 watt en vsa vervangen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022045585 | 2022-11-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022052699 | SOC11022052699 | Finished | 95 | 2022-11-28 | CORMAI | lm 701 zijde drielanden is uit | NURG 10D | 1 |  | Spijkweg | ERMELO |  |  | telefonisch via steven naar van gelder 10.33 | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022045724 | 2022-11-28 | Finished | CORMAI |  | SOC11022052519 | SOC11022052519 | Finished | 95 | 2022-11-28 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 45 t/m 48 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022046193 | 2022-11-29 | Finished | DAMAGE | CAL | DEC1102201519 | SOC11022053201 | Finished | 95 | 2022-11-30 | DAMAGE | Schade LM.705 Volenbeekweg ERMELO | CAL | 2 |  | Volenbeekweg | ERMELO | SS.Groot |  | Verwachting levering armatuur week 19/20. Planning week 21 nieuw armatuur geplaatst |  | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022046216 | 2022-11-29 | Finished |  | S URG | DEC1102201519 | DEC1102201519 | Finished | 95 | 2022-11-29 | DAMAGE | lm aangereden | S URG | 2 |  | Volenbeekweg | ERMELO |  |  |  |  | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11022046267 | 2022-11-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022053274 | SOC11022053274 | Finished | 95 | 2022-11-30 | CORMAI | meerdere ov uit | NURG 10D | 1 |  | Volenbeekweg | ERMELO | doorgebeld door Albert |  | alles functioneert naar behoren vermoedelijk al iemand bij geweest | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022048318 | 2022-12-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022055568 | SOC11022055568 | Finished | 95 | 2022-12-12 | CORMAI | LM 8 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | de nul van het armatuur zat niet goed vast armatuur brand op | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022048473 | 2022-12-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022055789 | SOC11022055789 | Finished | 95 | 2022-12-13 | CORMAI | LM 3101 knippert in de avond/nacht. | NURG 10D | 1 |  | Steijnlaan | ERMELO | SS.Groot |  | pll 36 s10 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022048949 | 2022-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056294 | SOC11022056294 | Finished | 95 | 2022-12-15 | CORMAI | LM 2017 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Cronjéstraat | ERMELO | SS.Groot |  | garantie pll 36 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022049672 | 2022-12-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057109 | SOC11022057109 | Finished | 95 | 2022-12-20 | CORMAI | LM 709 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 2 |  | Raadhuisplein | ERMELO | SS.Groot |  | ledvoeding vervangen (nina) volgens klant (Steven) werkt het nog steeds niet. op vervolg gezet. graag opnieuw inplannen armatuur krijgt spanning,mogelijk antenne defekt overlegen met b.dokter | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022049672 | 2022-12-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057109 | SOC11023016202 | Finished | 95 | 2023-04-25 | CORMAI | LM 709 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 2 |  | Raadhuisplein | ERMELO | SS.Groot |  | wachten op Signify om RF antennes en drivers te vervangen ledvoeding vervangen (nina) volgens klant (Steven) werkt het nog steeds niet. op vervolg gezet. graag opnieuw inplannen armatuur krijgt spanning,mogelijk antenne defekt overlegen met b.dokter |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022049674 | 2022-12-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022057110 | SOC11022057110 | Finished | 95 | 2022-12-20 | CORMAI | LM 701 brandt niet in de avond/nacht uren. | URG 5D | 2 |  | Molenaarsplein | ERMELO | SS.Groot |  | brandde met controlerijden wel en nu s morgens niet. uitvogelen wie het programmeren kan cq moet door swarco aangereikte voeding geplaatst | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022049674 | 2022-12-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022057110 | SOC11022057940 | Finished | 95 | 2022-12-27 | CORMAI | LM 701 brandt niet in de avond/nacht uren. | URG 5D | 2 |  | Molenaarsplein | ERMELO | SS.Groot |  | brandde met controlerijden wel en nu s morgens niet. uitvogelen wie het programmeren kan cq moet Graag goede driver uit een bestaande armatuur halen om de driver uit te lezen | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022049675 | 2022-12-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057111 | SOC11022057111 | Finished | 95 | 2022-12-20 | CORMAI | Lamp 702 brandt niet. | NURG 10D | 2 |  | Molenaarsplein | ERMELO | SS.Groot |  | brandde met controlerijden wel maar nu s morgens niet uitvogelen wie programmeren kan cq moet Graag goede driver uit een bestaande armatuur halen om de driver uit te lezen door swarco aangereikte ledvoeding geplaatst | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022049675 | 2022-12-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057111 | SOC11022057937 | Finished | 95 | 2022-12-27 | CORMAI | Lamp 702 brandt niet. | NURG 10D | 2 |  | Molenaarsplein | ERMELO | SS.Groot |  | brandde met controlerijden wel maar nu s morgens niet uitvogelen wie programmeren kan cq moet Graag goede driver uit een bestaande armatuur halen om de driver uit te lezen lichtmast brand normaal,bert zal contact opnemen met signify | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050040 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI |  | SOC11022057515 | SOC11022057515 | Finished | 95 | 2022-12-22 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 49 t/m 1 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050178 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057637 | SOC11022057637 | Finished | 95 | 2022-12-22 | CORMAI | 1x verkeerde lamp garantie | NURG 10D | 1 |  | Paul Krugerweg | ERMELO |  |  | garantie sont 100 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050181 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057639 | SOC11022057639 | Finished | 95 | 2022-12-22 | CORMAI | lm 6 is uit | NURG 10D | 1 |  | Graaf Lodewijklaan | ERMELO |  |  | pll 36 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050182 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057640 | SOC11022057640 | Finished | 95 | 2022-12-22 | CORMAI | lm 707 is uit | NURG 10D | 1 |  | Branderskamp | ERMELO |  |  | 2x pll 24 | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050183 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057641 | SOC11022057641 | Finished | 95 | 2022-12-22 | CORMAI | beukenlaan lm 4 is uit | NURG 10D | 1 |  | Raadhuisplein | ERMELO |  |  | pll 36 | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050184 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057642 | SOC11022057642 | Finished | 95 | 2022-12-22 | CORMAI | lm 7 is uit | NURG 10D | 1 |  | Dr. Holtropstraat | ERMELO |  |  | 2x pll 36 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050185 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057643 | SOC11022057643 | Finished | 95 | 2022-12-22 | CORMAI | lm 315 is uit | NURG 10D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO |  |  | opgenomen via app 8.31 |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050185 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057643 | SOC11023000124 | Finished | 95 | 2023-01-02 | CORMAI | lm 315 is uit | NURG 10D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO |  |  | opgenomen via app 8.31 Offerte opgevraagd Ingepland week 19 nieuw armatuur geplaatst |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050186 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057644 | SOC11022057644 | Finished | 95 | 2022-12-22 | CORMAI | lm 2 is uit | NURG 10D | 1 |  | Knibbelakker | ERMELO |  |  | pll 36 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050187 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057654 | SOC11022057654 | Finished | 95 | 2022-12-23 | CORMAI | lm 12 is uit | NURG 10D | 1 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO |  |  | zekering 6a zonder duidelijke oorzaak momenteel te vochtig en veel te kort op de hoogspanningskabel om in het armatuur te kijken lijkt vooralsnog te werken. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050189 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057655 | SOC11022057655 | Finished | 95 | 2022-12-23 | CORMAI | 1e op pad langs caluna is uit | NURG 10D | 1 |  | Herderlaan | ERMELO |  |  | pll 36 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050190 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057656 | SOC11022057656 | Finished | 95 | 2022-12-23 | CORMAI | lm 706 is uit | NURG 10D | 2 |  | Van Asch Van Wijklaan | ERMELO |  |  | opgenomen via app 8.08 | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050190 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057656 | SOC11022057991 | Finished | 95 | 2022-12-27 | CORMAI | lm 706 is uit | NURG 10D | 2 |  | Van Asch Van Wijklaan | ERMELO |  |  | opgenomen via app 8.08 13W lampen beschikbaar maar geen zwarte gebruikte Indal2310 | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050191 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057657 | SOC11022057657 | Finished | 95 | 2022-12-23 | CORMAI | lm 710 is uit | NURG 10D | 1 |  | Van Den Berghlaan | ERMELO |  |  | lamp los in armatuur | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050192 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057658 | SOC11022057658 | Finished | 95 | 2022-12-23 | CORMAI | lm 7 is uit | NURG 10D | 1 |  | Jagerserf | ERMELO |  |  | sont 70 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050193 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057659 | SOC11022057659 | Finished | 95 | 2022-12-23 | CORMAI | lm 2 is uit | NURG 10D | 1 |  | Meeboerserf | ERMELO |  |  | sont 70 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050194 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057661 | SOC11022057661 | Finished | 95 | 2022-12-23 | CORMAI | lm 1 is uit | NURG 10D | 1 |  | Tolweg | ERMELO |  |  | ledvoeding vervangen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050461 | 2022-12-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057874 | SOC11022057874 | Finished | 95 | 2022-12-27 | CORMAI | lm p35501 is uit(albert klaar) | NURG 10D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050923 | 2022-12-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022058390 | SOC11022058390 | Finished | 95 | 2022-12-30 | CORMAI | Lamp 6 knippert. | NURG 10D | 1 |  | Hortensialaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11022050924 | 2022-12-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022058389 | SOC11022058389 | Finished | 95 | 2022-12-30 | CORMAI | Lichtmast 2017 brandt weer niet | NURG 10D | 1 |  | Cronjéstraat | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur,brande normal vanmorgen voor de zekerheid VSA vervangen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023000828 | 2023-01-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023000855 | SOC11023000855 | Finished | 95 | 2023-01-05 | CORMAI | LM 12 lamp/armatuur defect. | NURG 10D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur van lichtmast gehaald en word opgestuurd voor garantie tijdelijk armatuur geplaatst | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023000828 | 2023-01-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023000855 | SOC11023016060 | Finished | 95 | 2023-04-24 | CORMAI | LM 12 lamp/armatuur defect. | NURG 10D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur van lichtmast gehaald en word opgestuurd voor garantie tijdelijk armatuur geplaatst ingepland week 19 zit nog tijdelijk armatuur op ,,iris nieuw digistreet armatuur inclusief puck geplaatst | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023000829 | 2023-01-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023000856 | SOC11023000856 | Finished | 95 | 2023-01-05 | CORMAI | Lamp 12 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | Hanengewei | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023001016 | 2023-01-05 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11023001071 | SOC11023001071 | Finished | 95 | 2023-01-06 | DAMAGE | LM 706 armatuur heeft schade | URG 5D | 1 |  | Van Asch Van Wijklaan | ERMELO | SS.Groot |  | oude bovenkap uit Zwolle meegenomen en geplaatst lamp was weg dus ok nieuwe saled lamp geplaatst en zekering was defect ivm water in armatuur | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023001256 | 2023-01-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023001279 | SOC11023001279 | Finished | 95 | 2023-01-09 | CORMAI | LM 712 1 van 2 brandt niet in de avond/nacht. | NURG 10D | 1 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  |  | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023001257 | 2023-01-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023001280 | SOC11023001280 | Finished | 95 | 2023-01-09 | CORMAI | LM 716 lampen in het armatuur branden niet | NURG 10D | 1 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  | twee maal Pll24watt en hf vsa vervangen | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023001258 | 2023-01-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023001281 | SOC11023001281 | Finished | 95 | 2023-01-09 | CORMAI | LM 719 1 van 2 lampen brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  | dit armatuur is uitgerust voor een pll 24 watt dus er kan geen tweede lamp in | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023001259 | 2023-01-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023001282 | SOC11023001282 | Finished | 95 | 2023-01-09 | CORMAI | LM 724 1 van 2 lampen brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  |  | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023002897 | 2023-01-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023003088 | SOC11023003088 | Finished | 95 | 2023-01-17 | CORMAI | Lamp 2102 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | Steijnlaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023002899 | 2023-01-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023003087 | SOC11023003087 | Finished | 95 | 2023-01-17 | CORMAI | Lamp 203 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | Schoolpad | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023004062 | 2023-01-23 | Finished | CORMAI | OP AFSPRAA | SOC11023004399 | SOC11023004399 | Finished | 95 | 2023-01-24 | CORMAI | Lichtmast 3 schade | OP AFSPRAA | 2 |  | De La Reijstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023004062 | 2023-01-23 | Finished | CORMAI | OP AFSPRAA | SOC11023004399 | SOC11023004737 | Finished | 95 | 2023-01-25 | CORMAI | Lichtmast 3 schade | OP AFSPRAA | 2 |  | De La Reijstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Prijs opgevraagd Buran armatuur. Gemeente 24-4-2022 doorgegeven om te bestellen Buran besteld Armatuur verwacht week 24 nieuwe puck geplaatst | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023004181 | 2023-01-24 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023004472 | SOC11023004472 | Finished | 95 | 2023-01-24 | DAMAGE | LM 5 ligt plat veilig stellen | URG 1D | 2 |  | Fazantlaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023004181 | 2023-01-24 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023004472 | SOC11023004735 | Finished | 95 | 2023-01-25 | DAMAGE | LM 5 ligt plat veilig stellen | URG 1D | 2 |  | Fazantlaan | ERMELO | SS.Groot |  | Armatuur verwacht 26-5-2023 nieuw digistreet armatuur geplaatst | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023004257 | 2023-01-24 | Finished | CORMAI |  | SOC11023004559 | SOC11023004559 | Finished | 95 | 2023-01-24 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 2 t/m 5 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023005126 | 2023-01-30 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023005670 | SOC11023005670 | Finished | 95 | 2023-01-30 | CORMAI | Lamp brandt niet LM 9 | URG 5D | 1 |  | Chevallierlaan | ERMELO | SS.Groot |  | lichtmast brande op omvormer was enigste mast op deze fase deze mast nu op andere fase gezet | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023005139 | 2023-01-30 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023005671 | SOC11023005671 | Finished | 95 | 2023-01-30 | CORMAI | LET OP Weegakker 7A brandt niet LM 7 | URG 5D | 1 |  | Weegakker | ERMELO | SS.Groot |  | lichtmast in overleg met s Groot op andere fase gezet mast brand weer | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023005389 | 2023-01-31 | Finished | CORMAI | OP AFSPRAA | SOC11023005934 | SOC11023005934 | Finished | 95 | 2023-01-31 | CORMAI | Schade lM.3 Mast vervangen, armatuur overzetten. | OP AFSPRAA | 2 |  | Horsterweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023005389 | 2023-01-31 | Finished | CORMAI | OP AFSPRAA | SOC11023005934 | SOC11023006228 | Finished | 95 | 2023-02-01 | CORMAI | Schade lM.3 Mast vervangen, armatuur overzetten. | OP AFSPRAA | 2 |  | Horsterweg | ERMELO | SS.Groot |  | restwerkzaamheden gepland 26-4-2023 | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023005424 | 2023-01-31 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023006012 | SOC11023006012 | Finished | 95 | 2023-02-01 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. | URG 5D | 1 |  | Dennenlaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023005426 | 2023-01-31 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023006015 | SOC11023006015 | Finished | 95 | 2023-02-01 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. | URG 5D | 1 |  | Ds. Medenbachweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023006438 | 2023-02-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023007163 | SOC11023007163 | Finished | 95 | 2023-02-08 | CORMAI | LM 705 rechtzetten, is verdraaid. | NURG 10D | 1 |  | Raadhuisplein | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023006611 | 2023-02-08 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023007320 | SOC11023007320 | Finished | 95 | 2023-02-09 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren! LM 2 | URG 5D | 1 |  | Julianalaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023006612 | 2023-02-08 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023007322 | SOC11023007322 | Finished | 95 | 2023-02-09 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren! LM 3 | URG 5D | 1 |  | Julianalaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023006899 | 2023-02-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023007710 | SOC11023007710 | Finished | 95 | 2023-02-13 | CORMAI | LM 702 brandt niet in de avond/nacht | NURG 10D | 1 |  | Tuinwegje | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023007087 | 2023-02-13 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023007960 | SOC11023007960 | Finished | 95 | 2023-02-14 | CORMAI | Veldzichtweg, Lm 4 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Veldzichtweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023007328 | 2023-02-15 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023008205 | SOC11023008205 | Finished | 95 | 2023-02-15 | DAMAGE | LM 2 schade | URG 1D | 2 |  | Horloseweg | ERMELO |  |  | digistreet armatuur kapot na aanrijding schade in more app gezet tijdelijk armatuur bij s groot in ermelo opgehaald en geplaatst hij moet dit armatuur wel terughebbej | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023007328 | 2023-02-15 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023008205 | SOC11023009487 | Finished | 95 | 2023-02-23 | DAMAGE | LM 2 schade | URG 1D | 2 |  | Horloseweg | ERMELO |  |  | digistreet armatuur kapot na aanrijding schade in more app gezet tijdelijk armatuur bij s groot in ermelo opgehaald en geplaatst hij moet dit armatuur wel terughebbej Levering armatuur wk19/20 nieuw armatuur geplaatst |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023007411 | 2023-02-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023008305 | SOC11023008305 | Finished | 95 | 2023-02-16 | CORMAI | LM 805-02 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | De La Reijstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023007412 | 2023-02-15 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023008307 | SOC11023008307 | Finished | 95 | 2023-02-16 | CORMAI | LM 701 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Centrale Pad Viventra | ERMELO | SS.Groot |  | beide pll24 watt lampen defect | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023007490 | 2023-02-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023008384 | SOC11023008384 | Finished | 95 | 2023-02-16 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. | URG 5D | 1 |  | De La Reijstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023008403 | 2023-02-23 | Finished | CORMAI |  | SOC11023009375 | SOC11023009375 | Finished | 95 | 2023-02-23 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 6 t/m 9 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023008793 | 2023-02-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023009972 | SOC11023009972 | Finished | 95 | 2023-02-28 | CORMAI | Lm 6, Armatuur + mast rechtzetten | URG 5D | 1 |  | Ligusterweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023008794 | 2023-02-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023009973 | SOC11023009973 | Finished | 95 | 2023-02-28 | CORMAI | Lm 3, Armatuur + mast rechtzetten | URG 5D | 1 |  | Meidoornlaan | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur rechtgezet | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023008795 | 2023-02-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023009974 | SOC11023009974 | Finished | 95 | 2023-02-28 | CORMAI | Fietspad Oude Nijkerkerweg lm.301 | URG 5D | 1 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023008796 | 2023-02-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023009980 | SOC11023009980 | Finished | 95 | 2023-02-28 | CORMAI | Fietspad Oude Nijkerkerweg lm.302 | URG 5D | 1 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023008797 | 2023-02-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023010007 | SOC11023010007 | Finished | 95 | 2023-02-28 | CORMAI | Fietspad Oude Nijkerkerweg lm.303 | URG 5D | 1 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023008798 | 2023-02-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023010008 | SOC11023010008 | Finished | 95 | 2023-02-28 | CORMAI | Fietspad Oude Nijkerkerweg lm.304 | URG 5D | 1 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023008799 | 2023-02-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023010010 | SOC11023010010 | Finished | 95 | 2023-02-28 | CORMAI | Fietspad Oude Nijkerkerweg lm.305 | URG 5D | 1 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023008800 | 2023-02-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023010012 | SOC11023010012 | Finished | 95 | 2023-02-28 | CORMAI | Fietspad Oude Nijkerkerweg lm.306 | URG 5D | 1 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023008801 | 2023-02-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023010014 | SOC11023010014 | Finished | 95 | 2023-02-28 | CORMAI | Fietspad Oude Nijkerkerweg lm.307 | URG 5D | 1 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023008802 | 2023-02-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023010016 | SOC11023010016 | Finished | 95 | 2023-02-28 | CORMAI | Fietspad Oude Nijkerkerweg lm.307 | URG 5D | 1 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | dubbele melding | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11023008803 | 2023-02-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023010018 | SOC11023010018 | Finished | 95 | 2023-02-28 | CORMAI | Fietspad Oude Nijkerkerweg lm.308 | URG 5D | 1 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023008804 | 2023-02-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023010020 | SOC11023010020 | Finished | 95 | 2023-02-28 | CORMAI | Fietspad Oude Nijkerkerweg lm.309 | URG 5D | 1 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023009387 | 2023-03-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023010719 | SOC11023010719 | Finished | 95 | 2023-03-06 | CORMAI | LM 18 SON-T lamp defect | NURG 10D | 1 |  | Koningin Emmalaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023009389 | 2023-03-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023010720 | SOC11023010720 | Finished | 95 | 2023-03-06 | CORMAI | LM 20 SON-T lamp defect | NURG 10D | 1 |  | Koningin Emmalaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023009576 | 2023-03-07 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023010897 | SOC11023010897 | Finished | 95 | 2023-03-07 | CORMAI | LM 53 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Julianalaan | ERMELO | doorgebeld door Hans |  | lichtmast 53 getest ,deze brand op omvormer. op verzoek ss groot tijdelijk armatuur geplaatst. na overleg lm 52 ook testen,deze brand ook. digistreet armatuur van lm 53 waar geen garantie meer op zit naar s groot gebracht | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023009813 | 2023-03-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011202 | SOC11023011202 | Finished | 95 | 2023-03-08 | CORMAI | LM 101 lampstoring | NURG 10D | 2 |  | Herderlaan | ERMELO |  |  | 7 meter snoer aan s groot gegeven | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023009813 | 2023-03-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011202 | SOC11023011684 | Finished | 95 | 2023-03-14 | CORMAI | LM 101 lampstoring | NURG 10D | 2 |  | Herderlaan | ERMELO |  |  | 7 meter snoer aan s groot gegeven |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023010024 | 2023-03-10 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023011558 | SOC11023011558 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. | URG 5D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023010025 | 2023-03-10 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023011560 | SOC11023011560 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | Lamp 17 brandt niet in de avond/nacht uren. | URG 5D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | twee maal pll36 watt vervangen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023010026 | 2023-03-10 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023011556 | SOC11023011556 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | Lamp brandt niet LM 3 | URG 5D | 1 |  | Bothastraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023010027 | 2023-03-10 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023011564 | SOC11023011564 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | Lamp 9 brandt niet in de avond/nacht uren. | URG 5D | 1 |  | Suikerbakker | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023010028 | 2023-03-10 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023011557 | SOC11023011557 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | LET OP LM.P4 Lamp brandt niet in de nacht | URG 5D | 1 |  | Burgemeester Langmanstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023010029 | 2023-03-10 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023011562 | SOC11023011562 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | Lamp 739 brandt niet in de avond/nacht uren. | URG 5D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | binnenwerk opgehaald telgterengweg geplaatst in stationsstraat . oude binnenwerk weer teruggeplaatst in armatuur telgterengweg totaal 1,5 uur mee bezig geweest | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023010029 | 2023-03-10 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023011562 | SOC11023012857 | Finished | 95 | 2023-03-22 | CORMAI | Lamp 739 brandt niet in de avond/nacht uren. | URG 5D | 1 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | binnenwerk opgehaald telgterengweg geplaatst in stationsstraat . oude binnenwerk weer teruggeplaatst in armatuur telgterengweg totaal 1,5 uur mee bezig geweest twee andere antennes geplaatst |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023010339 | 2023-03-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011747 | SOC11023011747 | Finished | 95 | 2023-03-14 | CORMAI | LM 1 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Morieljelaan | ERMELO | doorgebeld door Hans |  | op verzoek s. Groot digi streek armatuur van gemeente geplaatst | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023010344 | 2023-03-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011748 | SOC11023011748 | Finished | 95 | 2023-03-14 | CORMAI | LM 2 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Morieljelaan | ERMELO | doorgebeld door Hans |  | op verzoek s. Groot digi streek armatuur van gemeente geplaatst | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023010602 | 2023-03-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023012117 | SOC11023012117 | Finished | 95 | 2023-03-16 | CORMAI | LM 4 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Struikakkers | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011021 | 2023-03-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023012541 | SOC11023012541 | Finished | 95 | 2023-03-20 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. | URG 5D | 1 |  | Groot Bloemkamp | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011093 | 2023-03-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023012645 | SOC11023012645 | Finished | 95 | 2023-03-21 | CORMAI | Lamp 5 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | Veldzichtweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011094 | 2023-03-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023012646 | SOC11023012646 | Finished | 95 | 2023-03-21 | CORMAI | Lamp 14 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | Lokhorstweg | ERMELO | SS.Groot |  | diverse ledjes defekt moet nieuw of vervangend ZWART Armatuur voor besteld worden Armatuur kan blijven hangen zie mail gemeente 24-4-2023 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011095 | 2023-03-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023012647 | SOC11023012647 | Finished | 95 | 2023-03-21 | CORMAI | Lamp 12 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | Dr. Van Dalelaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011097 | 2023-03-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023012649 | SOC11023012649 | Finished | 95 | 2023-03-21 | CORMAI | Lamp 6 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | Dr. Van Dalelaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011099 | 2023-03-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023012650 | SOC11023012650 | Finished | 95 | 2023-03-21 | CORMAI | Lamp 6 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | Amalia Van Solmslaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011102 | 2023-03-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023012653 | SOC11023012653 | Finished | 95 | 2023-03-21 | CORMAI | Lamp 18 nog steeds defect | NURG 10D | 1 |  | Koningin Emmalaan | ERMELO | SS.Groot |  | zekering was defect vorige keer lamp vervangen en zekering over het hoofd gezien | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011103 | 2023-03-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023012656 | SOC11023012656 | Finished | 95 | 2023-03-21 | CORMAI | Lamp 9 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | Koningin Emmalaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011104 | 2023-03-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023012657 | SOC11023012657 | Finished | 95 | 2023-03-21 | CORMAI | Lamp 7 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | Graaf Lodewijklaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011106 | 2023-03-21 | Finished | CORMAI |  | SOC11023012614 | SOC11023012614 | Finished | 95 | 2023-03-21 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 10 t/m 13 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011107 | 2023-03-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023012658 | SOC11023012658 | Finished | 95 | 2023-03-21 | CORMAI | Lamp 4 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | Knibbelakker | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011109 | 2023-03-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023012660 | SOC11023012660 | Finished | 95 | 2023-03-21 | CORMAI | Lamp 17 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011114 | 2023-03-21 | Finished | CORMAI | CAT3 | SOC11023012661 | SOC11023012661 | Finished | 95 | 2023-03-21 | CORMAI | onderste traptrede in het midden 1,5m ledlijn | NURG 10D | 1 |  | Raadhuisplein | ERMELO | SS.Groot |  | na telefonisch contakt met SS Groot van gemeente ermelo is er besloten dat hij dit probleem zelf gaat oplossen |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011116 | 2023-03-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023012662 | SOC11023012662 | Finished | 95 | 2023-03-21 | CORMAI | Parkeerterrein 355-02 EFC lamp defect | NURG 10D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | rwee maal pll36watt en 2 x s 10 starter vervangen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011121 | 2023-03-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023012663 | SOC11023012663 | Finished | 95 | 2023-03-21 | CORMAI | EFC lamp p355-01 defect 1ste door het hek | NURG 10D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011123 | 2023-03-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023012664 | SOC11023012664 | Finished | 95 | 2023-03-21 | CORMAI | EFC lamp s355-0102 defect 2de door het hek | NURG 10D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | 2 maal pll36 watt en 2 maal s10 starter vervangen | Liander secundair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011126 | 2023-03-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023012665 | SOC11023012665 | Finished | 95 | 2023-03-21 | CORMAI | Lamp 701 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | De La Reijstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011876 | 2023-03-29 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023013649 | SOC11023013649 | Finished | 95 | 2023-03-29 | CORMAI | Lamp 28 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Dr. Van Dalelaan | ERMELO | SS.Groot |  | Nina -> volgens de klant is dit nog in uitvoering. mag nog niet afgerekend worde even navragen | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011876 | 2023-03-29 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023013649 | SOC11023022550 | Finished | 95 | 2023-06-29 | CORMAI | Lamp 28 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Dr. Van Dalelaan | ERMELO | SS.Groot |  | Nina -> volgens de klant is dit nog in uitvoering. mag nog niet afgerekend worde even navragen 4-7-2023: geleverde armatuur defect, oude armatuur gemonteerd 5-7-2023: gebruikt led armatuur opgehaald in Zwolle en gemonteerd | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023011877 | 2023-03-29 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023013650 | SOC11023013650 | Finished | 95 | 2023-03-29 | CORMAI | Lamp 29 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Dr. Van Dalelaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023012447 | 2023-04-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023014281 | SOC11023014281 | Finished | 95 | 2023-04-05 | CORMAI | Lamp 101 brandt niet in de avond/nacht uren | NURG 10D | 1 |  | Herderlaan | ERMELO | SS.Groot |  | oude trafo en s10 starte vervangen voor HF VSA | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023012694 | 2023-04-06 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023014558 | SOC11023014558 | Finished | 95 | 2023-04-06 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. LM 1609 | URG 5D | 1 |  | Retiefstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023012986 | 2023-04-12 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023014893 | SOC11023014893 | Finished | 95 | 2023-04-12 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. lm 1607 | URG 5D | 1 |  | Retiefstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023013202 | 2023-04-14 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023015170 | SOC11023015170 | Finished | 95 | 2023-04-14 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren! | URG 5D | 1 |  | Bloemfontein | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023013694 | 2023-04-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023015831 | SOC11023015831 | Finished | 95 | 2023-04-20 | CORMAI | LM 503 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | De La Reijstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023013698 | 2023-04-20 | Finished | CORMAI |  | SOC11023015829 | SOC11023015829 | Finished | 95 | 2023-04-20 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 14 t/m 17 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023014381 | 2023-05-01 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023016688 | SOC11023016688 | Finished | 95 | 2023-05-01 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. | URG 5D | 1 |  | De La Reijstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023014385 | 2023-05-01 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023016689 | SOC11023016689 | Finished | 95 | 2023-05-01 | CORMAI | LM.502 Lamp brandt niet in de avond/nacht uren. | URG 5D | 1 |  | De La Reijstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023014426 | 2023-05-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023016717 | SOC11023016717 | Finished | 95 | 2023-05-01 | CORMAI | Lichtmast 15 staat gedraaid, recht zetten! | NURG 10D | 1 |  | Sophialaan | ERMELO | SS.Groot |  | lichtmast gedraaid en rechtgezet | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023014427 | 2023-05-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023016716 | SOC11023016716 | Finished | 95 | 2023-05-01 | CORMAI | Lichtmast 7 staat gedraaid, recht zetten! | NURG 10D | 1 |  | Leuvenumseweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023014428 | 2023-05-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023016718 | SOC11023016718 | Finished | 95 | 2023-05-01 | CORMAI | Lichtmast 2 recht zetten. | NURG 10D | 1 |  | Floraweg | ERMELO | SS.Groot |  | beetje rechtgezet en aangestampt | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023014852 | 2023-05-08 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023017240 | SOC11023017240 | Finished | 95 | 2023-05-08 | CORMAI | Lamp brandt niet LM 2 | URG 5D | 2 |  | Uddelermeerweg | ERMELO | SS.Groot |  | er stond water in het armatuur dus waarschijnlijk ee driver defekt voor type zie foto hopelijk kun je er iets mee | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023014852 | 2023-05-08 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023017240 | SOC11023018626 | Finished | 95 | 2023-05-17 | CORMAI | Lamp brandt niet LM 2 | URG 5D | 2 |  | Uddelermeerweg | ERMELO | SS.Groot |  | er stond water in het armatuur dus waarschijnlijk ee driver defekt voor type zie foto hopelijk kun je er iets mee nieuw armatuur geplaatst oude remoticol overgezet armatuur geplaatst remoticon van oud armatuur overgezet op nieuw armatuur armatuur ingeleverd hij S Groot | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023015002 | 2023-05-08 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023017462 | SOC11023017462 | Finished | 95 | 2023-05-09 | CORMAI | Armatuur en mast rechtzetten! | URG 5D | 1 |  | Nelson Mandelahof | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur rechtgezet enzoveel m9gelijk vastgezet wil niet erg lukken want opzet stuk in mast is niet vast te krijgen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023015098 | 2023-05-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023017541 | SOC11023017541 | Finished | 95 | 2023-05-09 | CORMAI | Lm 4 lamp defect | NURG 10D | 1 |  | Paul Krugerweg | ERMELO | Gemeld aan Hans aan 't Goor door bewoner |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023015983 | 2023-05-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023018528 | SOC11023018528 | Finished | 95 | 2023-05-16 | CORMAI | LED-armatuur LM 6 brandt niet! | URG 5D | 1 |  | Tolweg | ERMELO | SS.Groot |  | driver vervsngrn voor gebruikte driver iom s groot gem ermelo armatuur brand gedeeltelijk 75 watt 0,7 amp. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023015985 | 2023-05-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023018524 | SOC11023018524 | Finished | 95 | 2023-05-16 | CORMAI | Lamp 20 brandt niet in de avond/nacht uren. | URG 5D | 1 |  | Paul Krugerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016111 | 2023-05-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023018661 | SOC11023018661 | Finished | 95 | 2023-05-18 | CORMAI | LM 11 recht zetten & haaks op de weg richten! | NURG 10D | 1 |  | Leuvenumseweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016112 | 2023-05-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023018662 | SOC11023018662 | Finished | 95 | 2023-05-18 | CORMAI | LM 3 recht zetten & haaks op de weg richten! | NURG 10D | 1 |  | Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016113 | 2023-05-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023018663 | SOC11023018663 | Finished | 95 | 2023-05-18 | CORMAI | LM 4 recht zetten & haaks op de weg richten! | NURG 10D | 1 |  | Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016114 | 2023-05-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023018664 | SOC11023018664 | Finished | 95 | 2023-05-18 | CORMAI | LM 5 recht zetten & haaks op de weg richten! | NURG 10D | 1 |  | Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016430 | 2023-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019038 | SOC11023019038 | Finished | 95 | 2023-05-24 | CORMAI | LM 3 Scheef + lamp is defect! | NURG 10D | 1 |  | 't Abdij | ERMELO | SS.Groot |  | mast rechtgezet en netwerkstoring gemeld bij liander | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016431 | 2023-05-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019039 | SOC11023019039 | Finished | 95 | 2023-05-24 | CORMAI | Lamp 5 brandt niet in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | 't Abdij | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016452 | 2023-05-24 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11023019059 | SOC11023019059 | Finished | 95 | 2023-05-24 | DAMAGE | LM 10 schademast | URG 1D | 2 |  | Eendenparkweg | ERMELO | doorgebeld door Bert |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023016452 | 2023-05-24 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11023019059 | SOC11023019105 | Finished | 95 | 2023-05-24 | DAMAGE | LM 10 schademast | URG 1D | 2 |  | Eendenparkweg | ERMELO | doorgebeld door Bert |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023016665 | 2023-05-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11023019305 | SOC11023019305 | Finished | 95 | 2023-05-26 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 18 t/m 21 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016788 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11023019486 | SOC11023019486 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | 1e 8m mast links door poort nog steeds/weer | OVL 10 DAG | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  | graag op Albert zijn naam zetten niet duidelijk waar dit om gaat voor mij zekering 6a zonder duidelijke oorzaak | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016789 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11023019487 | SOC11023019487 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | rotonde zijde h'wijk div spots nog steeds/weer | OVL 10 DAG | 2 |  | Putterweg | ERMELO |  |  | graag op Albert zijn naam zetten mij niet helemaal duidelijk waar het om gaat opgenomen via app |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016789 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11023019487 | SOC11023025828 | Finished | 95 | 2023-08-02 | CORMAI | rotonde zijde h'wijk div spots nog steeds/weer | OVL 10 DAG | 2 |  | Putterweg | ERMELO |  |  | graag op Albert zijn naam zetten mij niet helemaal duidelijk waar het om gaat opgenomen via app |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016790 | 2023-05-30 | Cancelled | CORMAI | NURG 10D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11023016791 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019489 | SOC11023019489 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | lm 3 is uit | NURG 10D | 2 |  | Uddelermeerweg | ERMELO |  |  | is mij jiet duidelijk hoe armatuur kapot gegaan is het lijkt of armatuur opgeblazen is de glasplaat en diverse ledjes zijn verdwenen in more app geplaatst ik had geen tijdelijk armatuur meer bij mij dus het kapotte armatuur zit nog op mast | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016791 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019489 | SOC11023020135 | Finished | 95 | 2023-06-06 | CORMAI | lm 3 is uit | NURG 10D | 2 |  | Uddelermeerweg | ERMELO |  |  | is mij jiet duidelijk hoe armatuur kapot gegaan is het lijkt of armatuur opgeblazen is de glasplaat en diverse ledjes zijn verdwenen in more app geplaatst ik had geen tijdelijk armatuur meer bij mij dus het kapotte armatuur zit nog op mast nieuw innolumisnarmatuur geplaatst remoticon overgezet oude armatuur naar de heer s Groot gebracht | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016792 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019490 | SOC11023019490 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | lm 6 is uit | NURG 10D | 1 |  | Jagerserf | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016793 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019491 | SOC11023019491 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | lm 13 is uit | NURG 10D | 1 |  | Middelerf | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016794 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019492 | SOC11023019492 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | lm 1 is uit | NURG 10D | 1 |  | Wilhelminalaan | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016795 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019493 | SOC11023019493 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | wandlamp 711 aan brug is uit | NURG 10D | 1 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO |  |  |  | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016797 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019495 | SOC11023019495 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | wandlamp 712 aan brug is uit | NURG 10D | 1 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO |  |  |  | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016798 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019496 | SOC11023019496 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | wandlamp 713 aan brug is uit | NURG 10D | 1 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO |  |  |  | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016799 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019497 | SOC11023019497 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | wandlamp 714 aan brug is uit | NURG 10D | 1 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO |  |  |  | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016800 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019498 | SOC11023019498 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | wandlamp 721 aan brug is uit | NURG 10D | 1 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO |  |  |  | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016801 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019499 | SOC11023019499 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | wandlamp 722 aan brug is uit | NURG 10D | 1 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO |  |  |  | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016802 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019500 | SOC11023019500 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | wandlamp 723 aan brug is uit | NURG 10D | 1 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO |  |  |  | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016803 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019501 | SOC11023019501 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | wandlamp 724 aan brug is uit | NURG 10D | 1 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO |  |  | iom AvdS gesloten | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016804 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019502 | SOC11023019502 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | wandlamp 720 aan brug is uit | NURG 10D | 1 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO |  |  |  | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023016806 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019503 | SOC11023019503 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | lm 210 is uit | NURG 10D | 1 |  | Retiefstraat | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023017022 | 2023-06-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019788 | SOC11023019788 | Finished | 95 | 2023-06-01 | CORMAI | LM 901 knippert in de avond/nacht uren. | NURG 10D | 1 |  | Cronjéstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023017078 | 2023-06-02 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023019862 | SOC11023019862 | Finished | 95 | 2023-06-02 | DAMAGE | Prins Clauslaan, Lm 10 aangereden | URG 1D | 2 |  | Prins Clauslaan | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023017078 | 2023-06-02 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023019862 | SOC11023019969 | Finished | 95 | 2023-06-05 | DAMAGE | Prins Clauslaan, Lm 10 aangereden | URG 1D | 2 |  | Prins Clauslaan | ERMELO |  |  | lichtmast nummer geplakt | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023017527 | 2023-06-08 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11023020433 | SOC11023020433 | Finished | 95 | 2023-06-08 | DAMAGE | Lokhorstweg, Lm 13 mastluikje ontbreekt | URG 5D | 1 |  | Lokhorstweg | ERMELO | SS.Groot |  | deurtje lag in mast er uit gehaald en opnieuw voor mast gezet | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023018053 | 2023-06-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023021030 | SOC11023021030 | Finished | 95 | 2023-06-14 | CORMAI | LM 1501 geeft overlast bewoners | NURG 10D | 1 |  | Steijnlaan | ERMELO | Melddesk 48640 |  | hier hoeft niets te gebeuren i o m steven groot gem. ermelo | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023018055 | 2023-06-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023021031 | SOC11023021031 | Finished | 95 | 2023-06-14 | CORMAI | LM 11 schijnt nu bij bewoner naar binnen | NURG 10D | 1 |  | Suikerbakker | ERMELO | Melddesk 48612 |  | hier hoeft niets te gebeuren i o m steven groot gem. ermelo | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023018058 | 2023-06-14 | Finished | CORMAI | REG 10 WD | SOC11023021033 | SOC11023021033 | Finished | 95 | 2023-06-14 | CORMAI | Mast 1606 voor huisnummer 184 defect | REG 10 WD | 1 |  | Wielewaal | ERMELO | Melddesk 48611 |  | fasedraad in faget kastje zat niet helemaal lekker vast getest en armatuur brand op omvormer |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023018442 | 2023-06-20 | Finished | CORMAI |  | SOC11023021457 | SOC11023021457 | Finished | 95 | 2023-06-20 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 22 t/m 25 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023018679 | 2023-06-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023021736 | SOC11023021736 | Finished | 95 | 2023-06-22 | CORMAI | LM 6 armatuur vervangen | NURG 10D | 1 |  | Tolweg | ERMELO |  |  | op verzoek van surfen groot hier tijdelijk armatuur geplaatst nu Irridium gen 3 geplaatst oude led armatuur was niet meer te repareren of te bestellen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023018728 | 2023-06-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023021797 | SOC11023021797 | Finished | 95 | 2023-06-23 | CORMAI | Lamp 602 brandt niet, zekering verwijderd, zie opm | NURG 10D | 1 |  | Hanengewei | ERMELO | SS.Groot |  | lamp +starter vervangen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023018902 | 2023-06-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023022002 | SOC11023022002 | Finished | 95 | 2023-06-26 | CORMAI | LM 1501 brandt niet in de avond/nacht uren! | NURG 10D | 1 |  | Steijnlaan | ERMELO | SS.Groot |  | lamp +starter vervangen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023018967 | 2023-06-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023022091 | SOC11023022091 | Finished | 95 | 2023-06-26 | CORMAI | LM 3 recht zetten | NURG 10D | 2 |  | Dwarsweg | ERMELO | SS.Groot |  | mast defect, deze moet vervangen worden armatuur, ok, op de mast gelaten lm recht gezet schadeformulier ingevuld | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023018967 | 2023-06-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023022091 | SOC11023023313 | Finished | 95 | 2023-07-06 | CORMAI | LM 3 recht zetten | NURG 10D | 2 |  | Dwarsweg | ERMELO | SS.Groot |  | mast defect, deze moet vervangen worden armatuur, ok, op de mast gelaten lm recht gezet schadeformulier ingevuld | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023019122 | 2023-06-28 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023022301 | SOC11023022301 | Finished | 95 | 2023-06-28 | DAMAGE | Lichtmast 401 armatuur hangt los | URG 1D | 2 |  | Wielewaal | ERMELO | SS.Groot |  | oorzaak niet duidelijk opgenomen via app armatuur geleverd af gemeente geplaatst. nieuw te bestellen armatuur afleveren bij ss groot. |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023019122 | 2023-06-28 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023022301 | SOC11023022374 | Finished | 95 | 2023-06-29 | DAMAGE | Lichtmast 401 armatuur hangt los | URG 1D | 2 |  | Wielewaal | ERMELO | SS.Groot |  | oorzaak niet duidelijk opgenomen via app er was reeds een armatuur gemonteerd iom Steven Groot, armatuur bij gemeentehuis afgeleverd |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023019652 | 2023-07-04 | Finished | DAMAGE | ENEXIS STO | SOC11023023005 | SOC11023023005 | Finished | 95 | 2023-07-04 | DAMAGE | LM.23 Armatuur eraf | ENEXIS STO | 2 |  | Lange Haeg | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur defect, deze moet vervangen worden mast, ok tijdelijk armatuur gemonteerd , libra, led schadeformulier ingevuld | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023019652 | 2023-07-04 | Finished | DAMAGE | ENEXIS STO | SOC11023023005 | SOC11023023295 | Finished | 95 | 2023-07-06 | DAMAGE | LM.23 Armatuur eraf | ENEXIS STO | 2 |  | Lange Haeg | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur defect, deze moet vervangen worden mast, ok tijdelijk armatuur gemonteerd , libra, led schadeformulier ingevuld nieuw armatuur gemonteerd tijdelijke armatuur, magazijn Zwolle | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023020605 | 2023-07-13 | Finished | CORMAI |  | SOC11023023988 | SOC11023023988 | Finished | 95 | 2023-07-13 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 26 t/m 29 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023020847 | 2023-07-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023024237 | SOC11023024237 | Finished | 95 | 2023-07-17 | CORMAI | Lamp 5 brand niet | NURG 10D | 1 |  | De La Reijstraat | ERMELO |  |  | lamp vervangen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023020875 | 2023-07-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023024276 | SOC11023024276 | Finished | 95 | 2023-07-17 | CORMAI | lamp 20 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Suikerbakker | ERMELO | 48987 |  | vsa defect, lamp +vsa vervangen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023021358 | 2023-07-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023024830 | SOC11023024830 | Finished | 95 | 2023-07-21 | CORMAI | LM 201 defect (voor huisnummer 9) | NURG 10D | 1 |  | Cronjéstraat | ERMELO |  |  | lichtmast brand op omvormer net getest,werkt ook |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023021408 | 2023-07-24 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023024870 | SOC11023024870 | Finished | 95 | 2023-07-24 | CORMAI | Dr. Van Dalelaan, Lm 28 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Dr. Van Dalelaan | ERMELO | Gemeente Ermelo |  | er zit nu een iridium gen 3 armatuur op ee armaturen die Albert in het begin van de straat uit gewisseld heeft zijn weggegooid en in Zwolle liggen ok geen oeginele armaturen meer | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023022062 | 2023-07-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025657 | SOC11023025657 | Finished | 95 | 2023-07-31 | CORMAI | Dirk Staalweg, Lm 2401 knippert | NURG 10D | 1 |  | Dirk Staalweg | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023022064 | 2023-07-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025655 | SOC11023025655 | Finished | 95 | 2023-07-31 | CORMAI | De La Reijstraat, Lm 1303 defect | NURG 10D | 1 |  | De La Reijstraat | ERMELO |  |  | armatuur op omvormer getest ook het net in getest armatuur brand op omvormer misschien zekering niet gelemaal goed vast | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023022166 | 2023-08-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025742 | SOC11023025742 | Finished | 95 | 2023-08-01 | CORMAI | Gaat steeds uit. Melddesk 49251 | NURG 10D | 1 |  | Dirk Staalweg | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023022167 | 2023-08-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025743 | SOC11023025743 | Finished | 95 | 2023-08-01 | CORMAI | LM 2401 defect | NURG 10D | 1 |  | Dirk Staalweg | ERMELO |  |  | Dubbel met SOC11023025657 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023022473 | 2023-08-04 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023026029 | SOC11023026029 | Finished | 95 | 2023-08-04 | CORMAI | Frederik Hendriklaan, Lm 15 defect | URG 5D | 1 |  | Frederik Hendriklaan | ERMELO | Gemeente Ermelo |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023022505 | 2023-08-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026075 | SOC11023026075 | Finished | 95 | 2023-08-04 | CORMAI | LM 25 defect | NURG 10D | 1 |  | Koningin Emmalaan | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023022808 | 2023-08-08 | Finished | CORMAI |  | SOC11023026356 | SOC11023026356 | Finished | 95 | 2023-08-08 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 30 t/m 33 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023022956 | 2023-08-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026527 | SOC11023026527 | Finished | 95 | 2023-08-09 | CORMAI | LM 207 defect | NURG 10D | 1 |  | De La Reijstraat | ERMELO |  |  | zit door derden geplaatst nieuw armatuur op | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023022982 | 2023-08-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026559 | SOC11023026559 | Finished | 95 | 2023-08-10 | CORMAI | LM 20 defect | NURG 10D | 1 |  | Suikerbakker | ERMELO |  |  | hier is door derden nieuw armatuur geplaatst dit brande op mijn omvormer contact over gehad met s,groot met deze overlegd en bij nog vier andere meldingen blijkt het zelfde | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023023071 | 2023-08-10 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023026646 | SOC11023026646 | Finished | 95 | 2023-08-10 | CORMAI | LM 4 defect | URG 5D | 1 |  | Burgemeester Van Oordtstraat | ERMELO |  |  | nuldraad van armatuur zat niet yelemaal goed vast in faget kastje | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023023116 | 2023-08-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026700 | SOC11023026700 | Finished | 95 | 2023-08-11 | CORMAI | LM 17 SON-T lamp knippert! | NURG 10D | 1 |  | Julianalaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023023117 | 2023-08-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026699 | SOC11023026699 | Finished | 95 | 2023-08-11 | CORMAI | LM 13 SON-T lamp knippert! | NURG 10D | 1 |  | Nassaulaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023023355 | 2023-08-14 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023026961 | SOC11023026961 | Finished | 95 | 2023-08-14 | CORMAI | LM 7 defect | URG 5D | 1 |  | Smutslaan | ERMELO |  |  | zit door derden geplaatst nieuw armatuur op | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023023357 | 2023-08-14 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023026962 | SOC11023026962 | Finished | 95 | 2023-08-14 | CORMAI | LM 4 defect | URG 5D | 1 |  | Burgemeester Van Oordtstraat | ERMELO |  |  | Dubbel met SOC11023026646 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023023451 | 2023-08-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023027029 | SOC11023027029 | Finished | 95 | 2023-08-15 | CORMAI | LM 11 defect | NURG 10D | 1 |  | Lion Cachetstraat | ERMELO |  |  | zit door derden geplaatst nieuw armatuur op | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023023578 | 2023-08-16 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11023027192 | SOC11023027192 | Finished | 95 | 2023-08-16 | DAMAGE | melddesk 49380. Kap is ook kapot volgens melder. | URG 5D | 1 |  | Kanoweg | ERMELO |  |  | zit door derden geplaatst nieuw armatuur op | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023023951 | 2023-08-21 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023027495 | SOC11023027495 | Finished | 95 | 2023-08-21 | CORMAI | Chevallierlaan, Lm 3 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Chevallierlaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023024123 | 2023-08-22 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023027739 | SOC11023027739 | Finished | 95 | 2023-08-22 | CORMAI | Gelreweg, Lm 7 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Gelreweg | ERMELO |  |  | ik kon de nuldraad van armatuur zo los trekken vast gezet en armatuur brand op omvormer | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023025218 | 2023-09-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023029023 | SOC11023029023 | Finished | 95 | 2023-09-01 | CORMAI | Jasmijnweg, Lm 501 staat scheef (geen gevaar) | NURG 10D | 1 |  | Jasmijnweg | ERMELO | Gemeente Ermelo |  | 4m in berm | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023025303 | 2023-09-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023029072 | SOC11023029072 | Finished | 95 | 2023-09-04 | CORMAI | 't Abdij lm 7 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | 't Abdij | ERMELO |  |  | zekering 6a kop k2 tgv oxidatie | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023025304 | 2023-09-04 | Finished | DAMAGE | DAM 1WD | SOC11023029113 | SOC11023029113 | Finished | 95 | 2023-09-04 | DAMAGE | mast 307 melddesk 49616 | DAM 1WD | 1 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023025549 | 2023-09-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023029317 | SOC11023029317 | Finished | 95 | 2023-09-05 | CORMAI | LM 5 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Lion Cachetstraat | ERMELO |  |  | gemeld aan liander 13.48 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023025550 | 2023-09-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023029318 | SOC11023029318 | Finished | 95 | 2023-09-05 | CORMAI | LM 501 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Lion Cachetstraat | ERMELO |  |  | gemeld aan liander 13.48 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023026130 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023029876 | SOC11023029876 | Finished | 95 | 2023-09-11 | CORMAI | Lm 7 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Veluwshof | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023026131 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023029877 | SOC11023029877 | Finished | 95 | 2023-09-11 | CORMAI | Mast s601. t.o boshuis Drie. MeldDesk 49709 | NURG 10D | 2 |  | Sprielderweg | SPEULD |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023026214 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11023029945 | SOC11023029945 | Finished | 95 | 2023-09-11 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 34 t/m 37 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023026521 | 2023-09-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023030339 | SOC11023030339 | Finished | 95 | 2023-09-13 | CORMAI | Lichtmast 730 driver+RF vervangen. LM 730 | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023026521 | 2023-09-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023030339 | SOC11023030400 | Finished | 95 | 2023-09-13 | CORMAI | Lichtmast 730 driver+RF vervangen. LM 730 | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023027216 | 2023-09-18 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023031082 | SOC11023031082 | Finished | 95 | 2023-09-19 | CORMAI | Beide PLLlampen branden niet in het armatuur LM709 | NURG 10D | 1 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  |  | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023027217 | 2023-09-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023031083 | SOC11023031083 | Finished | 95 | 2023-09-19 | CORMAI | Beide PLLlampen branden niet in het armatuur LM710 | NURG 10D | 1 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  |  | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023027752 | 2023-09-21 | Finished | CORMAI |  | SOC11023031646 | SOC11023031646 | Finished | 95 | 2023-09-21 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 38 t/m 41 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023028005 | 2023-09-25 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023032001 | SOC11023032001 | Finished | 95 | 2023-09-25 | CORMAI | Buurtweg, Lm 11 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Buurtweg | SPEULD |  |  | armatuur defekt op verzoek s groot armatuur opsturen voor garantie ik heb nu tijdelijk een nood armatuur geplaatst | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023028005 | 2023-09-25 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023032001 | SOC11023042957 | Finished | 95 | 2023-11-22 | CORMAI | Buurtweg, Lm 11 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Buurtweg | SPEULD |  |  | armatuur defekt op verzoek s groot armatuur opsturen voor garantie ik heb nu tijdelijk een nood armatuur geplaatst Hans 21-12 armatuur van Steven gekregen en vandaag teruggehangen. gerepareerd armatuur teruggeplaatst | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023028019 | 2023-09-25 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023032049 | SOC11023032049 | Finished | 95 | 2023-09-25 | CORMAI | Stadhouderslaan, Lm 5 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Stadhouderslaan | ERMELO | SS.Groot |  | digistreet armatuur technisch versleten registratie datum 15 8 2017 geen garantie | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023028019 | 2023-09-25 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023032049 | SOC11023037260 | Finished | 95 | 2023-10-26 | CORMAI | Stadhouderslaan, Lm 5 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Stadhouderslaan | ERMELO | SS.Groot |  | digistreet armatuur technisch versleten registratie datum 15 8 2017 geen garantie 8-12 levering armatuur | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023028293 | 2023-09-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023032306 | SOC11023032306 | Finished | 95 | 2023-09-26 | CORMAI | LM 1001 lampstoring | NURG 10D | 1 |  | Sportlaan | ERMELO |  |  | dubbele melding | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11023028294 | 2023-09-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023032307 | SOC11023032307 | Finished | 95 | 2023-09-26 | CORMAI | LM 1002 lampstoring | NURG 10D | 1 |  | Paul Krugerweg | ERMELO |  |  | spanning opgezet en beide armaturen brande inzet getest beide andere masten gingen ook armaturen branden er was wel een zekering erg geoxideerd | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023028295 | 2023-09-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023032308 | SOC11023032308 | Finished | 95 | 2023-09-26 | CORMAI | Lampstoring 1001 | NURG 10D | 1 |  | Paul Krugerweg | ERMELO |  |  | de nul waar beide snoeren naar de armaturen aan zitten was defect nu de nul rechtstreeks op de nulklem van de kabel aangesloten beide armaturenop 10 01 branden | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023028308 | 2023-09-26 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11023032368 | SOC11023032368 | Finished | 95 | 2023-09-27 | DAMAGE | LM 5 Nieuw overzetluik plaatsen. | URG 5D | 1 |  | Groenling | ERMELO | SS.Groot |  | nieuw rvs mastdeurtje geplaatst | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023029643 | 2023-10-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023033873 | SOC11023033873 | Finished | 95 | 2023-10-06 | CORMAI | LM 3 hangt een digistrid die voorover hangt. | NURG 10D | 1 |  | Strokel | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur weer rechtgezet | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023030073 | 2023-10-09 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023034293 | SOC11023034293 | Finished | 95 | 2023-10-10 | DAMAGE | Lichtmast 14 vervangen + armatuur overzetten | URG 1U | 2 |  | Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023030073 | 2023-10-09 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023034293 | SOC11023035224 | Finished | 95 | 2023-10-13 | DAMAGE | Lichtmast 14 vervangen + armatuur overzetten | URG 1U | 2 |  | Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023030074 | 2023-10-09 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023034294 | SOC11023034294 | Finished | 95 | 2023-10-10 | DAMAGE | Lichtmast 15 vervangen + armatuur overzetten. | URG 1U | 2 |  | Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023030074 | 2023-10-09 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023034294 | SOC11023035223 | Finished | 95 | 2023-10-13 | DAMAGE | Lichtmast 15 vervangen + armatuur overzetten. | URG 1U | 2 |  | Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023031764 | 2023-10-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023036111 | SOC11023036111 | Finished | 95 | 2023-10-19 | CORMAI | Lightronics Buran arm brandt niet. zie opmerking | NURG 10D | 2 |  | Buurtweg | SPEULD | SS.Groot |  | armatuur verrot door water tgv ontbreken dopje citytouch | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023031764 | 2023-10-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023036111 | SOC11024005062 | Finished | 95 | 2024-01-25 | CORMAI | Lightronics Buran arm brandt niet. zie opmerking | NURG 10D | 2 |  | Buurtweg | SPEULD | SS.Groot |  | armatuur verrot door water tgv ontbreken dopje citytouch | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023032944 | 2023-10-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023037254 | SOC11023037254 | Finished | 95 | 2023-10-26 | CORMAI | Spijkweg, Lm 702 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Spijkweg | ERMELO |  |  | zekering 4a zonder duidelijke oorzaak | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023033157 | 2023-10-27 | Finished | NETWORK | OP AFSPRAA | SOC11023037530 | SOC11023037530 | Finished | 95 | 2023-10-27 | NETWORK | Voedingskast Horsterweg 86 zie tekening | OP AFSPRAA | 2 |  | Van Den Berghlaan | ERMELO | SS.Groot |  | geen tijd gehad om hier iets te kunnen doen | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring
Gemeente Ermelo | CAL11023033157 | 2023-10-27 | Finished | NETWORK | OP AFSPRAA | SOC11023037530 | SOC11023037725 | Finished | 95 | 2023-10-30 | NETWORK | Voedingskast Horsterweg 86 zie tekening | OP AFSPRAA | 2 |  | Van Den Berghlaan | ERMELO | SS.Groot |  | geen tijd gehad om hier iets te kunnen doen | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring
Gemeente Ermelo | CAL11023033560 | 2023-10-30 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023038031 | SOC11023038031 | Finished | 95 | 2023-10-30 | CORMAI | Armatuur rechtzetten LM 5 zie tekst | URG 5D | 1 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | lm 5 geen armatuur scheef en ook geen tak in de buurt. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023034570 | 2023-11-03 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023039040 | SOC11023039040 | Finished | 95 | 2023-11-03 | DAMAGE | Mast is omgewaaid. ligt in de berm | URG 1U | 2 |  | Buitenbrinkweg | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023034570 | 2023-11-03 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023039040 | SOC11023039496 | Finished | 95 | 2023-11-06 | DAMAGE | Mast is omgewaaid. ligt in de berm | URG 1U | 2 |  | Buitenbrinkweg | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023034570 | 2023-11-03 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023039040 | SOC11024016519 | Finished | 95 | 2024-04-08 | DAMAGE | Mast is omgewaaid. ligt in de berm | URG 1U | 5 |  | Buitenbrinkweg | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023034642 | 2023-11-03 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11023039512 | SOC11023039512 | Finished | 95 | 2023-11-06 | NETWORK | Kabelstoring Branderskamp Meetwagen | URG 5D | 2 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  |  | Tertiair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring
Gemeente Ermelo | CAL11023034642 | 2023-11-03 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11023039512 | SOC11023039750 | Finished | 95 | 2023-11-07 | NETWORK | Kabelstoring Branderskamp Meetwagen | URG 5D | 2 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  |  | Tertiair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring
Gemeente Ermelo | CAL11023034782 | 2023-11-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039483 | SOC11023039483 | Finished | 95 | 2023-11-06 | CORMAI | LED-armatuur P17 brandt niet! | NURG 10D | 1 |  | Zeeweg | ERMELO | SS.Groot |  | de boel is ter plaatse losgegraven geweest. secundaire mast komt geen spanning binnen en primaire lag de zekering er uit. zekering 6a | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023034783 | 2023-11-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039485 | SOC11023039485 | Finished | 95 | 2023-11-06 | CORMAI | LED-armatuur S1701 brandt niet! | NURG 10D | 2 |  | Zeeweg | ERMELO | SS.Groot |  | storing op kabel uit p17 uitmeten en repareren | Liander secundair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023034783 | 2023-11-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039485 | SOC11023040115 | Finished | 95 | 2023-11-08 | CORMAI | LED-armatuur S1701 brandt niet! | NURG 10D | 2 |  | Zeeweg | ERMELO | SS.Groot |  | storing op kabel uit p17 uitmeten en repareren Storing gelokaliseerd alleen te nat om het te repareren | Liander secundair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023034787 | 2023-11-06 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023039261 | SOC11023039261 | Finished | 95 | 2023-11-06 | CORMAI | Lm 5 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Burgemeester Langmanstraat | ERMELO | SS.Groot |  | pll 36 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023034788 | 2023-11-06 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023039244 | SOC11023039244 | Finished | 95 | 2023-11-06 | DAMAGE | Lm 56, mastluik ontbreekt (zie tekst) | URG 1U | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023035325 | 2023-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039816 | SOC11023039816 | Finished | 95 | 2023-11-07 | CORMAI | Lamp 702 brandt niet. | NURG 10D | 1 |  | Klinkertlaan | ERMELO | Ss.Groot |  | tgv slecht contact in van den berghlaan 707 | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023035326 | 2023-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039814 | SOC11023039814 | Finished | 95 | 2023-11-07 | CORMAI | Lamp 702 brandt niet. | NURG 10D | 1 |  | Van Den Berghlaan | ERMELO | SS.Groot |  | los contact in 707 | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023035328 | 2023-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039812 | SOC11023039812 | Finished | 95 | 2023-11-07 | CORMAI | Lamp 703 brandt niet. | NURG 10D | 1 |  | Van Den Berghlaan | ERMELO | SS.Groot |  | er zaten 2x saled 270 graden in waarvan er 1 kapot was. vervangen door 1x 360 graden | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023035329 | 2023-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039813 | SOC11023039813 | Finished | 95 | 2023-11-07 | CORMAI | Lamp 704 brandt niet. | NURG 10D | 1 |  | Van Den Berghlaan | ERMELO | SS.Groot |  | 1x saled 270 graden was kapot vervangen door de goeie vrijgekomen uit 704 | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023035330 | 2023-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039815 | SOC11023039815 | Finished | 95 | 2023-11-07 | CORMAI | Lamp 705 brandt niet. | NURG 10D | 1 |  | Van Den Berghlaan | ERMELO | SS.Groot |  | los contact in 707 | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023035332 | 2023-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039818 | SOC11023039818 | Finished | 95 | 2023-11-07 | CORMAI | Lamp 706 brandt niet. | NURG 10D | 1 |  | Van Den Berghlaan | ERMELO | SS.Groot |  | er zaten 2x saled 270 graden in waarvan 1x kapot en 1x zwak. vervangen door 1x 360 graden | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023035333 | 2023-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039819 | SOC11023039819 | Finished | 95 | 2023-11-07 | CORMAI | Lamp 708 brandt niet. | NURG 10D | 1 |  | Van Den Berghlaan | ERMELO | SS.Groot |  | oude lamp 1x kapot en 1x zwak 270 graden vervangen door 1x nieuwe 360 graden | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023035334 | 2023-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039820 | SOC11023039820 | Finished | 95 | 2023-11-07 | CORMAI | Mast 709 staat scheef | NURG 10D | 1 |  | Van Den Berghlaan | ERMELO | SS.groot |  | rechtgezet 4m in berm | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023035335 | 2023-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039821 | SOC11023039821 | Finished | 95 | 2023-11-07 | CORMAI | Mast 712 staat scheef | NURG 10D | 1 |  | Van Den Berghlaan | ERMELO | SS.Groot |  | 4m in berm | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023035336 | 2023-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039822 | SOC11023039822 | Finished | 95 | 2023-11-07 | CORMAI | Mast 714 staat scheef | NURG 10D | 1 |  | Van Den Berghlaan | ERMELO | SS.Groot |  | 4m in berm | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023035339 | 2023-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039826 | SOC11023039826 | Finished | 95 | 2023-11-07 | CORMAI | Mast 714 staat scheef | NURG 10D | 1 |  | Van Den Berghlaan | ERMELO | SS.Groot |  | Dubbel met SOC11023039822 | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023035767 | 2023-11-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023040316 | SOC11023040316 | Finished | 95 | 2023-11-09 | CORMAI | LM 7 en armatuur gedraaid. | NURG 10D | 1 |  | Rietgansstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023035768 | 2023-11-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023040317 | SOC11023040317 | Finished | 95 | 2023-11-09 | CORMAI | LM 1 en armatuur gedraaid. | NURG 10D | 1 |  | Rietgansstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023036294 | 2023-11-13 | Finished | CORMAI |  | SOC11023040676 | SOC11023040676 | Finished | 95 | 2023-11-13 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 42 t/m 45 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023037669 | 2023-11-20 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023042025 | SOC11023042025 | Finished | 95 | 2023-11-20 | DAMAGE | Aanrijdschade LM 726 | URG 1D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO |  |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023037669 | 2023-11-20 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023042025 | SOC11023042406 | Finished | 95 | 2023-11-20 | DAMAGE | Aanrijdschade LM 726 | URG 1D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO |  |  | Mast wordt in week 7 geleverd | Eigen net | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023037941 | 2023-11-20 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11023042510 | SOC11023042510 | Finished | 95 | 2023-11-21 | DAMAGE | Kabel beschadigd, Putterweg | URG 5D | 2 |  | Putterweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023037941 | 2023-11-20 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11023042510 | SOC11023042608 | Finished | 95 | 2023-11-21 | DAMAGE | Kabel beschadigd, Putterweg 't wijdje | URG 5D | 2 |  | Putterweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023038768 | 2023-11-23 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023043238 | SOC11023043238 | Finished | 95 | 2023-11-24 | CORMAI | Postlaantje, Lm 1 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Postlaantje | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur brand afgekopeld van lichtmast oop omvormer kast ingeschakeld en geen spanning achter de zekering pinnetje op langmatz kastje op ander fase gezet armatuur brand | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023038772 | 2023-11-23 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023043240 | SOC11023043240 | Finished | 95 | 2023-11-24 | CORMAI | Margrietlaan, Lm 6 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Margrietlaan | ERMELO | SS.Groot |  | puck zat los na herplaatsen van gelder heeft puck vast gedraaid en kortsluiting veroorzaakt alled vastgezet en draden uit elkaar gehaald overleg gehad met s groot en deze zag via computer dat mast weer brand | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023039686 | 2023-11-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023044194 | SOC11023044194 | Finished | 95 | 2023-11-29 | CORMAI | Harderwijkerweg, Lm 15 armatuur gedraaid | URG 5D | 1 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur rechtgezet tak niet weg gezaagd armatuur staat vrij van tak | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023039700 | 2023-11-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023044192 | SOC11023044192 | Finished | 95 | 2023-11-29 | CORMAI | Heidelaan, Lm 12 staat scheef | URG 5D | 1 |  | Heidelaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023039701 | 2023-11-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023044193 | SOC11023044193 | Finished | 95 | 2023-11-29 | DAMAGE | Staverdenseweg, Lm 5 staat scheef | URG 5D | 2 |  | Staverdenseweg | ERMELO | SS.Groot |  | 8mtr mast moet met graafmachine rechtgezet worden | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023039701 | 2023-11-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023044193 | SOC11023047806 | Finished | 95 | 2023-12-15 | DAMAGE | Staverdenseweg, Lm 5 staat scheef | URG 5D | 2 |  | Staverdenseweg | ERMELO | SS.Groot |  | 8mtr mast moet met graafmachine rechtgezet worden | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023039706 | 2023-11-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023044195 | SOC11023044195 | Finished | 95 | 2023-11-29 | CORMAI | Spots rotonde uit, Lichtmast P1A + astro-klok. | URG 5D | 2 |  | Leuvenumseweg | ERMELO | SS.Groot |  | graag bij Albert plannen i v m instellen tijdklok | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023039706 | 2023-11-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023044195 | SOC11023048361 | Finished | 95 | 2023-12-20 | CORMAI | Spots rotonde uit, Lichtmast P1A + astro-klok. | URG 5D | 2 |  | Leuvenumseweg | ERMELO | SS.Groot |  | graag bij Albert plannen i v m instellen tijdklok klok stond verkeerde land brandt nu tot 23.00 en van 6.00 tot maximaal 8.00 uur |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023041922 | 2023-12-10 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023046468 | SOC11023046468 | Finished | 95 | 2023-12-11 | CORMAI | LET OP LM.S401 brandt niet in de avond/nacht. | NURG 10D | 1 |  | Burgemeester Langmanstraat | ERMELO | SS.Groot |  | dit armatuur brand volgens s,groot ik hoef hier niet heen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023041923 | 2023-12-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023046469 | SOC11023046469 | Finished | 95 | 2023-12-11 | CORMAI | Lamp brandt niet in de avond/nacht. LM 3 | NURG 10D | 1 |  | Buitenbrinkweg | ERMELO | SS.Groot |  | dit armatuur brand volgens s,groot ik hoef hier niet heen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023042110 | 2023-12-11 | Finished |  |  | SOC11023046710 | SOC11023046710 | Finished | 95 | 2023-12-11 | JOBAUD | Schouwronde 1 gemeente Ermelo 2024 | NURG 10D | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023042111 | 2023-12-11 | Finished |  |  | SOC11023046711 | SOC11023046711 | Finished | 95 | 2023-12-11 | JOBAUD | Schouwronde 2 gemeente Ermelo 2024 | NURG 10D | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023042113 | 2023-12-11 | Finished |  |  | SOC11023046713 | SOC11023046713 | Finished | 95 | 2023-12-11 | JOBAUD | Schouwronde 3 gemeente Ermelo 2024 | NURG 10D | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023042114 | 2023-12-11 | Cancelled | [22 empty] | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11023042127 | 2023-12-11 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023046671 | SOC11023046671 | Finished | 95 | 2023-12-11 | DAMAGE | Schade lichtmast Oude Telgterweg 72 | URG 1D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023042127 | 2023-12-11 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023046671 | SOC11023047361 | Finished | 95 | 2023-12-13 | DAMAGE | Schade lichtmast Oude Telgterweg 72 | URG 1D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | Mast geplaatst wachten op WBF | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023042625 | 2023-12-12 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023047174 | SOC11023047174 | Finished | 95 | 2023-12-12 | DAMAGE | Torenlaan, Lm 5 schademast | URG 1D | 2 |  | Torenlaan | ERMELO | SS.Groot |  | lm is bij de 9ndeste verjonging iets geknikt . Foto's gemaakt geen direct gevaar lm THV hnr 18 | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023042625 | 2023-12-12 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023047174 | SOC11023047541 | Finished | 95 | 2023-12-14 | DAMAGE | Torenlaan, Lm 5 schademast | URG 1D | 2 |  | Torenlaan | ERMELO | SS.Groot |  | lm is bij de 9ndeste verjonging iets geknikt . Foto's gemaakt geen direct gevaar lm THV hnr 18 | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11023042626 | 2023-12-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047179 | SOC11023047179 | Finished | 95 | 2023-12-12 | CORMAI | Garantie Lichtronics Armatuur LM 3 brandt niet. | NURG 10D | 1 |  | Reviuslaan | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur van gemeente geplaatst extra tijd nodig gehad om snoer te her gebruiken | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023044066 | 2023-12-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023048685 | SOC11023048685 | Finished | 95 | 2023-12-21 | CORMAI | Oude Telgterweg, Lm 355-02 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023044067 | 2023-12-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023048686 | SOC11023048686 | Finished | 95 | 2023-12-21 | CORMAI | Oude Telgterweg, Lm 355-05 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023044072 | 2023-12-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023048688 | SOC11023048688 | Finished | 95 | 2023-12-21 | CORMAI | P.C. Hooftlaan, Lm 8 tijdelijk armatuur plaatsen | NURG 10D | 1 |  | P.C. Hooftlaan | ERMELO |  |  | armatuur geplaatst van gemeente ermelo oude armatuur naar s. groot gebracht extra tijd voor snoer overzetten vanouds naar nieuw armatuur | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023044073 | 2023-12-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023048689 | SOC11023048689 | Finished | 95 | 2023-12-21 | CORMAI | Magnolialaan, Lm 7 armatuur rechtzetten | NURG 10D | 1 |  | Magnolialaan | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023044075 | 2023-12-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023048690 | SOC11023048690 | Finished | 95 | 2023-12-21 | CORMAI | Buurtweg, Lm 12 tijdelijk armatuur plaatsen | NURG 10D | 2 |  | Buurtweg | SPEULD |  |  | armaturen bij s groot op gehaald en geplaatst snoeren op zijn verzoek overgezet,extra tijd. armaturen terug gebracht naar s.groot | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11023044075 | 2023-12-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023048690 | SOC11023048727 | Finished | 95 | 2023-12-21 | CORMAI | Buurtweg, Lm 12 tijdelijk armatuur plaatsen | NURG 10D | 2 |  | Buurtweg | SPEULD |  |  | armaturen bij s groot op gehaald en geplaatst snoeren op zijn verzoek overgezet,extra tijd. armaturen terug gebracht naar s.groot |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024002642 | 2024-01-12 | Finished | CORMAI |  | SOC11024002666 | SOC11024002666 | Finished | 95 | 2024-01-12 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 46 t/m 1 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024005870 | 2024-01-30 | Finished | CORMAI |  | SOC11024006100 | SOC11024006100 | Finished | 95 | 2024-01-30 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 2 t/m 5 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024006020 | 2024-01-31 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024006225 | SOC11024006225 | Finished | 95 | 2024-01-31 | CORMAI | Jeugdkant, lm 2 defect | URG 5D | 1 |  | Jeugdkant | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024006025 | 2024-01-31 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024006226 | SOC11024006226 | Finished | 95 | 2024-01-31 | CORMAI | Zie tekening, lamp defect in lantaarn bij de kerk | URG 5D | 1 |  | Tuinwegje | ERMELO |  |  |  | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024006026 | 2024-01-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024006242 | SOC11024006242 | Finished | 95 | 2024-01-31 | CORMAI | Lichtmast P1A, combimast + verl. rotonde uit. | NURG 10D | 1 |  | Leuvenumseweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024006028 | 2024-01-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024006241 | SOC11024006241 | Finished | 95 | 2024-01-31 | CORMAI | Lamp 4 brandt niet, zekering vervangen. | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | snoer feestverlichting losgekoppeld nieuwe zekering geplaatst | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024008516 | 2024-02-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024008986 | SOC11024008986 | Finished | 95 | 2024-02-15 | CORMAI | Geen licht uit dit armatuur LM 707 | NURG 10D | 1 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  | zolang hier auto,s tegen lichtmast aan blijven rijden blijven lampen kapot gaan voorstel lichtmast verplaatsen of beugels erom heen zetten | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024008517 | 2024-02-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024009015 | SOC11024009015 | Finished | 95 | 2024-02-15 | CORMAI | Lichtmast P1A verl. rotonde + ANWB-vlag uit | NURG 10D | 1 |  | Leuvenumseweg | ERMELO | SS.Groot |  | alles getest alles ok ook via net mast is zeer recentelijk vervangen, mogelijk hiermee van doen gehad | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024010087 | 2024-02-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11024010544 | SOC11024010544 | Finished | 95 | 2024-02-26 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 6 t/m 9 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024010952 | 2024-03-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024011554 | SOC11024011554 | Finished | 95 | 2024-03-04 | CORMAI | Vondellaan LM 11 verrot | NURG 10D | 2 |  | Vondellaan | ERMELO | email |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024010952 | 2024-03-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024011554 | SOC11024011586 | Finished | 95 | 2024-03-04 | CORMAI | Vondellaan LM 11 verrot | NURG 10D | 2 |  | Vondellaan | ERMELO | email |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024010953 | 2024-03-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024011555 | SOC11024011555 | Finished | 95 | 2024-03-04 | CORMAI | Vondellaan LM 13 verrot | NURG 10D | 2 |  | Vondellaan | ERMELO | email |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024010953 | 2024-03-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024011555 | SOC11024011590 | Finished | 95 | 2024-03-04 | CORMAI | Vondellaan LM 13 verrot | NURG 10D | 2 |  | Vondellaan | ERMELO | email |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024011336 | 2024-03-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024011967 | SOC11024011967 | Finished | 95 | 2024-03-05 | CORMAI | Lichtmast 12 op t'Weitje | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | gebruikt 2x lamp PL-L 24w | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024012471 | 2024-03-14 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024013309 | SOC11024013309 | Finished | 95 | 2024-03-14 | DAMAGE | Lichtmast 1 moet veilig gesteld+vervangen worden. | URG 1D | 2 |  | Slagsteeg | ERMELO | SS.Groot |  | mast als verloren worden beschouwd armatuur kan hergebruikt worden naar Zwolle gebracht | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024012471 | 2024-03-14 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024013309 | SOC11024013696 | Finished | 95 | 2024-03-18 | DAMAGE | Lichtmast 1 moet veilig gesteld+vervangen worden. | URG 1D | 2 |  | Slagsteeg | ERMELO | SS.Groot |  | mast als verloren worden beschouwd armatuur kan hergebruikt worden naar Zwolle gebracht Offerte armatuur opgevraagd Armatuur besteld schade is al veiliggesteld en de nieuwe mast is ook al geplaatst | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024012471 | 2024-03-14 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024013309 | SOC11024026576 | Finished | 95 | 2024-07-11 | DAMAGE | Lichtmast 1 moet veilig gesteld+vervangen worden. | URG 1D | 5 |  | Slagsteeg | ERMELO | SS.Groot |  | mast als verloren worden beschouwd armatuur kan hergebruikt worden naar Zwolle gebracht Offerte armatuur opgevraagd Armatuur besteld schade is al veiliggesteld en de nieuwe mast is ook al geplaatst |  | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024013951 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11024014923 | SOC11024014923 | Finished | 95 | 2024-03-26 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 10 t/m 13 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024013973 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024014948 | SOC11024014948 | Finished | 95 | 2024-03-26 | CORMAI | LM 2 uit | NURG 10D | 1 |  | Paleisweg | ERMELO |  |  | zekering is goed armatuur getest op omvormer,armatuur brand. S Groot gebeld om in te schakelen maar deze nam telefoon niet op spann8ng op fase gezetbwaar dit armatuur op aangesloten zit maar verder gingen er geen masten branden. andere fase getest en toen ging lichtmast 1 en 3 branden nu lichtmast 2 op andere fase gezet | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024013974 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024014949 | SOC11024014949 | Finished | 95 | 2024-03-26 | CORMAI | LM 7 uit | NURG 10D | 1 |  | Lageveld | SPEULD |  |  | armatuur brand niet op omvormer ter beschikking gesteld armatuur van s groot, gemeente ermelo geplaatst en getest |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024013976 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024014950 | SOC11024014950 | Finished | 95 | 2024-03-26 | CORMAI | Abri, verlichting weer werkend maken. | NURG 10D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO |  |  | welke abri van de zes brand niet? |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024013976 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024014950 | SOC11024022205 | Finished | 95 | 2024-05-29 | CORMAI | Abri, verlichting weer werkend maken. | NURG 10D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO |  |  | welke abri van de zes brand niet? |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024013977 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024014952 | SOC11024014952 | Finished | 95 | 2024-03-26 | CORMAI | LM 704 uit | NURG 10D | 1 |  | Klinkertlaan | ERMELO |  |  |  | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024013979 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024014953 | SOC11024014953 | Finished | 95 | 2024-03-26 | CORMAI | LM 80501 uit | NURG 10D | 1 |  | De La Reijstraat | ERMELO |  |  | armatuur brand op omvormer | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024014300 | 2024-03-29 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024015406 | SOC11024015406 | Finished | 95 | 2024-03-29 | DAMAGE | Armatuur hangt los, zie foto | URG 1D | 2 |  | Garsteland | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur verwijderd schade in more app gezet tijdelijk armatuur bij S Groot opgehaald en op mast geplaatst | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024014300 | 2024-03-29 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024015406 | SOC11024022189 | Finished | 95 | 2024-05-29 | DAMAGE | Armatuur hangt los, zie foto | URG 1D | 2 |  | Garsteland | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur verwijderd schade in more app gezet tijdelijk armatuur bij S Groot opgehaald en op mast geplaatst Lm heeft nog geen nummer. Graag nummer printen voor deze mast. | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024014300 | 2024-03-29 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024015406 | SOC11024049877 | Finished | 95 | 2024-11-27 | DAMAGE | Armatuur hangt los, zie foto | URG 1D | 5 |  | Garsteland | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur verwijderd schade in more app gezet tijdelijk armatuur bij S Groot opgehaald en op mast geplaatst Lm heeft nog geen nummer. Graag nummer printen voor deze mast. | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024014310 | 2024-03-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024015419 | SOC11024015419 | Finished | 95 | 2024-03-29 | CORMAI | Klinkertlaan, Lm 701 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Klinkertlaan | ERMELO |  |  | saled lamp lag los in armatuur vastgezet en getest,brand weer | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024014312 | 2024-03-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024015424 | SOC11024015424 | Finished | 95 | 2024-03-29 | CORMAI | Armatuur defect tunnellamp 10 | NURG 10D | 1 |  | Paul Krugerweg.Tunnel | ERMELO | Mail gemeente |  | tunnelbak armatuur twee was vernield d3ze verwijderd en veiliggesteld er hoeft niets teruggeplaatst te worden omdat alles hier vervangen gaat worden | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024015646 | 2024-04-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024016937 | SOC11024016937 | Finished | 95 | 2024-04-11 | CORMAI | Stationsstraat t'Weitje LM.9 lamp defect | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024017399 | 2024-04-25 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024018800 | SOC11024018800 | Finished | 95 | 2024-04-25 | DAMAGE | Armatuur hangt los, Lm 5 | URG 1D | 2 |  | Braamlaan | ERMELO | SS.Groot |  | schade in more app gezearmatuur bij s. groot opgehaald en geplaatst alleeen armatuur bestellen en afleveren bij S Groot | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024017399 | 2024-04-25 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024018800 | SOC11024019274 | Finished | 95 | 2024-04-30 | DAMAGE | Armatuur hangt los, Lm 5 | URG 1D | 2 |  | Braamlaan | ERMELO | SS.Groot |  | schade in more app gezearmatuur bij s. groot opgehaald en geplaatst alleeen armatuur bestellen en afleveren bij S Groot armatuur bij s groot afgegeven | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024017615 | 2024-04-26 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024018912 | SOC11024018912 | Finished | 95 | 2024-04-26 | DAMAGE | Wulpstraat, Lm 3 schademast | URG 5D | 2 |  | Wulpstraat | ERMELO | Gemeente Ermelo |  |  | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024017615 | 2024-04-26 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024018912 | SOC11024018916 | Finished | 95 | 2024-04-26 | DAMAGE | Wulpstraat, Lm 3 schademast | URG 5D | 2 |  | Wulpstraat | ERMELO | Gemeente Ermelo |  |  | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024017615 | 2024-04-26 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024018912 | SOC11024025873 | Finished | 95 | 2024-07-04 | DAMAGE | Wulpstraat, Lm 3 schademast | URG 5D | 5 |  | Wulpstraat | ERMELO | Gemeente Ermelo |  |  |  | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024018506 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11024019913 | SOC11024019913 | Finished | 95 | 2024-05-06 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 14 t/m 17 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024019175 | 2024-05-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024020633 | SOC11024020633 | Finished | 95 | 2024-05-14 | CORMAI | LM1. rechtzetten | NURG 10D | 1 |  | Alexanderlaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024019442 | 2024-05-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024020927 | SOC11024020927 | Finished | 95 | 2024-05-16 | CORMAI | LM 18 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Sportlaan | ERMELO | SS.Groot |  | vermoedelijk driver defect zie foto armatuur is vermoedelijk al eens van lichtmast gehaald en gerepareerd, er zat namelijk een stikker op van dynniq misschien overwegen nieuwe te plaatsen tijdelijke armatuur geplaatst | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024019442 | 2024-05-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024020927 | SOC11024037292 | Finished | 95 | 2024-09-30 | CORMAI | LM 18 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Sportlaan | ERMELO | SS.Groot |  | vermoedelijk driver defect zie foto armatuur is vermoedelijk al eens van lichtmast gehaald en gerepareerd, er zat namelijk een stikker op van dynniq misschien overwegen nieuwe te plaatsen tijdelijke armatuur geplaatst Zacht ingepland wk 24 wachten op antwoordt gemeente. Nieuw snoer op nieuw armatuur gezet en deze geplaatst | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024019802 | 2024-05-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024021268 | SOC11024021268 | Finished | 95 | 2024-05-21 | CORMAI | LM.805-04 Armatuur Volo 3582 glas defect. | NURG 10D | 2 |  | De La Reijstraat | ERMELO | SS.Groot |  | schade in more app gezet | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024019802 | 2024-05-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024021268 | SOC11024033259 | Finished | 95 | 2024-09-05 | CORMAI | LM.805-04 Armatuur Volo 3582 glas defect. | NURG 10D | 2 |  | De La Reijstraat | ERMELO | SS.Groot |  | schade in more app gezet | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024019802 | 2024-05-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024021268 | SOC11024033262 | Finished | 95 | 2024-09-05 | DAMAGE | LM.805-04 Armatuur Volo 3582 glas defect. | NURG 10D | 5 |  | De La Reijstraat | ERMELO | SS.Groot |  | schade in more app gezet | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024020200 | 2024-05-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024021672 | SOC11024021672 | Finished | 95 | 2024-05-27 | CORMAI | LM 12 staat scheef | NURG 10D | 1 |  | De La Reijstraat | ERMELO | SS.Groot |  | mast is rechtgezet | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024020366 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11024021903 | SOC11024021903 | Finished | 95 | 2024-05-27 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 18 t/m 21 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024021439 | 2024-06-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024023035 | SOC11024023035 | Finished | 95 | 2024-06-05 | CORMAI | LM 710 Graag beide PLL lampen vervangen. | NURG 10D | 1 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  | zoals in de tekst is beschreven heb ik 2 x pll 24 w 830 vv en getest op de omvormer en de lamp brand | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024021440 | 2024-06-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024023036 | SOC11024023036 | Finished | 95 | 2024-06-05 | CORMAI | Abri bushokje LM2 of LM4 deels verlichting defect | NURG 10D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO |  |  | tld 30 w 830 heb ik niet in de bus deze moet ik 4x hebben zie foto voor lamp type |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024021440 | 2024-06-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024023036 | SOC11024025790 | Finished | 95 | 2024-07-03 | CORMAI | Abri bushokje LM2 of LM4 deels verlichting defect | NURG 10D | 1 |  | Harderwijkerweg | ERMELO |  |  | tld 30 w 830 heb ik niet in de bus deze moet ik 4x hebben zie foto voor lamp type alles getest alles ok ook via lm 4 en over de aardlek. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024021443 | 2024-06-05 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024023038 | SOC11024023038 | Finished | 95 | 2024-06-05 | CORMAI | Rotonde t'Weitje geen verlichting. zie opmerking | URG 5D | 2 |  | Leuvenumseweg | ERMELO | SS.Groot |  | vervolg actie voor albert zekering door gemeten die waren goed | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024021443 | 2024-06-05 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024023038 | SOC11024023268 | Finished | 95 | 2024-06-07 | CORMAI | Rotonde t'Weitje geen verlichting. zie opmerking | URG 5D | 2 |  | Leuvenumseweg | ERMELO | SS.Groot |  | vervolg actie voor albert zekering door gemeten die waren goed slecht contact in aansluitrail | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024021833 | 2024-06-10 | Finished | DAMAGE | URG 1U | DEC1102420543 | SOC11024023501 | Finished | 95 | 2024-06-11 | DAMAGE | Lichtmast compleet omver. LM 2 | URG 1U | 2 |  | Wethouder Rikkerslaan | ERMELO | SS.Groot | 37291 | hier is al een nieuwemast geplaatst schade is al veilig gesteld en al een nieuwe mast geplaatst armatuur vv | Liander primair | 4 | TRUE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024021833 | 2024-06-10 | Finished | DAMAGE | URG 1U | DEC1102420543 | SOC11024023557 | Finished | 95 | 2024-06-11 | DAMAGE | Lichtmast compleet omver. LM 2 | URG 1U | 2 |  | Wethouder Rikkerslaan | ERMELO | SS.Groot | 37291 |  | Liander primair | 4 | TRUE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024021833 | 2024-06-10 | Finished | DAMAGE | URG 1U | DEC1102420543 | SOC11024045688 | Finished | 95 | 2024-11-11 | DAMAGE | Lichtmast compleet omver. LM 2 | URG 1U | 2 |  | Wethouder Rikkerslaan | ERMELO | SS.Groot | 37291 | hier is al een nieuwemast geplaatst schade is al veilig gesteld en al een nieuwe mast geplaatst armatuur vv Armatuur afgeleverd bij het gemeentehuis bij Steven Groot. |  | 4 | TRUE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024021834 | 2024-06-10 | Finished |  |  | DEC1102420543 | DEC1102420543 | Finished | 95 | 2024-06-10 | DAMAGE | lichtmast omver gereden | URG 1U | 2 |  | Wethouder Rikkerslaan | ERMELO | 37291 | 37291 |  | Liander primair | 4 | TRUE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024022417 | 2024-06-17 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024024169 | SOC11024024169 | Finished | 95 | 2024-06-18 | DAMAGE | LM.11 schade, schade | URG 1D | 1 |  | Prins Hendriklaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024022436 | 2024-06-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024024161 | SOC11024024161 | Finished | 95 | 2024-06-18 | CORMAI | Chevallierlaan LM 4 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Chevallierlaan | ERMELO | email |  | pll 36 w 830 vv | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024022437 | 2024-06-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024024162 | SOC11024024162 | Finished | 95 | 2024-06-18 | CORMAI | Chevallierlaan LM 101 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Chevallierlaan | ERMELO | email |  | pll 36 w 830 vv | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024022438 | 2024-06-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024024163 | SOC11024024163 | Finished | 95 | 2024-06-18 | CORMAI | Alexiahof LM 1102 led uit | NURG 10D | 1 |  | Alexiahof | ERMELO | email |  | ik vermoed dat de leds kapot zijn ik kan eventueel nog een keer een andere driver proberen als die het dan ook niet doet dan moet het armatuur vervangen worden dan zijn toch echt de ledjes kapot armatuur der afgehaald meegenomen naar de zaak | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024022438 | 2024-06-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024024163 | SOC11024028666 | Finished | 95 | 2024-07-31 | CORMAI | Alexiahof LM 1102 led uit | NURG 10D | 1 |  | Alexiahof | ERMELO | email |  | ik vermoed dat de leds kapot zijn ik kan eventueel nog een keer een andere driver proberen als die het dan ook niet doet dan moet het armatuur vervangen worden dan zijn toch echt de ledjes kapot armatuur der afgehaald meegenomen naar de zaak |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024022439 | 2024-06-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024024164 | SOC11024024164 | Finished | 95 | 2024-06-18 | CORMAI | Oude Nijkerkerweg LM 725 led uit | NURG 10D | 1 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | email |  | zekering was kapot zekering vv 6a |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024022440 | 2024-06-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024024167 | SOC11024024167 | Finished | 95 | 2024-06-18 | CORMAI | Centralepad viventra LM 713 led uit zijkant brug | NURG 10D | 1 |  | Centrale Pad Viventra | ERMELO | email |  | plc 10w 2p vv | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024022441 | 2024-06-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024024170 | SOC11024024170 | Finished | 95 | 2024-06-18 | CORMAI | Stationsstraat LM 743 uit zie tekst! | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | ermelo |  | armatuur moet vv worden zie foto Armatuur ingespoten met kruipolie want deze ging niet los. Armatuur nog op mast. | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024022441 | 2024-06-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024024170 | SOC11024036298 | Finished | 95 | 2024-09-24 | CORMAI | Stationsstraat LM 743 uit zie tekst! | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | ermelo |  | armatuur moet vv worden zie foto Armatuur ingespoten met kruipolie want deze ging niet los. Armatuur nog op mast. | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024022442 | 2024-06-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024024173 | SOC11024024173 | Finished | 95 | 2024-06-18 | CORMAI | Zwaluwstraat LM 2301 led uit ( recent geplaatst) | NURG 10D | 1 |  | Zwaluwstraat | ERMELO | email |  | storing hersteld |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024022978 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11024024839 | SOC11024024839 | Finished | 95 | 2024-06-24 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 22 t/m 25 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024022978 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11024027701 | SOC11024027701 | Finished | 95 | 2024-07-22 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 26 t/m 29 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024023591 | 2024-07-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024025648 | SOC11024025648 | Finished | 95 | 2024-07-02 | CORMAI | ANWB-mast vlaggen 1 branden niet | NURG 10D | 1 |  | Hamburgerweg | ERMELO | SS.Groot |  | moet met vkm voeding zat draad los | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024023619 | 2024-07-02 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11024025682 | SOC11024025682 | Finished | 95 | 2024-07-02 | NETWORK | Meerdere LM thv huisnr 34-40 branden niet | URG 5D | 1 |  | Veldweg | ERMELO |  |  | Gemeld bij Liander |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Ermelo | CAL11024024888 | 2024-07-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024026960 | SOC11024026960 | Finished | 95 | 2024-07-15 | CORMAI | Lichtmast 1402 scheef | NURG 10D | 1 |  | Veluwshof | ERMELO | SS.Groot |  | mast staat geheel waterpas. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024026965 | 2024-08-05 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024029131 | SOC11024029131 | Finished | 95 | 2024-08-06 | DAMAGE | Mast is geknikt, geen gevaar, alleen vervangen | URG 5D | 2 |  | Van Beekweg | ERMELO |  |  | opgenomen via app | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024026965 | 2024-08-05 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024029131 | SOC11024029535 | Finished | 95 | 2024-08-08 | DAMAGE | Mast is geknikt, geen gevaar, alleen vervangen | URG 5D | 2 |  | Van Beekweg | ERMELO |  |  | opgenomen via app opdracht is afgerond | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024026965 | 2024-08-05 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024029131 | SOC11024029540 | Finished | 95 | 2024-08-08 | DAMAGE | Mast is geknikt, geen gevaar, alleen vervangen | URG 5D | 5 |  | Van Beekweg | ERMELO |  |  | opgenomen via app | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024026966 | 2024-08-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024029128 | SOC11024029128 | Finished | 95 | 2024-08-06 | CORMAI | Armatuur gedraaid, graag rechtzetten. | NURG 10D | 1 |  | Meidoornlaan | ERMELO | SS.Groot |  | door derden geplaatst armatuur rechtgezet. boutjes biven op armatuur roesten. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024026972 | 2024-08-05 | Finished |  | CAMERA 4U | DEC1102420755 | DEC1102420755 | Finished | 95 | 2024-08-05 |  | licht mast omver gereden | CAMERA 4U | 2 |  | Garderenseweg | ERMELO |  |  |  |  | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024026972 | 2024-08-05 | Finished |  | CAMERA 4U | DEC1102420755 | SOC11025015906 | Finished | 95 | 2025-04-09 |  | licht mast omver gereden | CAMERA 4U | 2 |  | Garderenseweg | ERMELO |  |  |  |  | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024026974 | 2024-08-05 | Finished |  | CAMERA 4U | DEC1102420756 | DEC1102420756 | Finished | 95 | 2024-08-05 | DAMAGE | licht mast omver gereden | CAMERA 4U | 2 |  | Garderenseweg | ERMELO | 38365 |  |  |  | 3 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024026974 | 2024-08-05 | Finished |  | CAMERA 4U | DEC1102420756 | SOC11024029264 | Finished | 95 | 2024-08-06 | DAMAGE | licht mast omver gereden | CAMERA 4U | 2 |  | Garderenseweg | ERMELO | 38365 |  |  | Liander primair | 3 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024026974 | 2024-08-05 | Finished |  | CAMERA 4U | DEC1102420756 | SOC11024049857 | Finished | 95 | 2024-11-27 | DAMAGE | licht mast omver gereden | CAMERA 4U | 2 |  | Garderenseweg | SPEULD | 38365 |  |  | Liander primair | 3 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024027551 | 2024-08-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024029683 | SOC11024029683 | Finished | 95 | 2024-08-12 | CORMAI | Lichtmast 2 recht zetten | NURG 10D | 1 |  | Amanietlaan | ERMELO | SS.Groot |  | 6m in tegels | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024027552 | 2024-08-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024029684 | SOC11024029684 | Finished | 95 | 2024-08-12 | CORMAI | De 2 PLL lampen branden niet. LM 710 | NURG 10D | 1 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  | lamp los in armatuur | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024027847 | 2024-08-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024030103 | SOC11024030103 | Finished | 95 | 2024-08-13 | CORMAI | LM.101 bij huisnr. 24 knippert, graag vervangen | NURG 10D | 1 |  | Tuinfluiterstraat | ERMELO | SS.Groot |  | is reeds afgehandeld | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024027863 | 2024-08-13 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024030116 | SOC11024030116 | Finished | 95 | 2024-08-13 | DAMAGE | LM 101 thv huisnr 24 armatuur beschadigd | URG 1D | 1 |  | Tuinfluiterstraat | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024028342 | 2024-08-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024030673 | SOC11024030673 | Technical Finished | 85 | 2024-08-19 | CORMAI | Stationsstraat LM.801, driver+RF-module defect. | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Zie instructie mail rf module bestellen |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024028342 | 2024-08-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024030673 | SOC11024048323 | Technical Finished | 70 | 2024-11-20 | CORMAI | Stationsstraat LM.801, driver+RF-module defect. | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Zie instructie mail rf module bestellen rf module bestellen Driver en rf module vv Mast is aangereden en moet vervangen worden. Faget moet ook vervangen worden. Armatuur brand weer na vervangen lamp Nieuwe foto’s gemaakt Storing is af afgehandeld. Armatuur brand netjes in schakeltijd |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024028343 | 2024-08-17 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11024030670 | SOC11024030670 | Finished | 95 | 2024-08-19 | CORMAI | Stationsstraat LM.733, driver+RF-module defect | OVL 10 DAG | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | zie instructie mail rf module bestellen | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024028343 | 2024-08-17 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11024030670 | SOC11024054882 | Finished | 95 | 2024-12-20 | CORMAI | Stationsstraat LM.733, driver+RF-module defect | OVL 10 DAG | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | zie instructie mail rf module bestellen onderdelen vervangen conform verzoek | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024028344 | 2024-08-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024030669 | SOC11024030669 | Finished | 95 | 2024-08-19 | CORMAI | Berkenlaan LM702, driver+RF-module defect. | NURG 10D | 2 |  | Berkenlaan | ERMELO | SS.Groot |  | Zie instructie mail lamp brandt foto's naar chris via WhatsApp gestuurd | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024028344 | 2024-08-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024030669 | SOC11024054883 | Finished | 95 | 2024-12-20 | CORMAI | Berkenlaan LM702, driver+RF-module defect. | NURG 10D | 2 |  | Berkenlaan | ERMELO | SS.Groot |  | Zie instructie mail lamp brandt foto's naar chris via WhatsApp gestuurd onderdelen vervangen conform verzoek |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024028583 | 2024-08-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024030907 | SOC11024030907 | Finished | 95 | 2024-08-20 | CORMAI | LM 20 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | opgenomen via app | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024028583 | 2024-08-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024030907 | SOC11024031979 | Finished | 95 | 2024-08-27 | CORMAI | LM 20 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | opgenomen via app armatuur vv Nieuwe digistreet geplaatst. | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024028634 | 2024-08-20 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11024030936 | SOC11024030936 | Finished | 95 | 2024-08-20 | CORMAI | Rietlaan LM.701 Armatuur overzetten | OVL 10 DAG | 2 |  | Rietlaan | Ermelo | SS.Groot |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024028634 | 2024-08-20 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11024030936 | SOC11024032102 | Finished | 95 | 2024-08-28 | CORMAI | Rietlaan LM.701 Armatuur overzetten | OVL 10 DAG | 2 |  | Rietlaan | Ermelo | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029555 | 2024-08-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024031924 | SOC11024031924 | Finished | 95 | 2024-08-27 | CORMAI | LM 12 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Zeeweg | ERMELO | SS.Groot |  | opgenomen via app | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029555 | 2024-08-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024031924 | SOC11024033069 | Finished | 95 | 2024-09-04 | CORMAI | LM 12 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Zeeweg | ERMELO | SS.Groot |  | opgenomen via app armatuur vv | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029558 | 2024-08-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024031923 | SOC11024031923 | Finished | 95 | 2024-08-27 | CORMAI | LM 8 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Zeeweg | ERMELO | SS.Groot |  | opgenomen via app | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029558 | 2024-08-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024031923 | SOC11024033070 | Finished | 95 | 2024-09-04 | CORMAI | LM 8 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Zeeweg | ERMELO | SS.Groot |  | opgenomen via app armatuur vv | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029559 | 2024-08-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024031922 | SOC11024031922 | Finished | 95 | 2024-08-27 | CORMAI | LM 7 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Rodeschuurderwegje | ERMELO | SS.Groot |  | opgenomen via app | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029559 | 2024-08-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024031922 | SOC11024033073 | Finished | 95 | 2024-09-04 | CORMAI | LM 7 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Rodeschuurderwegje | ERMELO | SS.Groot |  | opgenomen via app | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029586 | 2024-08-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024031960 | SOC11024031960 | Finished | 95 | 2024-08-27 | CORMAI | lm 29 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Ericalaan | ERMELO | SS.Groot |  | alles getest alles ok ook via net | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029587 | 2024-08-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024031958 | SOC11024031958 | Finished | 95 | 2024-08-27 | CORMAI | LM.P33 LED armatuur brandt niet. | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | zekering 6a tgv sluiting hart rotonde met gemeente overleggen of dit moet worden uitgemeten. indeling rotonde is namelijk geheel veranderd. | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029587 | 2024-08-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024031958 | SOC11024033405 | Finished | 95 | 2024-09-05 | CORMAI | LM.P33 LED armatuur brandt niet. | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | zekering 6a tgv sluiting hart rotonde met gemeente overleggen of dit moet worden uitgemeten. indeling rotonde is namelijk geheel veranderd. | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029587 | 2024-08-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024031958 | SOC11024049521 | Finished | 95 | 2024-11-26 | CORMAI | LM.P33 LED armatuur brandt niet. | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | zekering 6a tgv sluiting hart rotonde met gemeente overleggen of dit moet worden uitgemeten. indeling rotonde is namelijk geheel veranderd. |  | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029588 | 2024-08-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024031959 | SOC11024031959 | Finished | 95 | 2024-08-27 | CORMAI | LM.35 Lamp brandt niet. | URG 5D | 1 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | gemeld aan liander | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029699 | 2024-08-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024032092 | SOC11024032092 | Finished | 95 | 2024-08-28 | CORMAI | LM 5 Armatuur vol met water | URG 5D | 1 |  | Brederodelaan | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur opgehaald bij steven en geplaatst | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029700 | 2024-08-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024032093 | SOC11024032093 | Finished | 95 | 2024-08-28 | CORMAI | LM 1 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Reviuslaan | ERMELO | SS.Groot |  | connector los in armatuur | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029703 | 2024-08-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024032094 | SOC11024032094 | Finished | 95 | 2024-08-28 | CORMAI | PLL lamp vervangen LM 5 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Chevallierlaan | ERMELO | SS.Groot |  | pll 36 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029846 | 2024-08-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024032183 | SOC11024032183 | Finished | 95 | 2024-08-29 | CORMAI | LM.13 lamp brandt niet zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | omgezet naar nacht | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029847 | 2024-08-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024032184 | SOC11024032184 | Finished | 95 | 2024-08-29 | CORMAI | PLL lamp brandt niet in de avond/nacht uren LM 402 | NURG 10D | 1 |  | Chevallierlaan | ERMELO | SS.Groot |  | pll 55 hf trafo | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029849 | 2024-08-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024032185 | SOC11024032185 | Finished | 95 | 2024-08-29 | CORMAI | PLL lamp brandt niet in de avond/nacht uren LM 102 | NURG 10D | 1 |  | Chevallierlaan | ERMELO | SS.Groot |  | omgezet naar nacht avond lijkt niet binnen te komen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029852 | 2024-08-29 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024032188 | SOC11024032188 | Finished | 95 | 2024-08-29 | CORMAI | lm 707 staat scheef | URG 5D | 2 |  | Branderskamp | ERMELO |  |  | opgenomen via app | Tertiair | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029852 | 2024-08-29 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024032188 | SOC11024033339 | Finished | 95 | 2024-09-05 | CORMAI | lm 707 staat scheef | URG 5D | 2 |  | Branderskamp | ERMELO |  |  | opgenomen via app | Tertiair | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024029852 | 2024-08-29 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024032188 | SOC11024033341 | Finished | 95 | 2024-09-05 | DAMAGE | lm 707 staat scheef | URG 5D | 5 |  | Branderskamp | ERMELO |  |  | opgenomen via app | Tertiair | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024030818 | 2024-09-04 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024033205 | SOC11024033205 | Finished | 95 | 2024-09-04 | CORMAI | LM 3 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Burgemeester Langmanstraat | ERMELO | SS.Groot |  | cdmt 35 w 830 vv lm s301 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024030819 | 2024-09-04 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024033206 | SOC11024033206 | Finished | 95 | 2024-09-04 | CORMAI | LM 4 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Burgemeester Langmanstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024030820 | 2024-09-04 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024033207 | SOC11024033207 | Finished | 95 | 2024-09-04 | DAMAGE | LM 4 gedraaid | URG 5D | 1 |  | Burgemeester Langmanstraat | ERMELO | SS.Groot |  | mast weer recht gedraaid staat weer recht | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024030823 | 2024-09-04 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11024033209 | SOC11024033209 | Finished | 95 | 2024-09-04 | DAMAGE | LM 1 glasplaat mist van armatuur | NURG 10D | 1 |  | Weegakker | ERMELO | SS.Groot |  | sticker aangebracht Heeft Albert al vervangen. In overleg verteld 30-1-2025. Gemeente heeft armaturen geleverd. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024030824 | 2024-09-04 | Finished | DAMAGE | NURG | SOC11024033210 | SOC11024033210 | Finished | 95 | 2024-09-04 | DAMAGE | LM 14 glasplaat is er uit | NURG | 1 |  | Paul Krugerweg | ERMELO | SS.Groot |  | glasplaat zat er gewoon in zie foto | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024031407 | 2024-09-09 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024033711 | SOC11024033711 | Finished | 95 | 2024-09-09 | DAMAGE | LM.19 aangereden, graag veilig stellen | URG 1D | 2 |  | Garderenseweg | SPEULD | SS.Groot |  | opgenomen via app | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024031407 | 2024-09-09 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024033711 | SOC11024036569 | Finished | 95 | 2024-09-25 | DAMAGE | LM.19 aangereden, graag veilig stellen | URG 1D | 2 |  | Garderenseweg | SPEULD | SS.Groot |  | opgenomen via app | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024031999 | 2024-09-12 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11024034436 | SOC11024034436 | Finished | 95 | 2024-09-12 | DAMAGE | lichtmast 713 en 714 scheef | URG 1U | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | opgenomen via app opgenomen via app | Liander secundair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024031999 | 2024-09-12 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11024034436 | SOC11024035089 | Finished | 95 | 2024-09-17 | DAMAGE | lichtmast 713 en 714 scheef | URG 1U | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | opgenomen via app opgenomen via app | Liander secundair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024032094 | 2024-09-13 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024034543 | SOC11024034543 | Finished | 95 | 2024-09-13 | DAMAGE | LM 20 aanrijdschade | URG 1D | 2 |  | Putterweg | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024032094 | 2024-09-13 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024034543 | SOC11024034800 | Finished | 95 | 2024-09-16 | DAMAGE | LM 20 aanrijdschade | URG 1D | 2 |  | Putterweg | ERMELO |  |  | Vorige lanning niet gehaald. Opnieuw ingepland. | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024032094 | 2024-09-13 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024034543 | SOC11024034803 | Finished | 95 | 2024-09-16 | DAMAGE | LM 20 aanrijdschade | URG 1D | 5 |  | Putterweg | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024032877 | 2024-09-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024035130 | SOC11024035130 | Finished | 95 | 2024-09-18 | CORMAI | LM 714 scheef (mast staat op de zanderij) | NURG 10D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024032877 | 2024-09-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024035130 | SOC11024035393 | Finished | 95 | 2024-09-19 | CORMAI | LM 714 scheef (mast staat op de zanderij) | NURG 10D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024032906 | 2024-09-18 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024035200 | SOC11024035200 | Finished | 95 | 2024-09-18 | DAMAGE | Lichtmast 902, deurtje ontbreekt. | URG 1D | 1 |  | Herderlaan | ERMELO | SS.Groot |  | luik herplaatst | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024032906 | 2024-09-18 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024035200 | SOC11024035595 | Finished | 95 | 2024-09-19 | DAMAGE | Lichtmast 902, deurtje ontbreekt. | URG 1D | 1 |  | Herderlaan | ERMELO | SS.Groot |  | luik herplaatst |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024033063 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11024035382 | SOC11024035382 | Finished | 95 | 2024-09-18 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 30 t/m 33 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024033072 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11024035391 | SOC11024035391 | Finished | 95 | 2024-09-18 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 34 t/m 37 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024034315 | 2024-09-26 | Finished | CORMAI | OP AFSPRAA | SOC11024036790 | SOC11024036790 | Finished | 95 | 2024-09-26 | CORMAI | Disano Volo 3582 defect, vervangen. LM 1102 | OP AFSPRAA | 2 |  | Smutslaan | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur vv | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024034315 | 2024-09-26 | Finished | CORMAI | OP AFSPRAA | SOC11024036790 | SOC11024039560 | Finished | 95 | 2024-10-11 | CORMAI | Disano Volo 3582 defect, vervangen. LM 1102 | OP AFSPRAA | 2 |  | Smutslaan | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur vv |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024035371 | 2024-10-02 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024037953 | SOC11024037953 | Finished | 95 | 2024-10-03 | DAMAGE | Lageveld lm.1 heeft schade, zie foto's | URG 5D | 2 |  | Lageveld | SPEULD | SS.Groot |  | Driver besteld | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024035371 | 2024-10-02 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024037953 | SOC11025012476 | Finished | 95 | 2025-03-12 | DAMAGE | Lageveld lm.1 heeft schade, zie foto's | URG 5D | 2 |  | Lageveld | SPEULD | SS.Groot |  | Driver besteld Mast geplaatst armatuur overgezet 9-5-2025 | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024035371 | 2024-10-02 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024037953 | SOC11025024662 | Finished | 95 | 2025-06-27 | DAMAGE | Lageveld lm.1 heeft schade, zie foto's | URG 5D | 5 |  | Lageveld | SPEULD | SS.Groot |  | Driver besteld Mast geplaatst armatuur overgezet 9-5-2025 |  | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024035372 | 2024-10-02 | Cancelled |  | URG 1D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11024035374 | 2024-10-02 | Cancelled |  | URG 1D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11024035375 | 2024-10-02 | Cancelled |  | URG 1D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11024035376 | 2024-10-02 | Cancelled | [22 empty] | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11024035397 | 2024-10-02 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024037947 | SOC11024037947 | Finished | 95 | 2024-10-03 | CORMAI | Bij tunnel LM 8 armatuur hangt naar beneden. | URG 5D | 1 |  | Paul Krugerweg.Putterweg | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur weer vast gezet en weer gericht | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024036507 | 2024-10-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024039109 | SOC11024039109 | Finished | 95 | 2024-10-09 | CORMAI | Lamp 702 brandt niet. | URG 5D | 1 |  | Markt | ERMELO | SS.Groot |  | gebruikt 2x lamp CDO-TT 100w de lampen waren ontploft.waren niet uit de fitting te krijgen. | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024039314 | 2024-10-23 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024042079 | SOC11024042079 | Finished | 95 | 2024-10-23 | CORMAI | LM 703 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Burgemeester Langmanstraat | ERMELO | SS.Groot |  | gebruikt lamp CDM-T 35W | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024040694 | 2024-10-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024043531 | SOC11024043531 | Finished | 95 | 2024-10-30 | CORMAI | LEDplaat knippert. LM 7 | NURG 10D | 2 |  | Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | naar Zwolle gebracht voor reparatie nood armatuur geplaatst gebruikt 12m snoer 3x1,5mm Armatuur aangemeld bij Signify | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024040694 | 2024-10-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024043531 | SOC11024047949 | Finished | 95 | 2024-11-19 | CORMAI | LEDplaat knippert. LM 7 | NURG 10D | 2 |  | Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | naar Zwolle gebracht voor reparatie nood armatuur geplaatst gebruikt 12m snoer 3x1,5mm Armatuur aangemeld bij Signify Armatuur gerepareerd en terug geplaatst. | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024040702 | 2024-10-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024043532 | SOC11024043532 | Finished | 95 | 2024-10-30 | CORMAI | Zekering 4A vervangen. LM 706 | NURG 10D | 1 |  | Fc-Horst | ERMELO | SS.Groot |  |  | Gemeente Ermelo | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024040702 | 2024-10-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024043532 | SOC11024046417 | Finished | 95 | 2024-11-13 | CORMAI | Zekering 4A vervangen. LM 706 | NURG 10D | 2 |  | Fc-Horst | ERMELO | SS.Groot |  | zekering 2a noodvoeding led geplaatst | Gemeente Ermelo | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024040703 | 2024-10-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024043533 | SOC11024043533 | Finished | 95 | 2024-10-30 | CORMAI | Zekering 4A vervangen. LM 708 | NURG 10D | 1 |  | Fc-Horst | ERMELO | SS.Groot |  |  | Gemeente Ermelo | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024040703 | 2024-10-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024043533 | SOC11024046416 | Finished | 95 | 2024-11-13 | CORMAI | Zekering 4A vervangen. LM 708 | NURG 10D | 2 |  | Fc-Horst | ERMELO | SS.Groot |  | zekering 2a noodvoeding led geplaatst | Gemeente Ermelo | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024040704 | 2024-10-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024043534 | SOC11024043534 | Finished | 95 | 2024-10-30 | CORMAI | Zekering 4A vervangen. LM 709 | NURG 10D | 1 |  | Fc-Horst | ERMELO | SS.Groot |  |  | Gemeente Ermelo | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024040704 | 2024-10-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024043534 | SOC11024046415 | Finished | 95 | 2024-11-13 | CORMAI | Zekering 4A vervangen. LM 709 | NURG 10D | 2 |  | Fc-Horst | ERMELO | SS.Groot |  | zekering 2a noodvoeding led geplaatst | Gemeente Ermelo | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024040706 | 2024-10-30 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024043536 | SOC11024043536 | Finished | 95 | 2024-10-30 | DAMAGE | LM3 overzet luik plaatsen, mast staat open. | URG 1D | 1 |  | Kawoepersteeg | ERMELO | SS.Groot |  | rvs mastluik 40cm | Liander primair | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024040820 | 2024-10-30 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024043628 | SOC11024043628 | Finished | 95 | 2024-10-31 | CORMAI | LET OP: Lichtmast 2a brandt niet zie tekst! | URG 5D | 1 |  | Palmbosweg | ERMELO | SS.Groot |  | lichtmast niet te vinden het snoer was weg geknipt gebruikt 11m snoer 3x1,5mm | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024043325 | 2024-11-12 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024046260 | SOC11024046260 | Finished | 95 | 2024-11-12 | DAMAGE | Schade lichtmast 28, armatuur hergebruiken | URG 5D | 2 |  | Palmbosweg | ERMELO | SS.Groot |  | mast als verloren worden beschouwd armatuur kan hergebruikt worden zit nog op de mast | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024043325 | 2024-11-12 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024046260 | SOC11024046631 | Finished | 95 | 2024-11-13 | DAMAGE | Schade lichtmast 28, armatuur hergebruiken | URG 5D | 2 |  | Palmbosweg | ERMELO | SS.Groot |  | mast als verloren worden beschouwd armatuur kan hergebruikt worden zit nog op de mast lm, moet nog worden genummerd. Had nog 4 gekregen, maar is nu 28. mb | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024043325 | 2024-11-12 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024046260 | SOC11024046632 | Finished | 95 | 2024-11-13 | DAMAGE | Schade lichtmast 28, armatuur hergebruiken | URG 5D | 5 |  | Palmbosweg | ERMELO | SS.Groot |  | mast als verloren worden beschouwd armatuur kan hergebruikt worden zit nog op de mast | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024043817 | 2024-11-14 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024046894 | SOC11024046894 | Finished | 95 | 2024-11-14 | CORMAI | Volo 3582 is defect, graag vervangen. 202-01 | URG 5D | 1 |  | IJsbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  | uitgevoerd conform verzoek | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024044309 | 2024-11-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024047366 | SOC11024047366 | Finished | 95 | 2024-11-18 | CORMAI | LM 6 brandt niet 1x PLL36W | NURG 10D | 1 |  | Chevallierlaan | ERMELO | SS.Groot |  | pll 36 hf trafo | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024044861 | 2024-11-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024048143 | SOC11024048143 | Finished | 95 | 2024-11-20 | CORMAI | Armatuur, ledplaat 8 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | noodvoeding led geplaatst doet het nu wel maar geen communicatie nieuwe voeding besteld | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024044861 | 2024-11-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024048143 | SOC11024050586 | Finished | 95 | 2024-12-02 | CORMAI | Armatuur, ledplaat 8 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | noodvoeding led geplaatst doet het nu wel maar geen communicatie nieuwe voeding besteld | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024044863 | 2024-11-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024048145 | SOC11024048145 | Finished | 95 | 2024-11-20 | CORMAI | Omruilen van een Volo 3582 naar een Volo 3580 arm. | NURG 10D | 1 |  | Kostersland | ERMELO | SS.Groot |  | uitgevoerd conform verzoek | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024046056 | 2024-11-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024049405 | SOC11024049405 | Finished | 95 | 2024-11-26 | CORMAI | Lamp 705 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Markt | ERMELO | SS.Groot |  | 2x cdott 150 | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024046541 | 2024-11-28 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11024049917 | SOC11024049917 | Finished | 95 | 2024-11-28 | CORMAI | Armatuur hangt los LM 5 | URG 1U | 1 |  | Burgemeester Langmanstraat | ERMELO | SS.Groot |  | oud iris armatuur opgehangen gesneuveld in de sloopstrijd door firma scheffer. mast is ook krom. nog geen schadeformulier opgemaakt omdat ook de fundering nog moet worden verwijderd en dat zal de mast bijna zeker niet overleven. | Liander primair | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024046649 | 2024-11-28 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11024050082 | SOC11024050082 | Finished | 95 | 2024-11-28 | CORMAI | armatuur 1401 wisselen(naar albert) | OVL 10 DAG | 1 |  | Paul Krugerweg | ERMELO |  |  | armatuur conform verzoek vervangen |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024046650 | 2024-11-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024050085 | SOC11024050085 | Finished | 95 | 2024-11-28 | CORMAI | uitwisselen armatuur 9lm 1102(naar albert) | NURG 10D | 1 |  | Smutslaan | ERMELO |  |  | uitgevoerd conform verzoek gemeente | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024046651 | 2024-11-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024050086 | SOC11024050086 | Finished | 95 | 2024-11-28 | CORMAI | lm 749 armatuur uitwisselen en herpl(naar albert) | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | ERMELO |  |  | armatuur af lm 749 op verzoek geplaatst op hoogste van 729 ipv horsterweg 801. antenne overgezet. deze is bij losdraaien wel fors ingescheurd maar denk dat er geen vocht in kan komen. van alle klussen vrijgekomen materialen weer op gemeentehuis afgegeven aan de balie. | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024047003 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11024050457 | SOC11024050457 | Finished | 95 | 2024-11-30 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 38 t/m 41 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024047015 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11024050465 | SOC11024050465 | Finished | 95 | 2024-11-30 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 42 t/m 45 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024049277 | 2024-12-11 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024052898 | SOC11024052898 | Finished | 95 | 2024-12-11 | DAMAGE | Schade lichtmast 2, graag vervangen | URG 1D | 2 |  | Gentenerf | ERMELO | SS.Groot |  | mast rechtgezet armatuur opgenomen via app voor vervanging tijdelijke armatuur ophangen graag | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024049277 | 2024-12-11 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024052898 | SOC11024054480 | Finished | 95 | 2024-12-18 | DAMAGE | Schade lichtmast 2, graag vervangen | URG 1D | 2 |  | Gentenerf | ERMELO | SS.Groot |  | mast rechtgezet armatuur opgenomen via app voor vervanging tijdelijke armatuur ophangen graag armatuur is vv nood armatuur geplaatst opgehaald in Zwolle nieuw armatuur geplaatst | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024049277 | 2024-12-11 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024052898 | SOC11025045249 | Finished | 95 | 2025-10-31 | DAMAGE | Schade lichtmast 2, graag vervangen | URG 1D | 5 |  | Gentenerf | ERMELO | SS.Groot |  | mast rechtgezet armatuur opgenomen via app voor vervanging tijdelijke armatuur ophangen graag armatuur is vv nood armatuur geplaatst opgehaald in Zwolle nieuw armatuur geplaatst |  | 3 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11024050712 | 2024-12-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024054522 | SOC11024054522 | Finished | 95 | 2024-12-18 | CORMAI | LET OP, Lichtmast 705, Nieuwe driver + RF-module | NURG 10D | 2 |  | De Enk | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11024050712 | 2024-12-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024054522 | SOC11024054881 | Finished | 95 | 2024-12-20 | CORMAI | LET OP, Lichtmast 705, Nieuwe driver + RF-module | NURG 10D | 2 |  | De Enk | ERMELO | SS.Groot |  | onderdelen vervangen conform verzoek | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025000115 | 2025-01-02 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025000125 | SOC11025000125 | Finished | 95 | 2025-01-02 | DAMAGE | LM 24 schade | URG 1D | 2 |  | Paul Krugerweg | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025000115 | 2025-01-02 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025000125 | SOC11025000752 | Finished | 95 | 2025-01-06 | DAMAGE | LM 24 schade | URG 1D | 2 |  | Paul Krugerweg | ERMELO |  |  | armatuur vv | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025001207 | 2023-12-11 | Finished | JOBINS |  | SOC11025001348 | SOC11025001348 | Finished | 95 | 2025-01-08 | JOBAUD | Schouwronde 1 gemeente Ermelo 2025 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025001208 | 2023-12-11 | Finished | JOBINS |  | SOC11025001352 | SOC11025001352 | Finished | 95 | 2025-01-08 | JOBAUD | Schouwronde 2 gemeente Ermelo 2025 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025001209 | 2023-12-11 | Finished | JOBINS |  | SOC11025001354 | SOC11025001354 | Finished | 95 | 2025-01-08 | JOBAUD | Schouwronde 3 gemeente Ermelo 2025 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025001656 | 2025-01-09 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025001941 | SOC11025001941 | Technical Finished | 70 | 2025-01-10 | DAMAGE | lm 14 aangereden | URG 1D | 2 |  | Nelson Mandelahof | ERMELO | SS.Groot |  | bij het luikje is de mast een beetje beschadigd heb hem afgeplakt met tape | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025001656 | 2025-01-09 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025001941 | SOC11025002203 | Technical Finished | 85 | 2025-01-10 | DAMAGE | lm 14 aangereden | URG 1D | 2 |  | Nelson Mandelahof | ERMELO | SS.Groot |  | bij het luikje is de mast een beetje beschadigd heb hem afgeplakt met tape Leverings datum opgevraagd. Bestelling is nog niet binnen. | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025001656 | 2025-01-09 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025001941 | SOC11026000033 | Technical Finished | 80 | 2026-01-02 | DAMAGE | lm 14 aangereden | URG 1D | 5 |  | Nelson Mandelahof | ERMELO | SS.Groot |  | bij het luikje is de mast een beetje beschadigd heb hem afgeplakt met tape |  | 3 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025001658 | 2025-01-09 | In Process | CORMAI | URG 1D | SOC11025001940 | SOC11025001940 | Technical Finished | 70 | 2025-01-10 | CORMAI | lm 3 knippert | URG 1D | 2 |  | Horsterweg | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur vv | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025001658 | 2025-01-09 | In Process | CORMAI | URG 1D | SOC11025001940 | SOC11025002165 | In Process | 15 | 2025-01-10 | CORMAI | lm 3 knippert | URG 1D | 2 |  | Horsterweg | ERMELO | SS.Groot |  | dit is een oude melding lamp brand gewoon ik heb hier het armatuur al vv | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025001972 | 2025-01-13 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11025002314 | SOC11025002314 | Technical Finished | 70 | 2025-01-13 | DAMAGE | Mast P32+armatuur schade | URG 1D | 2 |  | Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | mast en armatuur als verloren worden beschouwd. had bij de gemeente een armatuur opgehaald maar kan deze niet plaatsen want de mast was bij de eerste verjonging geschuurd Offerte armatuur opgevraagd mast al geplaatst. Tijdelijk armatuur snoer te kort | Liander primair | 4 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025001972 | 2025-01-13 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11025002314 | SOC11025004445 | Technical Finished | 85 | 2025-01-21 | DAMAGE | Mast P32+armatuur schade | URG 1D | 2 |  | Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | mast en armatuur als verloren worden beschouwd. had bij de gemeente een armatuur opgehaald maar kan deze niet plaatsen want de mast was bij de eerste verjonging geschuurd lm vervangen. Geen armatuur geplaatst, snoer was tekort bij gekregen armatuur. Er zit nu nog geen armatuur op. mb Offerte armatuur opgevraagd mast al geplaatst. Tijdelijk armatuur snoer te kort Nieuw armatuur geplaatst. Missen onderdelen in het faget, zie foto | Liander primair | 4 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025001972 | 2025-01-13 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11025002314 | SOC11025004458 | Administrative Finished | 90 | 2025-01-21 | DAMAGE | Mast P32+armatuur schade | URG 1D | 5 |  | Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | mast en armatuur als verloren worden beschouwd. had bij de gemeente een armatuur opgehaald maar kan deze niet plaatsen want de mast was bij de eerste verjonging geschuurd | Liander primair | 4 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025001972 | 2025-01-13 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11025002314 | SOC11025021614 | Open | 10 | 2025-06-02 | GRID | Mast P32+armatuur schade | URG 1D | 2 |  | Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  |  |  | 4 | FALSE | TRUE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025001976 | 2025-01-13 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025002373 | SOC11025002373 | Finished | 95 | 2025-01-13 | CORMAI | Schade lichtmast 10 | URG 5D | 1 |  | Reigerstraat | ERMELO | SS.Groot |  | mast zo goed als recht het is minimaal | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025002248 | 2025-01-13 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025002679 | SOC11025002679 | Finished | 95 | 2025-01-14 | CORMAI | Stationsstraat LM.7 t'Weitje lamp defect. | URG 5D | 1 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025002434 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11025002892 | SOC11025002892 | Finished | 95 | 2025-01-14 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 46 t/m 49 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025002446 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11025002905 | SOC11025002905 | Finished | 95 | 2025-01-14 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 50 tm 1 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025002902 | 2025-01-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025003412 | SOC11025003412 | Finished | 95 | 2025-01-16 | CORMAI | LM 5 armatuur weer rechtzetten. | NURG 10D | 2 |  | Griftland | ERMELO | SS.Groot |  | recht zeter door zetten naar de ploeg met een gewone bus of een pickup | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025002902 | 2025-01-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025003412 | SOC11025004071 | Finished | 95 | 2025-01-20 | CORMAI | LM 5 armatuur weer rechtzetten. | NURG 10D | 2 |  | Griftland | ERMELO | SS.Groot |  | recht zeter door zetten naar de ploeg met een gewone bus of een pickup armatuur weer rech gezet | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025003486 | 2025-01-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025004107 | SOC11025004107 | Finished | 95 | 2025-01-20 | CORMAI | LM 14 Armatuur vervangen | URG 5D | 1 |  | Prof. Lindeboomlaan | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur af gemeente geplaatst | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025003489 | 2025-01-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025004115 | SOC11025004115 | Finished | 95 | 2025-01-20 | CORMAI | LM 1302 Armatuur vervangen | NURG 10D | 1 |  | Leeuwerikstraat | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur af gemeente geplaatst | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025003490 | 2025-01-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025004114 | SOC11025004114 | Finished | 95 | 2025-01-20 | CORMAI | LM b1 Armatuur vervangen | NURG 10D | 1 |  | Bloemfontein | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur af gemeente geplaatst | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025003639 | 2025-01-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025004251 | SOC11025004251 | Finished | 95 | 2025-01-21 | CORMAI | Telgterweg LM.703, rotonde brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | gebruikt zekering 2A |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025006995 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11025007904 | SOC11025007904 | Finished | 95 | 2025-02-10 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 2 t/m wk 5 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025008560 | 2025-02-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025009566 | SOC11025009566 | Finished | 95 | 2025-02-20 | CORMAI | Lichtmast 2 staat scheef, graag recht zetten. | NURG 10D | 1 |  | Smutslaan | ERMELO | SS.Groot |  | Lichtmast is weer recht gezet tevens omliggende bestrating hersteld. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025009168 | 2025-02-25 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025010210 | SOC11025010210 | Finished | 95 | 2025-02-25 | CORMAI | OV-kast Tuinfluiterstraat 139 Gr.4 fase 2 uit. | URG 5D | 2 |  | Arendlaan | ERMELO | SS.Groot |  | Foto's impedantiemeting opgestuurd | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025009168 | 2025-02-25 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025010210 | SOC11025010227 | Finished | 95 | 2025-02-25 | CORMAI | OV-kast Tuinfluiterstraat 139 Gr.4 fase 2 uit. | URG 5D | 2 |  | Arendlaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025009529 | 2025-02-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025010578 | SOC11025010578 | Finished | 95 | 2025-02-27 | CORMAI | Armatuur 5 vervangen, Gemeente heeft armatuur. | URG 5D | 2 |  | Kleine Bosweg | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025009529 | 2025-02-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025010578 | SOC11025011408 | Finished | 95 | 2025-03-06 | CORMAI | Armatuur 5 vervangen, Gemeente heeft armatuur. | URG 5D | 2 |  | Kleine Bosweg | ERMELO |  |  | Lijn 2 storing Armatuur afgegeven bij gemeente | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025009955 | 2025-03-04 | Finished | CORMAI | CAT3 | SOC11025011050 | SOC11025011050 | Technical Finished | 70 | 2025-03-04 | CORMAI | Nassaulaan LM1501. defect, graag verwisselen | NURG 10D | 2 |  | Nassaulaan | ERMELO | SS.Groot |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025009955 | 2025-03-04 | Finished | CORMAI | CAT3 | SOC11025011050 | SOC11025011385 | Technical Finished | 85 | 2025-03-06 | CORMAI | Nassaulaan LM1501. defect, graag verwisselen | NURG 10D | 2 |  | Nassaulaan | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur uitgewisseld Armatuur afgeleverd bij de receptie van gemeente Ermelo | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025010636 | 2025-03-10 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025011758 | SOC11025011758 | Technical Finished | 70 | 2025-03-10 | DAMAGE | LM 60 aanrijdschade/omver | URG 1D | 2 |  | Garderenseweg 79 | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025010636 | 2025-03-10 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025011758 | SOC11025012127 | Technical Finished | 70 | 2025-03-10 | DAMAGE | LM 60 aanrijdschade/omver | URG 1D | 2 |  | Garderenseweg 79 | ERMELO |  |  | foto's gemaakt van omvergereden mast. Chris maakt schade formulier Mast geplaatst met tijdelijk armatuur. Vervolgactie nodig. Nieuw armatuur geplaatst en stickers geplakt |  | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025010636 | 2025-03-10 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025011758 | SOC11025029191 | Technical Finished | 70 | 2025-08-06 | DAMAGE | LM 60 aanrijdschade/omver | URG 1D | 2 |  | Garderenseweg | SPEULD |  |  | foto's gemaakt van omvergereden mast. Chris maakt schade formulier Mast geplaatst met tijdelijk armatuur. Vervolgactie nodig. | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025011033 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11025012242 | SOC11025012242 | Finished | 95 | 2025-03-11 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 6 t/m 9 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025011612 | 2025-03-14 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025012737 | SOC11025012737 | Finished | 95 | 2025-03-14 | DAMAGE | Fietstunnel is tussen hm 20.0 en 20.1 van de N303 | URG 1D | 1 |  | Paul Krugerweg.Tunnel | ERMELO |  |  |  | Eigen net | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025012404 | 2025-03-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025013604 | SOC11025013604 | Finished | 95 | 2025-03-21 | CORMAI | LM 701 5graden tov. de weg stellen en LM.sticker | NURG 10D | 1 |  | Klinkertlaan | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur op 5 graden gezet lm nummers de stickers lagen niet klaar | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025012535 | 2025-03-24 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11025013722 | SOC11025013722 | Technical Finished | 70 | 2025-03-24 | DAMAGE | LM P355-01 (714) schademast | NURG 10D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | mail |  | Levering mast 11-8-2025 |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025012535 | 2025-03-24 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11025013722 | SOC11025014979 | Technical Finished | 70 | 2025-04-01 | DAMAGE | LM P355-01 (714) schademast | NURG 10D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | mail |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025012536 | 2025-03-24 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11025013723 | SOC11025013723 | Technical Finished | 70 | 2025-03-24 | DAMAGE | LM S355-0101 (713) schademast | NURG 10D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | mail |  |  | Liander secundair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025012536 | 2025-03-24 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11025013723 | SOC11025014980 | Technical Finished | 70 | 2025-04-01 | DAMAGE | LM S355-0101 (713) schademast | NURG 10D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | mail |  | Levering mast 11-8-2025 | Liander secundair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025012537 | 2025-03-24 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11025013724 | SOC11025013724 | Technical Finished | 70 | 2025-03-24 | DAMAGE | LM 731 schademast | NURG 10D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | mail |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025012537 | 2025-03-24 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11025013724 | SOC11025014981 | Technical Finished | 70 | 2025-04-01 | DAMAGE | LM 731 schademast | NURG 10D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | mail |  | Leverdatum mast opgevraagd. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025012538 | 2025-03-24 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11025013725 | SOC11025013725 | Technical Finished | 70 | 2025-03-24 | DAMAGE | LM 701 schademast | NURG 10D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | mail |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025012538 | 2025-03-24 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11025013725 | SOC11025014982 | Technical Finished | 70 | 2025-04-01 | DAMAGE | LM 701 schademast | NURG 10D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | mail |  | Mast geplaatst en armatuur overgezet. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025013628 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11025014977 | SOC11025014977 | Finished | 95 | 2025-04-01 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 10 t/m 13 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025013789 | 2025-04-02 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025015145 | SOC11025015145 | Finished | 95 | 2025-04-03 | CORMAI | Onderste ANWB-bord verl. defect. LM 33 | URG 5D | 1 |  |  |  | SS.Groot |  | Dit anwb bord heeft gen verlichting | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025016720 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11025017949 | SOC11025017949 | Finished | 95 | 2025-04-29 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 14 t/m 17 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025016873 | 2025-04-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025018112 | SOC11025018112 | Finished | 95 | 2025-04-30 | CORMAI | Mast 15 + armatuur rechtzetten | NURG 10D | 2 |  | Horsterweg | ERMELO | SS.Groot |  | kop mast is recht op de mast gezet. mast zelf moet met kraanwagen worden rechtgezet. | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025016873 | 2025-04-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025018112 | SOC11025018913 | Finished | 95 | 2025-05-08 | CORMAI | Mast 15 + armatuur rechtzetten | NURG 10D | 2 |  | Horsterweg | ERMELO | SS.Groot |  | kop mast is recht op de mast gezet. mast zelf moet met kraanwagen worden rechtgezet. | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025016937 | 2025-05-01 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025018183 | SOC11025018183 | Technical Finished | 70 | 2025-05-01 | CORMAI | LM.705 lamp defect, LEdlamp met E27 fitting | URG 5D | 2 |  | Kerkbrink | ERMELO | SS.Groot |  | niet te achterhalen om welke het gaat. ook csd heeft dat niet inzichtelijk. overleggen met gemeente de masten te nummeren. | Tertiair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025016937 | 2025-05-01 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025018183 | SOC11025018909 | Technical Finished | 70 | 2025-05-08 | CORMAI | LM.705 lamp defect, LEdlamp met E27 fitting | URG 5D | 2 |  | Kerkbrink | ERMELO | SS.Groot |  | niet te achterhalen om welke het gaat. ook csd heeft dat niet inzichtelijk. overleggen met gemeente de masten te nummeren. Staan 4 masten in de straat. Alle masten testen en aangeven welke het niet deed. Dit is geen LED lamp. zie foto. lamp brand ook op omvormer | Tertiair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025017528 | 2025-05-07 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025018886 | SOC11025018886 | Finished | 95 | 2025-05-07 | CORMAI | 2xPLL brandt niet. 709 | URG 5D | 1 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  | Lampen lagen los in armatuur | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025017529 | 2025-05-07 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025018887 | SOC11025018887 | Finished | 95 | 2025-05-07 | CORMAI | 2xPLL brandt niet. 710 | URG 5D | 2 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  | u pins osram vsa nodig | Tertiair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025017529 | 2025-05-07 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025018887 | SOC11025021213 | Finished | 95 | 2025-05-27 | CORMAI | 2xPLL brandt niet. 710 | URG 5D | 2 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  | u pins osram vsa nodig lamp en vsa vervangen | Tertiair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025017531 | 2025-05-07 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025018893 | SOC11025018893 | In Process | 65 | 2025-05-08 | CORMAI | Ouderwets armatuur LEDlamp to huisnr. 4 Pastoriewe | URG 5D | 2 |  | Kerkbrink | ERMELO | SS.Groot |  | E27 fitting kapot. hiermoet een nieuwe geplaatst worden. heb deze niet in de bus | Tertiair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025017531 | 2025-05-07 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025018893 | SOC11025020638 | In Process | 65 | 2025-05-22 | CORMAI | Ouderwets armatuur LEDlamp to huisnr. 4 Pastoriewe | URG 5D | 2 |  | Kerkbrink | ERMELO | SS.Groot |  | E27 fitting kapot. hiermoet een nieuwe geplaatst worden. heb deze niet in de bus Hier is nieuwe LED lamp nodig. Chris weet welke en gaat deze bestellen | Tertiair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025018082 | 2025-05-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025019552 | SOC11025019552 | Technical Finished | 70 | 2025-05-14 | CORMAI | LM brandt niet zie foto | NURG 10D | 2 |  | Kerkbrink | ERMELO |  |  | E27 fitting werkt niet meer goed. hier moet een nieuwe fitting komen. deze heb ik niet in de bus. | Tertiair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025018082 | 2025-05-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025019552 | SOC11025020640 | Technical Finished | 70 | 2025-05-22 | CORMAI | LM brandt niet zie foto | NURG 10D | 2 |  | Kerkbrink | ERMELO |  |  | E27 fitting werkt niet meer goed. hier moet een nieuwe fitting komen. deze heb ik niet in de bus. Nieuwe e27 fitting en snoer geplaatst | Tertiair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025018344 | 2025-05-16 | In Process | CORMAI |  | SOC11025019889 | SOC11025019889 | Technical Finished | 70 | 2025-05-16 | CORMAI | LM 743 Garantie | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO |  |  | armatuur moet vv worden zie foto Armatuur ingespoten met kruipolie want deze ging niet los. Armatuur nog op mast. Garantiemelding SOC11024036298 Nieuw armatuur met Steven opgehaald bij gemeentewerf en geplaatst |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025018344 | 2025-05-16 | In Process | CORMAI |  | SOC11025019889 | SOC11025019962 | In Process | 65 | 2025-05-16 | CORMAI | LM 743 Garantie | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO |  |  | armatuur moet vv worden zie foto Armatuur ingespoten met kruipolie want deze ging niet los. Armatuur nog op mast. Garantiemelding SOC11024036298 Armatuur stond helemaal vol water. waterschade. hier moet nieuw armatuur komen Armatuur opgehaald bij gemeentewerf met Steven en deze hier geplaatst |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025018934 | 2025-05-19 | In Process | CORMAI | URG 1D | SOC11025020291 | SOC11025020291 | In Process | 65 | 2025-05-20 | CORMAI | Lichtmast rechtzetten. LM 703 | URG 1D | 2 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO | SS.Groot |  | Kring ik niet recht. | Eigen net | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025018934 | 2025-05-19 | In Process | CORMAI | URG 1D | SOC11025020291 | SOC11025020664 | In Process | 65 | 2025-05-22 | CORMAI | Lichtmast rechtzetten. LM 703 | URG 1D | 2 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO | SS.Groot |  | Krijg ik niet recht. liggen vreemde kabels in de weg | Eigen net | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025018935 | 2025-05-19 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025020292 | SOC11025020292 | Finished | 95 | 2025-05-20 | CORMAI | Lichtmast rechtzetten. LM 717-01 | URG 5D | 1 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025018935 | 2025-05-19 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025020292 | SOC11025020663 | Finished | 95 | 2025-05-22 | CORMAI | Lichtmast rechtzetten. LM 717-01 | URG 5D | 2 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025018995 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025020361 | SOC11025020361 | Finished | 95 | 2025-05-20 | CORMAI | mast 364, 4m rechtzetten+zandafvullen | URG 5D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025018995 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025020361 | SOC11025020656 | Finished | 95 | 2025-05-22 | CORMAI | mast 364, 4m rechtzetten+zandafvullen | URG 5D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025018996 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020362 | SOC11025020362 | Finished | 95 | 2025-05-20 | CORMAI | mast 359, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025018996 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020362 | SOC11025020657 | Finished | 95 | 2025-05-22 | CORMAI | mast 359, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025018997 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020363 | SOC11025020363 | Finished | 95 | 2025-05-20 | CORMAI | mast 341, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025018997 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020363 | SOC11025020643 | Finished | 95 | 2025-05-22 | CORMAI | mast 341, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025018999 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020365 | SOC11025020365 | Finished | 95 | 2025-05-20 | CORMAI | mast 339, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025018999 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020365 | SOC11025020644 | Finished | 95 | 2025-05-22 | CORMAI | mast 339, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019000 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020366 | SOC11025020366 | Finished | 95 | 2025-05-20 | CORMAI | mast 329, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019000 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020366 | SOC11025020645 | Finished | 95 | 2025-05-22 | CORMAI | mast 329, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  | Mast recht gezet en afgevuld met zand | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019001 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020368 | SOC11025020368 | Finished | 95 | 2025-05-20 | CORMAI | mast 322, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019001 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020368 | SOC11025020647 | Finished | 95 | 2025-05-22 | CORMAI | mast 322, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  | Mast recht gezet en afgevuld | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019002 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020369 | SOC11025020369 | Finished | 95 | 2025-05-20 | CORMAI | mast 321, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019002 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020369 | SOC11025020648 | Finished | 95 | 2025-05-22 | CORMAI | mast 321, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  | Mastrecht gezet en afgevuld | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019004 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020371 | SOC11025020371 | Finished | 95 | 2025-05-20 | CORMAI | mast 320, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019004 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020371 | SOC11025020649 | Finished | 95 | 2025-05-22 | CORMAI | mast 320, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  | Mastrecht gezet en afgevuld | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019005 | 2025-05-20 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020372 | SOC11025020372 | Open | 10 | 2025-05-20 | CORMAI | mast 319, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019005 | 2025-05-20 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020372 | SOC11025020650 | In Process | 65 | 2025-05-22 | CORMAI | mast 319, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  | Hier moet eerst gesnoeid worden voordat ik er bij kan | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019006 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020373 | SOC11025020373 | Finished | 95 | 2025-05-20 | CORMAI | mast 318, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019006 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020373 | SOC11025020651 | Finished | 95 | 2025-05-22 | CORMAI | mast 318, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  | Mast afgevuld en recht gezet | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019007 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020374 | SOC11025020374 | Finished | 95 | 2025-05-20 | CORMAI | mast 309, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019007 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020374 | SOC11025020652 | Finished | 95 | 2025-05-22 | CORMAI | mast 309, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  | Mast recht gezet en afgevuld | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019008 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020377 | SOC11025020377 | Finished | 95 | 2025-05-20 | CORMAI | mast 307, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019008 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020377 | SOC11025020653 | Finished | 95 | 2025-05-22 | CORMAI | mast 307, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  | Mast recht gezet en afgevuld | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019009 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020379 | SOC11025020379 | Finished | 95 | 2025-05-20 | CORMAI | mast 305, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  | afgevuld en recht gezet | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019009 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020379 | SOC11025020654 | Finished | 95 | 2025-05-22 | CORMAI | mast 305, 4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  | Mast recht gezet en afgevuld | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019010 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020381 | SOC11025020381 | Finished | 95 | 2025-05-20 | CORMAI | mast 301,4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019010 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025020381 | SOC11025020655 | Finished | 95 | 2025-05-22 | CORMAI | mast 301,4m rechtzetten+zandafvullen | NURG 10D | 2 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  | Mast recht gezet en afgevuld | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019011 | 2025-05-20 | Finished | DAMAGE | OVL 10 DAG | SOC11025020383 | SOC11025020383 | Technical Finished | 70 | 2025-05-20 | DAMAGE | Fietspad mast 744, lph6m rechtzetten+zandafvullen | OVL 10 DAG | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025019011 | 2025-05-20 | Finished | DAMAGE | OVL 10 DAG | SOC11025020383 | SOC11025020658 | Technical Finished | 70 | 2025-05-22 | DAMAGE | Fietspad mast 744, lph6m rechtzetten+zandafvullen | OVL 10 DAG | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025019012 | 2025-05-20 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11025020376 | SOC11025020376 | Finished | 95 | 2025-05-20 | DAMAGE | Mast 10, lph6m rechtzetten+zandafvullen | URG 5D | 2 |  | Eikenlaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025019012 | 2025-05-20 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11025020376 | SOC11025020662 | Finished | 95 | 2025-05-22 | DAMAGE | Mast 10, lph6m rechtzetten+zandafvullen | URG 5D | 2 |  | Eikenlaan | ERMELO | SS.Groot |  | Mast recht gezet en zand bij gevuld in mast | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025019013 | 2025-05-20 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11025020378 | SOC11025020378 | Finished | 95 | 2025-05-20 | DAMAGE | Mast 7, lph6m rechtzetten+zandafvullen | URG 5D | 2 |  | pastorieweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025019013 | 2025-05-20 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11025020378 | SOC11025020661 | Finished | 95 | 2025-05-22 | DAMAGE | Mast 7, lph6m rechtzetten+zandafvullen | URG 5D | 2 |  | pastorieweg | ERMELO | SS.Groot |  | Recht gezet en zand afgevuld | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025019080 | 2025-05-21 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025020465 | SOC11025020465 | Finished | 95 | 2025-05-21 | CORMAI | Mast 368, 4m Rechtzetten+zandafvullen | URG 5D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019080 | 2025-05-21 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025020465 | SOC11025020659 | Finished | 95 | 2025-05-22 | CORMAI | Mast 368, 4m Rechtzetten+zandafvullen | URG 5D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019158 | 2025-05-21 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025020543 | SOC11025020543 | Finished | 95 | 2025-05-21 | CORMAI | LM 48 armatuur hangt los thv hsnr 221 | URG 1D | 1 |  | Fokko Kortlanglaan | ERMELO |  |  | Armatuur recht gezet | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019168 | 2025-05-21 | Finished | DAMAGE | OP AFSPRAA | SOC11025020543 | SOC11025020553 | Finished | 95 | 2025-05-21 | DAMAGE | Digistrid armatuur hangt los aan de houder. | OP AFSPRAA | 2 |  | Fokko Kortlanglaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025019174 | 2025-05-21 | Cancelled |  | OP AFSPRAA | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11025019175 | 2025-05-21 | Cancelled |  | OP AFSPRAA | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11025019593 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11025021103 | SOC11025021103 | Finished | 95 | 2025-05-26 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 18 t/m 21 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019764 | 2025-05-27 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11025021338 | SOC11025021338 | Finished | 95 | 2025-05-27 | DAMAGE | Armatuurbouten zitten los van het armatuur 7 | URG 5D | 1 |  | Flammulalaan | ERMELO | SS.Groot |  | Armatuur weer recht gehangen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025019868 | 2025-05-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025021491 | SOC11025021491 | Technical Finished | 70 | 2025-06-02 | CORMAI | Nieuwe sticker s1601 aanbrengen, sticker 15a verwi | NURG 10D | 2 |  | Dr. Van Dalelaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025019868 | 2025-05-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025021491 | SOC11025021612 | Technical Finished | 70 | 2025-06-02 | CORMAI | Nieuwe sticker s1601 aanbrengen, sticker 15a verwi | NURG 10D | 2 |  | Dr. Van Dalelaan | ERMELO | SS.Groot |  | conform verzoek 2x sticker | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025020616 | 2025-06-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025022309 | SOC11025022309 | Finished | 95 | 2025-06-06 | CORMAI | Mast 8recht zetten | NURG 10D | 1 |  | Eendenparkweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025020617 | 2025-06-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025022310 | SOC11025022310 | Finished | 95 | 2025-06-06 | CORMAI | Mast 22 recht zetten | NURG 10D | 1 |  | Jacob Catslaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025020618 | 2025-06-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025022311 | SOC11025022311 | Finished | 95 | 2025-06-06 | CORMAI | Mast 11 recht zetten | NURG 10D | 1 |  | Leuvenumseweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025020619 | 2025-06-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025022312 | SOC11025022312 | Finished | 95 | 2025-06-06 | CORMAI | Mast 1 recht zetten | NURG 10D | 1 |  | Leuvenumseweg | ERMELO | SS.Groot |  | Mast staat kaarsrecht | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025020675 | 2025-06-06 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025022360 | SOC11025022360 | Finished | 95 | 2025-06-06 | DAMAGE | LM 7070 Overzetluik erop plaatsen | URG 1D | 2 |  |  | Ermelo | SS.Groot |  | Nood luikje geplaatst | Eigen net | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025020675 | 2025-06-06 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025022360 | SOC11025022468 | Finished | 95 | 2025-06-10 | DAMAGE | LM 7070 Overzetluik erop plaatsen | URG 1D | 2 |  |  | Ermelo | SS.Groot |  | Nood luikje geplaatst | Eigen net | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025020992 | 2025-06-11 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11025022720 | SOC11025022720 | Finished | 95 | 2025-06-11 | DAMAGE | LM 4 storing, zie opmerking | NURG 10D | 1 |  | Kawoepersteeg | ERMELO | SS.Groot |  | Brand netjes op omvormer | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025020994 | 2025-06-11 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025022721 | SOC11025022721 | Finished | 95 | 2025-06-11 | CORMAI | LM 5 Mastluik vastzetten | URG 5D | 1 |  | Duynenberg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025022289 | 2025-06-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025024057 | SOC11025024057 | Finished | 95 | 2025-06-23 | CORMAI | Armatuur weer ophangen. Ligt klaar bij receptie. | NURG 10D | 2 |  | Staringlaan | ERMELO | SS.Groot |  | Armatuur geplaatst | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025022289 | 2025-06-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025024057 | SOC11025032908 | Finished | 95 | 2025-09-02 | CORMAI | Armatuur weer ophangen. Ligt klaar bij receptie. | NURG 10D | 2 |  | Staringlaan | ERMELO | SS.Groot |  | Armatuur geplaatst |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025022496 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11025024338 | SOC11025024338 | Finished | 95 | 2025-06-25 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 22 t/m 25 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025023200 | 2025-07-02 | In Process | DAMAGE | URG 5D | SOC11025025188 | SOC11025025188 | Technical Finished | 70 | 2025-07-02 | DAMAGE | LM 62 schademast | URG 5D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  | mast is krom en aangereden mast moet vv worden armatuur is niet meer aanwezig | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025023200 | 2025-07-02 | In Process | DAMAGE | URG 5D | SOC11025025188 | SOC11025025848 | In Process | 65 | 2025-07-08 | DAMAGE | LM 62 schademast | URG 5D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  | mast is krom en aangereden mast moet vv worden armatuur is niet meer aanwezig Hier moet nog een armatuur geplaatst worden Laatste foto is van lm 62. Hier moet een ander digi street armatuur komen | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025023200 | 2025-07-02 | In Process | DAMAGE | URG 5D | SOC11025025188 | SOC11025025877 | Technical Finished | 80 | 2025-07-08 | DAMAGE | LM 62 schademast | URG 5D | 5 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  | mast is krom en aangereden mast moet vv worden armatuur is niet meer aanwezig | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025023203 | 2025-07-02 | In Process | DAMAGE | URG 5D | SOC11025025189 | SOC11025025189 | In Process | 65 | 2025-07-02 | DAMAGE | LM 72 schademast | URG 5D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  | mast is krom en moet vv worden armatuur zit er niet meer op | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025023203 | 2025-07-02 | In Process | DAMAGE | URG 5D | SOC11025025189 | SOC11025025676 | Technical Finished | 85 | 2025-07-07 | DAMAGE | LM 72 schademast | URG 5D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  | mast is krom en moet vv worden armatuur zit er niet meer op Mast al geplaatst Liander aanvraag gedaan voor GLPK vervangen. Hier is al een nieuw armatuur geplaatst | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025023203 | 2025-07-02 | In Process | DAMAGE | URG 5D | SOC11025025189 | SOC11025025898 | Administrative Finished | 90 | 2025-07-08 | DAMAGE | LM 72 schademast | URG 5D | 5 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  | mast is krom en moet vv worden armatuur zit er niet meer op | Liander primair | 3 | FALSE | FALSE | TRUE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025024324 | 2025-07-14 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11025026448 | SOC11025026448 | In Process | 65 | 2025-07-14 | DAMAGE | lm 7 omver gereden | URG 1D | 2 |  | Klaverlaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025024324 | 2025-07-14 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11025026448 | SOC11025027394 | In Process | 60 | 2025-07-21 | DAMAGE | lm 7 omver gereden | URG 1D | 2 |  | Klaverlaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025024324 | 2025-07-14 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11025026448 | SOC11025027435 | Administrative Finished | 90 | 2025-07-22 | DAMAGE | lm 7 omver gereden | URG 1D | 5 |  | Klaverlaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025024327 | 2025-07-14 | In Process | DAMAGE | URG 1U | SOC11025026455 | SOC11025026455 | In Process | 65 | 2025-07-14 | DAMAGE | lm 1 aangereden | URG 1U | 2 |  |  |  | SS.Groot |  |  | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025024327 | 2025-07-14 | In Process | DAMAGE | URG 1U | SOC11025026455 | SOC11025027631 | Technical Finished | 70 | 2025-07-23 | DAMAGE | lm 1 aangereden | URG 1U | 2 |  |  | ermelo | SS.Groot |  |  | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025024327 | 2025-07-14 | In Process | DAMAGE | URG 1U | SOC11025026455 | SOC11025027634 | Administrative Finished | 90 | 2025-07-23 | DAMAGE | lm 1 aangereden | URG 1U | 5 |  |  |  | SS.Groot |  |  | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025024546 | 2025-07-16 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025026718 | SOC11025026718 | Technical Finished | 70 | 2025-07-16 | DAMAGE | Schade armatuur,al veilig gesteld LM 1511 zie text | URG 1D | 2 |  | Retiefstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Nieuw armatuur geplaatst | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025024546 | 2025-07-16 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025026718 | SOC11025032904 | Technical Finished | 85 | 2025-09-02 | DAMAGE | Schade armatuur,al veilig gesteld LM 1511 zie text | URG 1D | 2 |  | Retiefstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Nieuw armatuur geplaatst Afgeleverd op gemeentehuis Ermelo | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025024546 | 2025-07-16 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025026718 | SOC11025044663 | Technical Finished | 80 | 2025-10-29 | DAMAGE | Schade armatuur,al veilig gesteld LM 1511 zie text | URG 1D | 5 |  | Retiefstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Nieuw armatuur geplaatst Afgeleverd op gemeentehuis Ermelo | Liander primair | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025024743 | 2025-07-17 | Finished | DAMAGE | CAMERA 5D | SOC11025026947 | SOC11025026947 | Finished | 95 | 2025-07-17 | DAMAGE | LM 3 staat scheef | CAMERA 5D | 1 |  | Pretoriusstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Hier is al iemand geweest om zand te vullen zo te zien. Mast staat weer vast en is aangevuld |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025024746 | 2025-07-17 | Finished | CORMAI | URG STO/SC | SOC11025026948 | SOC11025026948 | Administrative Finished | 90 | 2025-07-17 | CORMAI | lm 702 brandt niet | URG STO/SC | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | Kan geen mast 702 vinden. Kan ook geen locatie zien op de kaart |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025024746 | 2025-07-17 | Finished | CORMAI | URG STO/SC | SOC11025026948 | SOC11025028713 | Administrative Finished | 90 | 2025-08-01 | CORMAI | lm 702 brandt niet | URG STO/SC | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | Kan geen mast 702 vinden. Kan ook geen locatie zien op de kaart |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025024749 | 2025-07-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025026946 | SOC11025026946 | Finished | 95 | 2025-07-17 | CORMAI | LM.7 Knippert af en toe. Faghetkast opnieuw aanslu | NURG 10D | 1 |  | Kamperfoeliehof | ERMELO |  |  | Brand normaal op omvormer. Bedrading gecontroleerd en opnieuw aangesloten. Zekering goed aan gedraaid | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025024757 | 2025-07-17 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025026985 | SOC11025026985 | Finished | 95 | 2025-07-18 | CORMAI | LM.1504 rechtzetten en goed aanstampen | URG 5D | 1 |  | Retiefstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Mast recht gezet en grond aan gestampt | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025025094 | 2025-07-21 | In Process | DAMAGE | URG 5D | SOC11025027389 | SOC11025027389 | Open | 10 | 2025-07-21 | DAMAGE | LM.6 heeft schade, is al veilig gesteld, zie foto | URG 5D | 2 |  | Roerdompstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025025094 | 2025-07-21 | In Process | DAMAGE | URG 5D | SOC11025027389 | SOC11025027587 | Open | 15 | 2025-07-22 | DAMAGE | LM.6 heeft schade, is al veilig gesteld, zie foto | URG 5D | 2 |  | Roerdompstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025025099 | 2025-07-21 | Finished | NETWORK | OP AFSPRAA | SOC11025027401 | SOC11025027401 | Finished | 95 | 2025-07-21 | NETWORK | OV-Groep 1 en 2 regelmatig uitval | OP AFSPRAA | 2 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO | SS.Groot |  | Isolatiewaarden gemeeten. Isolatie waarden zijn goed. Aarde nulverbinding verwijderd van lm704-10 (bolder) zie foto. 12 zekeringen vervangen voor selectiviteit Defecte LS 94 vervangen zie foto's Draden en snoeren vast gezet. Groep 2 moet nog worden gemeten. | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring
Gemeente Ermelo | CAL11025025099 | 2025-07-21 | Finished | NETWORK | OP AFSPRAA | SOC11025027401 | SOC11025027584 | Finished | 95 | 2025-07-22 | NETWORK | OV-Groep 1 en 2 regelmatig uitval | OP AFSPRAA | 2 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring
Gemeente Ermelo | CAL11025025288 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11025027586 | SOC11025027586 | Finished | 95 | 2025-07-22 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 26 t/m 29 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025026036 | 2025-07-30 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11025028417 | SOC11025028417 | Technical Finished | 70 | 2025-07-30 | DAMAGE | Schade LM.7 Garsteland. armatuur hangt los | URG 1D | 2 |  | Garsteland | ERMELO | SS.Groot |  | 2e lijn storing | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025026036 | 2025-07-30 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11025028417 | SOC11025029499 | In Process | 65 | 2025-08-08 | DAMAGE | Schade LM.7 Garsteland. armatuur hangt los | URG 1D | 2 |  | Garsteland | ERMELO | SS.Groot |  | 2e lijn storing Armatuur geplaatst Hier moet nog een armatuur geplaatst worden Nieuw armatuur geplaatst | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025026163 | 2025-07-31 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025028564 | SOC11025028564 | Finished | 95 | 2025-07-31 | DAMAGE | LM 72 ontbreekt mastluik | URG 1D | 2 |  | Garderenseweg | SPEULD | SS.Groot |  | Onterechte melding | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025026163 | 2025-07-31 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025028564 | SOC11025032922 | Finished | 95 | 2025-09-02 | DAMAGE | LM 72 ontbreekt mastluik | URG 1D | 2 |  | Garderenseweg | SPEULD | SS.Groot |  | Onterechte melding | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025026231 | 2025-07-31 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025028643 | SOC11025028643 | Finished | 95 | 2025-08-01 | CORMAI | Lamp brandt, maar PUK armatuur com. niet | URG 5D | 1 |  | Leuvenumseweg | ERMELO | SS.Groot |  | Nieuwe puk geplaatst | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025026232 | 2025-07-31 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025028644 | SOC11025028644 | Finished | 95 | 2025-08-01 | CORMAI | Kerklaan/Wegwijzer LM.714 defect. | URG 5D | 1 |  | Kerklaan | ERMELO | SS.Groot |  | Hier zat geen puk up. Ik heb hier een nieuwe puk geplaatst | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025026233 | 2025-07-31 | Finished | CORMAI | PRIS 5D | SOC11025028645 | SOC11025028645 | Finished | 95 | 2025-08-01 | CORMAI | Kerklaan/De Wegwijzer LM.717 defect | PRIS 5D | 2 |  | Kerklaan | ERMELO | SS.Groot |  | PUK nodig |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025026233 | 2025-07-31 | Finished | CORMAI | PRIS 5D | SOC11025028645 | SOC11025032342 | Finished | 95 | 2025-08-29 | CORMAI | Kerklaan/De Wegwijzer LM.717 defect | PRIS 5D | 2 |  | Kerklaan | ERMELO | SS.Groot |  | PUK nodig Puk vv |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025026234 | 2025-07-31 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025028646 | SOC11025028646 | Finished | 95 | 2025-08-01 | CORMAI | Lichtmast P33, ANWB bord + verl. rotonde | URG 5D | 1 |  | Putterweg | ERMELO | SS.Groot |  | Alle verlichting en ANWB borden branden netjes in schakeltijd | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025027031 | 2025-08-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025029511 | SOC11025029511 | Finished | 95 | 2025-08-08 | CORMAI | lm 4 staat scheef | NURG 10D | 2 |  | Eendenparkweg | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025027031 | 2025-08-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025029511 | SOC11025030085 | Finished | 95 | 2025-08-13 | CORMAI | lm 4 staat scheef | NURG 10D | 2 |  | Eendenparkweg | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025027585 | 2025-08-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025030076 | SOC11025030076 | Finished | 95 | 2025-08-13 | CORMAI | LM 2 uit al opgelost | NURG 10D | 1 |  | Suikerbakker | ERMELO |  |  | Brand op omvormer | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025027585 | 2025-08-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025030076 | SOC11025030125 | Cancelled | 105 | 2025-08-14 | CORMAI | LM 2 uit al opgelost. Klant gecanceld | NURG 10D | 2 |  | Suikerbakker | ERMELO |  |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11025028042 | 2025-08-18 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11025030536 | SOC11025030536 | Finished | 95 | 2025-08-18 | DAMAGE | LM 202 scheef | URG 5D | 1 |  | IJsbaanweg | ERMELO |  |  | De mast die hier staat, staat al recht. Aan de grond er omheen te zien is deze recent recht gezet. Hier staat geen lm 202 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025028143 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11025030638 | SOC11025030638 | Finished | 95 | 2025-08-19 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 30 t/m 33 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025028360 | 2025-08-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025030851 | SOC11025030851 | Finished | 95 | 2025-08-20 | CORMAI | LM 19 knippert | NURG 10D | 1 |  | Tuinfluiterstraat | ERMELO |  |  | Brand normaal op omvormer | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025028434 | 2025-08-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025030915 | SOC11025030915 | Finished | 95 | 2025-08-21 | CORMAI | Meerdere LM branden niet | NURG 10D | 2 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025028436 | 2025-08-21 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025030916 | SOC11025030916 | Finished | 95 | 2025-08-21 | CORMAI | Meerdere LM branden niet thv huisnr 26 | URG 5D | 2 |  | Herderlaan | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025029217 | 2025-08-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025031837 | SOC11025031837 | Finished | 95 | 2025-08-27 | CORMAI | LM 2 knippert thv huisnr 11 | NURG 10D | 2 |  | Rutgerskamp | ERMELO |  |  | Lamp en vsa nodig voor dit armatuur. Zie foto |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025029217 | 2025-08-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025031837 | SOC11025033233 | Finished | 95 | 2025-09-04 | CORMAI | LM 2 knippert thv huisnr 11 | NURG 10D | 2 |  | Rutgerskamp | ERMELO |  |  | Lamp en vsa nodig voor dit armatuur. Zie foto |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025032437 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11025035336 | SOC11025035336 | Finished | 95 | 2025-09-17 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 34 t/m 37 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025042572 | 2025-10-06 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11025038915 | SOC11025038915 | Technical Finished | 70 | 2025-10-06 | DAMAGE | De Zanderij, Ermelo - Schadekast OVL | URG 5D | 2 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025042572 | 2025-10-06 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11025038915 | SOC11025047717 | Technical Finished | 70 | 2025-11-11 | DAMAGE | De Zanderij, Ermelo - Schadekast OVL | URG 5D | 2 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025043657 | 2025-10-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025040125 | SOC11025040125 | Finished | 95 | 2025-10-09 | CORMAI | 2x PLL defect lm 707 | URG 5D | 1 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  |  | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025043659 | 2025-10-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025040126 | SOC11025040126 | Finished | 95 | 2025-10-09 | CORMAI | 2x PLL defect lm 710 | URG 5D | 1 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  | 2x pll 24 hf trafo losse zekeringhouder compleet | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025043660 | 2025-10-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025040127 | SOC11025040127 | Finished | 95 | 2025-10-09 | CORMAI | 2x PLL defect lm 716 | URG 5D | 1 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  | lamp los in armatuur | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025043661 | 2025-10-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025040128 | SOC11025040128 | Finished | 95 | 2025-10-09 | CORMAI | 2x PLL defect lm 723 | URG 5D | 1 |  | Branderskamp | ERMELO | SS.Groot |  | 2x pll 24 | Tertiair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025043664 | 2025-10-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025040124 | SOC11025040124 | Administrative Finished | 90 | 2025-10-09 | CORMAI | lm 734 knippert | URG 5D | 1 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Driver vv melding vervalt | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025043665 | 2025-10-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025040235 | SOC11025040235 | Finished | 95 | 2025-10-10 | CORMAI | LM 701 knippert bij inschakelen | URG 5D | 1 |  | Berkenlaan | ERMELO | SS.Groot |  | melding vervalt | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025043666 | 2025-10-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025040237 | SOC11025040237 | Administrative Finished | 90 | 2025-10-10 | CORMAI | LM 747 knippert bij inschakelen | URG 5D | 1 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Driver vervangen melding vervalt | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025043667 | 2025-10-09 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025040241 | SOC11025040241 | Technical Finished | 70 | 2025-10-10 | CORMAI | LM 759 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | l2 mist uit laten meten Driver en RF module vv | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025043667 | 2025-10-09 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025040241 | SOC11025048504 | In Process | 65 | 2025-11-14 | CORMAI | LM 759 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | l2 mist uit laten meten Driver en RF module vv | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025043670 | 2025-10-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025040242 | SOC11025040242 | Administrative Finished | 90 | 2025-10-10 | CORMAI | LM 743 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Dubbele melding. Storing afgehandeld op ander Soc nummer melding vervalt | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025043671 | 2025-10-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025040246 | SOC11025040246 | Administrative Finished | 90 | 2025-10-10 | CORMAI | LM 727 brandt niet, zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Driver en RF module vv melding vervalt | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025043672 | 2025-10-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025040248 | SOC11025040248 | Administrative Finished | 90 | 2025-10-10 | CORMAI | LM 720 knippert bij inschakelen | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Driver vv melding vervalt | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025043673 | 2025-10-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025040254 | SOC11025040254 | Finished | 95 | 2025-10-10 | CORMAI | LM p32 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Varenlaan | ERMELO | SS.Groot |  | p32 bestaat niet naar wel 32 p30 bestaat wel 32 en p30 beide getest en ok indien de wens vervangen olc dan opnieuw melding maken met juiste lm nummer | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025043674 | 2025-10-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025040255 | SOC11025040255 | Finished | 95 | 2025-10-10 | CORMAI | LM 50 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | olc citytouch bestellen Philips llc 7857/00 vervangen nr 9137010595 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025043675 | 2025-10-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025040256 | SOC11025040256 | Finished | 95 | 2025-10-10 | CORMAI | LM 703 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Kolbaanweg | ERMELO | SS.Groot |  | achterhalen wat voor olc er in zit. lamp brandt wel 11 november 7.27 uur Philips llc 7857/00 vervangen nr 9137010595 | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025044063 | 2025-10-13 | Finished | CORMAI | SCHADE 10D | SOC11025040376 | SOC11025040376 | Administrative Finished | 90 | 2025-10-13 | CORMAI | hoge mast werf is uit(via Jan Walma) | SCHADE 10D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  | mbv grote hoogwerker cyclight eerst lamp vervangen daarna door cyclight trafo en starter laten vervangen zonder resultaat vervolgens gebruikt armatuur laten plaatsen door cyclight. 1x sont 400 1x sont 250 1x gebruikte schijnwerper sont 250 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045086 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11025041548 | SOC11025041548 | Finished | 95 | 2025-10-15 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 38 t/m 41 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045461 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041941 | SOC11025041941 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Sonneheerdt N303 hmp.20,0 | URG 5D | 2 |  | Putterweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045461 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041941 | SOC11025056262 | In Process | 65 | 2025-12-19 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Sonneheerdt N303 hmp.20,0 | URG 5D | 2 |  | Putterweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045462 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041942 | SOC11025041942 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Fietsenstalling NEN3140 Sonneheerdt N303 hmp.20,0 | URG 5D | 2 |  | Putterweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045462 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041942 | SOC11025056268 | In Process | 60 | 2025-12-19 | CORMAI | Fietsenstalling NEN3140 Sonneheerdt N303 hmp.20,0 | URG 5D | 2 |  | Putterweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045463 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041943 | SOC11025041943 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Sonneheerdt N303 hmp.20,0 | URG 5D | 2 |  | Putterweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045463 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041943 | SOC11025056271 | In Process | 65 | 2025-12-19 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Sonneheerdt N303 hmp.20,0 | URG 5D | 2 |  | Putterweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045464 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041944 | SOC11025041944 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Fietsenstalling NEN3140 Sonneheerdt N303 hmp.20,0 | URG 5D | 2 |  | Putterweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045464 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041944 | SOC11025056272 | In Process | 65 | 2025-12-19 | CORMAI | Fietsenstalling NEN3140 Sonneheerdt N303 hmp.20,0 | URG 5D | 2 |  | Putterweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045465 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041945 | SOC11025041945 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Hamburgerweg N303 hmp.20,7 | URG 5D | 2 |  | Putterweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045465 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041945 | SOC11025056274 | In Process | 65 | 2025-12-19 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Hamburgerweg N303 hmp.20,7 | URG 5D | 2 |  | Putterweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045466 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041946 | SOC11025041946 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Hamburgerweg N303 hmp.20,7 | URG 5D | 2 |  | Putterweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045466 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041946 | SOC11025056275 | In Process | 60 | 2025-12-19 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Hamburgerweg N303 hmp.20,7 | URG 5D | 2 |  | Putterweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045467 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041947 | SOC11025041947 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 t'Weitje N303 hmp.21,7 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045467 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041947 | SOC11025056278 | In Process | 60 | 2025-12-19 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 t'Weitje N303 hmp.21,7 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045468 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041948 | SOC11025041948 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Fietsenstalling NEN3140 t'Weitje N303 hmp.21,7 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045468 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041948 | SOC11025056280 | In Process | 60 | 2025-12-19 | CORMAI | Fietsenstalling NEN3140 t'Weitje N303 hmp.21,7 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045469 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041951 | SOC11025041951 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 t'Weitje N303 hmp.21,7 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045469 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041951 | SOC11025056282 | In Process | 60 | 2025-12-19 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 t'Weitje N303 hmp.21,7 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045470 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041952 | SOC11025041952 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Fietsenstalling NEN3140 t'Weitje N303 hmp.21,7 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045471 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041953 | SOC11025041953 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Nassaulaan N303 hmp.22,5 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045471 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041953 | SOC11025056283 | In Process | 65 | 2025-12-19 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Nassaulaan N303 hmp.22,5 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045472 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041955 | SOC11025041955 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Nassaulaan N303 hmp.22,6 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045472 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041955 | SOC11025056286 | In Process | 65 | 2025-12-19 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Nassaulaan N303 hmp.22,6 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045473 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041958 | SOC11025041958 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Fazantlaan N303 hmp.23,1 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045473 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041958 | SOC11025056288 | In Process | 65 | 2025-12-19 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Fazantlaan N303 hmp.23,1 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045474 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041959 | SOC11025041959 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Fazantlaan N303 hmp.23,1 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045474 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041959 | SOC11025056289 | In Process | 65 | 2025-12-19 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Fazantlaan N303 hmp.23,1 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045475 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041961 | SOC11025041961 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Eendenparkwg N303 hmp.23,8 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045475 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041961 | SOC11025056293 | In Process | 60 | 2025-12-19 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Eendenparkwg N303 hmp.23,8 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045476 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041963 | SOC11025041963 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Fietsenstalling NEN3140 Eendenparkwg N303 hmp.23,8 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045476 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041963 | SOC11025056310 | In Process | 60 | 2025-12-19 | CORMAI | Fietsenstalling NEN3140 Eendenparkwg N303 hmp.23,8 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045477 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041966 | SOC11025041966 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Eendenparkwg N303 hmp.23,8 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045477 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041966 | SOC11025056368 | In Process | 60 | 2025-12-19 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Eendenparkwg N303 hmp.23,8 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045478 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041969 | SOC11025041969 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Fokko Kortlangln hmp.24,6 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045478 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041969 | SOC11025056369 | In Process | 60 | 2025-12-19 | CORMAI | Bushalte (Abri) NEN3140 Fokko Kortlangln hmp.24,6 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045479 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041970 | SOC11025041970 | In Process | 65 | 2025-10-17 | CORMAI | Fietsenstalling NEN3140 Fokko Kortlangln hmp.24,6 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025045479 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025041970 | SOC11025056370 | In Process | 65 | 2025-12-19 | CORMAI | Fietsenstalling NEN3140 Fokko Kortlangln hmp.24,6 | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | NEN3140 Keuring |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025046208 | 2025-10-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025042768 | SOC11025042768 | Finished | 95 | 2025-10-21 | CORMAI | LM 15 OLC defect/niet aanwezig, | NURG 10D | 1 |  | Fokko Kortlanglaan | ERMELO | SS.Groot |  | Philips llc 7270 geplaatst nr 9137003929 | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025048386 | 2025-10-30 | Cancelled | [22 empty] | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11025048865 | 2025-11-03 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025045634 | SOC11025045634 | Finished | 95 | 2025-11-03 | CORMAI | lm 72 staat scheef | URG 5D | 2 |  | Horsterweg | ERMELO | SS.Groot |  | Geen sporen van vandalisme of aanrijding te vinden. Mast is weg gezakt. Moet met een truckje recht gezet worden | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025048865 | 2025-11-03 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025045634 | SOC11025050290 | Finished | 95 | 2025-11-21 | CORMAI | lm 72 staat scheef | URG 5D | 2 |  | Horsterweg | ERMELO | SS.Groot |  | Geen sporen van vandalisme of aanrijding te vinden. Mast is weg gezakt. Moet met een truckje recht gezet worden Mast 14-1-2026 recht gezet | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025049422 | 2025-11-04 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025046264 | SOC11025046264 | Finished | 95 | 2025-11-04 | CORMAI | LICHTMAST 316 Fietspad, Lamp brandt niet | URG 5D | 1 |  | Oude Nijkerkerweg | ERMELO | SS.Groot |  | Alles brand netjes in schakel tijd hier | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025050648 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11025047585 | SOC11025047585 | Finished | 95 | 2025-11-10 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 42 t/m 45 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025052325 | 2025-11-18 | In Process | DAMAGE | URG 5D | SOC11025049408 | SOC11025049408 | In Process | 65 | 2025-11-18 | DAMAGE | LM 1 armatuur hangt los | URG 5D | 2 |  | De Wetstraat | ERMELO |  |  | Mast aangeredenZ mast moet vv worden. Voetstuk van armatuur is afgebroken, armatuur zelf is nog in orde. Tijdelijk armatuur geplaatst |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025052325 | 2025-11-18 | In Process | DAMAGE | URG 5D | SOC11025049408 | SOC11025050120 | Open | 15 | 2025-11-20 | DAMAGE | LM 1 armatuur hangt los | URG 5D | 2 |  | De Wetstraat | ERMELO |  |  | Mast aangeredenZ mast moet vv worden. Voetstuk van armatuur is afgebroken, armatuur zelf is nog in orde. Tijdelijk armatuur geplaatst | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025052326 | 2025-11-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025049409 | SOC11025049409 | Finished | 95 | 2025-11-18 | CORMAI | LM 18 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Wilhelminalaan | ERMELO |  |  | Alles brand hier netjes in schakel tijd |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025054035 | 2025-11-25 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025051119 | SOC11025051119 | In Process | 65 | 2025-11-25 | CORMAI | Lamp knippert, zekering is eruit. Repareren 23 | URG 5D | 2 |  | Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | Garantie armatuur knippert. Armatuur mee naar Zwolle. Heb geen 8M armaturen meer in de bus liggen. | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025054035 | 2025-11-25 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025051119 | SOC11025057082 | In Process | 65 | 2025-12-24 | CORMAI | Lamp knippert, zekering is eruit. Repareren 23 | URG 5D | 2 |  | Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | Garantie armatuur knippert. Armatuur mee naar Zwolle. Heb geen 8M armaturen meer in de bus liggen. wachten op actie swarco Zwolle | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025054233 | 2025-11-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025051273 | SOC11025051273 | Finished | 95 | 2025-11-26 | CORMAI | 3 armige lm, 2 armaturen branden niet. LM729 | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Zekering vv | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025055112 | 2025-12-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025052097 | SOC11025052097 | Finished | 95 | 2025-12-01 | CORMAI | lm 1 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Chevallierlaan | ERMELO | SS.Groot |  | Lamp en vsa vv | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025055724 | 2025-12-03 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025052888 | SOC11025052888 | Finished | 95 | 2025-12-03 | CORMAI | Bedrading faghetkast vast zetten LM 1 | URG 5D | 1 |  | De Acht Schepel | ERMELO | SS.Groot |  | Bedrading en zekering goed vast gedraaid | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025055751 | 2025-12-03 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025052890 | SOC11025052890 | Finished | 95 | 2025-12-03 | CORMAI | LM 15 zie opmerking | URG 5D | 1 |  | Prof. Lindeboomlaan | ERMELO | SS.Groot |  | Bedrading zat hier goed vast. Alles voor de zekerheid aangedraaid | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025056913 | 2025-12-09 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11025054162 | SOC11025054162 | Open | 10 | 2025-12-09 | DAMAGE | Lichtmast veiligstellen/vervangen 30 | URG 1D | 2 |  | Jacob Catslaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025056913 | 2025-12-09 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11025054162 | SOC11025054353 | In Process | 65 | 2025-12-09 | DAMAGE | Lichtmast veiligstellen/vervangen 30 | URG 1D | 2 |  | Jacob Catslaan | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025057005 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11025054187 | SOC11025054187 | Finished | 95 | 2025-12-09 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 46 t/m 49 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025057048 | 2025-12-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025054236 | SOC11025054236 | Technical Finished | 70 | 2025-12-09 | CORMAI | Sluiting in het armatuur, LM 15 | NURG 10D | 2 |  | Dirk Staalweg | ERMELO | SS.Groot |  | Is dit een garantie armatuur? Wordt sluiting in armatuur gemaakt. Tijdelijk armatuur geplaatst en oude armatuur naar Zwolle | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025057048 | 2025-12-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025054236 | SOC11025057412 | Technical Finished | 70 | 2025-12-30 | CORMAI | Sluiting in het armatuur, LM 15 | NURG 10D | 1 |  | Dirk Staalweg | ERMELO | SS.Groot |  | Is dit een garantie armatuur? Wordt sluiting in armatuur gemaakt. Tijdelijk armatuur geplaatst en oude armatuur naar Zwolle ledvoeding vervangen | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025057049 | 2025-12-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025054237 | SOC11025054237 | Finished | 95 | 2025-12-09 | CORMAI | LM.16 Sluiting in het armatuur, zekering slaat doo | URG 5D | 1 |  | Dirk Staalweg | ERMELO | SS.Groot |  | Hier heb ik met Steven van gemeente Ermelo een driver (van gemeente Ermelo) vervangen. Deze brand weer | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025058110 | 2025-12-15 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025055341 | SOC11025055341 | In Process | 65 | 2025-12-15 | CORMAI | lm 16 knippert | URG 5D | 2 |  | Horsterweg | ERMELO | SS.Groot |  | Tijdelijk armatuur opgehangen. Oude armatuur mee naar Zwolle | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025058110 | 2025-12-15 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11025055341 | SOC11025057404 | Open | 10 | 2025-12-30 | CORMAI | lm 16 knippert | URG 5D | 2 |  | Horsterweg | ERMELO | SS.Groot |  | Tijdelijk armatuur opgehangen. Oude armatuur mee naar Zwolle | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025058524 | 2025-12-16 | Cancelled | CORMAI | NURG 10D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11025058883 | 2025-12-18 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11025056170 | SOC11025056170 | In Process | 65 | 2025-12-18 | DAMAGE | Schade lichtmast 5 veilig stellen/vervangen | URG 1D | 2 |  | Telgterengweg | SPEULD | SS.Groot |  | Armatuur en mast stonden scheef. Mast is lichtelijk geknikt. Armatuur en mast weer recht gezet. Mast staat veilig maar moet wel vv worden | Liander primair | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025058906 | 2025-12-18 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11025056227 | SOC11025056227 | Open | 20 | 2025-12-18 | DAMAGE | lm 5 schademast | URG 1D | 2 |  | Telgterengweg | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025059020 | 2025-12-19 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025056381 | SOC11025056381 | Technical Finished | 70 | 2025-12-19 | DAMAGE | Kabelschade - Fietspad Volenbeekweg | URG 1D | 2 |  | Volenbeekweg | ERMELO |  |  |  |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025059020 | 2025-12-19 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025056381 | SOC11026012369 | Technical Finished | 70 | 2026-03-09 | DAMAGE | Kabelschade - Fietspad Volenbeekweg | URG 1D | 2 |  | Volenbeekweg | ERMELO |  |  |  |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11025059537 | 2025-12-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025056923 | SOC11025056923 | Technical Finished | 70 | 2025-12-23 | CORMAI | Lichtmast.702 knippert, armatuur vervangen. | NURG 10D | 2 |  | Nachtegaal | ERMELO | SS.Groot |  | Armatuur knippert, mee naar Zwolle. Geen reserve armatuur meer bij me armatuur af gemeente geplaatst | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11025059537 | 2025-12-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025056923 | SOC11026008542 | Technical Finished | 70 | 2026-02-13 | CORMAI | Lichtmast.702 knippert, armatuur vervangen. | NURG 10D | 2 |  | Nachtegaal | ERMELO | SS.Groot |  | Armatuur knippert, mee naar Zwolle. Geen reserve armatuur meer bij me armatuur af gemeente geplaatst Armatuur terug geplaatst |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026000486 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11026000506 | SOC11026000506 | Finished | 95 | 2026-01-05 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 50 t/m 01 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026000658 | 2026-01-06 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026000734 | SOC11026000734 | In Process | 65 | 2026-01-06 | CORMAI | LM.1 knippert, zekering is eruit. | NURG 10D | 2 |  | Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | Gevaarlijk punt. Hier is VKM nodig. Als er een bus/vrachtwagen komt en er niet langs kan terwijl de spoorbomen dicht gaan en er een trein aankomt gaat het fout. | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026000658 | 2026-01-06 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026000734 | SOC11026013161 | In Process | 65 | 2026-03-15 | CORMAI | LM.1 knippert, zekering is eruit. | NURG 10D | 2 |  | Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | Gevaarlijk punt. Hier is VKM nodig. Als er een bus/vrachtwagen komt en er niet langs kan terwijl de spoorbomen dicht gaan en er een trein aankomt gaat het fout. materialen besteld op 1 4 2026 om 11.56 uur bij chris via WhatsApp Offerte opgevraagd | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026000665 | 2026-01-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026000740 | SOC11026000740 | Finished | 95 | 2026-01-06 | CORMAI | LM.744 knippert, zekering is eruit. driver vervang | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Contact gehad met Steven Groot. Ging hier om LM 735. Hier heeft Albert de storing al opgelost volgens Steven | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026001172 | 2023-12-11 | Cancelled | JOBINS |  | SOC11026001344 | SOC11026001344 | Cancelled | 105 | 2026-01-09 | JOBAUD | Schouwronde 1 gemeente Ermelo 2026 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11026001173 | 2023-12-11 | Cancelled | JOBINS |  | SOC11026001345 | SOC11026001345 | Cancelled | 105 | 2026-01-09 | JOBAUD | Schouwronde 2 gemeente Ermelo 2026 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11026001174 | 2023-12-11 | Cancelled | JOBINS |  | SOC11026001346 | SOC11026001346 | Cancelled | 105 | 2026-01-09 | JOBAUD | Schouwronde 3 gemeente Ermelo 2026 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11026001224 | 2026-01-09 | In Process | JOBAUD |  | SOC11026001412 | SOC11026001412 | Open | 10 | 2026-01-09 | JOBAUD | Schouwronde 1 Gemeente Ermelo 2026 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026001225 | 2026-01-09 | In Process | JOBAUD |  | SOC11026001414 | SOC11026001414 | Open | 10 | 2026-01-09 | JOBAUD | Schouwronde 2 Gemeente Ermelo 2026 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026001226 | 2026-01-09 | In Process | JOBAUD |  | SOC11026001415 | SOC11026001415 | Open | 10 | 2026-01-09 | JOBAUD | Schouwronde 3 Gemeente Ermelo 2026 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026002172 | 2026-01-14 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11026002413 | SOC11026002413 | Technical Finished | 70 | 2026-01-14 | DAMAGE | Lichtmast 1 rechtzetten | NURG 10D | 2 |  | Roerdompstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Dit is een 6m mast. Deze moet recht gezet worden met een truckje | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026002172 | 2026-01-14 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11026002413 | SOC11026009076 | Technical Finished | 70 | 2026-02-17 | DAMAGE | Lichtmast 1 rechtzetten | NURG 10D | 2 |  | Roerdompstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Dit is een 6m mast. Deze moet recht gezet worden met een truckje | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026002360 | 2026-01-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002564 | SOC11026002564 | Finished | 95 | 2026-01-15 | CORMAI | LM 1507 knippert | NURG 10D | 1 |  | Wielewaal | ERMELO |  |  | Ik kan deze mast niet vinden. Graag duidelijke locatie doorgeven a.u.b. Heeft Albert al opgelost. Nieuwarmatuur opgehangen en Steven stuurt de oude voor armatuur af gemeente geplaatst |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026002615 | 2026-01-16 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11026002894 | SOC11026002894 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-16 | DAMAGE | lm 84 aangereden (naar albert) | URG 1D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO |  |  | 0pgenomen via app armatuur was montagedeel afgebroken door onderdeel af gemeente vervangen en geplaatst mast 6m berm rechtgezet | Liander primair | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026002618 | 2026-01-16 | In Process | CORMAI | URG 1D | SOC11026002897 | SOC11026002897 | Open | 15 | 2026-01-16 | CORMAI | lm 735 voeding vervangen(naar Albert) | URG 1D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO |  |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026002618 | 2026-01-16 | In Process | CORMAI | URG 1D | SOC11026002897 | SOC11026009079 | Open | 15 | 2026-02-17 | CORMAI | lm 735 voeding vervangen(naar Albert) | URG 1D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO |  |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026002765 | 2026-01-18 | Finished |  | PRIO | DEC1102620083 | DEC1102620083 | Technical Finished | 70 | 2026-01-18 | DAMAGE | lichtmast Horsterweg aangereden | URG 1U | 2 |  | Horsterweg | ERMELO | Antwerv 43471 | 43471 |  | Liander primair | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026002765 | 2026-01-18 | Finished |  | PRIO | DEC1102620083 | SOC11026004076 | Technical Finished | 70 | 2026-01-21 | DAMAGE | lichtmast Horsterweg aangereden | URG 1U | 2 |  | Horsterweg | ERMELO | Antwerv 43471 | 43471 |  | Liander primair | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026003537 | 2026-01-20 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11026003775 | SOC11026003775 | In Process | 65 | 2026-01-20 | DAMAGE | Tunnelverlichting, 2 armaturen defect, zie mail. | URG 1D | 2 |  | Groevenbeekseheidepad | ERMELO | SS.Groot |  | Hier is een armatuur opgeblazen en een armatuur zwart gemaakt. 1 kabelgoot naast het opgeblazen armatuur is ook flink ingedeukt. Dit moet allemaal vervangen worden. Situatie veilig gesteld | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026003537 | 2026-01-20 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11026003775 | SOC11026008148 | In Process | 60 | 2026-02-12 | DAMAGE | Tunnelverlichting, 2 armaturen defect, zie mail. | URG 1D | 2 |  | Groevenbeekseheidepad | ERMELO | SS.Groot |  | Hier is een armatuur opgeblazen en een armatuur zwart gemaakt. 1 kabelgoot naast het opgeblazen armatuur is ook flink ingedeukt. Dit moet allemaal vervangen worden. Situatie veilig gesteld Leverancier beld vandaag wanneer de armaturen worden verzonden | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026004571 | 2026-01-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026004911 | SOC11026004911 | Finished | 95 | 2026-01-26 | CORMAI | Lamp brandt niet 735 | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | ERMELO |  |  | voeding af gemeente geplaatst | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026005034 | 2026-01-28 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11026005531 | SOC11026005531 | Technical Finished | 85 | 2026-01-29 | CORMAI | LM 12 Armatuur scheef en later mast vervangen. | URG 1D | 2 |  | Sportlaan | ERMELO | SS.Groot |  | Armatuur recht gezet | Liander primair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026005034 | 2026-01-28 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11026005531 | SOC11026009352 | Technical Finished | 70 | 2026-02-18 | DAMAGE | LM 12 Armatuur scheef en later mast vervangen. | URG 1D | 2 |  | Sportlaan | ERMELO | SS.Groot |  | Armatuur recht gezet |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026005776 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11026006447 | SOC11026006447 | Administrative Finished | 90 | 2026-02-03 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 02 t/m 05 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026007147 | 2026-02-11 | In Process | DAMAGE | URG 1U | SOC11026008008 | SOC11026008008 | In Process | 65 | 2026-02-11 | DAMAGE | Lichtmast 782 veiligstellen / vervangen | URG 1U | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Mast moet vervangen worden. De rest is nog goed. Armatuur mee naar Zwolle |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026007147 | 2026-02-11 | In Process | DAMAGE | URG 1U | SOC11026008008 | SOC11026014233 | Open | 10 | 2026-03-23 | DAMAGE | Lichtmast 782 veiligstellen / vervangen | URG 1U | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Mast moet vervangen worden. De rest is nog goed. Armatuur mee naar Zwolle |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026007285 | 2026-02-12 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11026008227 | SOC11026008227 | Technical Finished | 70 | 2026-02-12 | DAMAGE | Lichtmast 3, volgelopen met water | URG 5D | 2 |  | Sterrenboswegje | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026007285 | 2026-02-12 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11026008227 | SOC11026013159 | Technical Finished | 70 | 2026-03-15 | DAMAGE | Lichtmast 3, volgelopen met water | URG 5D | 2 |  | Sterrenboswegje | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur vervangen af gemeente | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026007704 | 2026-02-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11026008662 | SOC11026008662 | Administrative Finished | 90 | 2026-02-16 | CORMAI | Lamp defect, gaat soms uit en aan. 709 | URG 5D | 2 |  | Markt | ERMELO | SS.Groot |  | Binnenwerk was weg gesmolten. Nieuwe lampen en VSA’s geplaatst | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026007704 | 2026-02-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11026008662 | SOC11026013430 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-16 | CORMAI | Lamp defect, gaat soms uit en aan. 709 | URG 5D | 2 |  | Markt | ERMELO | SS.Groot |  | Binnenwerk was weg gesmolten. Nieuwe lampen en VSA’s geplaatst CDO 150 Watt geplaatst. Dit is de juiste kleur, gecontroleerd bij andere mast |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026007706 | 2026-02-16 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026008709 | SOC11026008709 | In Process | 65 | 2026-02-16 | DAMAGE | Lichtmast 14 rechtzetten. | NURG 10D | 2 |  | Tijmlaan | ERMELO | SS.Groot |  | Mast heeft een klap gekregen en is op maaiveld hoogte gedeukt/geknikt. Mast moet vervangen worden. Overige objecten zijn nog in goede staat | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026007706 | 2026-02-16 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026008709 | SOC11026011898 | Open | 15 | 2026-03-06 | DAMAGE | Lichtmast 14 rechtzetten. | NURG 10D | 2 |  | Tijmlaan | ERMELO | SS.Groot |  | Mast heeft een klap gekregen en is op maaiveld hoogte gedeukt/geknikt. Mast moet vervangen worden. Overige objecten zijn nog in goede staat | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026007740 | 2026-02-16 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026008744 | SOC11026008744 | In Process | 65 | 2026-02-16 | CORMAI | Trapverlichting deels defect 701 | NURG 10D | 2 |  | Raadhuisplein | ERMELO | SS.Groot |  | met steven groot op 9 maart afgesproken dat hij contact zoekt met de laatste aannemer die hier wat heeft vervangen. hij laat aan albert weten wanneer deze kan komen zodat zowel steven als albert mee kunnen kijken hoe men de verlichting onder de stoep heeft gemonteerd. voor nu er niet aanzitten ivm het feit dat alles vol met kit zit. | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026007740 | 2026-02-16 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026008744 | SOC11026013160 | In Process | 65 | 2026-03-15 | CORMAI | Trapverlichting deels defect 701 | NURG 10D | 2 |  | Raadhuisplein | ERMELO | SS.Groot |  | met steven groot op 9 maart afgesproken dat hij contact zoekt met de laatste aannemer die hier wat heeft vervangen. hij laat aan albert weten wanneer deze kan komen zodat zowel steven als albert mee kunnen kijken hoe men de verlichting onder de stoep heeft gemonteerd. voor nu er niet aanzitten ivm het feit dat alles vol met kit zit. bert dokter regelt eerst met Steven groot wie wat doet in welke volgorde voordat er contact wordt opgenomen met de laatste aannemer die er wat heeft gedaan. | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026009012 | 2026-02-23 | Finished |  | PRIO | DEC1102620191 | DEC1102620191 | Technical Finished | 70 | 2026-02-23 | DAMAGE | schade lichtmast Ermelosestraat | PRIO | 2 |  | Horloseweg | ERMELO |  |  | Dit is de lichtmast aan de ermelosebrink zie SOC11026010046 |  | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026009012 | 2026-02-23 | Finished |  | PRIO | DEC1102620191 | SOC11026012368 | Technical Finished | 70 | 2026-03-09 | DAMAGE | schade lichtmast Ermelosestraat | PRIO | 2 |  | Horloseweg | ERMELO |  |  | Dit is de lichtmast aan de ermelosebrink zie SOC11026010046 |  | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026010518 | 2026-03-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011582 | SOC11026011582 | Technical Finished | 70 | 2026-03-04 | CORMAI | Driver programmeren/RF 00:17:88:01:00:82:CA:24 | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Graag naar type 2 | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026010518 | 2026-03-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011582 | SOC11026013158 | Technical Finished | 70 | 2026-03-15 | CORMAI | Driver programmeren/RF 00:17:88:01:00:82:CA:24 | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | Graag naar type 2 lm nr klopt niet melding vervalt | Eigen net | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026010519 | 2026-03-04 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011583 | SOC11026011583 | In Process | 65 | 2026-03-04 | CORMAI | Driver programmeren/RF 00:17:88:01:00:82:CA:30 727 | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | driver versie 3.5 laat zich niet inlezen vanaf geprogrammeerde driver nieuwe leveren met juiste instellingen | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026010520 | 2026-03-04 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011585 | SOC11026011585 | In Process | 65 | 2026-03-04 | CORMAI | Driver programmeren/RF 00:17:88:01:00:89:5B:C9 801 | NURG 10D | 2 |  | Horsterweg | ERMELO | SS.Groot |  | is voor Albert. | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026010521 | 2026-03-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011586 | SOC11026011586 | Technical Finished | 70 | 2026-03-04 | CORMAI | Driver programmeren/RF 00:17:88:01:00:89:5B:97 733 | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | versie 3.0 klonen gelukt | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026010522 | 2026-03-04 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011592 | SOC11026011592 | In Process | 65 | 2026-03-04 | CORMAI | Hoog Driver program./RF 00:17:88:01:00:84:D5:C5 73 | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | is voor Albert. | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026010523 | 2026-03-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011593 | SOC11026011593 | Technical Finished | 85 | 2026-03-04 | CORMAI | Driver programmeren/RF 00:17:88:01:00:84:24:51 737 | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | geprogrammeerd | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026010524 | 2026-03-04 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011594 | SOC11026011594 | In Process | 65 | 2026-03-04 | CORMAI | Driver programmeren/RF 00:17:88:01:00:84:24:76 701 | NURG 10D | 2 |  | Berkenlaan | ERMELO | SS.Groot |  | driver versie 3.5 laat zich niet inlezen vanaf geprogrammeerde driver nieuwe leveren met juiste instellingen | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026010530 | 2026-03-04 | In Process | NETWORK | NURG 10D | SOC11026011596 | SOC11026011596 | Open | 10 | 2026-03-04 | NETWORK | Andere fase zetten/RF 00:17:88:01:00:87:C9:30 734 | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring
Gemeente Ermelo | CAL11026010531 | 2026-03-04 | Cancelled |  | NURG 10D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11026010532 | 2026-03-04 | Cancelled |  | NURG 10D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11026010533 | 2026-03-04 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011597 | SOC11026011597 | In Process | 65 | 2026-03-04 | CORMAI | Driver programmeren/RF 00:17:88:01:00:84:24:43 747 | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | driver versie 3.5 laat zich niet inlezen vanaf geprogrammeerde driver nieuwe leveren met juiste instellingen | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026010534 | 2026-03-04 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011598 | SOC11026011598 | In Process | 65 | 2026-03-04 | CORMAI | Driver programmeren/RF 00:17:88:01:00:84:D8:78 759 | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | ERMELO | SS.Groot |  | driver versie 3.5 laat zich niet inlezen vanaf geprogrammeerde driver nieuwe leveren met juiste instellingen | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026010796 | 2026-03-06 | In Process | DAMAGE | URG 1U | SOC11026011852 | SOC11026011852 | In Process | 65 | 2026-03-06 | DAMAGE | LM op rotonde Klinkertlaan aangereden | URG 1U | 2 |  | Horsterweg | ERMELO |  |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026010796 | 2026-03-06 | In Process | DAMAGE | URG 1U | SOC11026011852 | SOC11026012797 | In Process | 65 | 2026-03-11 | DAMAGE | LM op rotonde Klinkertlaan aangereden | URG 1U | 2 |  | Horsterweg | ERMELO |  |  |  | Eigen net | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026011521 | 2026-03-10 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026012640 | SOC11026012640 | In Process | 65 | 2026-03-11 | CORMAI | LM 27 zie opmerking | NURG 10D | 2 |  | Ericalaan | ERMELO |  |  | materiaal besteld 1 4 2026 11.37 uur aan chris via WhatsApp | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026011639 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11026012728 | SOC11026012728 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-11 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 06 t/m 09 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026011660 | 2026-03-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026012759 | SOC11026012759 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-11 | CORMAI | Lamp 103 brandt niet. zie opmerking | NURG 10D | 1 |  | Oude Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026011879 | 2026-03-12 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11026012991 | SOC11026012991 | In Process | 65 | 2026-03-13 | CORMAI | LM 9 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | opgenomen via app | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026011879 | 2026-03-12 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11026012991 | SOC11026013852 | Open | 10 | 2026-03-18 | CORMAI | LM 9 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Telgterweg | ERMELO | SS.Groot |  | opgenomen via app Armatuur besteld | Liander primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026011880 | 2026-03-12 | Cancelled |  | URG 5D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11026011881 | 2026-03-12 | Cancelled |  | URG 5D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11026011882 | 2026-03-12 | Cancelled |  | URG 5D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11026011883 | 2026-03-12 | Cancelled |  | URG 5D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11026011884 | 2026-03-12 | Cancelled |  | URG 5D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Ermelo | CAL11026012890 | 2026-03-17 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11026013476 | SOC11026013476 | Technical Finished | 70 | 2026-03-17 | CORMAI | LM S001 mastluik open bij skatebaan | URG 1D | 2 |  | Kerkdennen | ERMELO |  |  |  | Liander primair | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026012926 | 2026-03-17 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11026013515 | SOC11026013515 | Technical Finished | 85 | 2026-03-17 | CORMAI | Armatuur graag ophalen bij gemeente 704 | URG 5D | 1 |  | Klinkertlaan | ERMELO | SS.Groot |  | op verzoek van steven armatuur af lange haeg 1201 geplaatst mast rechtgezet voor zover stabilisatielaag asfalt toeliet 4m in berm | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026014973 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11026015809 | SOC11026015809 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-31 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 10 t/m 13 |  | 4 |  | Postbus 500 | ERMELO |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026015037 | 2026-03-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026015887 | SOC11026015887 | Technical Finished | 85 | 2026-03-31 | CORMAI | LM 12 Armatuur gedraaid | NURG 10D | 1 |  | Forsythialaan | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur was gedraaid, heb deze weer recht gezet. zie foto's | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026016706 | 2026-04-13 | Finished | CORMAI | OP AFSPRAA | SOC11026017358 | SOC11026017358 | Technical Finished | 85 | 2026-04-13 | CORMAI | 4x armatuur vervangen | OP AFSPRAA | 1 |  | Garsteland | ERMELO |  |  | 4x armatuur af gemeente geplaatst alle 4 masten van vve garsteland | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026016709 | 2026-04-13 | Finished | CORMAI | OP AFSPRAA | SOC11026017359 | SOC11026017359 | Technical Finished | 85 | 2026-04-13 | CORMAI | LM 12,01 armatuur vervangen | OP AFSPRAA | 1 |  | Meerkoetstraat | ERMELO |  |  | armatuur af gemeente geplaatst | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026016738 | 2026-04-13 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11026017424 | SOC11026017424 | Technical Finished | 85 | 2026-04-13 | CORMAI | Lm 1 knippert | URG 5D | 1 |  | Kanariehof | ERMELO | SS.Groot 0621227166 |  | op verzoek van steven armatuur af lange haeg lm 18 hier geplaatst zekering 6a vervangen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026016744 | 2026-04-13 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11026017428 | SOC11026017428 | Technical Finished | 85 | 2026-04-13 | CORMAI | Lm 18 knippert | URG 5D | 1 |  | Lange Haeg | ERMELO | SS.Groot 0621227166 |  | op verzoek van steven armatuur af kanariehof lm 1 geplaatst en zekering 6a vervangen | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026016758 | 2026-04-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026017459 | SOC11026017459 | Technical Finished | 85 | 2026-04-13 | CORMAI | Armatuur staat LM 21 schijnrichting aanpassen | NURG 10D | 1 |  | Julianalaan | ERMELO | SS.Groot 0621227166 |  | armatuur afgesteld | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026017020 | 2026-04-14 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11026017686 | SOC11026017686 | Technical Finished | 85 | 2026-04-14 | DAMAGE | LM 201 armatuur vervangen | NURG 10D | 1 |  | Lange Haeg | ERMELO |  |  | op verzoek van steven armatuur af gemeente geplaatst het gaat om lm 1201 ipv 201 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026017239 | 2025-10-16 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11026017953 | SOC11026017953 | In Process | 60 | 2026-04-15 | CORMAI | Fietsenstalling NEN3140 Fokko N303 Zuid | URG 5D | 1 |  | Harderwijkerweg | ERMELO | SS.Groot |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026018184 | 2026-04-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026019024 | SOC11026019024 | Technical Finished | 85 | 2026-04-23 | CORMAI | LM 3 Armatuur weer rechtzetten. | NURG 10D | 1 |  | Wittenkamp | ERMELO | SS.Groot |  | armatuur zit scheef, armatuur weer recht gezet. | Liander primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026018187 | 2026-04-23 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026019029 | SOC11026019029 | Open | 10 | 2026-04-23 | CORMAI | LM 708 (sticker)nummer ontbreekt. | NURG 10D | 2 |  | Centrale Pad Viventra | ERMELO | SS.Groot |  |  | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026018188 | 2026-04-23 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026019033 | SOC11026019033 | In Process | 65 | 2026-04-23 | CORMAI | LM 708 rechtzetten. | NURG 10D | 2 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO | SS.Groot |  | mast staat scheef, mast gedeeltelijk uitgegraven geprobeerd recht te zetten maar door de voetplaat en dikke wortels van de bosjes lukt het niet. moet met kraan. | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026018189 | 2026-04-23 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026019030 | SOC11026019030 | In Process | 65 | 2026-04-23 | CORMAI | LM 709 rechtzetten. | NURG 10D | 2 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO | SS.Groot |  | mast staat scheef, mast gedeeltelijk uitgegraven geprobeerd recht te zetten maar door de voetplaat en dikke wortels van de bosjes lukt het niet. moet met kraan. | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026018190 | 2026-04-23 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026019032 | SOC11026019032 | In Process | 65 | 2026-04-23 | CORMAI | LM 712 rechtzetten. | NURG 10D | 2 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO | SS.Groot |  | mast staat scheef, mast gedeeltelijk uitgegraven geprobeerd recht te zetten maar door de voetplaat en dikke wortels van de bosjes lukt het niet. moet met kraan. | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026018191 | 2026-04-23 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11026019034 | SOC11026019034 | Technical Finished | 85 | 2026-04-23 | DAMAGE | Mast rechtzetten 725 | NURG 10D | 1 |  | H. Van Heemstralaan | ERMELO | SS.Groot |  | mast staat scheef, mast recht gezet voor zover mogelijk. | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Ermelo | CAL11026018193 | 2026-04-23 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026019037 | SOC11026019037 | In Process | 65 | 2026-04-23 | CORMAI | Brug-armatuur, lamp defect. 711 | NURG 10D | 2 |  | Centrale Pad Viventra | ERMELO | SS.Groot |  | lamp brand niet, lamp defect. heb deze niet meer in de bus graag bestellen PL-C 2p 13w/830. | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026018194 | 2026-04-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026019038 | SOC11026019038 | Technical Finished | 70 | 2026-04-23 | CORMAI | Brug-armatuur, lamp defect. 712 | NURG 10D | 1 |  |  |  | SS.Groot |  | lamp brand niet, lamp defect heb deze vervangen. | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026018195 | 2026-04-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026019036 | SOC11026019036 | Technical Finished | 70 | 2026-04-23 | CORMAI | Brug-armatuur, lamp 713 defect. | NURG 10D | 1 |  | Centrale Pad Viventra | ERMELO | SS.Groot |  | lamp brand niet, lamp defect heb deze vervangen. | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026018196 | 2026-04-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026019035 | SOC11026019035 | Technical Finished | 70 | 2026-04-23 | CORMAI | Brug-armatuur, lamp 714 defect. | NURG 10D | 1 |  | Centrale Pad Viventra | ERMELO | SS.Groot |  | lamp brand niet, lamp defect heb deze vervangen. | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026018198 | 2026-04-23 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026019042 | SOC11026019042 | In Process | 65 | 2026-04-23 | CORMAI | Brug-armatuur, lamp 720 defect. | NURG 10D | 2 |  | Centrale Pad Viventra | ERMELO | SS.Groot |  | lamp brand niet, lamp defect. heb deze niet in mijn bus liggen graag bestellen. PL-C 13w/830 | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026018200 | 2026-04-23 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026019041 | SOC11026019041 | In Process | 65 | 2026-04-23 | CORMAI | Brug-armatuur, lamp 721 defect. | NURG 10D | 2 |  | Centrale Pad Viventra | ERMELO |  |  | lamp brand niet, lamp defect. heb deze niet in mijn bus liggen graag bestellen. PL-C 13w/830 | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026018201 | 2026-04-23 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026019043 | SOC11026019043 | In Process | 65 | 2026-04-23 | CORMAI | Brug-armatuur, lamp 722 defect. | NURG 10D | 2 |  | Centrale Pad Viventra | ERMELO | SS.Groot |  | lamp brand niet, lamp defect. heb deze niet in mijn bus liggen graag bestellen. PL-C 13w/830 | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026018202 | 2026-04-23 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026019045 | SOC11026019045 | In Process | 65 | 2026-04-23 | CORMAI | Brug-armatuur, lamp 723 defect. | NURG 10D | 2 |  | Centrale Pad Viventra | ERMELO | SS.Groot |  | lamp brand niet, lamp defect. heb deze niet in mijn bus liggen graag bestellen. PL-C 13w/830 | Eigen net | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Ermelo | CAL11026018247 | 2026-04-23 | In Process | DAMAGE | URG 1U | SOC11026019098 | SOC11026019098 | In Process | 65 | 2026-04-23 | DAMAGE | lm 25 schademast | URG 1U | 2 |  | Sportlaan | ERMELO | SS.Groot |  | mast boven Luik afgezaagd. word gevoed met ravo g | Liander primair | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade

## Overzicht
Aantal storingen | Column Labels
Row Labels | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Grand Total
Netwerkstoring |  | 4 |  | 2 | 1 | 7
Netwerkstoring Liander |  |  | 1 |  |  | 1
Onterechte melding | 2 | 5 |  | 1 |  | 8
Reguliere storing | 199 | 229 | 117 | 166 | 50 | 761
Schade | 28 | 35 | 47 | 64 | 21 | 195
Grand Total | 229 | 273 | 165 | 233 | 72 | 972
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.