## Ruw
Gemeente | Meldingnummer | Ontvangstdatum | Melding Status | Melding Ordersoort | Melding Prioriteit | Stamserviceordernummer | Serviceordernummer | Status | Logmoment | Orderdatum | Ordersoort | Omschrijving | Prioriteit | Ordertype | Onhold code | Adres | Plaats | Uw referentie | Opdrachtnummer klant | Debrieftekst | Netbeheerder | Aantal orders | Buiten kantoortijden? | Urgent (1 dag)? | Armatuur vervangen? | Categorie
Gemeente Putten |  | 2022-11-30 |  |  |  | SOC11022053406 | SOC11022053406 | Finished | 95 | 2022-11-30 | JOBAUD | Schouwronde 1 gemeente Putten 2023 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten |  | 2022-11-30 |  |  |  | SOC11022053405 | SOC11022053405 | Finished | 95 | 2022-11-30 | JOBAUD | Schouwronde 2 gemeente Putten 2023 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten |  | 2022-11-30 |  |  |  | SOC11022053404 | SOC11022053404 | Finished | 95 | 2022-11-30 | JOBAUD | Schouwronde 3 gemeente Putten 2023 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022019441 | 2022-05-02 | Finished | DAMAGE | URG 1D | DEC1102200533 | SOC11022022647 | Finished | 95 | 2022-05-02 | DAMAGE | LM aanrijdschade | URG 1D | 2 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN |  |  | Er is laatst een Industria Libra pll36w (terbeschikking gesteld door Dynniq) geplaatst. |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022020033 | 2022-05-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022023370 | SOC11022023370 | Finished | 95 | 2022-05-06 | CORMAI | Lamp 14 Brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Korenbloemstraat | PUTTEN | BVDB-6052022-01 |  | lamp deed het bij testen en volgens bewoner hnr 50 is er ook niets mis mee. de lamp uit voorzorg evengoed vervangen. materiaal via gemeente. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022020034 | 2022-05-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022023371 | SOC11022023371 | Finished | 95 | 2022-05-06 | CORMAI | Lamp 70101 brandt niet > let op onderstaande | NURG 10D | 1 |  | Ter Hoevepad | PUTTEN | BVDB6052022-02 |  | alle 4 de masten aan het terhoevepad zijn oké. zal volgende week met controle rijden hier extra aandacht aan besteden maar vooralsnog geen storing. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022020291 | 2022-05-09 | Finished | CORMAI |  | SOC11022023643 | SOC11022023643 | Finished | 95 | 2022-05-09 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 16 t/m 19 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022020779 | 2022-05-12 | Finished | CORMAI | CAT1 | SOC11022024251 | SOC11022024251 | Finished | 95 | 2022-05-12 | CORMAI | lm 9 is aangereden | CAT1 | 2 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN |  |  | opgenomen via app 15.38 uur |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022020779 | 2022-05-12 | Finished | CORMAI | CAT1 | SOC11022024251 | SOC11022024368 | Finished | 95 | 2022-05-13 | CORMAI | lm 9 is aangereden | CAT1 | 2 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN |  |  | opgenomen via app 15.38 uur |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022020914 | 2022-05-13 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11022024433 | SOC11022024433 | Finished | 95 | 2022-05-13 | CORMAI | lm 13 hnr 44 is uit | URG 1U | 2 |  | Postweg | PUTTEN |  |  | noodvoeding geplaatst zodra nieuwe is geplaatst de noodvoeding aan albert geven. |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022020914 | 2022-05-13 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11022024433 | SOC11022026065 | Finished | 95 | 2022-05-26 | CORMAI | Armatuur eraf halen en een tijdelijke erop zetten | URG 1U | 2 |  | Postweg | PUTTEN |  |  | noodvoeding geplaatst zodra nieuwe is geplaatst de noodvoeding aan albert geven. Armatuur is verwijderd en er is een tijdelijk armatuur geplaatst, het Schreder armatuur wordt opgestuurd. Armatuur was gerepareerd en had niet vervangen hoeven worden door een tijdelijk armatuur, het armatuur aas door een mis communicatie toch uitgewisseld voor een tijdelijk armatuur. Het Schreder armatuur is nu teruggeplaatst. N.b.Chris mag dit van Bert Dokter niet in rekening brengen! |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022020919 | 2022-05-13 | Cancelled | CORMAI | NURG 10D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11022021716 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025508 | SOC11022025508 | Finished | 95 | 2022-05-23 | DAMAGE | sox of nood | NURG 10D | 2 |  | Gervenseweg | PUTTEN |  |  | Sox Lampen worden niet meer gemaakt of geleverd, het armatuur is technisch versleten en moet vervangen worden, er is een tijdelijk armatuur geplaatst en een schadeformulier. |  | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022021716 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025508 | SOC11022026069 | Finished | 95 | 2022-05-26 | DAMAGE | sox of nood | NURG 10D | 2 |  | Gervenseweg | PUTTEN |  |  | Sox Lampen worden niet meer gemaakt of geleverd, het armatuur is technisch versleten en moet vervangen worden, er is een tijdelijk armatuur geplaatst en een schadeformulier. Er is een door Dynniq beschikbaar armatuur geplaatst met een nieuwe lamp . (Philips fgs224 pll36w) |  | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022021717 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025509 | SOC11022025509 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | reparatie of nood | NURG 10D | 1 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN |  |  | Lm brandt op omvormer en zekering is goed, storing is gemeld bij Liander. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021718 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025469 | SOC11022025469 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 12 is uit | NURG 10D | 1 |  | Oude Nijkerkerweg | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021719 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025470 | SOC11022025470 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | hoek nijkerkerweg sox of nood(stick.prov) | NURG 10D | 2 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | sox e36 is omgebouwd naar sox 55w. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021719 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025470 | SOC11022026974 | Finished | 95 | 2022-06-06 | CORMAI | hoek nijkerkerweg sox of nood(stick.prov) | NURG 10D | 2 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | sox e36 is omgebouwd naar sox 55w. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021720 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025472 | SOC11022025472 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 2 sox of nood | NURG 10D | 1 |  | Beitelweg | PUTTEN |  |  | sox e36 is omgebouwd naar sox 55w |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021721 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025473 | SOC11022025473 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 9 is uit | NURG 10D | 1 |  | Stenenkamerseweg | PUTTEN |  |  | Het defecte armatuur is in vervangingsprojekr vervangen. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021722 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025477 | SOC11022025477 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 4 is uit | NURG 10D | 1 |  | Kuiterweg | PUTTEN |  |  | armatuur is in project vervangen. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021723 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025478 | SOC11022025478 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 73901 is uit | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | bedrading in lichtmast opnieuw aangesloten. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021724 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025479 | SOC11022025479 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 11 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | batterij in schakelklokje was leeg, deze is vervangen. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021725 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025480 | SOC11022025480 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 1 is uit | NURG 10D | 1 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021726 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025481 | SOC11022025481 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 2 sox of nood | NURG 10D | 1 |  | Hessenweg | PUTTEN |  |  | armatuur omgebouwd naar sox 35w |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021727 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025482 | SOC11022025482 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 9 sox of nood | NURG 10D | 1 |  | Krachtighuizerweg | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021728 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025484 | SOC11022025484 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 307 is uit | NURG 10D | 1 |  | Burg. Heijblomhof | PUTTEN |  |  | lamp zat niet goed in fitting, lamp is teruggeplaatst. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021729 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025485 | SOC11022025485 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 21 nood plaatsen | NURG 10D | 2 |  | Mennestraat | PUTTEN |  |  | Voor lm al is al een schadeformulier ingevuld , er moet een tijdelijk armatuur voor 8m mast worden meegenomen. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021730 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025486 | SOC11022025486 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 738 is uit | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021731 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025488 | SOC11022025488 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 301 is nog steeds/weer uit | NURG 10D | 1 |  | Jagerstraat, Ds. De | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021732 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025489 | SOC11022025489 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 2503 p-plaats zijde engweg is uit | NURG 10D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021733 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025490 | SOC11022025490 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 711 is uit | NURG 10D | 1 |  | Zuiderzeestraatweg | PUTTEN |  |  | in de ov kast was 1 automaat uit, automaat is ingeschakeld. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021734 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025491 | SOC11022025491 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 712 is uit | NURG 10D | 1 |  | Zuiderzeestraatweg | PUTTEN |  |  | in de ov kast was 1 automaat uit, deze is weer ingeschakeld, lm 711 en 712 branden nu weer. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021735 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025492 | SOC11022025492 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 11 is uit | NURG 10D | 1 |  | Bosrand | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021736 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025493 | SOC11022025493 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 11 is uit | NURG 10D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021737 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025495 | SOC11022025495 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 5 is uit | NURG 10D | 1 |  | Burg.Vermeerlaan | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021738 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025496 | SOC11022025496 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 8 is uit | NURG 10D | 1 |  | Gebbekuillaan | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021739 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025497 | SOC11022025497 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 7 is uit | NURG 10D | 1 |  | Poststraat | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021740 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025499 | SOC11022025499 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 17 is uit | NURG 10D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021741 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025500 | SOC11022025500 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 704 is uit | NURG 10D | 1 |  | Da Costastraat | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021742 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025502 | SOC11022025502 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 3 is uit | NURG 10D | 1 |  | Brinkstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021743 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025504 | SOC11022025504 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 5 is uit | NURG 10D | 1 |  | Picardstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021744 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025505 | SOC11022025505 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 15 is uit | NURG 10D | 1 |  | Kelnarijstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021745 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025506 | SOC11022025506 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 2 nood plaatsen | NURG 10D | 2 |  | Waardenburg | PUTTEN |  |  | Er is een tijdelijk armatuur geplaatst. |  | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021745 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025506 | SOC11022026731 | Finished | 95 | 2022-06-02 | CORMAI | lm 2 nood plaatsen | NURG 10D | 2 |  | Waardenburg | PUTTEN |  |  | Er is een tijdelijk armatuur geplaatst. dubbele melding, er is inmiddels een armatuur geplaatst. Er is hier een Philips fgs224 pll36w geplaatst. |  | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11022021746 | 2022-05-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022025468 | SOC11022025468 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | lm 2 is uit | NURG 10D | 1 |  | Molitorstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022021933 | 2022-05-23 | Finished | CORMAI | CAT2 | SOC11022025665 | SOC11022025665 | Finished | 95 | 2022-05-23 | CORMAI | burg berkhouthof alles uit | CAT2 | 1 |  | Fontanusplein | PUTTEN |  |  | De tijdelijke kabel is tijdens steiger opbouwen stukgegaan, omdat er al vaker kabels zijn stukgegaan en er overal verbijdingslassen zijn gemaakt is over een lengte van 90m nieuwe kabel aangesloten van af Mennestraat richting keet en daarvandaan naar lichtmast die verbonden is mat overige lichtmasten. (zie laatste foto). |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022022286 | 2022-05-27 | Cancelled | [22 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11022022304 | 2022-05-27 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022026156 | SOC11022026156 | Finished | 95 | 2022-05-27 | DAMAGE | Armatuur kapot LM 603 zie tekst | URG 1D | 2 |  | Garderenseweg | PUTTEN |  |  | Bert Dokter heeft deze veiliggesteld. Materiaal bestellen. Indal 2000 oud armatuur van gemeente geplaatst 2050 |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022022304 | 2022-05-27 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022026156 | SOC11022026761 | Finished | 95 | 2022-06-02 | DAMAGE | Armatuur kapot LM 603 zie tekst | URG 1D | 2 |  | Garderenseweg | PUTTEN |  |  | Bert Dokter heeft deze veiliggesteld. Materiaal bestellen. Indal 2000 oud armatuur van gemeente geplaatst 2050 |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022022487 | 2022-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022026392 | SOC11022026392 | Finished | 95 | 2022-05-30 | CORMAI | Lampstoring LM 1301 zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Verzetslaan | PUTTEN | 1437539 | 1437539 |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022022488 | 2022-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022026393 | SOC11022026393 | Finished | 95 | 2022-05-30 | CORMAI | Mastluikje plaatsen/vervangen LM 13 | NURG 10D | 1 |  | Bentinckstraat | PUTTEN | 1437741 | 1437741 |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022022524 | 2022-05-31 | Finished | CORMAI |  | SOC11022026436 | SOC11022026436 | Finished | 95 | 2022-05-31 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 20 t/m 23 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022023263 | 2022-06-09 | Finished | CORMAI | HIGH | SOC11022027427 | SOC11022027427 | Finished | 95 | 2022-06-09 | CORMAI | treintje timmerstraat 701 en 702 thv hnr 1 | HIGH | 2 |  | Fontanusplein | PUTTEN |  |  | kabel ter hoogte van hnr 5 over een lengte van 1 meter stuk waarschijnlijk graafschade door aanleg van voedingskabel liander |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022023263 | 2022-06-09 | Finished | CORMAI | HIGH | SOC11022027427 | SOC11022027925 | Finished | 95 | 2022-06-13 | CORMAI | treintje timmerstraat 701 en 702 thv hnr 1 | HIGH | 2 |  | Fontanusplein | PUTTEN |  |  | kabel ter hoogte van hnr 5 over een lengte van 1 meter stuk waarschijnlijk graafschade door aanleg van voedingskabel liander |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022023913 | 2022-06-17 | Finished | NETWORK | URG 1U | SOC11022028373 | SOC11022028373 | Finished | 95 | 2022-06-17 | NETWORK | Meerdere lampen uit | URG 1U | 1 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN | BVDB17062022-01 |  | Groep 1 lag eruit en is gereset, er is vervolgens door wijk gereden en gecontroleerd op defecte lampen. Alles brandt nu weer. |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022023929 | 2022-06-17 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022028386 | SOC11022028386 | Finished | 95 | 2022-06-17 | CORMAI | Molenstraat lm 1 armatuur gedraaid | URG 5D | 1 |  | Molenstraat | PUTTEN | Gerrit Willem |  | armatuur is weer op de weg gericht en vast gedraaid. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022024319 | 2022-06-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022028853 | SOC11022028853 | Finished | 95 | 2022-06-22 | CORMAI | Lamp knippert - >ZIE ONDERSTAANDE OMSCHRIJVING | NURG 10D | 1 |  | Schoolstraat | PUTTEN | BVDB22062022-01 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022024650 | 2022-06-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022029304 | SOC11022029304 | Finished | 95 | 2022-06-27 | CORMAI | Lamp knippert. LM 502 thv huis nr 52 | NURG 10D | 1 |  | Vervoornstraat | PUTTEN | lm 502 thv huisnummer 52 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022024811 | 2022-06-29 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11022029491 | SOC11022029491 | Finished | 95 | 2022-06-29 | DAMAGE | Schademast LM 711 | NURG 10D | 2 |  | Fontanusplein | PUTTEN |  |  | lichtmast is aangereden en moet vervangen worden, spots zij goed enkunnen worden overgezet. Er is een schadeformulier ingevuld |  | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022024811 | 2022-06-29 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11022029491 | SOC11022029685 | Finished | 95 | 2022-06-30 | DAMAGE | Schademast LM 711 | NURG 10D | 2 |  | Fontanusplein | PUTTEN |  |  | lichtmast is aangereden en moet vervangen worden, spots zij goed enkunnen worden overgezet. Er is een schadeformulier ingevuld |  | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022024811 | 2022-06-29 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11022029491 | SOC11022031731 | Finished | 95 | 2022-07-21 | DAMAGE | Schademast LM 711 | NURG 10D | 2 |  | Fontanusplein | PUTTEN |  |  |  |  | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022024971 | 2022-06-30 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022029756 | SOC11022029756 | Finished | 95 | 2022-06-30 | DAMAGE | Aanrijding lm 719 | URG 1D | 2 |  | Jan Nijenhuisstraat | PUTTEN | Bert vd Bunt |  | lichtmast is geknikt en moet vervangen worden, het armatuur is goed en kan worden overgenomen. Er is een schadeformulier ingevuld 5 Mast besteld |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022024971 | 2022-06-30 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022029756 | SOC11022029793 | Finished | 95 | 2022-07-01 | DAMAGE | Aanrijding lm 719 | URG 1D | 2 |  | Jan Nijenhuisstraat | PUTTEN | Bert vd Bunt |  | lichtmast is geknikt en moet vervangen worden, het armatuur is goed en kan worden overgenomen. Er is een schadeformulier ingevuld 5 mast besteld lichtmast nummer op mast geplakt |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022024972 | 2022-06-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022029757 | SOC11022029757 | Finished | 95 | 2022-06-30 | CORMAI | Brandt wel dan weer niet lm 1 Hapert | NURG 10D | 1 |  | Industrieweg | PUTTEN | Bert vd Bunt |  | Armatuur is SRS201 sox 55, lampen zijn er niet meer er is nu een sox 35w geplaatst. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022025069 | 2022-07-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022029872 | SOC11022029872 | Finished | 95 | 2022-07-01 | CORMAI | LM 1 | NURG 10D | 2 |  | Boeschoterweg | PUTTEN | BVDB1072022-01 |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022025069 | 2022-07-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022029872 | SOC11022033489 | Finished | 95 | 2022-08-09 | CORMAI | LM 1 | NURG 10D | 2 |  | Boeschoterweg | PUTTEN | BVDB1072022-01 |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022025156 | 2022-07-04 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11022029953 | SOC11022029953 | Finished | 95 | 2022-07-04 | CORMAI | Lichtmast 19 | URG 1U | 1 |  | Donkeresteeg | PUTTEN | bvdb4072022-001 |  | bij aankomst blijkt dat lm van gemeente Nijkerk is, het luikje heb ik afgedicht met afzetlint, en B vd Bunt is hierover geïnformeerd dmv foto's, hij meldt dit bij gemeente Nijkerk |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022025291 | 2022-07-05 | Finished | CORMAI |  | SOC11022030137 | SOC11022030137 | Finished | 95 | 2022-07-05 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 24 t/m 27 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022025547 | 2022-07-07 | Finished | CORMAI |  | SOC11022030426 | SOC11022030426 | Finished | 95 | 2022-07-07 | CORMAI | LM 2 Knippert Husseksesteeg 2 | NURG 10D | 1 |  | Husselsesteeg | PUTTEN |  |  | lichtmast 2 (innolumis nicole golden green) brand op omvormer en zekering is goed, armatuur tijdje laten randen en een paar klappen er pp op gegeven, maar armatuur niet zien knipperen. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022025548 | 2022-07-07 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022030427 | SOC11022030427 | Finished | 95 | 2022-07-07 | CORMAI | Sprielderhout hele straat uit | URG 1D | 1 |  | Sprielderhout | PUTTEN | Gerrit Willem |  | Groepschakelaar in pompsysteem is uitgevallen, en is nu weer ingeschakeld. |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022025890 | 2022-07-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022030842 | SOC11022030842 | Finished | 95 | 2022-07-12 | CORMAI | Lm 1003 thv 52a brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022025892 | 2022-07-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022030843 | SOC11022030843 | Finished | 95 | 2022-07-12 | CORMAI | Lm 9 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Hoofdlaan | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022026330 | 2022-07-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022031357 | SOC11022031357 | Finished | 95 | 2022-07-18 | CORMAI | lm naast hnr 19(ook hf trafo) | NURG 10D | 1 |  | Jagerstraat, Ds. De | PUTTEN |  |  | lm niet gevonden, Ds. De Jagerstdaat heft geen 19 lichtmasten. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022026482 | 2022-07-19 | Finished |  |  | SOC11022031532 | SOC11022031532 | Finished | 95 | 2022-07-19 | DAMAGE | Mast is omver gereden door aannemer, geen gevaar | NURG 10D | 2 |  | Rimpelerweg | PUTTEN | Rimplerweg 702 |  | Dit is een dubbele melding, schadeformulier is opgenomen in ander socnummer. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11022026482 | 2022-07-19 | Finished |  |  | SOC11022031532 | SOC11022031963 | Finished | 95 | 2022-07-25 |  | Mast omver gereden door aannr, geen gevaar lm702 | NURG 10D | 2 |  | Rimpelerweg | PUTTEN | Rimplerweg 702 |  | Lichtmast is gedeukt en moet vervangen worden, het armatuur is goed en kan worden overgenomen. Er is een schadeformulier ingevuld. lichtmast nummer geplakt |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022026958 | 2022-07-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022032059 | SOC11022032059 | Finished | 95 | 2022-07-25 | CORMAI | LM 14 of 5? Aalscholverstraat hoek Reigerstraat | NURG 10D | 1 |  | Aalscholverstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022027100 | 2022-07-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022032204 | SOC11022032204 | Finished | 95 | 2022-07-26 | CORMAI | LM 1604 knippert | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022027610 | 2022-08-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022032784 | SOC11022032784 | Finished | 95 | 2022-08-01 | CORMAI | Terugplaatsen Mast | NURG 10D | 2 |  | Prins Bernhardlaan | PUTTEN | Herplaatsen Lichtmast Prins Bernhardlaan |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022027610 | 2022-08-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022032784 | SOC11022033167 | Finished | 95 | 2022-08-05 | CORMAI | Terugplaatsen Mast | NURG 10D | 2 |  | Prins Bernhardlaan | PUTTEN | Herplaatsen Lichtmast Prins Bernhardlaan |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022027612 | 2022-08-01 | Cancelled | CORMAI | NURG 10D | SOC11022032785 | SOC11022032785 | Cancelled | 105 | 2022-08-01 | CORMAI | Herplaatsen/heraansluitenn Mast naast Abri | NURG 10D | 2 |  | Garderenseweg | PUTTEN | Aansluiten Mast Garderenseweg (naast Abri) |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11022027683 | 2022-08-02 | Finished | CORMAI |  | SOC11022032876 | SOC11022032876 | Finished | 95 | 2022-08-02 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 28 t/m 31 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022027710 | 2022-08-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022032908 | SOC11022032908 | Finished | 95 | 2022-08-02 | CORMAI | is al een tijd stuk zie tekst LM 722 | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | 5 8 alles oké bert van de bunt kijkt volgende week in de avond welke van de 4 problemen geeft. via omvormer 10 min alles laten branden en alles lijkt ok. opnieuw op albert zetten bert van de bunt is 2x wezen kijken maar alles is ok. afgesproken deze melding te laten vervallen |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022027712 | 2022-08-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022032909 | SOC11022032909 | Finished | 95 | 2022-08-02 | CORMAI | Ia al een tijdje stuk lm 3 | NURG 10D | 1 |  | Lage Engweg | PUTTEN | BVDB2082022-002 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022027714 | 2022-08-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022032912 | SOC11022032912 | Finished | 95 | 2022-08-02 | CORMAI | lm staat achter huis 52a achter transformator | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | BVDB2082022-003 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022027716 | 2022-08-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022032913 | SOC11022032913 | Finished | 95 | 2022-08-02 | CORMAI | melding is lm 801 naij Hoofdlaan 26 zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Hoofdlaan | PUTTEN | BVDB2082022-004 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022027717 | 2022-08-02 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022032914 | SOC11022032914 | Finished | 95 | 2022-08-02 | CORMAI | Lamp 11 brandt al maanden niet, zie opmerking | URG 1D | 1 |  | Pancratiushof | PUTTEN | BVDB2082022-005 |  | het betreft lm 602 hier pll24 w lamp en vsa vervangen |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022027824 | 2022-08-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022033031 | SOC11022033031 | Finished | 95 | 2022-08-03 | CORMAI | lm 745 armatuur herplaatsen(naar albert) | NURG 10D | 1 |  | Henslare | PUTTEN |  |  | mast rechtgezet armatuur gerestaureerd en herplaatst sont 70 9 meter 3x 1,5 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022027829 | 2022-08-03 | Finished | CORMAI | CAL | SOC11022033036 | SOC11022033036 | Finished | 95 | 2022-08-03 | CORMAI | netstoring eigen | CAL | 1 |  | Henslare | PUTTEN |  |  | protec storing op l1 en l2 ri3 reset envalles ok logboek ingevuld slot vervangen door c342 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022028909 | 2022-08-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022034216 | SOC11022034216 | Finished | 95 | 2022-08-17 | CORMAI | LM S1101 thv huisnr 39 | NURG 10D | 1 |  | Husselsesteeg | PUTTEN | Husselersteeg melding d.d. 16-08 |  | alles getest alles ok. gemeld aan liander met vraag sturing na te kijken |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022028910 | 2022-08-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022034195 | SOC11022034195 | Finished | 95 | 2022-08-17 | CORMAI | Pancratiushof mast lamp knippert LM 5 | NURG 10D | 1 |  | Pancratiushof | PUTTEN | Pancratiushof Melding d.d. 16-08 |  | pll 24 s10 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022028911 | 2022-08-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022034200 | SOC11022034200 | Finished | 95 | 2022-08-17 | CORMAI | Armatuur Beukenlaan 4 werkt niet LM 4 | NURG 10D | 1 |  | Beukenlaan | PUTTEN | Beukenlaan Melding d.d. 16-08 |  | pll 36 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022028912 | 2022-08-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022034220 | SOC11022034220 | Finished | 95 | 2022-08-17 | CORMAI | Straatverlichting thv Harderwijkerstraat 4A LM 705 | URG 5D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN | Harderwijkerstraat 4a lm 705 melding d.d. 16-08 |  | cpot 60 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022028968 | 2022-08-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022034218 | SOC11022034218 | Finished | 95 | 2022-08-17 | CORMAI | Lm P11 thv huisnr 43 | NURG 10D | 1 |  | Husselsesteeg | PUTTEN |  |  | alles getest alles ok gemeld aan liander met vraag sturing na te kijken |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029012 | 2022-08-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022034279 | SOC11022034279 | Finished | 95 | 2022-08-17 | CORMAI | Lamp brandt niet LM 2 | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | BVDB18082022-001 |  | pll 24 hf trafo |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029014 | 2022-08-17 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022034273 | SOC11022034273 | Finished | 95 | 2022-08-17 | CORMAI | LICHTMAST 7 BRANDT NIET, ZIE OOK MELDING LM 8 | URG 1D | 1 |  | Wildforsterweg | PUTTEN | BVDB18082022-002 |  | melding mag gesloten worden telefonisch doorgegeven door Bert van de Bunt verkeerde straat doorgegeven |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029015 | 2022-08-17 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022034274 | SOC11022034274 | Finished | 95 | 2022-08-17 | CORMAI | BRANDT NIET, ZIE OOK MEDLING LICHTMAST 7 | URG 1D | 1 |  | Wildforsterweg | PUTTEN | BVDB18082022-003 |  | melding mag gesloten worden telefonisch doorgekregen van Bert van de Bunt, melding was op verkeerde straat |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029017 | 2022-08-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022034275 | SOC11022034275 | Finished | 95 | 2022-08-17 | CORMAI | LM 7 brandt niet zie tekst!!!! | NURG 10D | 1 |  | Hessenweg | PUTTEN | Bert van de Bunt |  | sox 35 als overbrugging |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029018 | 2022-08-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022034277 | SOC11022034277 | Finished | 95 | 2022-08-17 | CORMAI | LM 8 brandt niet zie tekst!!!!! | NURG 10D | 1 |  | Hessenweg | PUTTEN | bert van de Bunt |  | sox 35 als overbrugging |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029145 | 2022-08-18 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022034433 | SOC11022034433 | Finished | 95 | 2022-08-18 | CORMAI | LM 10 armatuur los(naar albert) | URG 1D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN |  |  | armatuur gerestaureerd onderdelen af gemeente |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029670 | 2022-08-24 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11022034983 | SOC11022034983 | Finished | 95 | 2022-08-24 | NETWORK | 8 t/m 17 zijn uit. Netwerkstoring | URG 1D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | gemeld aan liander 14.49 uur |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11022029671 | 2022-08-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022034985 | SOC11022034985 | Finished | 95 | 2022-08-24 | CORMAI | lm 2 is uit | NURG 10D | 1 |  | Pancratiushof | PUTTEN |  |  | pll 24 s10 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029672 | 2022-08-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022034987 | SOC11022034987 | Finished | 95 | 2022-08-24 | CORMAI | lm 4 is uit | NURG 10D | 1 |  | Pancratiushof | PUTTEN |  |  | pll 24 s10 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029673 | 2022-08-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022034988 | SOC11022034988 | Finished | 95 | 2022-08-24 | CORMAI | lm 6 nood plaatsen | NURG 10D | 2 |  | Pancratiushof | PUTTEN |  |  | noodarmatuur geplaatst definitieve opname schade loopt via ander nummer |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029674 | 2022-08-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022034989 | SOC11022034989 | Finished | 95 | 2022-08-24 | CORMAI | lm 7 is uit | NURG 10D | 1 |  | Pancratiushof | PUTTEN |  |  | pll 24 s10 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029678 | 2022-08-24 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022034993 | SOC11022034993 | Finished | 95 | 2022-08-24 | CORMAI | LM 4 brandt niet. | URG 5D | 1 |  | Beukenlaan | PUTTEN | BVDB240822-001 | BVDB240822 | oude melding vervalt |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029681 | 2022-08-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022034996 | SOC11022034996 | Finished | 95 | 2022-08-24 | CORMAI | LM 705 brandt niet, zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN | BVDB240822-002 |  | oude melding vervalt |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029682 | 2022-08-24 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022034997 | SOC11022034997 | Finished | 95 | 2022-08-24 | CORMAI | LM 14 brandt niet, bij huisnummer 38 | URG 5D | 1 |  | Bosrand | PUTTEN | BVDB240822-003 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029683 | 2022-08-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022034998 | SOC11022034998 | Finished | 95 | 2022-08-24 | CORMAI | LM 4 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | BVDB240822-004 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029685 | 2022-08-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022035000 | SOC11022035000 | Finished | 95 | 2022-08-24 | CORMAI | LM 9 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Korenlaan | PUTTEN | BVDB240822-005 |  | pll36watt en vsa vervangen |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029686 | 2022-08-24 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022035001 | SOC11022035001 | Finished | 95 | 2022-08-24 | CORMAI | LM 6 brandt niet | URG 1D | 1 |  | Sparrenhof | PUTTEN | BVDB240822-006 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029687 | 2022-08-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022035003 | SOC11022035003 | Finished | 95 | 2022-08-24 | CORMAI | LAMP BRANDT NIET LICHTMAST 714 | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | BVDB240822-007 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029688 | 2022-08-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022035002 | SOC11022035002 | Finished | 95 | 2022-08-24 | CORMAI | ONDERLAMPEN VOP BRANDEN NIET LICHTMAST 718 | NURG 10D | 2 | S05 | Voorthuizerstraat | PUTTEN | BVDB240822-008 |  | met bert dokter overleggen over oplossing. dit loopt al meer dan 2 jaar |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029688 | 2022-08-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022035002 | SOC11022036459 | Finished | 95 | 2022-09-05 | CORMAI | ONDERLAMPEN VOP BRANDEN NIET LICHTMAST 718 | NURG 10D | 2 | S05 | Voorthuizerstraat | PUTTEN | BVDB240822-008 |  | met bert dokter overleggen over oplossing. dit loopt al meer dan 2 jaar hierover contact opnemen met bert dokter. dit verhaal loopt al heel lang en ik kan daar niets mee. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029689 | 2022-08-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022035004 | SOC11022035004 | Finished | 95 | 2022-08-24 | CORMAI | LM 36 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | BVDB240822-009 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022029690 | 2022-08-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022035005 | SOC11022035005 | Finished | 95 | 2022-08-24 | CORMAI | LM 37 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | BVDB240822-009 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022030581 | 2022-09-01 | Finished | CORMAI |  | SOC11022036142 | SOC11022036142 | Finished | 95 | 2022-09-01 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 32 t/m 35 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022030879 | 2022-09-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022036445 | SOC11022036445 | Finished | 95 | 2022-09-05 | DAMAGE | Tollenstraat LM nr 8 lamp brand niet | NURG 10D | 2 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollenstraat 39 melding d.d. 5-09-2022 |  | er is een onjuist model saled lamp geplaatst, het juiste model ligt in Zwolle. Volgende keer juiste saled lamp 18w 3000K 360° meenemen. saled lamp vervangen,1032456. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022030879 | 2022-09-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022036445 | SOC11022038715 | Finished | 95 | 2022-09-20 | DAMAGE | Tollenstraat LM nr 8 lamp brand niet | NURG 10D | 2 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollenstraat 39 melding d.d. 5-09-2022 |  | er is een onjuist model saled lamp geplaatst, het juiste model ligt in Zwolle. Volgende keer juiste saled lamp 18w 3000K 360° meenemen. saled lamp vervangen,1032456. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022030939 | 2022-09-05 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022036526 | SOC11022036526 | Finished | 95 | 2022-09-05 | CORMAI | Netwerkstoring, zie tekst. | URG 1D | 1 |  | Claasgoed | PUTTEN | Claasgoed branden melding is gedaan d.d. 29-05-202 |  | iemand van spectrum is in die wijk bezig met registreren uitkleuren fases. |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022030944 | 2022-09-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022036523 | SOC11022036523 | Finished | 95 | 2022-09-05 | DAMAGE | LM 1 thv Mauritstraat 2 brand niet | NURG 10D | 2 |  | Mauritsstraat | PUTTEN | Mauritstraat Melding d.d. 05-09-2022 |  | Saled pll 18w 3000k 360° nodig, moet ik uit Zwolle meenemen, voorraad in hoogwerker is op. saled ,amper 18w 3000k 360° (1032456) is vervangen |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022030944 | 2022-09-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022036523 | SOC11022038749 | Finished | 95 | 2022-09-20 | DAMAGE | LM 1 thv Mauritstraat 2 brand niet | NURG 10D | 2 |  | Mauritsstraat | PUTTEN | Mauritstraat Melding d.d. 05-09-2022 |  | Saled pll 18w 3000k 360° nodig, moet ik uit Zwolle meenemen, voorraad in hoogwerker is op. saled ,amper 18w 3000k 360° (1032456) is vervangen |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022030950 | 2022-09-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022036525 | SOC11022036525 | Finished | 95 | 2022-09-05 | CORMAI | Tollerstraat mast nr 10 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollerstraat mast nr 10 Melding d.d. 05-09-2022 |  | saled lamp brandt op omvormer, zekering is ok en net is getest. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022030952 | 2022-09-05 | Finished | CORMAI | NORM BG | SOC11022036534 | SOC11022036534 | Finished | 95 | 2022-09-05 | DAMAGE | LM 1 Krachtighuizerweg werkt niet. | NURG 10D | 2 |  | Krachtighuizerkern | PUTTEN | Krachtighuizerkern 8 melding d.d. 05-09-2022 |  | lamp brandt op omvormer en zekering is goed, lichtmast is geknikt thv bovenste verjonging door aanrijding, Hier is een schadeformulier voor ingevuld. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022030952 | 2022-09-05 | Finished | CORMAI | NORM BG | SOC11022036534 | SOC11022038720 | Finished | 95 | 2022-09-20 | DAMAGE | LM 1 Krachtighuizerweg werkt niet. | NURG 10D | 2 |  | Krachtighuizerkern | PUTTEN | Krachtighuizerkern 8 melding d.d. 05-09-2022 |  | lamp brandt op omvormer en zekering is goed, lichtmast is geknikt thv bovenste verjonging door aanrijding, Hier is een schadeformulier voor ingevuld. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022030959 | 2022-09-05 | Finished | NETWORK | PRIO 2B/3B | SOC11022036542 | SOC11022036542 | Finished | 95 | 2022-09-05 | NETWORK | Straatverlichting buitenwerking. | PRIO 2B/3B | 1 |  | Nieuwe Prinsenweg | PUTTEN | Prinsenweg gehele staat ( melding 05-09-2022) |  | gemeld aan liander 16.42 uur |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11022030963 | 2022-09-05 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11022036545 | SOC11022036545 | Finished | 95 | 2022-09-05 | NETWORK | Netwerkstoring | URG 5D | 1 |  | Schovenhorsterveldw. | PUTTEN |  |  | gemeld aan liander via melding nwe Prinsenbeek 16.43 uur |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11022030964 | 2022-09-05 | Cancelled | NETWORK | PRIO1 | SOC11022036547 | SOC11022036547 | Cancelled | 105 | 2022-09-05 | NETWORK | LM Sprielderweg en Sprielderhout brand niet | PRIO1 | 1 | S03 | Sprielderweg | PUTTEN | Sprielderweg en Sprielderhout Melding 05-09-2022 |  | dubbel met SOC11022036545 netwerkstoring |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11022031168 | 2022-09-07 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022036780 | SOC11022036780 | Finished | 95 | 2022-09-07 | CORMAI | LM 4,Burg. Vermeerlaan 8 brandt niet, zie tekst | URG 5D | 1 |  | Burg.Vermeerlaan | PUTTEN | 1473833 melding Burg Vermeerlaan 8 d.d 07-09-2022 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022031170 | 2022-09-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022036781 | SOC11022036781 | Finished | 95 | 2022-09-07 | CORMAI | LM 16 brandt niet. zie tekst. | NURG 10D | 1 |  | Oude Rijksweg | PUTTEN | 1473872 Oude Rijksweg en de Hoflaan d.d. 7-09-2022 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022031179 | 2022-09-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022036783 | SOC11022036783 | Finished | 95 | 2022-09-07 | CORMAI | LM N797-003 P003 brandt niet. Zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Garderenseweg | PUTTEN | 1473942R Garderenseweg melding d.d. 07-09-2022 |  | lichtmast is beheer van Provincie Gelderland, wij hebben hier geen contract mee. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022031260 | 2022-09-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022036878 | SOC11022036878 | Finished | 95 | 2022-09-07 | CORMAI | lm 748 armatuur herpl(naar albert) | NURG 10D | 2 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  | Zoals omschreven is moet deze soc bij Albert in bda worden geplaatst. bak wederom retour fabrikant. bert dokter regelt eea |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022031261 | 2022-09-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022036879 | SOC11022036879 | Finished | 95 | 2022-09-07 | CORMAI | LM 41 brandt niet, zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Nijkerkerstraat | PUTTEN | 1473574 Nijkerkerstraat nr 2 melding 07-05-2022 |  | De lichtmasten aan de Nijkerkerstraat zijn eigendom van Provincie Gelderland (grote gele sticker met N798 P..), dit moet gemeld worden bij Provincie. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022031723 | 2022-09-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022037387 | SOC11022037387 | Finished | 95 | 2022-09-12 | CORMAI | lantaarnpaal 27 aan de Kerkstraat brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN | Kerkstraat Melding d.d. 12-09 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022031726 | 2022-09-12 | Finished | NETWORK | URGENT 6U | SOC11022037397 | SOC11022037397 | Finished | 95 | 2022-09-12 | NETWORK | Verlichting Sprielderhout werkt weer niet, storing | URGENT 6U | 1 |  | Sprielderhout | PUTTEN | Sprielderhout |  | Maandag 12 september ov kast en pomp kast gecontroleerd, alle automaten en hoofdschakelaar stonden ingeschakeld geen afwijkingen gezien. Vandaag 's morgens vroeg naar lokatie geweest en een rondje gereden, alles brand. Mogelijk heeft is iemand van gemeente al bij de ov kast geweest en evt automaten ingeschakeld. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022031728 | 2022-09-12 | Finished | NETWORK | URGENT 6U | SOC11022037399 | SOC11022037399 | Finished | 95 | 2022-09-12 | NETWORK | Kuiterweg brand niet | URGENT 6U | 1 |  | Kuiterweg | PUTTEN | Kuiterweg Melding 12-09-2022 |  | Lichtmasten branden op omvormer, storing is gemeld bij Liander. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11022031821 | 2022-09-12 | Finished | CORMAI | NURG | SOC11022037497 | SOC11022037497 | Finished | 95 | 2022-09-12 | CORMAI | Pancratiushof Lamp Knippert zie tekst | NURG | 1 |  | Pancratiushof | PUTTEN | Pancratiushof 2-10 |  | Lm 301 lamp vervangen |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022031829 | 2022-09-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022037509 | SOC11022037509 | Finished | 95 | 2022-09-12 | CORMAI | LM thv huisnr 22-24 knippert | NURG 10D | 1 |  | Vervoornstraat | PUTTEN | Vervoornstraat Melding 12-09-2022 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022032026 | 2022-09-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022037754 | SOC11022037754 | Finished | 95 | 2022-09-13 | DAMAGE | Mast thv huisnrs Leemkuul 8-10-12 werkt niet | NURG 10D | 2 |  | Leemkuul | PUTTEN |  |  | volgens bewoner van hsnr 3 is alles uit sinds grote stroomstoring korte tijd geleden, lm 4 is defekt hier moet een saled lamp pll 18w 3000k 360° worden geplaatst, die ik in Zwolle moet ophalen. Netstoring is gemeld bij Liander. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022032026 | 2022-09-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022037754 | SOC11022038743 | Finished | 95 | 2022-09-20 | CORMAI | Mast thv huisnrs Leemkuul 8-10-12 werkt niet | NURG 10D | 2 |  | Leemkuul | PUTTEN |  |  | volgens bewoner van hsnr 3 is alles uit sinds grote stroomstoring korte tijd geleden, lm 4 is defekt hier moet een saled lamp pll 18w 3000k 360° worden geplaatst, die ik in Zwolle moet ophalen. Netstoring is gemeld bij Liander. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022032075 | 2022-09-13 | Finished |  |  | DEC1102201168 | DEC1102201168 | Finished | 95 | 2022-09-13 | NETWORK | ov storing/netwerkstoring | URG 1D | 2 |  | Sparrenhof | PUTTEN |  |  | sparrenlaan en korenlaan brand grootste gedeelte niet, heb in de kast gekeken maar alle automaten staan in heb wel 2 foto's van een apparaat gemaakt die ik niet ken zie documenten, en proberen mensen te bellen maar helaas niet gelukt, dus ik kan voor nu verder niks doen !! |  | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11022032101 | 2022-09-14 | Finished | NETWORK | URG 1D | DEC1102201168 | SOC11022037829 | Finished | 95 | 2022-09-14 | NETWORK | netwerkstoring | URG 1D | 1 |  | Sparrenhof | PUTTEN |  |  | Storing is gemeld bij Liander, storingsdienst dacht dat het eigen niet is maar ov kast bij Waardenburg is alleen tbv Harderwijkerstrast. |  | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11022032187 | 2022-09-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022037923 | SOC11022037923 | Finished | 95 | 2022-09-14 | CORMAI | LM 10 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Bilderdijkstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022032197 | 2022-09-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022037930 | SOC11022037930 | Finished | 95 | 2022-09-14 | CORMAI | LM 01 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Vervoornstraat | PUTTEN |  |  | het is niet lm 1 maar 301, Hier is lamp en starter vervangen. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022032353 | 2022-09-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022038120 | SOC11022038120 | Finished | 95 | 2022-09-15 | CORMAI | ter hoogte van nr 50 LM 10 brandt niet. | NURG 10D | 1 |  | Da Costastraat | PUTTEN | Costastraat melding d.d. 15-09-2022 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022032357 | 2022-09-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022038121 | SOC11022038121 | Finished | 95 | 2022-09-15 | CORMAI | Hoofdlaan LM 22 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Hoofdlaan | PUTTEN | Hoofdlaan 22 melding mast 15-09-2022 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022032990 | 2022-09-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022038886 | SOC11022038886 | Finished | 95 | 2022-09-20 | CORMAI | Lm 141-03 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Haersma De Withstr.V | PUTTEN | doorgebeld door Hans |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022033086 | 2022-09-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022038993 | SOC11022038993 | Finished | 95 | 2022-09-21 | CORMAI | Kuiterweg 5, 3 lm branden niet zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Kuiterweg | PUTTEN |  |  | gemeld bij Liander |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022033095 | 2022-09-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022038998 | SOC11022038998 | Finished | 95 | 2022-09-21 | DAMAGE | Voorthuizerstraat mast nr 760 zie tekst | NURG 10D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | VOorhuizerstraat melding d,d 21-09-2022 |  | Er moet een ander evsa cpo tw 60w vsa worden geplaatst, is niet voorradig in hoogwerker Jan Schoeber. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022033095 | 2022-09-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022038998 | SOC11022040638 | Finished | 95 | 2022-09-29 | DAMAGE | Voorthuizerstraat mast nr 760 zie tekst | NURG 10D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | VOorhuizerstraat melding d,d 21-09-2022 |  | Er moet een ander evsa cpo tw 60w vsa worden geplaatst, is niet voorradig in hoogwerker Jan Schoeber. sogexi vsa cpo 60w is defect, lamp aders en voeding sogexi losgekoppeld en evsa Philips in armatuur geplaatst enaan gesloten, tevens lamp vervangen. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022033112 | 2022-09-21 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11022039023 | SOC11022039023 | Finished | 95 | 2022-09-21 | NETWORK | netstoring eigen net | URG 1D | 1 |  | Geenstraat, Van | PUTTEN |  |  | protec reset alles ok |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022033192 | 2022-09-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022039132 | SOC11022039132 | Finished | 95 | 2022-09-21 | CORMAI | Tollenstraat, Mast nr 2 werkt niet. | NURG 10D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollenstraat Melding d.d. 21-09-2022 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022033210 | 2022-09-21 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022039152 | SOC11022039152 | Finished | 95 | 2022-09-21 | DAMAGE | Kruispunt t.h.v. Putterbrink Husselsesteeg | URG 5D | 2 |  | Putterbrink | PUTTEN | Husselsesteeg Putterbrink melding d.d. 21-09-2022 |  | Het (brisa) is meegenomen naar werkplaats voor controle/reparatie, er is een tijdelijk armatuur geplaatst (schreder fortimoled) Armatuur aan de test |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022033210 | 2022-09-21 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022039152 | SOC11022040675 | Finished | 95 | 2022-09-30 | DAMAGE | Kruispunt t.h.v. Putterbrink Husselsesteeg | URG 5D | 2 |  | Putterbrink | PUTTEN | Husselsesteeg Putterbrink melding d.d. 21-09-2022 |  | Het (brisa) is meegenomen naar werkplaats voor controle/reparatie, er is een tijdelijk armatuur geplaatst (schreder fortimoled) Armatuur aan de test SOC11022030426 ging om een Innolumis armatuur en was niets geconstateerd Armatuur is getest in werkplaats en is teruggeplaatst. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022033214 | 2022-09-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022039140 | SOC11022039140 | Finished | 95 | 2022-09-21 | DAMAGE | Lenneperstraat lm nr 9 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Lennepstraat, Van | PUTTEN | Lenneperstaat melding 21-09-2022 |  | saled lamp is vervangen , omdat bout uit luikje gebroken is (ouderdom) moet ergens rvs bout met ring worden geplaatst, dit is niet voorradig in hoogwerker van Jan, luikje is tijdelijk dichtgetapet. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022033214 | 2022-09-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022039140 | SOC11022040655 | Finished | 95 | 2022-09-30 | DAMAGE | Mastluije vast zetten met bout | NURG 10D | 2 |  | Lennepstraat, Van | PUTTEN | Lenneperstaat melding 21-09-2022 |  | saled lamp is vervangen , omdat bout uit luikje gebroken is (ouderdom) moet ergens rvs bout met ring worden geplaatst, dit is niet voorradig in hoogwerker van Jan, luikje is tijdelijk dichtgetapet. Er is een rvs bout en ring geplaatst |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022033217 | 2022-09-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022039153 | SOC11022039153 | Finished | 95 | 2022-09-21 | CORMAI | Aaltsengoed Mast nr 746 (komt niet voor in object) | NURG 10D | 1 |  | Aaltsengoed | PUTTEN | Aaltengoed mast nr 746 melding 21-09-2022 |  | Saled lamp zat niet goed in fitting, en is juist teruggeplaatst. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022033626 | 2022-09-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022039571 | SOC11022039571 | Finished | 95 | 2022-09-23 | CORMAI | Willem Alexander hof Mast nr 6 | NURG 10D | 1 |  | Willem Alexanderhof | PUTTEN | Willem Alexanderhof, 6 Melding d.d. 23-09-2022 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022033905 | 2022-09-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11022039879 | SOC11022039879 | Finished | 95 | 2022-09-26 | CORMAI | Storingsdienst en mutaties beheerssysteem wk 36-40 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022034136 | 2022-09-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022040126 | SOC11022040126 | Finished | 95 | 2022-09-27 | CORMAI | LM 006 knippert | NURG 10D | 1 |  | Willem-Alexanderhof | PUTTEN | Willem-Alexanderhof melding d.d. 27-09-2022 |  | lamp is enige tijd getest, ik heb geen afwijkingen gezien, de lamp en starter zijn al eerder vervangen. De starter iss nu vervangen. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022034141 | 2022-09-27 | Cancelled | CORMAI | NURG 10D | SOC11022040162 | SOC11022040162 | Cancelled | 105 | 2022-09-27 | CORMAI | LM 1602 brandt niet. | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | Groeneveldstraat melding d.d. 27-09-2022 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11022034145 | 2022-09-27 | Finished | NETWORK | URGENT 6U | SOC11022040164 | SOC11022040164 | Finished | 95 | 2022-09-27 | NETWORK | Netwerkstoring | NURG 10D | 1 | S03 | Bosrand | PUTTEN | Bosrand melding d.d. 27-09-2022 |  | Gemeld bij Liander |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11022034146 | 2022-09-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022040161 | SOC11022040161 | Finished | 95 | 2022-09-27 | CORMAI | Dominee Hollanstraat mast nr 6 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Dominee Hollandstraat | PUTTEN | Dominee Hollandstraat mast nr 6 melding 27-09-2022 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022034159 | 2022-09-27 | Cancelled | CORMAI | NURG 10D | SOC11022040163 | SOC11022040163 | Cancelled | 105 | 2022-09-27 | CORMAI | LM 1605 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | Groeneveldstraat melding d.d. 27-09-2022 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11022034352 | 2022-09-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022040369 | SOC11022040369 | Finished | 95 | 2022-09-28 | CORMAI | LM 401 of 1605, knippert. Graag beide controleren. | URG 5D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | Groenevelstraat melding 28-09-2022 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022034355 | 2022-09-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022040373 | SOC11022040373 | Finished | 95 | 2022-09-28 | CORMAI | LM 007 thv Kinsiusstraat 29, zie tekst | URG 5D | 1 |  | Kinsiusstraat | PUTTEN | Kinsiusstraat |  | mevrouw kon niet goed zien of de rest brandt, op omvormer was alleen lm 7 defekt, Hier is lamp en vsa vervangen. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022034363 | 2022-09-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022040377 | SOC11022040377 | Finished | 95 | 2022-09-28 | CORMAI | LM 2 brandt niet thv huisnr. 11 | NURG 10D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollensstraat |  | lamp brandt op omvormer en zekering is goed, ook net getest. Bewoners hsnr 11 weet negens iets van dat lichtmast uit zou zijn. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022034385 | 2022-09-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022040415 | SOC11022040415 | Finished | 95 | 2022-09-28 | CORMAI | Mennestraat t.h.v. huis nr. 55 LM 024 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN | Mennestraat 55 mast nr 24 Melding d.d. 28-09 |  | defekte zekering is vervangen. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022034546 | 2022-09-29 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11022040592 | SOC11022040592 | Finished | 95 | 2022-09-29 | DAMAGE | Aangereden LM 001 | URG 5D | 2 |  | Van Weesstraat | PUTTEN |  |  | lichtmast is geknikt en moet vervangen worden, het armatuur kan worden overgezet (indal 2000 pll24w hf). Er is een schadeformulier ingevuld | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022034546 | 2022-09-29 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11022040592 | SOC11022040657 | Finished | 95 | 2022-09-30 | DAMAGE | Aangereden LM 001 | URG 5D | 2 |  | Van Weesstraat | PUTTEN |  |  | lichtmast is geknikt en moet vervangen worden, het armatuur kan worden overgezet (indal 2000 pll24w hf). Er is een schadeformulier ingevuld Planning mast terug plaatsen wk41 | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022034834 | 2022-10-01 | Finished |  | NORM | DEC1102201261 | DEC1102201261 | Finished | 95 | 2022-10-01 |  | Vrouw van Putten | NORM | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN |  |  | Alles is blijven branden. |  | 1 | TRUE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022035177 | 2022-10-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022041721 | SOC11022041721 | Finished | 95 | 2022-10-05 | CORMAI | Kuiterweg 3 meerdere masten (3 stuks) branden niet | NURG 10D | 1 |  | Kuiterweg | PUTTEN | Kuiterweg 3 d.d. 04-10-2022 |  | alles ok 6.55 uur |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022035272 | 2022-10-04 | Finished | CORMAI |  | SOC11022041333 | SOC11022041333 | Finished | 95 | 2022-10-04 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 41 t/m 44 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022035273 | 2022-10-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022041446 | SOC11022041446 | Finished | 95 | 2022-10-04 | CORMAI | Haentjesstraar-ds De hollandstraat LM 6 zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Haentjensstraat | PUTTEN | Haentjesstraar- melding 04-10-2022 |  | Dubbele melding, lm is gisteren gerepareerd. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022035294 | 2022-10-04 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022041439 | SOC11022041439 | Finished | 95 | 2022-10-04 | CORMAI | LM S1101 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Krachtighuizerweg | PUTTEN | Krachthuizerweg zaak nr 1481793 melding |  | zekering is vervangen. | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022035362 | 2022-10-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022041437 | SOC11022041437 | Finished | 95 | 2022-10-04 | CORMAI | Halvinkhuizerweg mast 746 | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | Halvinkhuizerweg mast 746 melding d.d 04-11 |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022035388 | 2022-10-04 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022041440 | SOC11022041440 | Finished | 95 | 2022-10-04 | CORMAI | LM S1105 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Krachtighuizerweg | PUTTEN | Krachthuizerweg zaak nr 1481793 melding |  | Lm 5 van Oude prinsenbeek is technisch versleten, er moet een (Innolumis Nicole 16w Golden) uit container Zwolle worden gehaald en, worden geplaatst. | Eigennet Secundair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022035388 | 2022-10-04 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022041440 | SOC11022042903 | Finished | 95 | 2022-10-13 | CORMAI | LM S1105 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Krachtighuizerweg | PUTTEN | Krachthuizerweg zaak nr 1481793 melding |  | Lm 5 van Oude prinsenbeek is technisch versleten, er moet een (Innolumis Nicole 16w Golden) uit container Zwolle worden gehaald en, worden geplaatst. Er is een ander (Innolumis Nicole golden green 16w) armatuur geplaatst, afkomstig van vervangingsplan Putten. | Eigennet Secundair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022035552 | 2022-10-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022041623 | SOC11022041623 | Finished | 95 | 2022-10-05 | CORMAI | LM001 knippert kruising Husselsesteeg Putterbrink | NURG 10D | 1 |  | Husselsesteeg | PUTTEN | Husselsesteeg |  | gebruikt armatuur gg 16 geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022035656 | 2022-10-05 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022041691 | SOC11022041691 | Finished | 95 | 2022-10-05 | CORMAI | LM S1104 brandt niet | URG 1D | 2 |  | Krachtighuizerweg | PUTTEN | Krachtighuizerweg Melding d.d. 05-10-2022 |  | Er is in het armatuur 1 Led die rood brandt (innolumis nicole golden green 16w), arm armatuur moet worden vervangen door armatuur uit voorraad gem. Putten in container Zwolle. Ingepland week43 | Eigennet Secundair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022035656 | 2022-10-05 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022041691 | SOC11022043928 | Finished | 95 | 2022-10-18 | CORMAI | LM S1104 brandt niet | URG 1D | 2 |  | Krachtighuizerweg | PUTTEN | Krachtighuizerweg Melding d.d. 05-10-2022 |  | Er is in het armatuur 1 Led die rood brandt (innolumis nicole golden green 16w), arm armatuur moet worden vervangen door armatuur uit voorraad gem. Putten in container Zwolle. Ingepland week43 innolumis armatuur bij gemeente werf gehaald en geplaatst en getest | Eigennet Secundair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022036810 | 2022-10-12 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022042797 | SOC11022042797 | Finished | 95 | 2022-10-12 | CORMAI | Hoofdlaan/Slangenburg t.h.v. huisnr.42 LM 004 | URG 5D | 1 |  | Hoofdlaan | PUTTEN | Hoofdlaan/Slangenburg t.h.v. huisnr.42 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022036821 | 2022-10-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022042828 | SOC11022042828 | Finished | 95 | 2022-10-13 | CORMAI | LM 1602 brandt niet t.h.v. nr 130 | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | Groeneveldstraat kant Vervoornstraat t.h.v. nr 130 |  | pll 24 s10 pll 24 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022036824 | 2022-10-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022042844 | SOC11022042844 | Finished | 95 | 2022-10-13 | CORMAI | LM 701 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | Groeneveldweg melding 12-10-2022 mast nr 701 |  | pll 24 s10 pll 24 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022036825 | 2022-10-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022042845 | SOC11022042845 | Finished | 95 | 2022-10-13 | CORMAI | LM 005 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Sophialaan | PUTTEN | Sophialaan mast nr 5 |  | pll 24 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022036826 | 2022-10-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022042863 | SOC11022042863 | Finished | 95 | 2022-10-13 | CORMAI | Netwerkstoring, gehel straat donker. | NURG 10D | 1 |  | Kuiterweg | PUTTEN |  |  | Alle verlichting zien branden 's morgens vroeg, echter de bruine fase komt niet binnen; dit is gemeld bij Liander. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022036827 | 2022-10-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022042856 | SOC11022042856 | Finished | 95 | 2022-10-13 | CORMAI | LM 017 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Veenhuizerveldweg | PUTTEN | mast nr 17 Veenhuizerveldweg en deonverhard |  | armatuur af gemeente geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022036828 | 2022-10-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022042857 | SOC11022042857 | Finished | 95 | 2022-10-13 | CORMAI | LM 014 brandt niet, graag bijgevoegde tekst lezen | NURG 10D | 1 |  | Hoofdlaan | PUTTEN | Hoofdlaan mast nr 14 melding datum 12-10-2022 |  | het gaat om lm 15 pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022036829 | 2022-10-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022042858 | SOC11022042858 | Finished | 95 | 2022-10-13 | CORMAI | Pepplerweg mast nr 10 | NURG 10D | 1 |  | Peppelerweg | PUTTEN | Pepplerweg mast nr 10 |  | lamp los in armatuur | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022036830 | 2022-10-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022042865 | SOC11022042865 | Finished | 95 | 2022-10-13 | CORMAI | Mast 785 is gedraaid, graag met spoed oppakken | NURG 10D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN | Hardwerijkerstraat 785 |  | Lichtmast 785 heeft geen manco' s, ook in de nabijheid van de lichtmast geen mast gezien met schade o.i.d. | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022036831 | 2022-10-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022042859 | SOC11022042859 | Finished | 95 | 2022-10-13 | CORMAI | LM 009 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Heuvellaan | PUTTEN | Heuvellaan mast nr 9 t.h.v. huisnummer 11 |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022036832 | 2022-10-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022042860 | SOC11022042860 | Finished | 95 | 2022-10-13 | CORMAI | LM 1301 brandt niet, zie tekst. | NURG 10D | 1 |  | Verzetslaan | PUTTEN | Verzetslaan 1301 |  | hf trafo pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022036985 | 2022-10-13 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11022042913 | SOC11022042913 | Finished | 95 | 2022-10-13 | DAMAGE | Lichtmast thv skatepark (schade) | URG 5D | 1 |  | Midden Engweg | PUTTEN | Gerrit Willem |  | De lichtmast is vorig jaar veiliggesteld inmiddels is de afscherming weg en aders van de kabel zijn zichtbaar. Lichtmast is opnieuw afgeschermd en dicht getapet. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022036986 | 2022-10-13 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11022042914 | SOC11022042914 | Finished | 95 | 2022-10-13 | DAMAGE | Lichtmast thv skatepark (schade) | URG 5D | 1 |  | Midden Engweg | PUTTEN | Gerrit Willem |  | Van de vorig jaar veilig gestelde lichtmast is de afscherming weg, dit is opnieuw aangebracht om onveilige situaties te voorkomen. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022037219 | 2022-10-14 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022043104 | SOC11022043104 | Finished | 95 | 2022-10-14 | DAMAGE | Aanrijd LM28 | URG 1D | 2 |  | Zuiderveldweg | HARDERWIJK |  |  | Lichtmast is helemaal de grond uit gereden en is totaal verloren, de kabel is opgegraven en er is een eindmof gemaakt, en een schadeformulier ingevuld. |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022037219 | 2022-10-14 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022043104 | SOC11022043499 | Finished | 95 | 2022-10-17 | DAMAGE | Aanrijd Zuiderbreedte Harderwijk LM28 NIET PUTTEN | URG 1D | 2 |  | Zuiderveldweg | PUTTEN |  |  | Lichtmast is helemaal de grond uit gereden en is totaal verloren, de kabel is opgegraven en er is een eindmof gemaakt, en een schadeformulier ingevuld. Offerte mast opgevraagd |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022037250 | 2022-10-14 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022043139 | SOC11022043139 | Finished | 95 | 2022-10-14 | DAMAGE | Boekweithof lm 101 schademast | URG 1D | 2 |  | Boekweithof | PUTTEN | email Chris |  | lichtmast is geknikt en moet vervangen worden, het armatuur kan worden overgenomen. Er is een schadeformulier ingevuld. | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022037250 | 2022-10-14 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022043139 | SOC11022043445 | Finished | 95 | 2022-10-17 | DAMAGE | Boekweithof lm 101 schademast | URG 1D | 2 |  | Boekweithof | PUTTEN | email Chris |  | lichtmast is geknikt en moet vervangen worden, het armatuur kan worden overgenomen. Er is een schadeformulier ingevuld. Is ingepland voor week 43 | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022037251 | 2022-10-14 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022043140 | SOC11022043140 | Finished | 95 | 2022-10-14 | DAMAGE | Boekweithof lm S10201 scheve mast | URG 1D | 1 |  | Boekweithof | PUTTEN | mail Chris |  |  | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022037692 | 2022-10-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022043700 | SOC11022043700 | Finished | 95 | 2022-10-18 | CORMAI | Drieseweg mast nr 15 (Melder geeft 11111 aan) | NURG 10D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN | Drieseweg mast nr 15 melding 17-10-2022 |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022037693 | 2022-10-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022043699 | SOC11022043699 | Finished | 95 | 2022-10-18 | CORMAI | van Haersma de Withstraat mast nr 12 | NURG 10D | 1 |  | Van Haersma De Withstraat | PUTTEN | v Haersma de Withstraat mast nr 12 |  | 2x pll 24 2x s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022037694 | 2022-10-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022043698 | SOC11022043698 | Finished | 95 | 2022-10-18 | CORMAI | Emmalaan mast nr 7 t.h.v. huisnummer 10 | NURG 10D | 1 |  | Emmalaan | PUTTEN | Emmalaan mast nr 7 t.h.v. huisnummer 10 |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022038158 | 2022-10-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022044275 | SOC11022044275 | Finished | 95 | 2022-10-20 | CORMAI | LM 22 is uit | NURG 10D | 1 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN |  |  | fase verwisseld | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022038182 | 2022-10-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022044294 | SOC11022044294 | Finished | 95 | 2022-10-20 | CORMAI | Waterweg mast nr 12 t/m 14 | URG 5D | 1 |  | Waterweg | PUTTEN | Waterweg melding 20-10-2022 |  | alles ok 7.22 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022038330 | 2022-10-20 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022044469 | SOC11022044469 | Finished | 95 | 2022-10-21 | DAMAGE | Wandarmatuur 51903 aangereden, muurbevestiging los | URG 1D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN | BVDB20102022-01 |  | steun opnieuw bevestigd | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022038495 | 2022-10-21 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022044613 | SOC11022044613 | Finished | 95 | 2022-10-21 | DAMAGE | lm thv gemeentehuis is aangereden | URG 1D | 2 |  | Fontanusplein | PUTTEN |  |  | opgenomen via app |  | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022038495 | 2022-10-21 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022044613 | SOC11022045046 | Finished | 95 | 2022-10-24 | DAMAGE | lm thv gemeentehuis is aangereden | URG 1D | 2 |  | Fontanusplein | PUTTEN |  |  | opgenomen via app Offerte mast opgevraagd. |  | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022038495 | 2022-10-21 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11022044613 | SOC11023040478 | Finished | 95 | 2023-11-10 | DAMAGE | lm thv gemeentehuis is aangereden | URG 1D | 2 |  | Fontanusplein | PUTTEN |  |  | opgenomen via app Offerte mast opgevraagd. |  | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022038566 | 2022-10-22 | Finished |  | CAT2 | DEC1102201340 | DEC1102201340 | Finished | 95 | 2022-10-22 | DAMAGE | schade lm putten | URG 1D | 2 |  | Postbus 400 | PUTTEN | 31597 | 31597 |  |  | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022038566 | 2022-10-22 | Finished |  | CAT2 | DEC1102201340 | SOC11022045186 | Finished | 95 | 2022-10-25 | DAMAGE | schade lm putten | URG 1D | 2 |  | Luzernestraat | PUTTEN | 31597 | 31597 |  |  | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022040296 | 2022-11-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022046696 | SOC11022046696 | Finished | 95 | 2022-11-01 | CORMAI | LM 8 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Emmalaan | PUTTEN | Emmalaan Mast 7 of 8 ( melding 01-11-2022) |  | armatuur brande wel op omvormer lamp en vsa vervangen net getest en alles in de buurt van mast 8 brand ook | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022040317 | 2022-11-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022046708 | SOC11022046708 | Finished | 95 | 2022-11-01 | CORMAI | Veenhuizerveldweg, 015 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Veenhuizerveldweg | PUTTEN | Veenhuizerveldweg, mast nr 015 |  | is zelfde netwerkstoring als drosteweg lm 3 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022040318 | 2022-11-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022046710 | SOC11022046710 | Finished | 95 | 2022-11-01 | CORMAI | Drostweg Hoek Veenwaterweg mast nr 3 | NURG 10D | 1 |  | Drosteweg | PUTTEN | Drostweg Hoek Veenwaterweg mast nr 3 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022040324 | 2022-11-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022046712 | SOC11022046712 | Finished | 95 | 2022-11-01 | CORMAI | Leemkuul Mast nr 2 brand niet, zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Leemkuul | PUTTEN | Leemkuul Mast nr 2 brand niet |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022040342 | 2022-11-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022046716 | SOC11022046716 | Finished | 95 | 2022-11-01 | CORMAI | Garderenseweg mast nr 713, zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Garderenseweg | PUTTEN | Garderenseweg mast nr 713 werkt niet goed. |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022040383 | 2022-11-01 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022046757 | SOC11022046757 | Finished | 95 | 2022-11-01 | CORMAI | Willem Alexanderhof mast nr 3 knippert | URG 5D | 1 |  | Willem-Alexanderhof | PUTTEN | Willem Alexanderhof mast nr 3 knippert |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022040389 | 2022-11-01 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022046759 | SOC11022046759 | Finished | 95 | 2022-11-01 | CORMAI | LM 21 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Hoofdlaan | PUTTEN | Hoofdlaan mast nr 18,21 en 25 werken niet |  | lm 21 vsa vervangen lm25 pll36 watt vervangen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022040395 | 2022-11-01 | Cancelled | NETWORK | URG 1D | SOC11022046736 | SOC11022046736 | Cancelled | 105 | 2022-11-01 | NETWORK | Netwerkstoring Wijmpje Koopmanstraat | URG 1D | 2 |  | Rimpelerweg | PUTTEN |  |  | voedingskabel vanuit voedingskabel ontbreekt. moet eerst kabel ingraven |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11022040402 | 2022-11-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022046768 | SOC11022046768 | Finished | 95 | 2022-11-01 | CORMAI | Lamp mast nr 301 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Arnt Venlostraat | PUTTEN | Arnt Venlostraat lamp mast nr 301 werkt niet |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022040410 | 2022-11-01 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022046762 | SOC11022046762 | Finished | 95 | 2022-11-01 | CORMAI | LM 18 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Hoofdlaan | PUTTEN | Hoofdlaan mast nr 18,21 en 25 werken niet |  | lm 18 lamp defect | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022040411 | 2022-11-01 | Cancelled | CORMAI | URG 5D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11022040647 | 2022-11-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022047065 | SOC11022047065 | Finished | 95 | 2022-11-02 | CORMAI | Bijsternseweg/broeksteegje mast 713, zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Bijsterenseweg | PUTTEN | Bijsterneseweg mast 713 (Broeksteegje) |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022040968 | 2022-11-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022047519 | SOC11022047519 | Finished | 95 | 2022-11-04 | CORMAI | Rimplerweg Mast 704 defect en staatscheef | NURG 10D | 1 |  | Rimpelerweg | PUTTEN | Rimplerweg |  | lichtmast rechtgezet en saled lamp weer vast gezet en getest op werking schade in more app gezet | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022040969 | 2022-11-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022047511 | SOC11022047511 | Finished | 95 | 2022-11-04 | CORMAI | LM 301 speelveldje werkt niet, zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Abdinckhofstraat | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022040971 | 2022-11-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022047513 | SOC11022047513 | Finished | 95 | 2022-11-04 | CORMAI | Mast nr 21 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN | Kerkstraat mast nr 021 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022040972 | 2022-11-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022047516 | SOC11022047516 | Finished | 95 | 2022-11-04 | CORMAI | Nicolaas Beetstraat mast nr 001 | NURG 10D | 2 |  | Nicolaas Beetsstraat | PUTTEN | Nicolaas Beetstraat mast nr 001 |  |  | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022040972 | 2022-11-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022047516 | SOC11022056022 | Finished | 95 | 2022-12-13 | CORMAI | Nicolaas Beetstraat mast nr 001 | NURG 10D | 2 |  | Nicolaas Beetsstraat | PUTTEN | Nicolaas Beetstraat mast nr 001 |  | armatuur brand op omvormer toch nu na tweede melding vsa ook vervangen | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022041225 | 2022-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022047780 | SOC11022047780 | Finished | 95 | 2022-11-07 | CORMAI | Zuiderzeestraatweg mast 019 en 020 werken niet | NURG 10D | 1 |  | Zuiderzeestraatweg | PUTTEN | Zuiderzeestraatweg mast 019 en 020 werken niet |  | het betreft lichtmast 23 deze doorgezet naar liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022041296 | 2022-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022047792 | SOC11022047792 | Finished | 95 | 2022-11-07 | CORMAI | Mennestraat t.h.v. huis nr 7 mast 401 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Van Mehenstraat | PUTTEN |  |  | saled lamp brand op omvormer | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022041300 | 2022-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022047783 | SOC11022047783 | Finished | 95 | 2022-11-07 | CORMAI | Zuiderzeestraatweg mast 020 werken niet | NURG 10D | 1 |  | Zuiderzeestraatweg | PUTTEN | Zuiderzeestraatweg mast 019 en 020 werken niet |  | het betreft lichtmast 23 op de zuiderzeestraatweg gemeld bij liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022041301 | 2022-11-07 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022047793 | SOC11022047793 | Finished | 95 | 2022-11-07 | CORMAI | brand niet LM 010 | URG 5D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollenstraat Mast 10 band niet |  | voor alber6 saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022041309 | 2022-11-07 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022047797 | SOC11022047797 | Finished | 95 | 2022-11-07 | CORMAI | Lamp knippert hinderlijk voor de omgeving LM 10201 | URG 5D | 1 |  | Vervoornstraat | PUTTEN | Vervoornstraat mast nr 10201 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022041445 | 2022-11-07 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022047900 | SOC11022047900 | Finished | 95 | 2022-11-07 | CORMAI | LM 739-02 mastdeurtje open | URG 1D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | email van Chris |  | nieuw RVS DEURTJE VOOR MAST GEZET | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022041447 | 2022-11-07 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022047904 | SOC11022047904 | Finished | 95 | 2022-11-07 | CORMAI | LM 742-03 mastdeurtje open | URG 1D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | email van Chris |  | deurtje vastgezet | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022041453 | 2022-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022048015 | SOC11022048015 | Finished | 95 | 2022-11-07 | CORMAI | Kelnarijstraat, 017 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Kelnarijstraat | PUTTEN | Kelnarijstraat, 017 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022041538 | 2022-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022048028 | SOC11022048028 | Finished | 95 | 2022-11-07 | CORMAI | Meester Mollstraat mast nr 002 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Meester Mollstraat | PUTTEN | Meester Mollstraat mast nr 002 werkt niet |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022041845 | 2022-11-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022048492 | SOC11022048492 | Finished | 95 | 2022-11-09 | CORMAI | LM 102 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Vervoornstraat | PUTTEN | Vervoornstraat mast 102 en mast huis nr 105 |  | lm bij hnr 105 rechtgezet lm 102 vorige keren gerepareerd | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022041886 | 2022-11-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022048494 | SOC11022048494 | Finished | 95 | 2022-11-09 | CORMAI | LM 756 brandt niet zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | Voorhuizerstraat t.h.v huis nr 7 ( moge mast 756) |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022041890 | 2022-11-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022048484 | SOC11022048484 | Finished | 95 | 2022-11-09 | CORMAI | Pancratius hof mast nr 1,8 of Brinkstr mast nr 20 | NURG 10D | 1 |  | Pancratiushof | PUTTEN | Pancratius hof mast nr 1,8 of Brinkstr mast nr 20 |  | het ging om lichtmast 8 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042711 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049419 | SOC11022049419 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | lm 703 is uit | NURG 10D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN |  |  | lichtmast brand gewoon nachts | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042712 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049420 | SOC11022049420 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | lm 73902 is uit | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042713 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049421 | SOC11022049421 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | lm 73901 is uit | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042714 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049423 | SOC11022049423 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | protec ligt er uit | NURG 10D | 1 |  | Henslare | PUTTEN |  |  | protec reset alles getest alles ok |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042726 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049426 | SOC11022049426 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | Bollengoed mast nr 716 | NURG 10D | 1 |  | Bollengoed | PUTTEN | Bollengoed mast nr 716 |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042728 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049434 | SOC11022049434 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | StraatverlichtingLichtmastnummer10 | NURG 10D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN | Geverhof lichtmastnummer 10,12,16 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042763 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049448 | SOC11022049448 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | lm 713 is uit | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042765 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022049449 | SOC11022049449 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | Davelaarsgoed vanaf nr 3 t/m 23 | NURG 10D | 1 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN | Davelaarsgoed vanaf nr 3 t/m 23 |  | hier is netwerkstoring geweest protec systeem in kast weer ingeschakeld vorige week lichtmast brand | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042766 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049450 | SOC11022049450 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | Tollestraat mast nr 10 | NURG 10D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollestraat mast nr 10 |  | deze heeft Albert al gerepareerd | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042772 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049453 | SOC11022049453 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | Davelaarsgoed mast nr 718 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN | Davelaarsgoed mast nr 718 en 719-02 branden niet |  | hier is netwerkstoring geweest protec systeem in kast weer ingeschakeld vorige week lichtmast brand | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042803 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049470 | SOC11022049470 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | Hardwijkerstraat 713 lantaarns 01 en 02 | NURG 10D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN | Hardwijkerstraat 713 lantaarns 01 en 02 |  | lichtpunt713 brand het info bord verder geen verlichting in bord lichtmasten in de omgeving hiervan branden ook | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042843 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049428 | SOC11022049428 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | StraatverlichtingLichtmastnummer 12 | NURG 10D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN | Geverhof lichtmastnummer 10,12,16 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042845 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049430 | SOC11022049430 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | StraatverlichtingLichtmastnummer 16 | NURG 10D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN | Geverhof lichtmastnummer 10,12,16 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042848 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049433 | SOC11022049433 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | StraatverlichtingLichtmastnummer 18 | NURG 10D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN | Geverhof lichtmastnummer 10,12,16 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042858 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049452 | SOC11022049452 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | Davelaarsgoed 719-02 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN | Davelaarsgoed mast nr 718 en 719-02 branden niet |  | hier is netwerkstoring geweest protec systeem in kast weer ingeschakeld vorige week lichtmast brand | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042865 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049527 | SOC11022049527 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | Mast 704 Bakkerstraat werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Bakkerstraat | PUTTEN | Mast 704 Bakkerstraat werkt niet |  | pll36 watt en vsa vervangen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042872 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049532 | SOC11022049532 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | Drieseweg t.h.v. 27/27a, mast nr 12 | NURG 10D | 2 |  | Drieseweg | PUTTEN | Drieseweg t.h.v. 27/27a, mast nr 12 |  | lichtmast brand nu wel maar met verkeerde lamp goede lamp moet besteld worden nieuwe saled lamp geplaatst | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042872 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049532 | SOC11022053594 | Finished | 95 | 2022-12-01 | CORMAI | Drieseweg t.h.v. 27/27a, mast nr 12 | NURG 10D | 2 |  | Drieseweg | PUTTEN | Drieseweg t.h.v. 27/27a, mast nr 12 |  | lichtmast brand nu wel maar met verkeerde lamp goede lamp moet besteld worden | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042875 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049533 | SOC11022049533 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | Lichtmast, Hoek kerkstraat/Dorpsstraat mast nr 002 | NURG 10D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN | Lichtmast, Hoek kerkstraat/Dorpsstraat mast nr 002 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042878 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049537 | SOC11022049537 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | Mast t.h.v. huis nr 79 brand niet. ( mast 18) | NURG 10D | 1 |  | Hoofdlaan | PUTTEN | Mast t.h.v. huis nr 79 brand niet. ( mast 18) |  | lichtmast 17 18 en 19 branden huisnummer 79 waar lichtmast zou staan bestaat niet dus lastig zoeken lichtmast 18 is recent al gemaakt en brand volgens bewoners | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042926 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049591 | SOC11022049591 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | Mast Klunweg t.h.v. huisnr 4 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Klunenweg | PUTTEN | Mast Klunweg mast nr 6 werkt niet |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022042971 | 2022-11-14 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11022049653 | SOC11022049653 | Finished | 95 | 2022-11-14 | NETWORK | netwerkstoring , zie opmerking | URG 1D | 1 |  | Henslare | PUTTEN | Henslare Rotonde masten rondom richting Bijsteren |  | dubbele melding melding vervalt | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11022043006 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049694 | SOC11022049694 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | Gervenseweg, LM 005 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Gervenseweg | PUTTEN | Gervenseweg, 004 en mast 005 werken niet |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022043008 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049691 | SOC11022049691 | Finished | 95 | 2022-11-14 | CORMAI | Gervenseweg, 004 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Gervenseweg | PUTTEN | Gervenseweg, 004 en mast 005 werken niet |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022043013 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049745 | SOC11022049745 | Finished | 95 | 2022-11-15 | CORMAI | lm 741kerkzijde is uit/aan | NURG 10D | 1 |  | Henslare | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022043015 | 2022-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022049746 | SOC11022049746 | Finished | 95 | 2022-11-15 | CORMAI | lm 782 middelste pt langs vijver is uit | NURG 10D | 1 |  | Henslare | PUTTEN |  |  | pll36 watt en vsa en zekering vervangen | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022043553 | 2022-11-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022050353 | SOC11022050353 | Finished | 95 | 2022-11-16 | CORMAI | LM 706, meerdere masten defect | NURG 10D | 1 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN | Davelaargoed Meerder masten defect, |  | protec reset blijft zitten | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022043869 | 2022-11-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022050566 | SOC11022050566 | Finished | 95 | 2022-11-17 | CORMAI | Kruising Husselsteeg/ putterbrink nr 1 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Husselsesteeg | Putten | Kruising Husselsteeg/ putterbrink nr 1 brand niet |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022043917 | 2022-11-17 | Finished |  | CAL | DEC1102201441 | DEC1102201441 | Finished | 95 | 2022-11-17 |  | schademast | CAL | 2 |  | Henslare | PUTTEN |  |  |  |  | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022043917 | 2022-11-17 | Finished |  | CAL | DEC1102201441 | SOC11022050629 | Finished | 95 | 2022-11-18 |  | schademast | CAL | 2 |  | Henslare | PUTTEN |  |  | Welk armatuur kan hier worden terug geplaatst? is hans geweest 17 november december 1102201441 |  | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022044166 | 2022-11-18 | Finished |  | CAT2 | DEC1102201447 | DEC1102201447 | Finished | 95 | 2022-11-18 | NETWORK | Meerdere lichtmasten werken straat Bollengoed. | CAT2 | 1 |  | Postbus 400 | PUTTEN | 32081 | 32081 | Antwoordservice Nederland / Dynniq melding: 32081 |  | 1 | TRUE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11022044240 | 2022-11-21 | Finished | NETWORK | NURG 10D | SOC11022050860 | SOC11022050860 | Finished | 95 | 2022-11-21 | NETWORK | Meeredere LM'en branden niet | NURG 10D | 1 |  | Bollengoed | PUTTEN | 32081 | 32081 | Antwoordservice Nederland / Dynniq melding: 32081 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11022044385 | 2022-11-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022051278 | SOC11022051278 | Finished | 95 | 2022-11-22 | CORMAI | Huinerschoolweg mast S205 t.h.v. Verenigingsgebouw | NURG 10D | 1 |  | Huinerschoolweg | PUTTEN | Huinerschoolweg mast S205 t.h.v. Verenigingsgebouw |  |  | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022044394 | 2022-11-21 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11022051330 | SOC11022051330 | Finished | 95 | 2022-11-22 | NETWORK | Huinerschoolweg mast S 201, S 202 ,S 203, S 204 | URG 1D | 1 |  | Huinerschoolweg | PUTTEN | Huinerschoolweg mast S 201, S 202 ,S 203, S 204 |  | gemeld bij liander. | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11022044399 | 2022-11-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022051081 | SOC11022051081 | Finished | 95 | 2022-11-21 | CORMAI | Dames Tijssenstraat, 70901 | NURG 10D | 1 |  | Dames Tijssenstraat | PUTTEN | Dames Tijssenstraat, 70901clear |  | pinnetje in langmatz kastje zat niet goed vast vast gezet en mast brand | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022044406 | 2022-11-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022051280 | SOC11022051280 | Finished | 95 | 2022-11-22 | CORMAI | Davelaarsgoed mast 703 | NURG 10D | 1 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN | Davelaarsgoed mast 703 en 704! |  | hier is netwerkstoring geweest protec systeem in kast weer ingeschakeld vorige week lichtmast brand | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022044422 | 2022-11-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022051283 | SOC11022051283 | Finished | 95 | 2022-11-22 | CORMAI | Halvinkhuizerweg mast nr 3 werkt niet. | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | Halvinkhuizerweg mast nr 3 werkt niet. |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022044547 | 2022-11-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022051288 | SOC11022051288 | Finished | 95 | 2022-11-22 | DAMAGE | Mennestraat mast nr 19 bij kruising Arendstraat | NURG 10D | 2 |  | Mennestraat | PUTTEN | Mennestraat mast nr 19 bij kruising Arendstraat we |  |  | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022044547 | 2022-11-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022051288 | SOC11022052987 | Finished | 95 | 2022-11-29 | DAMAGE | Mennestraat mast nr 19 bij kruising Arendstraat | NURG 10D | 2 |  | Mennestraat | PUTTEN | Mennestraat mast nr 19 bij kruising Arendstraat we |  | Armatuur besteld nieuw innolumis armatuur geplaatst | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11022044661 | 2022-11-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022051281 | SOC11022051281 | Finished | 95 | 2022-11-22 | CORMAI | Davelaarsgoed mast 704 | NURG 10D | 1 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN | Davelaarsgoed mast 703 en 704! |  | hier is netwerkstoring geweest protec systeem in kast weer ingeschakeld vorige week lichtmast brand | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022044800 | 2022-11-23 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022051566 | SOC11022051566 | Finished | 95 | 2022-11-23 | CORMAI | Zuiderzeestraatweg LM nr 022 | URG 5D | 1 |  | Zuiderzeestraatweg | PUTTEN | Zuiderzeestraatweg LM nr 022 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022044911 | 2022-11-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022051904 | SOC11022051904 | Finished | 95 | 2022-11-24 | CORMAI | Brinkstaat mast S230801 en P2308 werken niet | NURG 10D | 1 |  | Brinkstraat | PUTTEN | Brinkstaat mast S230801 en P2308 werken niet |  | lichtmast op andere fase gezet en de tweede mast zekering defect | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022045640 | 2022-11-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022052709 | SOC11022052709 | Finished | 95 | 2022-11-28 | CORMAI | Gebbekuillaan, mast 005 lichtbron brand rood | NURG 10D | 1 |  | Gebbekuillaan | PUTTEN | Gebbekuillaan, mast 005 |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022045645 | 2022-11-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022052710 | SOC11022052710 | Finished | 95 | 2022-11-28 | CORMAI | Wilhelminalaan mast nr 19 defect | NURG 10D | 1 |  | Wilhelminalaan | PUTTEN |  |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022045725 | 2022-11-28 | Finished | CORMAI |  | SOC11022052520 | SOC11022052520 | Finished | 95 | 2022-11-28 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 45 t/m 48 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022045753 | 2022-11-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022052694 | SOC11022052694 | Finished | 95 | 2022-11-28 | CORMAI | lm 2 is uit | NURG 10D | 1 |  | Broekermolenweg | PUTTEN |  |  | sox 35 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022045754 | 2022-11-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022052696 | SOC11022052696 | Finished | 95 | 2022-11-28 | CORMAI | lm 3 is uit | NURG 10D | 1 |  | Broekermolenweg | PUTTEN |  |  | sox 35 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022045899 | 2022-11-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022052843 | SOC11022052843 | Finished | 95 | 2022-11-28 | CORMAI | Oude Prinsenweg, 002 of mast nr 005 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Oude Prinsenweg | PUTTEN | Oude Prinsenweg 002/005 |  | alles ok 7.00 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022046274 | 2022-11-30 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022053283 | SOC11022053283 | Finished | 95 | 2022-11-30 | CORMAI | Kerkstaat mast 20 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN | Kerkstaat mast 20 en 21 branden niet |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022046275 | 2022-11-30 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022053282 | SOC11022053282 | Finished | 95 | 2022-11-30 | CORMAI | Kerkstaat mast 21 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN | Kerkstaat mast 20 en 21 branden niet |  | alles ok 7.59 lamp was al nieuw mast wel rechtgezet | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022046276 | 2022-11-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022053286 | SOC11022053286 | Finished | 95 | 2022-11-30 | CORMAI | Voorhuizerstraat Mast 721 | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | Voorhuizerstraat Mast 721 |  | cpot 60 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022046440 | 2022-11-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022053573 | SOC11022053573 | Finished | 95 | 2022-12-01 | CORMAI | mast nr 003 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Bentinckstraat | PUTTEN | Bentinckstraat mast nr 003 |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022046441 | 2022-11-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022053575 | SOC11022053575 | Finished | 95 | 2022-12-01 | CORMAI | mast nr 1 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Van Mehenstraat | PUTTEN | Van Mehestraat mast nr 10 |  | pll 24 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022046622 | 2022-12-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022053732 | SOC11022053732 | Finished | 95 | 2022-12-01 | CORMAI | LM nr 2 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Waterweg | PUTTEN | Waterweg mast nr 2 |  | connector was verbogen gerestaureerd | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022046857 | 2022-12-02 | Finished | CORMAI | NURG | SOC11022053979 | SOC11022053979 | Finished | 95 | 2022-12-02 | CORMAI | op werf knippert de mast tegen het hek | NURG | 1 |  | Fontanusplein | PUTTEN |  |  | armatuur af gemeente geplaatst |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022047063 | 2022-12-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022054226 | SOC11022054226 | Finished | 95 | 2022-12-05 | CORMAI | mast nr 1 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Pinnenburgerweg | PUTTEN | Pinnenburgerweg mast nr 1 werkt niet |  | het gaat om wa hof ipv pinnen lm 1 pll 24 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022047086 | 2022-12-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022054231 | SOC11022054231 | Finished | 95 | 2022-12-05 | CORMAI | mast 704 brand niet, | NURG 10D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN | Drieseweg mast 704 brand niet, |  | automaat stond uit zonder duidelijke oorzaak | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022047092 | 2022-12-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022054237 | SOC11022054237 | Finished | 95 | 2022-12-05 | CORMAI | mast 707 defect | NURG 10D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN | Drieseweg, mast 707 |  | automaat stond uit zonder duidelijke oorzaak | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022047160 | 2022-12-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022054261 | SOC11022054261 | Finished | 95 | 2022-12-05 | CORMAI | mast nr 3 werkt niet is eerder gemeld | NURG 10D | 1 |  | Drosteweg | PUTTEN | Drosteweg mast nr 3 werkt niet |  | alles ok 8.12 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022047164 | 2022-12-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022054263 | SOC11022054263 | Finished | 95 | 2022-12-05 | CORMAI | Mast 008 aan Nieuwe Laaklaan brand niet | NURG 10D | 1 |  | Nieuwe Laaklaan | PUTTEN | Nieuwe Laaklaan mast 008 |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022047202 | 2022-12-05 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11022054444 | SOC11022054444 | Finished | 95 | 2022-12-05 | CORMAI | LM 11 defect | NURG 10D | 1 |  | Oude Nijkerkerweg | PUTTEN |  |  | materiaal via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022047261 | 2022-12-05 | Finished | NETWORK | ENEXIS STO | SOC11022054411 | SOC11022054411 | Finished | 95 | 2022-12-05 | NETWORK | Kuiteweg gehele straat | ENEXIS STO | 1 |  | Kuiterweg | PUTTEN | Kuiterstraat gehele weg |  | Gemeld bij Liander |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11022047407 | 2022-12-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022054595 | SOC11022054595 | Finished | 95 | 2022-12-06 | CORMAI | Broekmolenweg mast nr 001 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Broekermolenweg | PUTTEN | Broekmolenweg mast nr 001 |  | gemeld aan liander 6.50 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022047412 | 2022-12-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022054594 | SOC11022054594 | Finished | 95 | 2022-12-06 | CORMAI | Mennestraat mast nr 19 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN | Mennestraat mast nr 19 |  | Dubbel met SOC11022051288 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022047504 | 2022-12-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022054747 | SOC11022054747 | Finished | 95 | 2022-12-07 | CORMAI | mast 12 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Da Costastraat | PUTTEN | Da Costastraat masten 12 en 13 |  | gemeld aan liander 7.17 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022047528 | 2022-12-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022054746 | SOC11022054746 | Finished | 95 | 2022-12-07 | CORMAI | mast 13 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Da Costastraat | PUTTEN | Da Costastraat masten 12 en 13 |  | gemeld aan liander 7.17 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022047908 | 2022-12-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022055176 | SOC11022055176 | Finished | 95 | 2022-12-08 | CORMAI | lm 29 is uit | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  |  | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022047909 | 2022-12-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022055177 | SOC11022055177 | Finished | 95 | 2022-12-08 | CORMAI | lm 731 is uit | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN |  |  |  | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022048248 | 2022-12-12 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11022055473 | SOC11022055473 | Finished | 95 | 2022-12-12 | NETWORK | Meerdere LM brnden niet/netwerkstoring | URG 1D | 2 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN |  |  | trafo voor 24 volt voor protec defect d'r heer v d bunt heeft nieuwe gehaald in Hedel en ik heb gewacht om hem weer in te bouwen |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11022048248 | 2022-12-12 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11022055473 | SOC11022055559 | Finished | 95 | 2022-12-12 | NETWORK | Meerdere LM brnden niet/netwerkstoring | URG 1D | 2 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN |  |  |  |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11022048633 | 2022-12-13 | Finished | CORMAI | NURG | SOC11022055918 | SOC11022055918 | Finished | 95 | 2022-12-13 | CORMAI | mast 1 brandt niet , zie opmerking | NURG 10D | 1 |  | Peppelerweg | PUTTEN | Peppelerweg mast 1-8 |  | is door derden van het net afgekoppeld ivm werkzaamheden | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022048635 | 2022-12-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022055922 | SOC11022055922 | Finished | 95 | 2022-12-13 | CORMAI | mast nr 019 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN | Mennestraat, mast nr 019 werkt niet |  | Dubbel met SOC11022051288 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022048648 | 2022-12-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022055935 | SOC11022055935 | Finished | 95 | 2022-12-13 | CORMAI | mast 006 | NURG 10D | 1 |  | Emmalaan | PUTTEN | Emmalaan, mast 006 en 008 |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022048649 | 2022-12-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022055934 | SOC11022055934 | Finished | 95 | 2022-12-13 | CORMAI | mast 008 | NURG 10D | 1 |  | Emmalaan | PUTTEN | Emmalaan, mast 006 en 008 |  | garantie | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022048650 | 2022-12-13 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11022055941 | SOC11022055941 | Finished | 95 | 2022-12-13 | CORMAI | mast nr 005 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Molenstraat | PUTTEN | Molenstraat, mast nr 005 |  | het gaat om lm 4 ipv 5 pll 36 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022048652 | 2022-12-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022055948 | SOC11022055948 | Finished | 95 | 2022-12-13 | CORMAI | mast nr 007 | NURG 10D | 1 |  | Klaarwaterboslaan | PUTTEN | Klaarwaterboslaan mast nr 007 |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022048762 | 2022-12-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056084 | SOC11022056084 | Finished | 95 | 2022-12-14 | CORMAI | mast nr 201 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Meidoornlaan | PUTTEN | Meidoornlaan mast nr 201 |  | pll 24 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022048771 | 2022-12-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056088 | SOC11022056088 | Finished | 95 | 2022-12-14 | CORMAI | LM 602 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Bruno Fabriciusstraat | PUTTEN | Bruno Fabriciusstraat, 602 |  | pll 24 s10 gemeld aan liander 8.25 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022048906 | 2022-12-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056258 | SOC11022056258 | Finished | 95 | 2022-12-15 | CORMAI | LM 102 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Vervoornstraat | PUTTEN | Vervoornstraat, 102 |  | Let op storing was er op 9-11-2022 ook al. pll 24 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022048908 | 2022-12-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056255 | SOC11022056255 | Finished | 95 | 2022-12-15 | CORMAI | LM 010 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Driewegenweg | PUTTEN | Driewegenweg, 010clear |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049083 | 2022-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056457 | SOC11022056457 | Finished | 95 | 2022-12-15 | CORMAI | mast nr 10 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Driewegenweg | PUTTEN | Driewegenweg mast nr 10 werkt niet |  | Dubbel met SOC11022056255 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049085 | 2022-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056456 | SOC11022056456 | Finished | 95 | 2022-12-15 | CORMAI | mast nr 8 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Korenlaan | PUTTEN | Korenlaan - mast nr 8 werkt niet |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049386 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056761 | SOC11022056761 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm bij hnr 9 is uit | NURG 10D | 1 |  | Diermenseweg | PUTTEN |  |  | zekering zat in verkeerde aansluiting |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049387 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056762 | SOC11022056762 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm bij inrit vd mheen is uit | NURG 10D | 1 |  | Stenenkamerseweg | PUTTEN |  |  | snoer was beschadigd |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049388 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056763 | SOC11022056763 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 23 is uit | NURG 10D | 1 |  | Zuiderzeestraatweg | PUTTEN |  |  | hierover is overleg met van Mierlo van kws en bert dokter. mast is nu nog niet op het net aangesloten. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049390 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056764 | SOC11022056764 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 704 brandt half | NURG 10D | 1 |  | Ruitenbeek | PUTTEN |  |  | wordt via sodnr armatuur vervangen |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049391 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056765 | SOC11022056765 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | rotonde zijde bveld vlag bveld hoge eng is uit | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  | het gaat om lm 775 saled binnenwerk compleet |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049392 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056766 | SOC11022056766 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | to hoge eng oost vlag bveld is uit | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  | het gaat om lm 786 saled binnenwerk compleet |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049393 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056767 | SOC11022056767 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 5 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hoge Engweg | PUTTEN |  |  | omgebouwd naar sox 35 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049395 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056770 | SOC11022056770 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 41 is uit | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049396 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056775 | SOC11022056775 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 701 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | sont 50 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049397 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056776 | SOC11022056776 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 47 is uit | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  | sont 70 | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049399 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056778 | SOC11022056778 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | vlag keizerswoert is uit | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  | het gaat om lm 773 led binnenwerk compleet | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049400 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056779 | SOC11022056779 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 31 is uit | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | pll 24 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049401 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056780 | SOC11022056780 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 9 is uit | NURG 10D | 1 |  | Huinerschoolweg | PUTTEN |  |  | omgebouwd naar saled pst 18 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049402 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | ENEXIS STO | SOC11022056781 | SOC11022056781 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | div uit s morgens meten | ENEXIS STO | 1 |  | Veenhuizerveldweg | PUTTEN |  |  | was liander per 20 december alles ok |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049404 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056782 | SOC11022056782 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm s2 school schovenhorst is uit | NURG 10D | 1 |  | Garderenseweg | PUTTEN |  |  | plt 32 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049405 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056783 | SOC11022056783 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 2 is uit | NURG 10D | 1 |  | Bato'sweg | PUTTEN |  |  | 6m in berm | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049410 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056788 | SOC11022056788 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 25 is uit | NURG 10D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN |  |  | zekering 6a tgv noodvoorziening berkhouthof | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049411 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056789 | SOC11022056789 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 30 is uit | NURG 10D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN |  |  | materiaal via gemeente | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049412 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056790 | SOC11022056790 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm kop arendstraat is uit | NURG 10D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN |  |  | m |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049413 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056791 | SOC11022056791 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 3 is uit | NURG 10D | 1 |  | Kraakweg | PUTTEN |  |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049414 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056795 | SOC11022056795 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 301 is uit | NURG 10D | 1 |  | Dominee De Jagerstraat | PUTTEN |  |  | gemeld aan liander 7.58 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049415 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056801 | SOC11022056801 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 3 is uit | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049417 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056804 | SOC11022056804 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 14 is uit | NURG 10D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN |  |  | pll 24 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049418 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056805 | SOC11022056805 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm s1902 is uit | NURG 10D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN |  |  | pll 24 | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049419 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056806 | SOC11022056806 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 3 is uit | NURG 10D | 1 |  | Kerkwegje | PUTTEN |  |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049420 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056807 | SOC11022056807 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 2(of 3) zijde kerk is uit | NURG 10D | 1 |  | Korte Kerkstraat | PUTTEN |  |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049421 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056808 | SOC11022056808 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 102 is uit | NURG 10D | 1 |  | Vervoornstraat | PUTTEN |  |  | Dubbel met SOC11022056258 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049422 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056809 | SOC11022056809 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 1001 is uit | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN |  |  | pll 24 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049429 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056810 | SOC11022056810 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm p1 is uit | NURG 10D | 1 |  | Van Meerveldstraat | PUTTEN |  |  | pll 24 s10 | Liander Primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049430 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056811 | SOC11022056811 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 2 is uit | NURG 10D | 1 |  | Folckerusstraat | PUTTEN |  |  | pll 24 zekering 2a kop k2 gemeld aan liander 15.28 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049431 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056813 | SOC11022056813 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 703 is armatuur verdraaid | NURG 10D | 1 |  | Klaas Frisohof | PUTTEN |  |  | armatuur herplaatst mast rechtgezet | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049433 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056817 | SOC11022056817 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 603 is uit | NURG 10D | 1 |  | Garderenseweg | PUTTEN |  |  | pll 24 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049434 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056819 | SOC11022056819 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 608 is uit | NURG 10D | 1 |  | Garderenseweg | PUTTEN |  |  | pll 24 s10 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049437 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056821 | SOC11022056821 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 608 is uit | NURG 10D | 1 |  | Garderenseweg | PUTTEN |  |  | dubbele melding melding vervalt |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11022049439 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056822 | SOC11022056822 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 1 is uit | NURG 10D | 1 |  | Peppelerweg | PUTTEN |  |  | Dubbel met SOC11022055918 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049440 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056823 | SOC11022056823 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 2 is uit | NURG 10D | 1 |  | Peppelerweg | PUTTEN |  |  | is door derden van het net afgekoppeld ivm werkzaamheden | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049441 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056824 | SOC11022056824 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | 1x onderkap fxgs 103 oranje gespoten | NURG 10D | 2 |  | Burg. Heijblomhof | PUTTEN |  |  | indal iris pll 24 geplaatst indal iris pll 24 geplaatst |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049441 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056824 | SOC11023002832 | Finished | 95 | 2023-01-16 | CORMAI | 1x onderkap fxgs 103 oranje gespoten | NURG 10D | 2 |  | Burg. Heijblomhof | PUTTEN |  |  | indal iris pll 24 geplaatst indal iris pll 24 geplaatst |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049442 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056825 | SOC11022056825 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 3 is uit | NURG 10D | 1 |  | Schoolstraat | PUTTEN |  |  | pll 36 hf trafo | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049443 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056826 | SOC11022056826 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm p5 wegzijde is uit | NURG 10D | 1 |  | Esdoornlaan | PUTTEN |  |  | pll 36 | Liander Primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049444 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056831 | SOC11022056831 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 201 is uit | NURG 10D | 1 |  | Meidoornlaan | PUTTEN |  |  | Dubbel met SOC11022056084 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049445 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056832 | SOC11022056832 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 8 is uit | NURG 10D | 1 |  | Korenlaan | PUTTEN |  |  | Dubbel met SOC11022056456 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049446 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056836 | SOC11022056836 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 1 is uit | NURG 10D | 1 |  | Heuvellaan | PUTTEN |  |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049447 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056837 | SOC11022056837 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 23 is uit | NURG 10D | 1 |  | Wilhelminalaan | PUTTEN |  |  | pll 36 gemeld aan liander 13.51 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049448 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056838 | SOC11022056838 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 2 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hunnenpad | PUTTEN |  |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049449 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056839 | SOC11022056839 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 5 is uit | NURG 10D | 1 |  | Waardenburg | PUTTEN |  |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049450 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056841 | SOC11022056841 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 501F is uit | NURG 10D | 1 |  | Beukenlaan | PUTTEN |  |  | pll 24 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049451 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056842 | SOC11022056842 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 2 is uit | NURG 10D | 1 |  | Beukenlaan | PUTTEN |  |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049452 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056843 | SOC11022056843 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 602 is uit | NURG 10D | 1 |  | Bruno Fabriciusstraat | PUTTEN |  |  | Dubbel met SOC11022056088 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049454 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056845 | SOC11022056845 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | 1e pt af larikstraat ri harderw is uit | NURG 10D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  | ledvoeding vervangen | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049455 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056848 | SOC11022056848 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 2103 is uit | NURG 10D | 1 |  | Brinkstraat | PUTTEN |  |  | pll 24 hf trafo | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049456 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056849 | SOC11022056849 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 23 armatuur gedraaid | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN |  |  | armatuur herplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049460 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056852 | SOC11022056852 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 601 centrumzijde is uit | NURG 10D | 1 |  | Bakkerstraat | PUTTEN |  |  | sont 100 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049461 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056853 | SOC11022056853 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 8 is uit | NURG 10D | 1 |  | Poststraat | PUTTEN |  |  | pll 36 hf trafo | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049462 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056854 | SOC11022056854 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 6 is uit | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN |  |  | sont 50 zekering 6a zonder duidelijke oorzaak | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049463 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056855 | SOC11022056855 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 5 is uit | NURG 10D | 1 |  | Brinkstraat | PUTTEN |  |  | pll 24 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049464 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056857 | SOC11022056857 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | klok is uit thv vrouw van putten | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN |  |  | aardlek stond uit zonder duidelijke oorzaak |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049465 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056859 | SOC11022056859 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 2 is uit | NURG 10D | 1 |  | Nijkerkerstraat | PUTTEN |  |  | armatuur is gisteren net vervangen | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049466 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056860 | SOC11022056860 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 721 is uit | NURG 10D | 1 |  | Nijkerkerstraat | PUTTEN |  |  | connector los | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049467 | 2022-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022056861 | SOC11022056861 | Finished | 95 | 2022-12-19 | CORMAI | lm 729 is uit | NURG 10D | 1 |  | Nijkerkerstraat | PUTTEN |  |  | connector los | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049822 | 2022-12-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057305 | SOC11022057305 | Finished | 95 | 2022-12-21 | CORMAI | lm 2 is uit(albert klaar) | NURG 10D | 1 |  | Molenstraat | PUTTEN |  |  | pll 36 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049906 | 2022-12-21 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11022057376 | SOC11022057376 | Finished | 95 | 2022-12-21 | CORMAI | mast nr 002 brandt niet (is een nieuw geplaats) | URG 1D | 1 |  | Schoonhoverweg | PUTTEN | Schoonhoverweg mast nr 002 |  | materiaal via gemeente | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049917 | 2022-12-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057387 | SOC11022057387 | Finished | 95 | 2022-12-21 | CORMAI | Van Meerveldstraat, lm 0P1 | NURG 10D | 1 |  | Van Meerveldstraat | PUTTEN | Van Meerveldstraat, lm 0P1 |  | oude melding melding vervalt | Liander Primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049919 | 2022-12-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057392 | SOC11022057392 | Finished | 95 | 2022-12-21 | CORMAI | mast 002 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Folckerusstraat | PUTTEN | Folckerusstraat, mast 002 |  | ligt bij liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049920 | 2022-12-21 | Finished |  | URG 5D | SOC11022057393 | SOC11022057393 | Finished | 95 | 2022-12-21 |  | mast 008 werkt niet | URG 5D | 1 |  | Peppelerweg | PUTTEN | Peppelerweg, 008 |  | Dubbel met SOC11022056823 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022049999 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057502 | SOC11022057502 | Finished | 95 | 2022-12-22 | CORMAI | lm 602 is uit(albert klaar) | NURG 10D | 1 |  | Garderenseweg | PUTTEN |  |  | pll 24 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022050036 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057521 | SOC11022057521 | Finished | 95 | 2022-12-22 | CORMAI | lm 8 is uit | NURG 10D | 1 |  | Essenburgh | PUTTEN |  |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022050039 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI |  | SOC11022057514 | SOC11022057514 | Finished | 95 | 2022-12-22 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 49 t/m 1 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022050045 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057523 | SOC11022057523 | Finished | 95 | 2022-12-22 | CORMAI | lm 2 is uit(albert klaar) | NURG 10D | 1 |  | Willem-Alexanderhof | PUTTEN |  |  | pll 24 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11022050135 | 2022-12-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11022057588 | SOC11022057588 | Finished | 95 | 2022-12-22 | CORMAI | lm 718 is uit | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  | sont 70 | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023000661 | 2023-01-04 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11023000678 | SOC11023000678 | Finished | 95 | 2023-01-04 | NETWORK | netwerkstoring eigen net | URG 1D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  | er stond een protec automaat in storing deze gereset en gecontroleerd of alles brand en er gen armaturen defect waren niets geconstateerd systeem getest en alles zou weer moeten werken |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023000895 | 2023-01-05 | Finished | CORMAI |  | SOC11023000916 | SOC11023000916 | Finished | 95 | 2023-01-05 | CORMAI | LM 726 oversteekbak zijde Ermelo is uit |  | 4 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023001510 | 2023-01-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023001585 | SOC11023001585 | Finished | 95 | 2023-01-09 | CORMAI | P.C Hoofdstraat mast nr 901 defect | NURG 10D | 1 |  | P.C. Hooftstraat | PUTTEN | P.C Hoofdstraat mast nr 901 |  | stekker in armatuur zat los. vastgezet en getest,mast brand weer | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023001514 | 2023-01-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023001590 | SOC11023001590 | Finished | 95 | 2023-01-09 | CORMAI | LM nr 706 defect | NURG 10D | 1 |  | Bouwmeestersgoed | PUTTEN | Bouwmeestersgoed, LM nr 706 |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023001516 | 2023-01-09 | Cancelled | CORMAI | NURG 10D | SOC11023001592 | SOC11023001592 | Cancelled | 105 | 2023-01-09 | CORMAI | LM 033 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | Dorpsstraat, LM 033 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023001537 | 2023-01-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023001611 | SOC11023001611 | Finished | 95 | 2023-01-09 | CORMAI | LM 707 thv van huis nr 66 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Aaltsengoed | PUTTEN | Aaltsengoed, LM 707 |  | brand ,zie foto | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023001552 | 2023-01-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023001627 | SOC11023001627 | Finished | 95 | 2023-01-09 | CORMAI | Waardenburg, LM 004 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Waardenburg | PUTTEN | Waardenburg, LM 004 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023001558 | 2023-01-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023001730 | SOC11023001730 | Finished | 95 | 2023-01-10 | CORMAI | Sophialaan, LM 003 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Sophialaan | PUTTEN | Sophialaan, LM 003 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023001564 | 2023-01-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023001726 | SOC11023001726 | Finished | 95 | 2023-01-10 | CORMAI | Voorthuizerstraat LM 799 of 99? | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | Voorthuizerstraat LM 799 of 99? |  | Albert van der steld gaat hier morgenochtend spanning meten en eventueel in liander portal zetten s morgens gemeten geen spanning op de nacht s middags omgezet naar de avond gemeld aan liander 15.30 | - | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023001568 | 2023-01-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023001737 | SOC11023001737 | Finished | 95 | 2023-01-10 | CORMAI | LM 001 staat scheef en los en doet het niet | NURG 10D | 1 |  | Zwaluwenburg | PUTTEN | Zwaluwenburg, 001 |  | saled lamp vervange9n en armatuur vastgeze5 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023001571 | 2023-01-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023001646 | SOC11023001646 | Finished | 95 | 2023-01-09 | CORMAI | Garderenseweg t.h.v. de Rotonde | URG 5D | 1 |  | Garderenseweg | PUTTEN | mail gemeente Putten |  | alles ok 7.14 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023001573 | 2023-01-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023001647 | SOC11023001647 | Finished | 95 | 2023-01-09 | CORMAI | Bouwmeestersgoed gehele straatverlichting | URG 5D | 1 |  | Bouwmeestersgoed | PUTTEN | mail gemeente Putten |  | alles ok 7.02 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023002043 | 2023-01-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023002232 | SOC11023002232 | Finished | 95 | 2023-01-12 | CORMAI | Van Lennepstraat, 011 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Van Lennepstraat | PUTTEN | Van Lennepstraat, 011 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023002320 | 2023-01-12 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023002461 | SOC11023002461 | Finished | 95 | 2023-01-12 | DAMAGE | lm s302 luik los | URG 1U | 1 |  | Bato'sweg | PUTTEN |  |  |  | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023002670 | 2023-01-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023002844 | SOC11023002844 | Finished | 95 | 2023-01-16 | CORMAI | Van Geenstraat, LM 047 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN | Van Geenstraat, LM 047 brand niet |  | hier rijd Albert vd steld morgenochtend ok even langs voor mogelijke liander storing | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023002814 | 2023-01-16 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11023002989 | SOC11023002989 | Finished | 95 | 2023-01-16 | CORMAI | Schade Kerkstraat -LM 3 mastluikje open | URG 1U | 2 |  | Kerkstraat | PUTTEN | Schade Kerkstraat -LM 3 |  | Hans van Vulpen pakt dit op. Op BDA van Ronnie de Graaf | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023002814 | 2023-01-16 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11023002989 | SOC11023003824 | Finished | 95 | 2023-01-20 | CORMAI | Schade Kerkstraat -LM 3 mastluikje open | URG 1U | 2 |  | Kerkstraat | PUTTEN | Schade Kerkstraat -LM 3 |  | Hans van Vulpen pakt dit op. Op BDA van Ronnie de Graaf Tijdelijke mast geplaatst op verzoek en nieuwe mast besteld Mast komt 24 maart binnen | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023002822 | 2023-01-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023002995 | SOC11023002995 | Finished | 95 | 2023-01-16 | CORMAI | LM 005 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Wijenburgh | PUTTEN | Wijenburgh, LM 005 brand niet |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023003025 | 2023-01-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023003231 | SOC11023003231 | Finished | 95 | 2023-01-17 | CORMAI | Drieseweg, LM 704 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN | Drieseweg, LM 704 |  | automaat 2.2 lag er uit,getest en alles bleef zitten. wel gemeld bij bert Dokter mocht het weer gebeuren gaat bert meetwagen regelen | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023003861 | 2023-01-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023004134 | SOC11023004134 | Finished | 95 | 2023-01-23 | CORMAI | Groeneveltstraat, LM 404 | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | Groeneveltstraat, 404 en mast 405 !! |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023003863 | 2023-01-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023004137 | SOC11023004137 | Finished | 95 | 2023-01-23 | CORMAI | Groeneveltstraat, mast 405 | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | Groeneveltstraat, 404 en mast 405 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023004004 | 2023-01-23 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023004257 | SOC11023004257 | Finished | 95 | 2023-01-23 | DAMAGE | LM 713 mast is aangereden | URG 1D | 2 |  | Aaltsengoed | PUTTEN | Aaltsengoed, 713 mast is aangerden, melder is bang |  |  | Eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023004004 | 2023-01-23 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023004257 | SOC11023004742 | Finished | 95 | 2023-01-25 | DAMAGE | LM 713 mast is aangereden | URG 1D | 2 |  | Aaltsengoed | PUTTEN | Aaltsengoed, 713 mast is aangerden, melder is bang |  | lichtmast genummerd | Eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023004259 | 2023-01-24 | Finished | CORMAI |  | SOC11023004560 | SOC11023004560 | Finished | 95 | 2023-01-24 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 2 t/m 5 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023004275 | 2023-01-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023004577 | SOC11023004577 | Finished | 95 | 2023-01-24 | CORMAI | Groeneveltstraat, LM 005 lampstoring | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | Groeneveltstraat, LM 005 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023004323 | 2023-01-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023004647 | SOC11023004647 | Finished | 95 | 2023-01-25 | CORMAI | Handelsweg, LM 706 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Handelsweg | PUTTEN | Handelsweg, LM 706 |  | protec in kast gereset alles brand weer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023004325 | 2023-01-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023004649 | SOC11023004649 | Finished | 95 | 2023-01-25 | CORMAI | Pancratiushof, LM 401 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Pancratiushof | PUTTEN | Pancratiushof, LM 401 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023004326 | 2023-01-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023004650 | SOC11023004650 | Finished | 95 | 2023-01-25 | CORMAI | Waardenburg, LM 004 | NURG 10D | 1 |  | Waardenburg | PUTTEN | Waardenburg, LM 004 |  | lichtmast brand op omvormer ik heb hier 18/1 23 een nieuwe saled lamp geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023004327 | 2023-01-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023004651 | SOC11023004651 | Finished | 95 | 2023-01-25 | CORMAI | Drieseweg, LM 707 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN | Drieseweg, LM 707 |  | automaat in kast stond uit ingezet en getest,bleef erin | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023004670 | 2023-01-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023005136 | SOC11023005136 | Finished | 95 | 2023-01-26 | CORMAI | lm Jansje Rozendaalstraat thv Rimpl lm 720 | NURG 10D | 1 |  | Rimpelerweg | PUTTEN |  |  | in twee lichtmasten zat pinnetje in langmatz kastje niet vast beide vastgedraaid en beide masten d9en het weer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023004688 | 2023-01-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023005177 | SOC11023005177 | Finished | 95 | 2023-01-27 | CORMAI | Kelnarijstraat, lichtmast 1202 storing | NURG 10D | 1 |  | Kelnarijstraat | PUTTEN | Kelnarijstraat, lichtmast 1202 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023005384 | 2023-01-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023005931 | SOC11023005931 | Finished | 95 | 2023-01-31 | CORMAI | Weverstraat, 002 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Weverstraat | PUTTEN | Weverstraat, LM 002 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023005387 | 2023-01-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023005933 | SOC11023005933 | Finished | 95 | 2023-01-31 | CORMAI | Vervoornstraat, LM 10101 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Vervoornstraat | PUTTEN | Vervoornstraat, LM 10101 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023005392 | 2023-01-31 | Finished | NETWORK | URGENT 6U | SOC11023005937 | SOC11023005937 | Finished | 95 | 2023-01-31 | NETWORK | De Kraak Straat verlichting brand contineu | URGENT 6U | 2 |  | De Kraak | PUTTEN | De Kraak straatverlichting |  | afhandeling via bert dokter |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023005392 | 2023-01-31 | Finished | NETWORK | URGENT 6U | SOC11023005937 | SOC11023007702 | Finished | 95 | 2023-02-13 | NETWORK | De Kraak Straat verlichting brand contineu | URGENT 6U | 2 |  | De Kraak | PUTTEN | De Kraak straatverlichting |  | afhandeling via bert dokter |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023005395 | 2023-01-31 | Finished | NETWORK | NURG 10D | SOC11023005943 | SOC11023005943 | Finished | 95 | 2023-01-31 | NETWORK | Protec storing omgeving spruytengoed en Wezengoed | NURG 10D | 1 |  | Spruytengoed | PUTTEN | Spruytengoed Rimpler ! Protec storing!! |  | zie ook melding de kraak | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023005573 | 2023-02-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023006201 | SOC11023006201 | Finished | 95 | 2023-02-01 | CORMAI | Kerkstraat, LM 032 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN | Kerkstraat, LM 032 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023005574 | 2023-02-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023006202 | SOC11023006202 | Finished | 95 | 2023-02-01 | CORMAI | Klaarwaterboslaan, LM 003 | NURG 10D | 1 |  | Klaarwaterboslaan | PUTTEN | Klaarwaterboslaan, LM 003 werkt niet |  | is niets mis mee 7.02 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023005578 | 2023-02-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023006204 | SOC11023006204 | Finished | 95 | 2023-02-01 | CORMAI | Van Geenstraat, LM 044 | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN | Van Geenstraat, LM 044 |  |  | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023005579 | 2023-02-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023006205 | SOC11023006205 | Finished | 95 | 2023-02-01 | CORMAI | Kerkstraat LM 022 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN | Kerkstraat LM 022 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023005674 | 2023-02-02 | Finished | CORMAI | NURG | SOC11023006305 | SOC11023006305 | Finished | 95 | 2023-02-02 | CORMAI | lm 23 knippert(staat niet in het systeem) | NURG 10D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN |  |  | verlichting loopt Tot en met lm 22 lm23 niet te vinden |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023006058 | 2023-02-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023006756 | SOC11023006756 | Finished | 95 | 2023-02-06 | CORMAI | Gervenhof, LM 021 brand niet (knippert) | NURG 10D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN | Gervenhof, LM 021 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023006161 | 2023-02-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023006843 | SOC11023006843 | Finished | 95 | 2023-02-06 | CORMAI | Bakkerstraat, LM 404 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Bakkerstraat | PUTTEN | Bakkerstraat, LM 404 werkt niet |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023006186 | 2023-02-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023006891 | SOC11023006891 | Finished | 95 | 2023-02-06 | CORMAI | Bakkerstraat, LM 404 | NURG 10D | 1 |  | Bakkerstraat | PUTTEN | Bakkerstraat, LM 404 |  | dubbele melding | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023006189 | 2023-02-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023006893 | SOC11023006893 | Finished | 95 | 2023-02-06 | CORMAI | Schoolstraat, LM 004 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Schoolstraat | PUTTEN | Schoolstraat, LM 004 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023006216 | 2023-02-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023006898 | SOC11023006898 | Finished | 95 | 2023-02-06 | CORMAI | Kerkstraat, LM 040 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN | Kerkstraat, LM 040 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023006493 | 2023-02-08 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11023007188 | SOC11023007188 | Finished | 95 | 2023-02-08 | CORMAI | Lampstoring Gervenhof LM tussen Lidl en Action | NURG 10D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN | Gervenhof t.h.v. Lidl |  | graag op Albert van der steld zijn naam zetten ik kan er slecht bij en heb deze lamp niet is lm 706 en staat wel op de mast cpot 140 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023006696 | 2023-02-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023007422 | SOC11023007422 | Finished | 95 | 2023-02-09 | CORMAI | Vervoornstraat, LM 505 | NURG 10D | 1 |  | Vervoornstraat | PUTTEN | Vervoornstraat, LM 505 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023006697 | 2023-02-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023007429 | SOC11023007429 | Finished | 95 | 2023-02-09 | CORMAI | Aaltsengoed, LM 708 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Aaltsengoed | PUTTEN | Aaltsengoed, LM 708 |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023007308 | 2023-02-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023008182 | SOC11023008182 | Finished | 95 | 2023-02-15 | CORMAI | Kerkstraat, LM 040 | NURG 10D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN | Kerkstraat, LM 040 en LM 32 |  | Dubbel met SOC11023006898 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023007314 | 2023-02-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023008183 | SOC11023008183 | Finished | 95 | 2023-02-15 | CORMAI | Wilhelminalaan, 009 | NURG 10D | 1 |  | Wilhelminalaan | PUTTEN | Wilhelminalaan, 009 |  | snoer was ookdefect vervangen voor nieuw | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023007320 | 2023-02-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023008184 | SOC11023008184 | Finished | 95 | 2023-02-15 | CORMAI | Kerkstraat, LM 032 | NURG 10D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN | Kerkstraat, LM 040 en LM 32 |  | Dubbel met SOC11023006201 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023007408 | 2023-02-15 | Finished |  | CAT2 | DEC1102320165 | DEC1102320165 | Finished | 95 | 2023-02-15 | CORMAI | grote deel zonder verlichting Handelsweg | CAT2 | 2 |  | Stationsstraat | PUTTEN | antwserv 33333 | antwserv 33333 |  |  | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023007425 | 2023-02-16 | Finished | CORMAI | URG 1D | DEC1102320165 | SOC11023008290 | Finished | 95 | 2023-02-16 | CORMAI | Deel Stationsstraat/Nijverheidsweg | URG 1D | 2 |  | Stationsstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023007461 | 2023-02-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023008341 | SOC11023008341 | Finished | 95 | 2023-02-16 | CORMAI | beukenlaan lm 4 | NURG 10D | 1 |  | Beukenlaan | PUTTEN |  |  | lamp vervangen PLL 36w | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023007853 | 2023-02-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023008647 | SOC11023008647 | Finished | 95 | 2023-02-20 | CORMAI | Dorpsstraat, LM 033 Werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | Dorpsstraat, LM 033 |  | Dubbel met SOC11023008645 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023007855 | 2023-02-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023008645 | SOC11023008645 | Finished | 95 | 2023-02-20 | CORMAI | Dorpsstraat, LM 033 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | Dorpsstraat, 033 |  | dubbele melding | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023008400 | 2023-02-23 | Finished | CORMAI |  | SOC11023009374 | SOC11023009374 | Finished | 95 | 2023-02-23 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 6 t/m 9 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023008431 | 2023-02-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023009445 | SOC11023009445 | Finished | 95 | 2023-02-23 | CORMAI | Peppelerweg, LM 008 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Peppelerweg | PUTTEN | Peppelerweg, LM 008 werkt niet |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023008438 | 2023-02-23 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11023009451 | SOC11023009451 | Finished | 95 | 2023-02-23 | CORMAI | Rotonde van Geenstraat Sprielderweg Voorhuizerstr. | URG 1U | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | Rotonde Welkoop |  |  | Eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023008438 | 2023-02-23 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11023009451 | SOC11023019010 | Finished | 95 | 2023-05-24 | CORMAI | Rotonde van Geenstraat Sprielderweg Voorhuizerstr. | URG 1U | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | Rotonde Welkoop |  |  | Eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023008486 | 2023-02-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023009504 | SOC11023009504 | Finished | 95 | 2023-02-24 | CORMAI | Check lichtbron en mast recht zetten LM 302 | NURG 10D | 2 |  | Tarwestraat | PUTTEN | Tarwestraat, 302 |  | lichtmast staat recht er kan een nieuwe plaat zoals in harderwijk gebruikt is voor vervanger van pll36 watt in het libra armatuur geplaatst worden met eventueel pll24 watt er zit nu fortimo in ,zie fotos | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023008486 | 2023-02-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023009504 | SOC11023022553 | Finished | 95 | 2023-06-29 | CORMAI | Check lichtbron en mast recht zetten LM 302 | NURG 10D | 2 |  | Tarwestraat | PUTTEN | Tarwestraat, 302 |  | lichtmast staat recht er kan een nieuwe plaat zoals in harderwijk gebruikt is voor vervanger van pll36 watt in het libra armatuur geplaatst worden met eventueel pll24 watt er zit nu fortimo in ,zie fotos led plaat van demounit geplaatst | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023008507 | 2023-02-24 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023009497 | SOC11023009497 | Finished | 95 | 2023-02-24 | DAMAGE | LM 711 Mastluikje | URG 1D | 1 |  | Kerkplein | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023008653 | 2023-02-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023009711 | SOC11023009711 | Finished | 95 | 2023-02-27 | CORMAI | Luzernestaat mogelijk LM 004 | NURG 10D | 1 |  | Luzernestraat | PUTTEN | Luzernestaat LM 004 |  | het betrof lichtmast 2 en de saled lamp lag los in armatuur vastgezet en getest | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023008655 | 2023-02-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023009712 | SOC11023009712 | Finished | 95 | 2023-02-27 | CORMAI | Husselseteeg LM 1 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Husselsesteeg | PUTTEN | Husselseteeg LM 1 |  | driver vervangen bij volgende melding doorzetten naar liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023008660 | 2023-02-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023009713 | SOC11023009713 | Finished | 95 | 2023-02-27 | CORMAI | Luitgardestraat, LM 004 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Luitgardestraat | PUTTEN | Luitgardestraat, LM 004 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023008710 | 2023-02-27 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11023009790 | SOC11023009790 | Finished | 95 | 2023-02-27 | NETWORK | Huinerschoolweg branden 4 lampen niet. | URG 1D | 1 |  | Huinerschoolweg | PUTTEN |  |  | gemeld bij liander | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11023008713 | 2023-02-27 | Finished | NETWORK | ENEXIS STO | SOC11023009791 | SOC11023009791 | Finished | 95 | 2023-02-27 | NETWORK | Industrieweg meerdere masten uit | ENEXIS STO | 1 |  | Industrieweg | PUTTEN | Industrieweg |  | gemeld bij liander Met Liander contact gehad, Betreft eigen netwerk vd gemeente Storing is reeds verholpen |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Eigen net
Gemeente Putten | CAL11023009200 | 2023-03-02 | Finished | CORMAI |  | SOC11023010483 | SOC11023010483 | Finished | 95 | 2023-03-02 | CORMAI | Nicolaas beetstraat mast nr 001 |  | 4 |  | Nicolaas Beetsstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023009357 | 2023-03-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023010673 | SOC11023010673 | Finished | 95 | 2023-03-06 | CORMAI | Driewegenweg LM 005 lampstoring | NURG 10D | 1 |  | Driewegenweg | PUTTEN | Driewegenweg LM 005 |  | dubbele melding melding vervalt | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023009373 | 2023-03-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023010692 | SOC11023010692 | Finished | 95 | 2023-03-06 | CORMAI | LM 006 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Klaarwaterboslaan | PUTTEN | Klaarwaterboslaan, LM 006 en 011 werken niet |  | dubbele melding melding vervalt | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023009376 | 2023-03-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023010691 | SOC11023010691 | Finished | 95 | 2023-03-06 | CORMAI | LM 011 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Klaarwaterboslaan | PUTTEN | Klaarwaterboslaan, LM 006 en 011 werken niet |  | lm 11 brandde met controlerijden ook al gewoon en nu weer getest en alles ok ook via net | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023009707 | 2023-03-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011065 | SOC11023011065 | Finished | 95 | 2023-03-08 | CORMAI | Gebbekuil LM 11 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Gebbekuillaan | PUTTEN | Gebbekuil LM 11 |  | dubbele melding melding vervalt | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023009715 | 2023-03-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011077 | SOC11023011077 | Finished | 95 | 2023-03-08 | CORMAI | Graaf Wichmanstraat, LM 003 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Graaf Wichmanstraat | PUTTEN | Graaf Wichmanstraat, 003 |  | dubbele melding melding vervalt | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023009925 | 2023-03-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011322 | SOC11023011322 | Finished | 95 | 2023-03-09 | CORMAI | Bijsterense Slagen, LM 709 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Bijsterense Slagen | PUTTEN | Bijsterense Slagen, LM 709 |  | protec ligt er uit doorgeven aan bert dokter hij is telefonisch niet te pakken te krijgen | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023009926 | 2023-03-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011326 | SOC11023011326 | Finished | 95 | 2023-03-09 | CORMAI | Molenstraat, LM 009 knipert en brand soms niet | NURG 10D | 1 |  | Molenstraat | PUTTEN | Molenstraat, LM 009 |  | dubbele melding melding vervalt | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023010046 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011475 | SOC11023011475 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 74202 is uit | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN |  |  | tgv slechte verbinding in lm 743 eea hersteld | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010047 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011476 | SOC11023011476 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 775 vlag bveld hoge eng is uit | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  | er zat een slecht contact in de voeding | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010048 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011477 | SOC11023011477 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm p44 is uit | NURG 10D | 1 |  | Garderenseweg | PUTTEN |  |  | 2x pll 36 2x s10 | Liander Primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010049 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011479 | SOC11023011479 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 2 armatuur vervangen door 1 uit container | NURG 10D | 1 |  | Drosteweg | PUTTEN |  |  | innolumis gaf rood ipv groen licht vervangen door een uit voorraad gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010050 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011481 | SOC11023011481 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm p5 armatuur vervangen door 1 uit container | NURG 10D | 1 |  | Kolthoornseweg | PUTTEN |  |  | innolumis gaf rood ipv groen licht vervangen door een uit voorraad gemeente | Liander Primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010051 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011482 | SOC11023011482 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm s507 armatuur vervangen door 1 uit container | NURG 10D | 1 |  | Kolthoornseweg | PUTTEN |  |  | innolumis gaf rood ipv groen licht vervangen door een uit voorraad gemeente | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010052 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011483 | SOC11023011483 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 6 is uit | NURG 10D | 1 |  | Kerkwegje | PUTTEN |  |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010053 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011484 | SOC11023011484 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 3 is uit | NURG 10D | 1 |  | Graaf Wichmanstraat | PUTTEN |  |  | gemeld aan liander 10.01 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010054 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011485 | SOC11023011485 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 3 is uit R | NURG 10D | 1 |  | Bosrand | PUTTEN |  |  | pll 36 | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010055 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011486 | SOC11023011486 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 5 is uit R | NURG 10D | 1 |  | Driewegenweg | PUTTEN |  |  | pll 36 | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010056 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011487 | SOC11023011487 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 701 is uit | NURG 10D | 1 |  | Gebbekuillaan | PUTTEN |  |  | pll 36 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010057 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011489 | SOC11023011489 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 11 is uit | NURG 10D | 1 |  | Gebbekuillaan | PUTTEN |  |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010058 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011490 | SOC11023011490 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 12 is uit | NURG 10D | 1 |  | Wilhelminalaan | PUTTEN |  |  | pll 36 hf trafo snoer opnieuw aangesloten | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010059 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011491 | SOC11023011491 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 16 is uit R | NURG 10D | 1 |  | Wilhelminalaan | PUTTEN |  |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010060 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011492 | SOC11023011492 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 3 is uit | NURG 10D | 1 |  | Wilhelminalaan | PUTTEN |  |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010061 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011493 | SOC11023011493 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 1 is uit | NURG 10D | 1 |  | Groevenbeeklaan | PUTTEN |  |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010062 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011494 | SOC11023011494 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 6 is uit | NURG 10D | 1 |  | Klaarwaterboslaan | PUTTEN |  |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010063 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11023011495 | SOC11023011495 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm kortst bij oude politiebureau | OVL 10 DAG | 1 |  | Brinkstraat | PUTTEN |  |  | pll 24 s10 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010064 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011496 | SOC11023011496 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 2306 is uit | NURG 10D | 1 |  | Brinkstraat | PUTTEN |  |  | 2x pll 24 2x s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010065 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11023011498 | SOC11023011498 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 13 is uit | OVL 10 DAG | 1 |  | Haersma De Withstr.V | PUTTEN |  |  | 2x pll 24 2x s10 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010066 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011499 | SOC11023011499 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 739 is uit | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN |  |  | sont 100 hf trafo | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010067 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011500 | SOC11023011500 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 709 connector los | NURG 10D | 1 |  | Nijkerkerstraat | PUTTEN |  |  | armatuur gerestaureerd en tevens masten waardoor de vaste voeding voor de tunnel loopt voorzien van waarschuwingsstickers: let op vaste spanning in lichtmast | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010068 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11023011501 | SOC11023011501 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | ingang gemeentehuis spots uit | OVL 10 DAG | 1 |  | Fontanusplein | PUTTEN |  |  | zekering 6a omdat er een snoer tussen het luik en de mast aan geklemd |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010069 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11023011503 | SOC11023011503 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | spots ronde toren uit | OVL 10 DAG | 1 |  | Fontanusplein | PUTTEN |  |  | lag een automaat uit zonder duidelijke oorzaak |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010070 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | DAM NORM | SOC11023011504 | SOC11023011504 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | 6m bij brandweer is uit | DAM NORM | 1 |  | Kelnarijstraat | PUTTEN |  |  | lag een automaat uit zonder duidelijke oorzaak |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010071 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11023011506 | SOC11023011506 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 706 is uit | OVL 10 DAG | 1 |  | Kelnarijstraat | PUTTEN |  |  | lag een automaat uit zonder duidelijke oorzaak |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010072 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11023011507 | SOC11023011507 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 710 is uit | OVL 10 DAG | 1 |  | Kelnarijstraat | PUTTEN |  |  | lag een automaat uit zonder duidelijke oorzaak |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010073 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011508 | SOC11023011508 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 70502 is uit | NURG 10D | 1 |  | Klaas Frisohof | PUTTEN |  |  | kop in verkeerde aansluiting | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010074 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11023011509 | SOC11023011509 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | mast bij stroud zit verkeerde kleur lamp in | OVL 10 DAG | 1 |  | Brinkstraat | PUTTEN |  |  | 2x cpot 90 828 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010075 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011510 | SOC11023011510 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 9 is uit | NURG 10D | 1 |  | Molenstraat | PUTTEN |  |  | pll 36 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010076 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011511 | SOC11023011511 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 708 is uit | NURG 10D | 1 |  | Rimpelerweg | PUTTEN |  |  | pll 36 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010077 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011512 | SOC11023011512 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 737 zijde kerk is uit | NURG 10D | 1 |  | Henslare | PUTTEN |  |  | zekering 2a zonder duidelijke oorzaak | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010078 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011513 | SOC11023011513 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 706 zijde station is uit | NURG 10D | 2 |  | Henslare | PUTTEN |  |  | opgenomen via app 14.26 | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010078 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011513 | SOC11023018246 | Finished | 95 | 2023-05-15 | CORMAI | lm 706 zijde station is uit | NURG 10D | 2 |  | Henslare | PUTTEN |  |  | opgenomen via app 14.26 Armatuur verwacht 31-7-2023 nieuw innolumis armatuur geplaatst | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010079 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011515 | SOC11023011515 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 3 is uit | NURG 10D | 1 |  | Arendstraat | PUTTEN |  |  | 2x pll 36 2x s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010080 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011516 | SOC11023011516 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 43 is uit | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  | sont 70 | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010081 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011517 | SOC11023011517 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 736 zijde buitengebied en halvinkh.weg zijn uit | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  | 2x cpot 60rijplaten gehaald en retour gebracht ivm wegzakken in berm | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010082 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011518 | SOC11023011518 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 722 alle vlaggen en beide zijde halvh.weg uit | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  | innolumis gaf rood ipv groen licht vervangen door een uit voorraad gemeente | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010083 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011519 | SOC11023011519 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 743 is uit | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | sont 50 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010084 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011520 | SOC11023011520 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 707 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | sont 50 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010085 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011521 | SOC11023011521 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm s1001 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | pll 24 | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010086 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011522 | SOC11023011522 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm s1301 is uit | NURG 10D | 2 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | via productiemaatschappij naar bert 15 3 | Eigennet Secundair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010086 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011522 | SOC11023013785 | Finished | 95 | 2023-03-30 | CORMAI | lm s1301 is uit | NURG 10D | 2 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | via productiemaatschappij naar bert 15 3 storing in secundaire kabel tussen lm p13 en s1301 storing zit in ieder geval tussen de bruine en de nul hij is nu omgezet naar de zwarte zodat de mast wel brandt. Er is hier een hek geplaatst waarbij onmiskenbaar de kabel is beschadigd Deze melding staat onder soc 11023011522 in 4ps op vervolg | Eigennet Secundair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010087 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011524 | SOC11023011524 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 743 is uit | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN |  |  | sont 50 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010088 | 2023-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011525 | SOC11023011525 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | lm 744 is uit | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN |  |  | sont 50 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010126 | 2023-03-13 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11023011446 | SOC11023011446 | Finished | 95 | 2023-03-13 | DAMAGE | LM staat scheef of schademast (lm32) | URG 5D | 2 |  | Bosrand | PUTTEN |  |  | opgenomen via app | eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023010126 | 2023-03-13 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11023011446 | SOC11023011779 | Finished | 95 | 2023-03-14 | DAMAGE | LM staat scheef of schademast (lm32) | URG 5D | 2 |  | Bosrand | PUTTEN |  |  | opgenomen via app | eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023010143 | 2023-03-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011526 | SOC11023011526 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | Bijsternse Slagen Mast 706 Brand niet , | NURG 10D | 2 |  | Bijsterense Slagen | PUTTEN | Bijsterense Slagen, 706 |  | protec ligt er uit doorgeven aan bert dokter. hij is telefonisch niet te pakken te krijgen | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010147 | 2023-03-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023011527 | SOC11023011527 | Finished | 95 | 2023-03-13 | CORMAI | Molenstraat, LM 003 | NURG 10D | 1 |  | Molenstraat | PUTTEN | Molenstraat, 003 |  | pll 36 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010167 | 2023-03-13 | Finished |  | URG 1D | SOC11023011528 | SOC11023011528 | Finished | 95 | 2023-03-13 |  | Bosrand, 032 (schade mast) | URG 1D | 1 |  | Bosrand | PUTTEN | Bosrand, 032 (schade mast) |  | Dubbel met SOC11023011446 | eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010618 | 2023-03-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023012119 | SOC11023012119 | Finished | 95 | 2023-03-16 | CORMAI | Heinestraat, LM 011 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Heinestraat | PUTTEN | Heinestraat, LM 011 brand niet |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010662 | 2023-03-16 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11023012129 | SOC11023012129 | Finished | 95 | 2023-03-16 | CORMAI | alles uit(naar albert spoed) | URG 1D | 1 |  | De Kraak | PUTTEN |  |  | eea gepoogd uit te zoeken 20 3 overgedragen aan renee Smit. hij gaat verder zoeken. | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010663 | 2023-03-16 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11023012131 | SOC11023012131 | Finished | 95 | 2023-03-16 | CORMAI | tussen mennestr. en keizersw. uit(albert spoed) | URG 1D | 1 |  | Stationsstraat | PUTTEN |  |  | aardlek noodkast lag er uit zonder duidelijke oorzaak kast ingezet en alles nagereden. vooralsnog geen probleem meer. kast en buiteninstallatie zijn zolang nieuwe kast nog niet is geleverd niet op elkaar afgestemd. | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010668 | 2023-03-16 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11023012161 | SOC11023012161 | Finished | 95 | 2023-03-16 | CORMAI | lm 722 alle vlaggen en 2x zijjde halvinkh.w. uit | URG 1D | 2 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  | ov storing die veroorzaakt werd door ledunits vlaggen 6x vervangen. de armaturen boven in de mast worden binnenkort vervangen met legplateaus en daarom nu niet gerepareerd. | eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010668 | 2023-03-16 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11023012161 | SOC11023019009 | Finished | 95 | 2023-05-24 | CORMAI | lm 722 alle vlaggen en 2x zijjde halvinkh.w. uit | URG 1D | 2 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  | ov storing die veroorzaakt werd door ledunits vlaggen 6x vervangen. de armaturen boven in de mast worden binnenkort vervangen met legplateaus en daarom nu niet gerepareerd. | eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010902 | 2023-03-20 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11023012385 | SOC11023012385 | Finished | 95 | 2023-03-20 | CORMAI | Bijsterense Slagen LM 705 | URG 1D | 1 |  | Bijsterense Slagen | PUTTEN | Bijsterense Slagen LM 705 |  | kast ingeschakeld en lichtmast blijft branden Albert heeft nachtdienst dus die krijg ik niet te pakken | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023010928 | 2023-03-20 | Finished | CORMAI | OVL 1D | SOC11023012410 | SOC11023012410 | Finished | 95 | 2023-03-20 | CORMAI | terugplaatsen oversteekarmatuur(naar albert) | OVL 1D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  | bak is in Zwolle gerepareerd ipv bij leverancier materialen nnb |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023011105 | 2023-03-21 | Finished | CORMAI |  | SOC11023012613 | SOC11023012613 | Finished | 95 | 2023-03-21 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 10 t/m 13 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023011307 | 2023-03-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023012842 | SOC11023012842 | Finished | 95 | 2023-03-22 | CORMAI | Poststraat LM 003 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Poststraat | PUTTEN | Poststraat LM 003 brand niet |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023011639 | 2023-03-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023013233 | SOC11023013233 | Finished | 95 | 2023-03-27 | CORMAI | LM 9 is Afgeplakt | NURG 10D | 1 |  | E. Van Grevengoedhof | PUTTEN | E. van Grevengoedhof LM 009 |  | afscherming van armatuur gehaald | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023011658 | 2023-03-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023013236 | SOC11023013236 | Finished | 95 | 2023-03-27 | CORMAI | Davelaarsgoed LM 708 checken | URG 5D | 1 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN | Davelaarsgoed LM 708, 70601 en 70401 |  | het betrof lichtmast 709 hiervan was bovenkap los en maakte de voeding geen goed kontakt, dichtgedaan en getest | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023011659 | 2023-03-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023013232 | SOC11023013232 | Finished | 95 | 2023-03-27 | CORMAI | Achterstraat, LM 008 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Achterstraat | PUTTEN | Achterstraat, LM 008 |  | mast is aangereden armatuur kapot,deze heb ik van lichtmast gehaald bruine deksel HPS100 ARMATUUR MET SALED LAMP GEEN TIJDELIJK ARMATUUR GEPLAATST,HAD IK NIET BIJ MIJ schade in more app gemelr | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023011659 | 2023-03-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023013232 | SOC11023015743 | Finished | 95 | 2023-04-20 | CORMAI | Achterstraat, LM 008 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Achterstraat | PUTTEN | Achterstraat, LM 008 |  | mast is aangereden armatuur kapot,deze heb ik van lichtmast gehaald bruine deksel HPS100 ARMATUUR MET SALED LAMP GEEN TIJDELIJK ARMATUUR GEPLAATST,HAD IK NIET BIJ MIJ schade in more app gemelr ter beschikking gesteld armatuur van gemeente geplaatst bruin HPS100 met saled 18 watt lamp | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023011662 | 2023-03-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023013237 | SOC11023013237 | Finished | 95 | 2023-03-27 | CORMAI | LM 70601 checken | URG 5D | 1 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN |  |  | lichtmast brand bij net inschakeling |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023011663 | 2023-03-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023013238 | SOC11023013238 | Finished | 95 | 2023-03-27 | CORMAI | LM 70401 checken | NURG 10D | 1 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN |  |  | lichtmast brand bij net inschakeling |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023011748 | 2023-03-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023013344 | SOC11023013344 | Finished | 95 | 2023-03-28 | CORMAI | Papiermakerstraat, LM 301 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Papiermakerstraat | PUTTEN | Papiermakerstraat, LM 301 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023011751 | 2023-03-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023013348 | SOC11023013348 | Finished | 95 | 2023-03-28 | CORMAI | Roosendaalseweg, LM 74202 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | Roosendaalseweg, LM 74202 |  | sont 250 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023011895 | 2023-03-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023013661 | SOC11023013661 | Finished | 95 | 2023-03-29 | CORMAI | Papiermakerstraat, LM 007 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Papiermakerstraat | PUTTEN | Papiermakerstraat, LM 007 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023011897 | 2023-03-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023013662 | SOC11023013662 | Finished | 95 | 2023-03-29 | CORMAI | Anna van Gelrestraat LM 304 | NURG 10D | 1 |  | Anna Van Gelrestraat | PUTTEN | Anna van Gelrestraat 304 |  | pll 24 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023011964 | 2023-03-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023013741 | SOC11023013741 | Finished | 95 | 2023-03-29 | CORMAI | LM 709 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Rimpelerweg | PUTTEN |  |  | eigen waarneming lamp vervangej | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023012061 | 2023-03-30 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11023013869 | SOC11023013869 | Finished | 95 | 2023-03-30 | DAMAGE | Achterstraat, LM 013 schademast (niet urgent) | NURG 10D | 2 |  | Achterstraat | PUTTEN | Achterstraat, 013 |  | opgenomen via app 7.52 | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023012061 | 2023-03-30 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11023013869 | SOC11023015753 | Finished | 95 | 2023-04-20 | DAMAGE | Achterstraat, LM 013 schademast (niet urgent) | NURG 10D | 2 |  | Achterstraat | PUTTEN | Achterstraat, 013 |  | opgenomen via app 7.52 | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023012062 | 2023-03-30 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11023013870 | SOC11023013870 | Finished | 95 | 2023-03-30 | DAMAGE | Dorpsstraat, LM 023 schademast (niet urgent) | URG 5D | 2 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | Dorpsstraat, 023 |  | opgenomen via app 7.42 Offerte mast opgevraagd | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023012062 | 2023-03-30 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11023013870 | SOC11023016282 | Finished | 95 | 2023-04-25 | DAMAGE | Dorpsstraat, LM 023 schademast (niet urgent) | URG 5D | 2 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | Dorpsstraat, 023 |  | opgenomen via app 7.42 Offerte mast opgevraagd/ mast besteld Verwacht plaatsing wk 23 | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023012224 | 2023-04-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023014037 | SOC11023014037 | Finished | 95 | 2023-04-03 | CORMAI | LM 501 werkt niet ( knippert) | NURG 10D | 1 |  | Kinsiusstraat | PUTTEN | Kinsiusstraat, LM 501 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023012432 | 2023-04-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023014261 | SOC11023014261 | Finished | 95 | 2023-04-04 | CORMAI | Hooiweg LM 26 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN | Hooiweg LM 26 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023012639 | 2023-04-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023014473 | SOC11023014473 | Finished | 95 | 2023-04-06 | CORMAI | Van Haersma De Withstraat, 014 | NURG 10D | 1 |  | Van Haersma De Withstraat | PUTTEN | Van Haersma De Withstraat, 014 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023013293 | 2023-04-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023015267 | SOC11023015267 | Finished | 95 | 2023-04-17 | CORMAI | Fietspad de Aker en School de Bron LM 301 | NURG 10D | 1 |  | Papiermakerstraat | PUTTEN | Papiermakerstraat LM 301 |  | vorige keer vsa en lamp vervangen nu spanning op mast 3 in papiermakerstraat gezet en lichtmast 301 grand op omvormer | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023013294 | 2023-04-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023015276 | SOC11023015276 | Finished | 95 | 2023-04-17 | CORMAI | Klaarwaterboslaan, LM 010 | NURG 10D | 1 |  | Klaarwaterboslaan | PUTTEN | Klaarwaterboslaan, LM 010 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023013295 | 2023-04-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023015277 | SOC11023015277 | Finished | 95 | 2023-04-17 | CORMAI | Husselsesteeg, LM 1 | NURG 10D | 1 |  | Husselsesteeg | PUTTEN | Husselsesteeg, 1 |  | Albert rijd over 3 weken hier controle ronde,kijk of armatuur brand vorige melding heb ikhiet driver in brisa armatuur al vervangen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023013600 | 2023-04-20 | Cancelled | [22 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023013601 | 2023-04-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023015706 | SOC11023015706 | Finished | 95 | 2023-04-20 | CORMAI | LM 706 kap armatuur ontbreekt. | NURG 10D | 2 |  | Park Hoge Eng | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023013601 | 2023-04-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023015706 | SOC11023015712 | Finished | 95 | 2023-04-20 | CORMAI | LM 706 kap armatuur ontbreekt. | NURG 10D | 2 |  | Park Hoge Eng | PUTTEN |  |  | lichtmast 706 op geenstraat is compleet en lichtmast 707 op van geenstraat is ook compleet mast niet gevonden | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023013697 | 2023-04-20 | Finished | CORMAI |  | SOC11023015828 | SOC11023015828 | Finished | 95 | 2023-04-20 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 14 t/m 17 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023013846 | 2023-04-24 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023016066 | SOC11023016066 | Finished | 95 | 2023-04-24 | DAMAGE | Engweg, LM 706 mastluikje ontbreekt/is open | URG 1D | 1 |  | Engweg | PUTTEN | Engweg, LM 706 |  | deurtje opnieuw vastgezet | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023014405 | 2023-05-01 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023016694 | SOC11023016694 | Finished | 95 | 2023-05-01 | CORMAI | Putterbrink, LM 1 werkt niet | URG 5D | 1 |  | Putterbrink | PUTTEN | Putterbrink, LM 1 |  | deze lichtmast brand ok weer volgens bewoners | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023014406 | 2023-05-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023016696 | SOC11023016696 | Finished | 95 | 2023-05-01 | CORMAI | Koesteeg, LM 003 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Koesteeg | PUTTEN | Koesteeg, LM 003 werkt niet |  | bewoner vertelde sat mast alweer brande er schijnt liander storing geweest te zijn die nu weer opgelost is | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023014590 | 2023-05-03 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023016955 | SOC11023016955 | Finished | 95 | 2023-05-03 | CORMAI | Dominee Hollandstraat, LM 004 | URG 5D | 1 |  | Dominee Hollandstraat | PUTTEN | Dominee Hollandstraat, LM 004 |  | nieuw Rvs voorzet deurtje geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023014969 | 2023-05-08 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023017392 | SOC11023017392 | Finished | 95 | 2023-05-08 | DAMAGE | Oude Nijkerkerweg, Lm 2 armatuur hangt los | URG 1D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | PUTTEN | Albert van der Stelt |  | schade in more app gezet tijdelijk armatuur geplaatst | Liander | 2 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023014969 | 2023-05-08 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023017392 | SOC11023018386 | Finished | 95 | 2023-05-15 | DAMAGE | Oude Nijkerkerweg, Lm 2 armatuur hangt los | URG 1D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | PUTTEN | Albert van der Stelt |  |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023015798 | 2023-05-15 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023018256 | SOC11023018256 | Finished | 95 | 2023-05-15 | DAMAGE | Schoonderbeeklaan, Lm 003 schademast | URG 1U | 1 |  | Schoonderbeeklaan | PUTTEN |  |  | geheel niets mis mee 16 mei 15.35 | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023015815 | 2023-05-15 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11023018390 | SOC11023018390 | Finished | 95 | 2023-05-15 | NETWORK | Deel Garderenseweg vanaf Cafe de Bosrand | NETWERK | 1 |  | Garderenseweg | PUTTEN | Gardrenseweg/irenelaan |  | 2x zekering los 1x zekering niet aanwezig 1x nul los in aansluitblok |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023015817 | 2023-05-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023018262 | SOC11023018262 | Finished | 95 | 2023-05-15 | CORMAI | Bosrand, LM 013 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Bosrand | PUTTEN | Bosrand, LM 013 |  |  | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023015825 | 2023-05-15 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023018259 | SOC11023018259 | Finished | 95 | 2023-05-15 | DAMAGE | Schoonderbeeklaan, Lm 4 schademast | URG 1D | 1 |  | Schoonderbeeklaan | PUTTEN |  |  | deurtje herplaatst het gaat waarschijnlijk over slangenburg lm 4 ipv groevenbeeklaan. deze slangenburg grenst niet aan de groevenbeeklaan maar de hoofdlaan. groevenbeeklaan lm 3 en 4 geheel niets mis mee. | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023015975 | 2023-05-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023018523 | SOC11023018523 | Finished | 95 | 2023-05-16 | CORMAI | Meidoornlaan, LM P202 defect | NURG 10D | 1 |  | Meidoornlaan | PUTTEN | Meidoornlaan, LM P202 |  |  | Liander Primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023016666 | 2023-05-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11023019306 | SOC11023019306 | Finished | 95 | 2023-05-26 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 18 t/m 21 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023016756 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019451 | SOC11023019451 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | Bollengoed, LM 715 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Bollengoed | PUTTEN | Bollengoed, LM 715 werkt niet |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023016761 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019454 | SOC11023019454 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | Rietgansstraat, LM 016, zie opmerking | NURG 10D | 1 |  | Rietgansstraat | PUTTEN | Rietgansstraat, 016 ( meerder lichtmasten ) |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023016772 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019460 | SOC11023019460 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | Heinestraat, LM 011 defect | NURG 10D | 1 |  | Heinestraat | PUTTEN |  |  | lm 8 9 10 en 11 branden lm 901 brande niet,hier pll24watt en vsa vervangen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023016774 | 2023-05-30 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023019459 | SOC11023019459 | Finished | 95 | 2023-05-30 | DAMAGE | lm op doorsteek garderenseweg hangt los | URG 1U | 2 |  | Wilhelminalaan | PUTTEN |  |  | opgenomen via app 11.40 | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023016774 | 2023-05-30 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023019459 | SOC11023019569 | Finished | 95 | 2023-05-31 | DAMAGE | lm op doorsteek garderenseweg hangt los | URG 1U | 2 |  | Wilhelminalaan | PUTTEN |  |  | opgenomen via app 11.40 oude door gemeente ter beschikking gesteld armatuur geplaatst kegel met pll36 | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023016776 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019467 | SOC11023019467 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | Drieseweg, LM 707 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN | Drieseweg, 707 werkt niet |  | armatuur brand op omvormer in kast gekeken en alle automaten stonden in ingeschakeld en alles brand misschien heeft Albert tijdens controle rijden automaat ingezet?? | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023016796 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019494 | SOC11023019494 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | Pinnenburgerweg, 002 | NURG 10D | 1 |  | Pinnenburgerweg | PUTTEN | Pinnenburgerweg, 002 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023016813 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019513 | SOC11023019513 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | Husselsesteeg LM 1 defect | NURG 10D | 2 |  | Husselsesteeg | PUTTEN |  |  | ik zie in liander portal, dat er al een storing gemeld is in de husselsesteeg lichtmast 1 brand op omvormer dus ik vermoed dat een en ander met elkaar te maken heeft | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023016813 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019513 | SOC11023020465 | Finished | 95 | 2023-06-08 | CORMAI | Husselsesteeg LM 1 defect | NURG 10D | 2 |  | Husselsesteeg | PUTTEN |  |  | ik zie in liander portal, dat er al een storing gemeld is in de husselsesteeg lichtmast 1 brand op omvormer dus ik vermoed dat een en ander met elkaar te maken heeft Albert kijkt hier naar die gaat putten nog doen reeds afgehandeld melding vervalt | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023016814 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019514 | SOC11023019514 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | Schoonderbeeklaan, LM 004 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Schoonderbeeklaan | PUTTEN | Schoonderbeeklaan, LM 004 werkt niet |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023016816 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019515 | SOC11023019515 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | Slangenburg, LM 3 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Slangenburg | PUTTEN | Slangenburg, LM 3 |  |  | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023016838 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019548 | SOC11023019548 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | LM 701 Aartje van den Brinkstraat | NURG 10D | 1 |  | Jan Nijenhuisstraat | PUTTEN |  |  | fase verdeling pinnetje zat niet goed vast vast gezet en getest | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023016839 | 2023-05-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019547 | SOC11023019547 | Finished | 95 | 2023-05-30 | CORMAI | LM 705 Aartje van den Brinkstraat | NURG 10D | 1 |  | Jan Nijenhuisstraat | PUTTEN |  |  | fase verdeling pinnetje zar niet goed vast gedraaid | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023016966 | 2023-06-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019722 | SOC11023019722 | Finished | 95 | 2023-06-01 | CORMAI | Margrietlaan, LM 006 defect | NURG 10D | 1 |  | Margrietlaan | PUTTEN | Margrietlaan, LM 006 werkt niet |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023016968 | 2023-06-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019723 | SOC11023019723 | Finished | 95 | 2023-06-01 | CORMAI | Schoonderbeeklaan, LM 003 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Schoonderbeeklaan | PUTTEN | Schoonderbeeklaan, LM 003 werkt niet |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017026 | 2023-06-01 | Finished | CORMAI | CAT1 | SOC11023019795 | SOC11023019795 | Finished | 95 | 2023-06-01 | CORMAI | netstoring eigen net(naar albert) | CAT1 | 1 |  | Postweg | PUTTEN |  |  | reset automaat 2.2 alles nagereden alles ok |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017031 | 2023-06-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023019802 | SOC11023019802 | Finished | 95 | 2023-06-01 | CORMAI | Schoonderbeeklaan, LM 003 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Schoonderbeeklaan | PUTTEN | Schoonderbeeklaan, LM 003 |  | dubbel met SOC11023019723 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017040 | 2023-06-01 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023019808 | SOC11023019808 | Finished | 95 | 2023-06-01 | CORMAI | nabij hnr 41 meerdere masten uit | URG 5D | 1 |  | Husselsesteeg | PUTTEN |  |  | gemeld aan liander 15.54 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017455 | 2023-06-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020363 | SOC11023020363 | Finished | 95 | 2023-06-07 | CORMAI | LM 14 of 15 defect | NURG 10D | 1 |  | Van Haersma De Withstraat | PUTTEN |  |  | het gaat om lm 15 2x pll 24 2x s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017459 | 2023-06-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020364 | SOC11023020364 | Finished | 95 | 2023-06-07 | CORMAI | LM betreft nr 713 ipv 018 mastluik pen ontbreekt | NURG 10D | 2 |  | Van Haersma De Withstraat | PUTTEN |  |  | alles nagelopen maar deze melding is te onduidelijk om verder wat mee te kunnen | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017459 | 2023-06-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020364 | SOC11023023836 | Finished | 95 | 2023-07-12 | CORMAI | LM betreft nr 713 ipv 018 mastluik pen ontbreekt | NURG 10D | 2 |  | Van Haersma De Withstraat | PUTTEN |  |  | alles nagelopen maar deze melding is te onduidelijk om verder wat mee te kunnen | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017621 | 2023-06-09 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023020534 | SOC11023020534 | Finished | 95 | 2023-06-09 | DAMAGE | LM 402 armatuur hangt los | URG 1D | 2 |  | Ambachtstraat | PUTTEN |  |  | opgenomen via app | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023017621 | 2023-06-09 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023020534 | SOC11023020919 | Finished | 95 | 2023-06-13 | DAMAGE | LM 402 armatuur hangt los | URG 1D | 2 |  | Ambachtstraat | PUTTEN |  |  | opgenomen via app zat al een iris met pl-l 36w lamp op | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023017828 | 2023-06-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020773 | SOC11023020773 | Finished | 95 | 2023-06-12 | CORMAI | Van Oldenbarneveltstraat, LM 005 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | Van Oldenbarneveltstraat, LM 005 brand niet |  | saled via gemeente zekering 6a | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017831 | 2023-06-12 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023020775 | SOC11023020775 | Finished | 95 | 2023-06-12 | DAMAGE | Grieteweg, Lm 4 aangereden | URG 1D | 2 |  | Grieteweg | PUTTEN |  |  | opgenomen via app | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023017831 | 2023-06-12 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023020775 | SOC11023020843 | Finished | 95 | 2023-06-13 | DAMAGE | Grieteweg, Lm 4 aangereden | URG 1D | 2 |  | Grieteweg | PUTTEN |  |  | opgenomen via app | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023017889 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020849 | SOC11023020849 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm p6 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hogesteeg | PUTTEN |  |  | sox 35 | Liander Primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017890 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020851 | SOC11023020851 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 27 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | sox 35 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017891 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020852 | SOC11023020852 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 724 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | sont 50 zekering 2a zonder duidelijke oorzaak | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017892 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020853 | SOC11023020853 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 723 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | sont 50 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017893 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020854 | SOC11023020854 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 718 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | sont 50 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017894 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020855 | SOC11023020855 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 11 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | met lm s1001 gemeld aan liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017895 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020856 | SOC11023020856 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm s1001 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | met lm 11 gemeld aan liander | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017896 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020857 | SOC11023020857 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 706 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | sont 50 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017897 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020858 | SOC11023020858 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 4 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hoge Engweg | PUTTEN |  |  | sox 35 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017898 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020859 | SOC11023020859 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 74202 is weer uit | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN |  |  | vorige ronde lamp reeds vervangen. mast lijkt het nu gewoon te doen. melding vervalt | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017899 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020860 | SOC11023020860 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | beide vlaggen zijn uit | NURG 10D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  | zat een afwijkende zekeringhouder in waar ik geen zekering voor heb automaat 4a geplaatst | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017899 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020860 | SOC11023021788 | Finished | 95 | 2023-06-22 | CORMAI | beide vlaggen zijn uit | NURG 10D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  | zat een afwijkende zekeringhouder in waar ik geen zekering voor heb automaat 4a geplaatst | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017900 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020867 | SOC11023020867 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 775 beide vlaggen zijn uit | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  | zekering 2a zonder duidelijke oorzaak | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017901 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020868 | SOC11023020868 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 725 is uit | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  | zekering zat los | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017902 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020869 | SOC11023020869 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 724 zijde nijkerk is uit | NURG 10D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  | draad los in aansluitkast garantie | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017903 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020870 | SOC11023020870 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 727 zijde ermelo is uit | NURG 10D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  | slecht contact in connector hersteld | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017904 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020871 | SOC11023020871 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 760 is uit | NURG 10D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  | zekering zat los | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017905 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020872 | SOC11023020872 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 5 verdraaid | NURG 10D | 1 |  | Zuiderveldweg | PUTTEN |  |  | door derden reeds rechtgezet | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017906 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020873 | SOC11023020873 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 1 knippert heftig | NURG 10D | 2 |  | Putterbrink | PUTTEN |  |  | noodarmatuur geplaatst | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017906 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020873 | SOC11023021741 | Finished | 95 | 2023-06-22 | CORMAI | lm 1 knippert heftig | NURG 10D | 2 |  | Putterbrink | PUTTEN |  |  | noodarmatuur geplaatst tijdelijke armatuur verwijderd, magazijn Zwolle gebruikte Brisa gemonteerd straatnaambord vastgezet | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017912 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11023020876 | SOC11023020876 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 75107 is uit | OVL 10 DAG | 1 |  | Stationsstraat | PUTTEN |  |  | nul draad los in aansluiting |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017913 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020874 | SOC11023020874 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 75112 diversen uit | NURG 10D | 2 |  | N.S. Station | PUTTEN |  |  | bijna 2 jaar geleden al ledbuizen voor besteld maar nu hernieuwde poging. nodig 12 x lyseno 360g ac 220-240 v 9w/840 of een alternatief. graag spoed,bijna alle lampen kapot dubbele melding melding vervalt | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023017913 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020874 | SOC11023021143 | Finished | 95 | 2023-06-15 | CORMAI | lm 75112 diversen uit | NURG 10D | 2 |  | N.S. Station | PUTTEN |  |  | bijna 2 jaar geleden al ledbuizen voor besteld maar nu hernieuwde poging. nodig 12 x lyseno 360g ac 220-240 v 9w/840 of een alternatief. graag spoed,bijna alle lampen kapot 12x led tube t8 | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017914 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020875 | SOC11023020875 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 4 is uit | NURG 10D | 1 |  | Slangenburg | PUTTEN |  |  | lamp los in armatuur | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017915 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020877 | SOC11023020877 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 6V is uit | NURG 10D | 1 |  | Waardenburg | PUTTEN |  |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017916 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020878 | SOC11023020878 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 7 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hakschaer | PUTTEN |  |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017917 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020879 | SOC11023020879 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 6 is uit R | NURG 10D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN |  |  | sont 50 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017918 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020880 | SOC11023020880 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 5 is uit R | NURG 10D | 1 |  | Molenstraat | PUTTEN |  |  | pll 36 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017919 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020881 | SOC11023020881 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 35 is uit R | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN |  |  | 2x pll 36 2x s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017920 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020882 | SOC11023020882 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 39 is uit | NURG 10D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN |  |  | pll 36 hf trafo | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017921 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020884 | SOC11023020884 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 25094 zijde engweg R | NURG 10D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN |  |  | 2x pll 36 2x s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017922 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020886 | SOC11023020886 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 5 is uit | NURG 10D | 1 |  | Haverstraat | PUTTEN |  |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017923 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020887 | SOC11023020887 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 4 is uit | NURG 10D | 1 |  | Dominee Hollandstraat | PUTTEN |  |  | gemeld aan liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017924 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020889 | SOC11023020889 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 2 is uit | NURG 10D | 1 |  | Bentinckstraat | PUTTEN |  |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017925 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020890 | SOC11023020890 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 701 is uit | NURG 10D | 1 |  | Prins Bernhardlaan | PUTTEN |  |  | zekering 2a tgv doorbranden overspanningsbeveiliging | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017926 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020892 | SOC11023020892 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 29 is uit | NURG 10D | 1 |  | Bosrand | PUTTEN |  |  | pll 36 rvs bout m12 rvs ring m12 | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017927 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020896 | SOC11023020896 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 10 is uit | NURG 10D | 1 |  | Bosrand | PUTTEN |  |  | pll 36 | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017928 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020895 | SOC11023020895 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 9 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hiebendaallaan | PUTTEN |  |  | pll 36 hf trafo | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017929 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020894 | SOC11023020894 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 13 is uit R | NURG 10D | 1 |  | Wilhelminalaan | PUTTEN |  |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017930 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020893 | SOC11023020893 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 5 is uit R | NURG 10D | 1 |  | Burg. Roosmale Nepveulaan | PUTTEN |  |  | pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017931 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020883 | SOC11023020883 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 6 is uit | NURG 10D | 1 |  | Emmalaan | PUTTEN |  |  | hf trafo pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017932 | 2023-06-13 | Cancelled | CORMAI | NURG 10D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023017933 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020891 | SOC11023020891 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 711 is uit | NURG 10D | 2 |  | Henslare | PUTTEN |  |  | opgenomen via app | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017933 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020891 | SOC11023021109 | Finished | 95 | 2023-06-15 | CORMAI | lm 711 is uit | NURG 10D | 2 |  | Henslare | PUTTEN |  |  | opgenomen via app Armatuur besteld nieuw innolumis armatuur geplaatst Testen of armatuur het doet. armatuur nog steeds niet vervangen reeds lang via app opgenomen indien niet voorradig daan noodarmatuur plaatsen | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017934 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020888 | SOC11023020888 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 737 zijde kerk is weer uit | NURG 10D | 1 |  | Henslare | PUTTEN |  |  | sont 70 hf trafo sogexi kapot en geen vervangingsonderdelen daarom omgebouwd naar hf trafo | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023017935 | 2023-06-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023020885 | SOC11023020885 | Finished | 95 | 2023-06-13 | CORMAI | lm 715 is uit | NURG 10D | 1 |  | Jan Nijenhuisstraat | PUTTEN |  |  | cpot 45 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023018185 | 2023-06-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023021181 | SOC11023021181 | Finished | 95 | 2023-06-15 | CORMAI | lm 741 is uit(albert klaar) | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN |  |  | sont 50 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023018443 | 2023-06-20 | Finished | CORMAI |  | SOC11023021458 | SOC11023021458 | Finished | 95 | 2023-06-20 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 22 t/m 25 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023018602 | 2023-06-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023021638 | SOC11023021638 | Finished | 95 | 2023-06-21 | CORMAI | Molenweg LM 3 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Molenweg | PUTTEN | Molenweg LM3 |  | vsa defect, lamp +vsa vervangen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023018603 | 2023-06-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023021639 | SOC11023021639 | Finished | 95 | 2023-06-21 | CORMAI | Emmalaan, LM 010 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Emmalaan | PUTTEN | Emmalaan, LM 010 |  | lamp vervangen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023018891 | 2023-06-26 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11023021997 | SOC11023021997 | Finished | 95 | 2023-06-26 | CORMAI | Pancratius hof LM tegen huurwoningen aan | OVL 10 DAG | 1 |  | Pancratiushof | PUTTEN | Pancratiushof |  | lm 3 en lm 4 nagekeken bij beiden de lamp en de zekering ( geoxideerd )vervangen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023018923 | 2023-06-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023022049 | SOC11023022049 | Finished | 95 | 2023-06-26 | CORMAI | Anna Van Burenstraat, LM 002 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Anna Van Burenstraat | PUTTEN | Anna Van Burenstraat, 002 |  | lamp vervangen aansluitkastje slecht, zie foto | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023018933 | 2023-06-26 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11023022034 | SOC11023022034 | Finished | 95 | 2023-06-26 | CORMAI | LM 3 nabij picknicktafel schade | URG 1D | 1 |  | Beekweg | PUTTEN | email van Chris |  | met mast 3 en ook van de rest van de straat geheel niets mis. m melding vervalt | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023018983 | 2023-06-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023022115 | SOC11023022115 | Finished | 95 | 2023-06-26 | DAMAGE | lm 201 armatuur moet vervangen(naar albert) | NURG 10D | 2 |  | Hiebendaallaan | PUTTEN |  |  | opgenomen via app | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023018983 | 2023-06-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023022115 | SOC11023022289 | Finished | 95 | 2023-06-28 | DAMAGE | lm 201 armatuur moet vervangen(naar albert) | NURG 10D | 2 |  | Hiebendaallaan | PUTTEN |  |  | opgenomen via app oude armatuur verwijderd gebruikte kegel 2000 met pl-l 36w lamp gemonteerd tevens nieuwe lamp gemonteerd | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023018988 | 2023-06-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023022120 | SOC11023022120 | Finished | 95 | 2023-06-26 | DAMAGE | lm 1 armatuur moetr vervangen(naar albert) | NURG 10D | 2 |  | Hunnenpad | PUTTEN |  |  | opgenomen via app | Liander | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023018988 | 2023-06-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023022120 | SOC11023022310 | Finished | 95 | 2023-06-28 | DAMAGE | lm 1 armatuur moetr vervangen(naar albert) | NURG 10D | 2 |  | Hunnenpad | PUTTEN |  |  | opgenomen via app oude armatuur verwijderd gebruikte iris 36w gemonteerd tevens nieuwe lamp gemonteerd | Liander | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023018990 | 2023-06-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023022137 | SOC11023022137 | Finished | 95 | 2023-06-27 | CORMAI | Bijsterense Slagen, LM 711 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Bijsterense Slagen | PUTTEN | Bijsterense Slagen, LM 711 |  | b.o.o., alles nagekeken, ok, geen storing bovengronds | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023019145 | 2023-06-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023022322 | SOC11023022322 | Finished | 95 | 2023-06-28 | CORMAI | LM 7 armatuur mast recht zetten | NURG 10D | 2 |  | E. Van Grevengoedhof | PUTTEN | Robert Paul gemeente Putten |  | mast+armatuur defect, beiden moeten vervangen worden armatuur recht gezet schadeformulier ingevuld | eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023019145 | 2023-06-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023022322 | SOC11023023536 | Finished | 95 | 2023-07-10 | CORMAI | LM 7 armatuur mast recht zetten | NURG 10D | 2 |  | E. Van Grevengoedhof | PUTTEN | Robert Paul gemeente Putten |  | mast+armatuur defect, beiden moeten vervangen worden armatuur recht gezet schadeformulier ingevuld Offerte armatuur opgevraagd Armatuur besteld nieuw innolumis armatuur geplaatst | eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023019201 | 2023-06-29 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023022392 | SOC11023022392 | Finished | 95 | 2023-06-29 | DAMAGE | Jan Nijhuisstraat LM719 | URG 1U | 2 |  | Jan Nijenhuisstraat | PUTTEN | Jan Nijhuisstraat LM 719 (schade) |  | opgenomen via app nodmast geplaatst | Eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023019201 | 2023-06-29 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023022392 | SOC11023022983 | Finished | 95 | 2023-07-04 | DAMAGE | Jan Nijhuisstraat LM719 | URG 1U | 2 |  | Jan Nijenhuisstraat | PUTTEN | Jan Nijhuisstraat LM 719 (schade) |  | opgenomen via app nodmast geplaatst Aan gemaante gevraagd welk armatuur terug te plaatsen. armatuur in container Albert gelegd omdsr opzetstuk mist armatuur herplaatst vul uw pas gemaakt. | Eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023019477 | 2023-07-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023022788 | SOC11023022788 | Finished | 95 | 2023-07-03 | CORMAI | Anna van Burestraatn LM 7 defect. | NURG 10D | 2 |  | Anna Van Burenstraat | PUTTEN | Anna van Burenstraat LM 7 en 9 defect |  | kan lm niet vinden, mogelijk project |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023019477 | 2023-07-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023022788 | SOC11023023568 | Finished | 95 | 2023-07-10 | CORMAI | Anna van Burestraatn LM 7 defect. | NURG 10D | 2 |  | Anna Van Burenstraat | PUTTEN | Anna van Burenstraat LM 7 en 9 defect |  | kan lm niet vinden, mogelijk project Op verzoek van gemeente laten vervallen |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023019498 | 2023-07-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023022787 | SOC11023022787 | Finished | 95 | 2023-07-03 | CORMAI | Anna van Burestraatn LM 9 defect. | NURG 10D | 2 |  | Anna Van Burenstraat | PUTTEN | Anna van Burenstraat LM 7 en 9 defect |  | kan lm niet vinden, mogelijk project |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023019498 | 2023-07-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023022787 | SOC11023023572 | Finished | 95 | 2023-07-10 | CORMAI | Anna van Burestraatn LM 9 defect. | NURG 10D | 2 |  | Anna Van Burenstraat | PUTTEN | Anna van Burenstraat LM 7 en 9 defect |  | kan lm niet vinden, mogelijk project |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023019514 | 2023-07-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023022842 | SOC11023022842 | Finished | 95 | 2023-07-03 | CORMAI | LM 11 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Driewegenweg | PUTTEN |  |  | losse draad bovenin armatuur, deze vastgezet lamp is saled, zie foto | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023019584 | 2023-07-04 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11023022931 | SOC11023022931 | Finished | 95 | 2023-07-04 | DAMAGE | LM 721 mastluik bevestigen | NURG 10D | 2 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN |  |  | geleverde mastdeurtje past niet, ook is de kleur niet goed | Eigennet | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023019584 | 2023-07-04 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11023022931 | SOC11023025096 | Finished | 95 | 2023-07-25 | DAMAGE | LM 721 mastluik bevestigen | NURG 10D | 2 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN |  |  | geleverde mastdeurtje past niet, ook is de kleur niet goed nieuw RVS Masrdeurtje geplaatst Bruin luikje van gemeente werf pakken en kijken of deze op de mast past. geheel niets mis mee zit een rvs luik op | Eigennet | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023019584 | 2023-07-04 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11023022931 | SOC11024028863 | Finished | 95 | 2024-08-02 | DAMAGE | LM 721 mastluik bevestigen | NURG 10D | 2 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN |  |  | geleverde mastdeurtje past niet, ook is de kleur niet goed nieuw RVS Masrdeurtje geplaatst Bruin luikje van gemeente werf pakken en kijken of deze op de mast past. geheel niets mis mee zit een rvs luik op | Eigennet | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023019957 | 2023-07-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023023241 | SOC11023023241 | Finished | 95 | 2023-07-06 | CORMAI | LM 1601 t.h.v. hs nr 144 | NURG 10D | 1 |  | Vervoornstraat | PUTTEN | Vervoornstraat, LM 1601 |  | mastdeurtje ontoegankelijk door klimop plant, ook is mastnr. niet meer te lezen lamp +starter vervangen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023020398 | 2023-07-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023023761 | SOC11023023761 | Finished | 95 | 2023-07-11 | CORMAI | LM 013 lamphouder pll plaatsen | NURG 10D | 1 |  | Emmalaan | PUTTEN |  |  | lamphouder pll af gemeente geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023020399 | 2023-07-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023023762 | SOC11023023762 | Finished | 95 | 2023-07-11 | CORMAI | lm 5 onderkap fgs 223 moet vervangen | NURG 10D | 1 |  | Heuvellaan | PUTTEN |  |  | onderkap fgs 223 af gemeente geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023020405 | 2023-07-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023023768 | SOC11023023768 | Finished | 95 | 2023-07-11 | CORMAI | lm 9 lamphouder pll plaatsen | NURG 10D | 1 |  | Korenlaan | PUTTEN |  |  | lamphouder pll via gemeente vervangen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023020406 | 2023-07-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023023769 | SOC11023023769 | Finished | 95 | 2023-07-11 | CORMAI | lm 2 onderkap fgs 223 plaatsen | NURG 10D | 1 |  | Kozakkenweg | PUTTEN |  |  | onderkap fgs 223 af gemeente geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023020407 | 2023-07-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023023770 | SOC11023023770 | Finished | 95 | 2023-07-11 | CORMAI | lm 6 sluitclip fgs 223 plaatsen | NURG 10D | 1 |  | Kozakkenweg | PUTTEN |  |  | sluitclip fgs 223 af gemeente geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023020408 | 2023-07-11 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11023023771 | SOC11023023771 | Finished | 95 | 2023-07-11 | CORMAI | lm 6 ook onderkap fgs 223 vervangen | OVL 10 DAG | 1 |  | Kozakkenweg | PUTTEN |  |  | onderkap fgs 223 af gemeente geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023020409 | 2023-07-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023023775 | SOC11023023775 | Finished | 95 | 2023-07-11 | CORMAI | lm 8 onderkap fgs 223 vervangen | NURG 10D | 1 |  | Kozakkenweg | PUTTEN |  |  | onderkap fgs 223 af gemeente geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023020410 | 2023-07-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023023774 | SOC11023023774 | Finished | 95 | 2023-07-11 | CORMAI | lm 8 onderkap fgs 223 moet vervangen | NURG 10D | 1 |  | Nieuwe Laaklaan | PUTTEN |  |  | onderkap fgs 223 af gemeente geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023020411 | 2023-07-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023023773 | SOC11023023773 | Finished | 95 | 2023-07-11 | CORMAI | lm 19 sluitclip fgs 104 plaatsen | NURG 10D | 1 |  | Wilhelminalaan | PUTTEN |  |  | sluitclip fgs 104 af gemeente geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023020412 | 2023-07-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023023772 | SOC11023023772 | Finished | 95 | 2023-07-11 | CORMAI | lm 22 sluitclip fgs 104 plaatsen | NURG 10D | 1 |  | Wilhelminalaan | PUTTEN |  |  | sluitclip fgs 104 af gemeente geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023020533 | 2023-07-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023023909 | SOC11023023909 | Finished | 95 | 2023-07-12 | CORMAI | Da Costastraat, LM 010 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Da Costastraat | PUTTEN | Da Costastraat, LM 010 |  | lamp vervangen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023020606 | 2023-07-13 | Finished | CORMAI |  | SOC11023023989 | SOC11023023989 | Finished | 95 | 2023-07-13 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 26 t/m 29 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023021315 | 2023-07-21 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023024773 | SOC11023024773 | Finished | 95 | 2023-07-21 | DAMAGE | rotonde Arendstr/Boekweithof LM aanrijdschade | URG 1D | 2 |  | Nijkerkerstraat | PUTTEN |  |  | wordt door Ronnie de Graaf opgepakt |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023021315 | 2023-07-21 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023024773 | SOC11023024989 | Finished | 95 | 2023-07-24 | DAMAGE | rotonde Arendstr/Boekweithof LM aanrijdschade | URG 1D | 2 |  | Nijkerkerstraat | PUTTEN |  |  | wordt door Ronnie de Graaf opgepakt |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023021366 | 2023-07-21 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023024839 | SOC11023024839 | Finished | 95 | 2023-07-21 | DAMAGE | Meskampersteeg, Lm aangereden thv spoorovergang | URG 1U | 2 |  | Meskampersteeg | PUTTEN | Gemeente Putten |  |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023021366 | 2023-07-21 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023024839 | SOC11023024988 | Finished | 95 | 2023-07-24 | DAMAGE | Meskampersteeg, Lm aangereden thv spoorovergang | URG 1U | 2 |  | Meskampersteeg | PUTTEN | Gemeente Putten |  |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023021580 | 2023-07-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025054 | SOC11023025054 | Finished | 95 | 2023-07-25 | CORMAI | lichtmast nr 10 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Emmalaan | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023021584 | 2023-07-25 | Finished |  | URG 5D | SOC11023025066 | SOC11023025066 | Finished | 95 | 2023-07-25 |  | diverse armaturen branden niet Netwerkstoring ??? | URG 5D | 1 |  | Nijkerkerstraat | PUTTEN |  |  | via calamiteitennummer provincie Gelderland doorgegeven 15.15 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023021648 | 2023-07-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025138 | SOC11023025138 | Finished | 95 | 2023-07-26 | CORMAI | LM 712 defect | NURG 10D | 1 |  | Bekestere | PUTTEN |  |  | o.v.kast is door gemeente gereset | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023021682 | 2023-07-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025168 | SOC11023025168 | Finished | 95 | 2023-07-26 | CORMAI | lm 4 armatuur opnemen voor vervanging(naar albert) | NURG 10D | 2 |  | Tarwestraat | PUTTEN |  |  | opgenomen via app | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023021682 | 2023-07-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025168 | SOC11023025762 | Finished | 95 | 2023-08-01 | CORMAI | lm 4 armatuur opnemen voor vervanging(naar albert) | NURG 10D | 2 |  | Tarwestraat | PUTTEN |  |  | opgenomen via app hier zat al kegel op | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023021735 | 2023-07-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025305 | SOC11023025305 | Finished | 95 | 2023-07-27 | CORMAI | LM 2 is defect | NURG 10D | 1 |  | Lage Engweg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023021738 | 2023-07-27 | Finished | CORMAI | PRIO2 | SOC11023025318 | SOC11023025318 | Finished | 95 | 2023-07-27 | CORMAI | diverse LM branden niet | PRIO2 | 1 |  | Stationsstraat | PUTTEN |  |  | kast op handelsweg ingeschakeld en alle verlichting tot aan station brand | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023021769 | 2023-07-27 | Finished | CORMAI | PRIO2 | SOC11023025350 | SOC11023025350 | Finished | 95 | 2023-07-27 | CORMAI | LM thv huisnr 17 brandt niet | PRIO2 | 1 |  | Spechtstraat | PUTTEN | 1602010 |  | lichtmast 9 en 13 branden beiden op omvormer |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023021771 | 2023-07-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025358 | SOC11023025358 | Finished | 95 | 2023-07-27 | CORMAI | Lampstoring LM 712 | NURG 10D | 1 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN | 1602591 |  | lamp brand gemeente heeft waarschijnlijk zelf o.v kast gereset | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023021775 | 2023-07-27 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11023025363 | SOC11023025363 | Finished | 95 | 2023-07-27 | NETWORK | Meerdere LM aan N303 in kern Huinen branden niet | URG 1D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | 1602543 |  | gemeld aan provincie Gelderland calamiteitendienst 15.41 uur |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023021780 | 2023-07-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025356 | SOC11023025356 | Finished | 95 | 2023-07-27 | CORMAI | Lampstoring LM 705 | NURG 10D | 1 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN | 1602591 |  | lamp brand gemeente heeft waarschijnlijk zelf o.v kast gereset | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023021781 | 2023-07-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025357 | SOC11023025357 | Finished | 95 | 2023-07-27 | CORMAI | Lampstoring LM 707 | NURG 10D | 1 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN | 1602591 |  | lamp brand gemeente heeft waarschijnlijk zelf o.v kast gereset | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023021782 | 2023-07-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025359 | SOC11023025359 | Finished | 95 | 2023-07-27 | CORMAI | Lampstoring LM 715 | NURG 10D | 1 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN | 1602591 |  | lamp brand gemeente heeft waarschijnlijk zelf o.v kast gereset | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023021783 | 2023-07-27 | Cancelled | CORMAI | NURG 10D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023021784 | 2023-07-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025360 | SOC11023025360 | Finished | 95 | 2023-07-27 | CORMAI | Lampstoring LM 702 | NURG 10D | 1 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN | 1602591 |  | lamp brand gemeente heeft waarschijnlijk zelf o.v kast gereset | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022041 | 2023-07-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025627 | SOC11023025627 | Finished | 95 | 2023-07-31 | CORMAI | Mennestraat, Lm 404 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN |  |  |  | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022152 | 2023-08-01 | Finished |  | NURG 10D | SOC11023025726 | SOC11023025726 | Finished | 95 | 2023-08-01 |  | Bekestere, LM 712 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Bekestere | PUTTEN | Bekestere, LM 712 |  | Bekend ovv SOC11023025138 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022154 | 2023-08-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025727 | SOC11023025727 | Finished | 95 | 2023-08-01 | CORMAI | Bekestere, LM 704 defect | NURG 10D | 1 |  | Bekestere | PUTTEN | Bekestere, LM 704 |  | lamp brand gemeente heeft waarschijnlijk zelf o.v kast gereset | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022156 | 2023-08-01 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023025729 | SOC11023025729 | Finished | 95 | 2023-08-01 | CORMAI | Tarwestraat, LM 201 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Tarwestraat | PUTTEN | Tarwestraat, 201 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022157 | 2023-08-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025730 | SOC11023025730 | Finished | 95 | 2023-08-01 | CORMAI | Tollensstraat, LM 004 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollensstraat, LM 004 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022160 | 2023-08-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025734 | SOC11023025734 | Finished | 95 | 2023-08-01 | CORMAI | Jacq Perkpad, LM 001 of 002 werkt niet. | NURG 10D | 1 |  | Jacq Perkpad | PUTTEN | Jacq Perkpad, LM 001 of 002 |  | bij lichtmast 2 de lamp vervangen lichtmast 1 zat nog lamp van 2021 in kon niet testen ivm afstand lichtmasten in pad | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022160 | 2023-08-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025734 | SOC11023028073 | Finished | 95 | 2023-08-25 | CORMAI | Jacq Perkpad, mast werkt nog steeds niet. | NURG 10D | 1 |  | Jacq Perkpad | PUTTEN | Jacq Perkpad, LM 001 of 002 |  | bij lichtmast 2 de lamp vervangen lichtmast 1 zat nog lamp van 2021 in kon niet testen ivm afstand lichtmasten in pad beide nieuw geplaatste saled lampen(vervangingsplan ) branden op omvormer in auto misschien e e a langs elkaar heen gelopen bij 4 mensen aangebeld en niemand weet iets over niet brandende lichtmast bij eventuele volgende melding lichtmast nummer vermelden | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022172 | 2023-08-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025746 | SOC11023025746 | Finished | 95 | 2023-08-01 | CORMAI | Nijkerkerstraat, LM 733 werkt mogelijk niet | NURG 10D | 1 |  | Nijkerkerstraat | PUTTEN | Nijkerkerstraat, LM 733 werkt mogelijk niet |  | zat nog sox. e36 in nu sox 35 watt | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022227 | 2023-08-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025792 | SOC11023025792 | Finished | 95 | 2023-08-02 | CORMAI | Reindertpad, Lm 701 defect | NURG 10D | 1 |  | Reindertpad | PUTTEN | Gemeente Putten |  | lamp brand gemeente heeft waarschijnlijk zelf o.v kast gereset armatuur is omgebouwd voor saled lamp verkeerde draadjes gebruikt nu brand armatuur weer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022228 | 2023-08-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025794 | SOC11023025794 | Finished | 95 | 2023-08-02 | CORMAI | Muntersgoed, Lm 70502 defect | NURG 10D | 1 |  | Muntersgoed | PUTTEN | Gemeente Putten |  | armatuur was omgebouwd naar saled voeding naar lamp zat niet goed | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022229 | 2023-08-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023025796 | SOC11023025796 | Finished | 95 | 2023-08-02 | CORMAI | CLaasgoed, Lm 70505 defect | NURG 10D | 1 |  | Claasgoed | PUTTEN | Gemeente Putten |  | saled lamp lag los in armatuur | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022631 | 2023-08-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026185 | SOC11023026185 | Finished | 95 | 2023-08-07 | CORMAI | Sparrenhof, LM 006 defect | NURG 10D | 1 |  | Sparrenhof | PUTTEN | Sparrenhof, LM 006 |  | lichtmast is volgens bewoners vorige week gerepareerd door Albert armatuur brand op omvormer | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022632 | 2023-08-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026184 | SOC11023026184 | Finished | 95 | 2023-08-07 | CORMAI | Spechtstraat, LM 007 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Spechtstraat | PUTTEN | Spechtstraat, LM 007 |  | tweede hands driver geplaatst in innolumis armatuur | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022633 | 2023-08-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026186 | SOC11023026186 | Finished | 95 | 2023-08-07 | CORMAI | Gildegoed, LM 70101 defect | NURG 10D | 1 |  | Gildegoed | PUTTEN | Gildegoed, LM 70101 en nog 1 in die straat |  | de mast aangegeven op mijn kaartje brand net als. de mast tussen hnr 7 en 9 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022634 | 2023-08-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026187 | SOC11023026187 | Finished | 95 | 2023-08-07 | CORMAI | Cannenburg Lm 002 of 003. werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Cannenburgh | PUTTEN | Cannenburg Lm 002 of 003. |  | het was lichtmast 2 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022635 | 2023-08-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026188 | SOC11023026188 | Finished | 95 | 2023-08-07 | CORMAI | Groeneveltstraat, LM 1003 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | Groeneveltstraat, LM 1003 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022636 | 2023-08-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026192 | SOC11023026192 | Finished | 95 | 2023-08-07 | CORMAI | Pancratiushof, LM 403 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Pancratiushof | PUTTEN | Pancratiushof, LM 403 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022639 | 2023-08-07 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023026193 | SOC11023026193 | Finished | 95 | 2023-08-07 | CORMAI | Rimpelerweg, LM 70601 | URG 5D | 1 |  | Rimpelerweg | PUTTEN | Rimpelerweg, 70601 |  | lichtmast 70601 was verkeerd aangesloten ha ombouw naar retrofit garantie geen kosten rekenen brand nu weer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022640 | 2023-08-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026195 | SOC11023026195 | Finished | 95 | 2023-08-07 | CORMAI | Zwaluwenburg, LM 003 en 004 werken niet | NURG 10D | 1 |  | Zwaluwenburg | PUTTEN | Zwaluwenburg, LM 003 en 004 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022641 | 2023-08-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026194 | SOC11023026194 | Finished | 95 | 2023-08-07 | CORMAI | Zwaluwenburg, LM 003 en 004 werken niet | NURG 10D | 1 |  | Zwaluwenburg | PUTTEN | Zwaluwenburg, LM 003 en 004 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022809 | 2023-08-08 | Finished | CORMAI |  | SOC11023026357 | SOC11023026357 | Finished | 95 | 2023-08-08 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 30 t/m 33 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022854 | 2023-08-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026411 | SOC11023026411 | Finished | 95 | 2023-08-08 | CORMAI | lm 7 hf trafo plaatsen(naar albert) | NURG 10D | 1 |  | Hakschaer | PUTTEN |  |  | hf trafo pll 36 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022855 | 2023-08-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026412 | SOC11023026412 | Finished | 95 | 2023-08-08 | CORMAI | lm 12 onderkap weg(naar albert) | NURG 10D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN |  |  | onderkap cps 400 geplaatst met dank aan de gemeente Nunspeet. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022912 | 2023-08-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026488 | SOC11023026488 | Finished | 95 | 2023-08-09 | CORMAI | lm 10 onderkap fgs 104 plaatsen(naar albert) | NURG 10D | 1 |  | Nicolaas Beetsstraat | PUTTEN |  |  | ter beschikking gestelde onderkap op FGS104 geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022990 | 2023-08-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026562 | SOC11023026562 | Finished | 95 | 2023-08-10 | CORMAI | Klaarwaterboslaan, LM 008 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Klaarwaterboslaan | PUTTEN | Klaarwaterboslaan, LM 008 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023022991 | 2023-08-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026564 | SOC11023026564 | Finished | 95 | 2023-08-10 | CORMAI | Zwaluwenburg Lm 003 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Zwaluwenburg | PUTTEN |  |  | dubbele melding (SOC11023026194) | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023023019 | 2023-08-10 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023026576 | SOC11023026576 | Finished | 95 | 2023-08-10 | CORMAI | De Groene Scheg, LM 724F werkt niet | URG 5D | 1 |  | De Groene Scheg | PUTTEN | De Groene Scheg, LM 724F |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023023020 | 2023-08-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026578 | SOC11023026578 | Finished | 95 | 2023-08-10 | CORMAI | Da Costastraat, 015 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Da Costastraat | PUTTEN | Da Costastraat, 015 |  | lichtmast 15 en 16 veranderd zodat ze weer branden | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023023022 | 2023-08-10 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023026584 | SOC11023026584 | Finished | 95 | 2023-08-10 | CORMAI | Aaltsengoed, Lichtmast in steeg werkt niet | URG 5D | 1 |  | Aaltsengoed | PUTTEN | Aaltsengoed, in steeg werkt niet |  | garantie, mast was na ombouw haar retrofit verkeerd aangesloten geen kosten in rekening brengen het betrof 706.02 op aaltsengoed | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023023027 | 2023-08-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026599 | SOC11023026599 | Finished | 95 | 2023-08-10 | CORMAI | Kelnarijstraat, LM1201 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Kelnarijstraat | PUTTEN | Kelnarijstraat, LM1201 werkt niet |  | armatuur omgebouwd naar retrofit en nieuwe lamp geplaatst uit eigen voorraad | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023023082 | 2023-08-10 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023026653 | SOC11023026653 | Finished | 95 | 2023-08-10 | DAMAGE | LM 719 Aanrijdschade | URG 1D | 2 |  | Jan Nijenhuisstraat | PUTTEN |  |  | mast wederom vervangen door noodmast af gemeente 2x vm gemaakt let op deze is ook al reeds in behandeling via schade 29 juni 2023 | Eigennet | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023023082 | 2023-08-10 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023026653 | SOC11023026918 | Finished | 95 | 2023-08-14 | DAMAGE | LM 719 Aanrijdschade | URG 1D | 2 |  | Jan Nijenhuisstraat | PUTTEN |  |  | mast wederom vervangen door noodmast af gemeente 2x vm gemaakt let op deze is ook al reeds in behandeling via schade 29 juni 2023 | Eigennet | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023023082 | 2023-08-10 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023026653 | SOC11024030807 | Finished | 95 | 2024-08-19 | DAMAGE | LM 719 Aanrijdschade | URG 1D | 5 |  | Jan Nijenhuisstraat | PUTTEN |  |  | mast wederom vervangen door noodmast af gemeente 2x vm gemaakt let op deze is ook al reeds in behandeling via schade 29 juni 2023 | Eigennet | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023023291 | 2023-08-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026876 | SOC11023026876 | Finished | 95 | 2023-08-14 | CORMAI | LM 1001 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Nieuwe Laaklaan | PUTTEN | Nieuwe Laaklaan, LM 1001 |  | garantie geen rekening indienen armatuur was na ombouw verkeerd aangesloten | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023023320 | 2023-08-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026896 | SOC11023026896 | Finished | 95 | 2023-08-14 | CORMAI | Beitelweg, Lm 004 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Beitelweg | PUTTEN | Beitelweg, LM 004 |  | oud FGS224 Armatuur met six lamp omgebouwd baar saled sox niet meer leverbaar | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023023321 | 2023-08-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023026899 | SOC11023026899 | Finished | 95 | 2023-08-14 | CORMAI | Van Lennepstraat, LM 006 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Van Lennepstraat | PUTTEN | Van Lennepstraat, LM 006 |  | saled lamp defect | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023023425 | 2023-08-14 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023027009 | SOC11023027009 | Finished | 95 | 2023-08-14 | CORMAI | Bosrand, Lm 012 t.h.v. huisnr 29 defect | URG 5D | 1 |  | Bosrand | PUTTEN | BOSRAND LM 12 |  |  | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023023509 | 2023-08-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023027116 | SOC11023027116 | Finished | 95 | 2023-08-15 | CORMAI | Prins Hendrikweg, LM 011 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Prins Hendrikweg | PUTTEN | Prins Hendrikweg, LM 011 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023023594 | 2023-08-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023027206 | SOC11023027206 | Finished | 95 | 2023-08-16 | CORMAI | Weverstraat, LM 003 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Weverstraat | PUTTEN | Weverstraat, LM 003 b |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023023957 | 2023-08-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023027492 | SOC11023027492 | Finished | 95 | 2023-08-21 | CORMAI | Bilderdijkstraat, LM 017 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Bilderdijkstraat | PUTTEN | Bilderdijkstraat, LM 017 |  | armatuur was verkeerd omgebouwd naar led hersteld en getest garantie | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023023962 | 2023-08-21 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11023027494 | SOC11023027494 | Finished | 95 | 2023-08-21 | CORMAI | Meerkoetstraat, Lm speelplaats staat scheef | OVL 10 DAG | 1 |  | Meerkoetstraat | PUTTEN | Mennestraat / Meerkoetstraat (mast speelplaats) |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023023968 | 2023-08-21 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11023027527 | SOC11023027527 | Finished | 95 | 2023-08-21 | CORMAI | Luzernestraat, LM 001 luikje open mast werkt niet | URG 1U | 2 |  | Luzernestraat | PUTTEN | Luzernestraat, LM 001 luikje open mast werkt niet |  |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023023968 | 2023-08-21 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11023027527 | SOC11023027675 | Finished | 95 | 2023-08-22 | CORMAI | Luzernestraat, LM 001 mast werkt. | URG 1U | 2 |  | Luzernestraat | PUTTEN | Luzernestraat, LM 001 luikje open mast werkt niet |  | deurtje hersteld met m12 bout en nieuwe salrd lamp geplaatst | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023024051 | 2023-08-21 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023027641 | SOC11023027641 | Finished | 95 | 2023-08-21 | CORMAI | Van Meerveldstraat, Lm 004 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Van Meerveldstraat | PUTTEN | Van Meerveldstraat, LM 004 |  | door gemeente ter beschikking gestelde lamp geplaatst armatuur omgebouwd naar saled saled 13 watt 3000K 360° | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023024053 | 2023-08-21 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023027647 | SOC11023027647 | Finished | 95 | 2023-08-22 | CORMAI | Meerkoetsstraat/Aalscholverstraat, t.h.v. LM 003 | URG 5D | 1 |  | Aalscholverstraat | PUTTEN | e lantaarnpaal langs het fietspad bij de grote wad |  | meerdere masten gecontroleerd alles brand op omvormer | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023024054 | 2023-08-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023027648 | SOC11023027648 | Finished | 95 | 2023-08-22 | CORMAI | Van Oldenbarneveltstraat, 1501 werkt niet zie teks | NURG 10D | 1 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | Van Oldenbarneveltstraat, LM 1501 |  | zat al saled lamp in armatuur fas draad oud aansluitkastje was afgebroken | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023024641 | 2023-08-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023028300 | SOC11023028300 | Finished | 95 | 2023-08-28 | CORMAI | Aaltsengoed, 71201 of de mast ervoor werkt niet, | URG 5D | 1 |  | Aaltsengoed | PUTTEN | Aaltsengoed, LM 71201 |  | door gemeente ter beschikking gestelde lamp geplaatst saled 18 watt | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023024642 | 2023-08-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023028301 | SOC11023028301 | Finished | 95 | 2023-08-28 | CORMAI | Wilhelminalaan LM 18, werkt niet, zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Wilhelminalaan | PUTTEN | Wilhelminalaan LM 18 |  | zekering defect ook lichtmast op andere fase gezet getest en alles brand | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023024644 | 2023-08-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023028308 | SOC11023028308 | Finished | 95 | 2023-08-28 | CORMAI | Wilhelminalaan, LM 007 werkt niet | URG 5D | 1 |  | Wilhelminalaan | PUTTEN | Wilhelminalaan, LM 007 |  | lamp vervangen voor saled lamp p 18 watt die door de gemeente ter beschikking is gesteld armatuur omgebouwd naar saled | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023024649 | 2023-08-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023028311 | SOC11023028311 | Finished | 95 | 2023-08-28 | CORMAI | Roosendaalseweg, LM 74202 schijnt nooit te werken | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | Roosendaalseweg, LM 74202 |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023024656 | 2023-08-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023028312 | SOC11023028312 | Finished | 95 | 2023-08-28 | CORMAI | Da Costastraat, LM 007 | NURG 10D | 1 |  | Da Costastraat | PUTTEN | Da Costastraat, LM 007 |  | lichtmast met nieuwe saled lamp grand op omvormer misschien ook langs elkaar heen gegaan tijdens ombouw naar saled | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023024746 | 2023-08-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023028446 | SOC11023028446 | Finished | 95 | 2023-08-29 | CORMAI | Van Meerveldstraat, LM 003 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Van Meerveldstraat | PUTTEN | Van Meerveldstraat, 003 |  | dubbele melding ik heb hier al een saled lamp geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023024929 | 2023-08-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023028625 | SOC11023028625 | Finished | 95 | 2023-08-30 | CORMAI | Van Meerveldstraat, Lm 002 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Van Meerveldstraat | PUTTEN |  |  | door gemeente ter beschikking gestelde lamp geplaatst armatuur omgebouwd naar saled saled 13 watt 3000K 360° | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023024930 | 2023-08-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023028626 | SOC11023028626 | Finished | 95 | 2023-08-30 | CORMAI | Van Meerveldstraat, Lm 003 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Van Meerveldstraat | PUTTEN |  |  | door gemeente ter beschikking gestelde lamp geplaatst armatuur omgebouwd naar saled saled 13 watt 3000K 360° | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023025069 | 2023-08-31 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023028859 | SOC11023028859 | Finished | 95 | 2023-08-31 | CORMAI | P.C. Hooftstraat, 005 mast brand niet | URG 5D | 1 |  | P.C. Hooftstraat | PUTTEN | P.C. Hooftstraat, 005 |  | omgezet naar nacht | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023025072 | 2023-08-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023028861 | SOC11023028861 | Finished | 95 | 2023-08-31 | CORMAI | Lm 1801 aangereden staat scheef (geen gevaar) | NURG 10D | 2 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | Van Oldenbarneveltstraat, LM 1801 |  | opgenomen via app 12.29 | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023025072 | 2023-08-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023028861 | SOC11023030270 | Finished | 95 | 2023-09-12 | CORMAI | Lm 1801 aangereden staat scheef (geen gevaar) | NURG 10D | 2 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | Van Oldenbarneveltstraat, LM 1801 |  | opgenomen via app 12.29 | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023025074 | 2023-08-31 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023028868 | SOC11023028868 | Finished | 95 | 2023-08-31 | CORMAI | Groeneveltstraat, LM1601 in hoek bij nr 101 | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | Groeneveltstraat, mogelijk LM1601 |  | pll 24 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023025457 | 2023-09-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023029244 | SOC11023029244 | Finished | 95 | 2023-09-04 | CORMAI | lm 9 knippert(naar albert) | NURG 10D | 1 |  | Krachtighuizerweg | PUTTEN |  |  | innolumis gg 16 af werf geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023025458 | 2023-09-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023029245 | SOC11023029245 | Finished | 95 | 2023-09-04 | CORMAI | lm 3 is uit(naar albert) | NURG 10D | 1 |  | Donkeresteeg | PUTTEN |  |  | zekering zat los | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023025463 | 2023-09-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023029256 | SOC11023029256 | Finished | 95 | 2023-09-05 | CORMAI | kerstverlichting brandt overdag ook(naar albert) | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN |  |  | afgehandeld via sod 11023004647 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023025560 | 2023-09-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023029320 | SOC11023029320 | Finished | 95 | 2023-09-05 | CORMAI | Gervenhof LM 703 brand niet en sticker plakken zie | NURG 10D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN | Gervenhof LM 703 |  | 2x cpot 140 melder moet nieuwe oogjes nummer staat op de mast | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023025759 | 2023-09-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023029540 | SOC11023029540 | Finished | 95 | 2023-09-06 | CORMAI | Korenbloemstraat, LM 011 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Korenbloemstraat | PUTTEN | Korenbloemstraat, LM 011 brand niet |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023025761 | 2023-09-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023029541 | SOC11023029541 | Finished | 95 | 2023-09-06 | CORMAI | Da Costastraat, LM 702 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Da Costastraat | PUTTEN | Da Costastraat, LM 702 |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023025762 | 2023-09-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023029542 | SOC11023029542 | Finished | 95 | 2023-09-06 | CORMAI | Langkamperpad, LM 003 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Langkamperpad | PUTTEN | Langkamperpad, LM 003 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023026193 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023029958 | SOC11023029958 | Finished | 95 | 2023-09-11 | CORMAI | Sprielderweg, LM 712 werkt niet zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Sprielderweg | PUTTEN | Sprielderweg, 712 |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023026194 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023029959 | SOC11023029959 | Finished | 95 | 2023-09-11 | CORMAI | Vervoornstraat, LM 101 knippert | NURG 10D | 1 |  | Vervoornstraat | PUTTEN | Vervoornstraat, LM 101 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023026197 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023030011 | SOC11023030011 | Finished | 95 | 2023-09-11 | CORMAI | Nieuwe Laaklaan, LM 007 (liander) werkt niet | NURG 10D | 2 |  | Nieuwe Laaklaan | PUTTEN | Nieuwe Laaklaan, LM 007 |  |  | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023026197 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023030011 | SOC11023030770 | Finished | 95 | 2023-09-15 | CORMAI | Nieuwe Laaklaan, LM 007 (liander) werkt niet | NURG 10D | 2 |  | Nieuwe Laaklaan | PUTTEN | Nieuwe Laaklaan, LM 007 |  | armatuur geplaatst | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023026212 | 2023-09-11 | Finished | CORMAI |  | SOC11023029943 | SOC11023029943 | Finished | 95 | 2023-09-11 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 34 t/m 37 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023026333 | 2023-09-11 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023030123 | SOC11023030123 | Finished | 95 | 2023-09-11 | DAMAGE | Broekermolenweg LM 5 schademast | URG 1U | 2 |  | Broekermolenweg | PUTTEN | email Chris |  |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023026333 | 2023-09-11 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023030123 | SOC11023030139 | Finished | 95 | 2023-09-12 | DAMAGE | Broekermolenweg LM 5 schademast | URG 1U | 2 |  | Broekermolenweg | PUTTEN | email Chris |  |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023026394 | 2023-09-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023030188 | SOC11023030188 | Finished | 95 | 2023-09-12 | CORMAI | LM 702 defect , zie opmerking | NURG 10D | 1 |  | Aartje Van Den Brinkstraat | PUTTEN | Aartje Van Den Brinkstraat, LM 702 |  | Betreft een project. Geen SOC aanmaken geeft de call aan | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023026554 | 2023-09-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023030363 | SOC11023030363 | Finished | 95 | 2023-09-13 | CORMAI | Hakschaer, LM 009 en 008 werken niet | NURG 10D | 1 |  | Hakschaer | PUTTEN | Hakschaer, LM 009 en 008 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023026573 | 2023-09-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023030361 | SOC11023030361 | Finished | 95 | 2023-09-13 | CORMAI | Hakschaer, LM 009 en 008 werken niet | NURG 10D | 1 |  | Hakschaer | PUTTEN | Hakschaer, LM 009 en 008 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023026707 | 2023-09-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023030553 | SOC11023030553 | Finished | 95 | 2023-09-14 | CORMAI | Nieuwe Laaklaan, LM 007 defect | NURG 10D | 1 |  | Nieuwe Laaklaan | PUTTEN | Nieuwe Laaklaan, LM007 |  | Dubbel met SOC11023030011 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023026814 | 2023-09-14 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023030691 | SOC11023030691 | Finished | 95 | 2023-09-15 | DAMAGE | Rimpelerweg, 703 is kap afgewaaid | URG 1D | 1 |  | Rimpelerweg | PUTTEN | Rimpelerweg, 703 is kap afgewaaid |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023026815 | 2023-09-14 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023030716 | SOC11023030716 | Finished | 95 | 2023-09-15 | CORMAI | LM 101 Brandt Niet / Knippert | URG 5D | 1 |  | Vervoornstraat | PUTTEN | Vervoornstraat, LM 101 |  | door gemeente ter beschikking gestelde saled lamp geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023027088 | 2023-09-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023030949 | SOC11023030949 | Finished | 95 | 2023-09-18 | CORMAI | LM 002 huisnummer 3 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Donkeresteeg | PUTTEN | zaaknummer 1617061 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023027252 | 2023-09-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023031108 | SOC11023031108 | Finished | 95 | 2023-09-19 | CORMAI | armatuur brandt vlgs bewoner al weken niet | NURG 10D | 1 |  | Van Lennepstraat | PUTTEN | zaaknummer 1617487 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023027329 | 2023-09-19 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023031188 | SOC11023031188 | Finished | 95 | 2023-09-19 | DAMAGE | overspanning kapot gereden | URG 1U | 2 | S05 | Dorpsstraat | PUTTEN |  |  | overspanning kapot gereden. opgenomen via app verder voorlopig niets mee doen tot nader bericht gemeente. uren wel factureren | Eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023027329 | 2023-09-19 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023031188 | SOC11023045129 | Finished | 95 | 2023-12-04 | DAMAGE | overspanning kapot gereden | URG 1U | 2 |  | Dorpsstraat | PUTTEN |  |  | overspanning kapot gereden. opgenomen via app verder voorlopig niets mee doen tot nader bericht gemeente. uren wel factureren | Eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023027499 | 2023-09-20 | Finished | CORMAI | PRIO1 | SOC11023031390 | SOC11023031390 | Finished | 95 | 2023-09-20 | CORMAI | lm brandt niet t.p.v omgeving rotonde zie tekst | PRIO1 | 1 |  | Nijkerkerstraat | PUTTEN | melding Nicolet |  | er was in lichtmast 71 602 een faget kastje uitgebrand ik had eerst alle masten op de nog werkende fase gezet toen alles gerepareerd was fsr verdeling weer kloppend gemaakt,t tevens zekering waarde aangepast alles werkte weer |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023027541 | 2023-09-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023031433 | SOC11023031433 | Finished | 95 | 2023-09-20 | CORMAI | lm 1003 nabij huisnummer 52 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | zaaknummer1618283 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023027543 | 2023-09-20 | Finished |  | NURG 10D | SOC11023031435 | SOC11023031435 | Finished | 95 | 2023-09-20 |  | lm in kruidentuin brandt niet LM 710 Brandt Niet | NURG 10D | 1 |  | Brinkstraat | PUTTEN | zaaknummer 1618293 |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023027557 | 2023-09-20 | Finished | NETWORK | REPARATIE | SOC11023031455 | SOC11023031455 | Finished | 95 | 2023-09-20 | NETWORK | lm tussen tunnel en vrouw van Putten branden niet | REPARATIE | 2 |  | Husselerweg | PUTTEN | zaaknummer 1618297 |  | richting 7 in storing l2 en l3 losgelaten zodat groot deel via l1 het weer doet gemeten tussen 0 en l1 230v tussen l1 en losse l2 230v tussen l1 en losse l3 230v |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11023027557 | 2023-09-20 | Finished | NETWORK | REPARATIE | SOC11023031455 | SOC11023032105 | Finished | 95 | 2023-09-25 | NETWORK | lm tussen tunnel en vrouw van Putten branden niet | REPARATIE | 2 |  | Husselerweg | PUTTEN | zaaknummer 1618297 |  | richting 7 in storing l2 en l3 losgelaten zodat groot deel via l1 het weer doet gemeten tussen 0 en l1 230v tussen l1 en losse l2 230v tussen l1 en losse l3 230v |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11023027574 | 2023-09-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023031464 | SOC11023031464 | Finished | 95 | 2023-09-20 | CORMAI | geen OV | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN |  |  | dubbele melding melding vervalt |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023027674 | 2023-09-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023031584 | SOC11023031584 | Finished | 95 | 2023-09-21 | CORMAI | lm is kapot LM 023 Zie Tekst | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | zaaknummer 1618343 |  | schademast veiliggesteld en in more app gezet totaal verloren | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023027751 | 2023-09-21 | Finished | CORMAI |  | SOC11023031645 | SOC11023031645 | Finished | 95 | 2023-09-21 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 38 t/m 41 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023028054 | 2023-09-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023032070 | SOC11023032070 | Finished | 95 | 2023-09-25 | CORMAI | Van Geenstraat, 040-044 brand 1 of meerdere niet | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN | Van Geenstraat, LM 040-044 |  | is liander net masten branden op omvormer | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023028161 | 2023-09-25 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023032171 | SOC11023032171 | Finished | 95 | 2023-09-25 | CORMAI | De Vier Winden, LM 003 brand niet Zie tekst | URG 5D | 1 |  | De Vier Winden | PUTTEN | De Vier Winden, LM 003 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023028858 | 2023-10-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023032948 | SOC11023032948 | Finished | 95 | 2023-10-02 | CORMAI | Van Damhof, LM 005 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Van Damhof | PUTTEN | Van Damhof, LM 005 |  | er zit al saled lamp in armatuur,deze is goed maar was los geraakt | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023028869 | 2023-10-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023032946 | SOC11023032946 | Finished | 95 | 2023-10-02 | CORMAI | Hogesteeg, 005, zie opmerking | NURG 10D | 1 |  | Hogesteeg | PUTTEN | Hogesteeg, 005 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023028967 | 2023-10-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023033146 | SOC11023033146 | Finished | 95 | 2023-10-02 | CORMAI | Heinestraat, LM 005 staat scheef | NURG 10D | 1 |  | Heinestraat | PUTTEN | Heinestraat, LM 005 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023028975 | 2023-10-02 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023033175 | SOC11023033175 | Finished | 95 | 2023-10-02 | CORMAI | Molenstraat, LM 009 brand niet Zie Tekst | URG 5D | 1 |  | Molenstraat | PUTTEN | Molenstraat, 009 |  | let op muteren in systeem | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023029269 | 2023-10-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023033465 | SOC11023033465 | Finished | 95 | 2023-10-04 | CORMAI | Roggestraat, LM 101 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Roggestraat | PUTTEN | Roggestraat, LM 101 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023029588 | 2023-10-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023033808 | SOC11023033808 | Finished | 95 | 2023-10-05 | CORMAI | Kelnarijstraat, LM 016 | NURG 10D | 1 |  | Kelnarijstraat | PUTTEN | Kelnarijstraat, LM 016 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023029591 | 2023-10-05 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023033807 | SOC11023033807 | Finished | 95 | 2023-10-05 | CORMAI | Roggestraat, LM 101 brand niet | URG 5D | 1 |  | Roggestraat | PUTTEN | Roggestraat, LM 101 |  | Dubbel met SOC11023033465 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023029592 | 2023-10-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023033805 | SOC11023033805 | Finished | 95 | 2023-10-05 | CORMAI | Pancratiushof, LM 404 werkt niet, | NURG 10D | 1 |  | Pancratiushof | PUTTEN | Pancratiushof, LM 404 |  | ik had geen vervangende saled lamp bij me voor pll24 watt dus gewone pll24 watt lamp geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023029593 | 2023-10-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023033804 | SOC11023033804 | Finished | 95 | 2023-10-05 | CORMAI | Brinkstraat LM 14 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Brinkstraat | PUTTEN | Brinkstraat LM 14 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023029901 | 2023-10-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023034137 | SOC11023034137 | Finished | 95 | 2023-10-09 | CORMAI | Beulekampersteeg, Lm 021 defect | URG 5D | 1 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023029916 | 2023-10-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023034139 | SOC11023034139 | Finished | 95 | 2023-10-09 | CORMAI | Beulekampersteeg, Lm 022 defect | NURG 10D | 1 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023030336 | 2023-10-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023034575 | SOC11023034575 | Finished | 95 | 2023-10-11 | CORMAI | Muntersgoed, LM 70401 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Muntersgoed | PUTTEN | Muntersgoed, LM 70401 |  | garantie,armatuur verkeerd omgebouwd voor saled | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023030435 | 2023-10-11 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11023034609 | SOC11023034609 | Finished | 95 | 2023-10-11 | NETWORK | eigen net storing | URG 5D | 1 |  | Groene Scheg | PUTTEN |  |  | foute montage goed gem9nteerd en getest op werking saled lampen GARANTIE |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023030456 | 2023-10-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023034702 | SOC11023034702 | Finished | 95 | 2023-10-11 | CORMAI | LM 74202 Brandt Niet. | NURG 10D | 2 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | Roosendaalseweg, 74202 en 74201 |  | lichtmast brande vanmorgen bij netinschakeling laatst al eens lamp vervangen | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023030456 | 2023-10-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023034702 | SOC11023048362 | Finished | 95 | 2023-12-20 | CORMAI | LM 74202 Brandt Niet. | NURG 10D | 2 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | Roosendaalseweg, 74202 en 74201 |  | lichtmast brande vanmorgen bij netinschakeling laatst al eens lamp vervangen Volgens gemeente brand deze nog niet. Albert pikt deze op ik kom hier niet bij om armatuur om te bouwen graag op zijn naam zetten | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023030463 | 2023-10-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023034701 | SOC11023034701 | Finished | 95 | 2023-10-11 | CORMAI | LM 74201 Brandt Niet. | NURG 10D | 2 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | Roosendaalseweg, 74202 en 74201 |  | ik heb geen lampen son t 250 watt meer | Eigennet | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023030463 | 2023-10-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023034701 | SOC11023039842 | Finished | 95 | 2023-11-07 | CORMAI | LM 74201 Brandt Niet. | NURG 10D | 2 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | Roosendaalseweg, 74202 en 74201 |  | ik heb geen lampen son t 250 watt meer volgens gemeente werkt dit nog steeds niet | Eigennet | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023030463 | 2023-10-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023034701 | SOC11023044199 | Finished | 95 | 2023-11-29 | CORMAI | LM 74201 Brandt Niet. | NURG 10D | 2 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | Roosendaalseweg, 74202 en 74201 |  | ik heb geen lampen son t 250 watt meer sont 250 | Eigennet | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023030570 | 2023-10-11 | Finished |  | CAMERA 4U | DEC1102320975 | DEC1102320975 | Finished | 95 | 2023-10-11 | DAMAGE | OV mast omver gereden | CAMERA 4U | 2 |  | Industrieweg | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 3 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023030570 | 2023-10-11 | Finished |  | CAMERA 4U | DEC1102320975 | SOC11023039805 | Finished | 95 | 2023-11-07 | DAMAGE | OV mast omver gereden | CAMERA 4U | 2 |  | Industrieweg | PUTTEN |  |  | Mast besteld levertijd ongeveer 7 weken | Eigennet | 3 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023030570 | 2023-10-11 | Finished |  | CAMERA 4U | DEC1102320975 | SOC11024011111 | Finished | 95 | 2024-02-28 | DAMAGE | OV mast omver gereden | CAMERA 4U | 2 |  | Nijverheidsweg | PUTTEN |  |  | Mast besteld levertijd ongeveer 7 weken | Eigennet | 3 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023030758 | 2023-10-12 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023035061 | SOC11023035061 | Finished | 95 | 2023-10-12 | CORMAI | LM scheef Gildegoed/Henslare (mast nr niet bekend) | URG 5D | 1 |  | Henslare | PUTTEN | Mast scheef Gildegoed |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023030760 | 2023-10-12 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023035062 | SOC11023035062 | Finished | 95 | 2023-10-12 | CORMAI | Van Oldenbarneveltstraat, LM 003 brand niet | URG 5D | 1 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | Van Oldenbarneveltstraat, LM 003 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023031081 | 2023-10-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023035338 | SOC11023035338 | Finished | 95 | 2023-10-16 | CORMAI | Gildegoed, Lm 71202 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Gildegoed | PUTTEN |  |  | saled lamp door ter beschikking gestelde saled lamp gemeente vervangen | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023031315 | 2023-10-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023035630 | SOC11023035630 | Finished | 95 | 2023-10-17 | CORMAI | LM 748 defect nr 123 | NURG 10D | 2 |  | Mennestraat | PUTTEN | Mennestraat, 748 |  | saled lamp defekt door gemeente ter beschikking gestelde saled lamp geplaatst | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023031315 | 2023-10-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023035630 | SOC11023041541 | Finished | 95 | 2023-11-15 | CORMAI | LM 748 defect nr 123 | NURG 10D | 2 |  | Mennestraat | PUTTEN | Mennestraat, 748 |  | saled lamp defekt door gemeente ter beschikking gestelde saled lamp geplaatst Volgens melder doet deze lamp het nog steeds niet. zekering was kapot,waarschijnlijk de vorige keer over het hoofd gezien | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023031318 | 2023-10-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023035613 | SOC11023035613 | Finished | 95 | 2023-10-16 | CORMAI | Van Oldenbarneveltstraat, LM 004 werkt niet. | NURG 10D | 1 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | Van Oldenbarneveltstraat, LM 004 |  | saled lamp is door gemeente ter beschikking gesteld | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023031330 | 2023-10-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023035619 | SOC11023035619 | Finished | 95 | 2023-10-16 | CORMAI | Essenburgh, Lm 002 defect | NURG 10D | 1 |  | Essenburgh | PUTTEN |  |  | fasevrraad in armatuur zat lis vast gezet en armatuur brand | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023031331 | 2023-10-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023035618 | SOC11023035618 | Finished | 95 | 2023-10-16 | CORMAI | Sophialaan, LM 005 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Sophialaan | PUTTEN | Sophialaan, LM 005 |  | armatuur defekt op sturen voor garantie delano GEEN TIJDELIJK ARMATUUR GEPLAATST | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023031331 | 2023-10-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023035618 | SOC11023044209 | Finished | 95 | 2023-11-29 | CORMAI | Sophialaan, LM 005 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Sophialaan | PUTTEN | Sophialaan, LM 005 |  | armatuur defekt op sturen voor garantie delano GEEN TIJDELIJK ARMATUUR GEPLAATST | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023031347 | 2023-10-16 | Finished |  | S URG | DEC1102320997 | DEC1102320997 | Finished | 95 | 2023-10-16 | NETWORK | ov uit | S URG | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | 35461 | 35461 |  |  | 1 | TRUE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11023031647 | 2023-10-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023035976 | SOC11023035976 | Finished | 95 | 2023-10-18 | CORMAI | Knapzaksteeg, 004 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Knapzaksteeg | PUTTEN | Knapzaksteeg, LM 004 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023031890 | 2023-10-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023036238 | SOC11023036238 | Finished | 95 | 2023-10-19 | CORMAI | Vlag verwijderen Kiefveldersteeg | NURG 10D | 1 |  | Kiefveldersteeg | PUTTEN | Protest vlag Kiefveldersteeg, 005 ( herhaling !!) |  | vlag uit lichtmast 8 gehaald lichtmast 5 zat niets aan | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023032720 | 2023-10-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023037034 | SOC11023037034 | Finished | 95 | 2023-10-24 | CORMAI | Van Geenstraat, lm 041 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN | Van Geenstraat lm 041 |  | hf trafo sont 70 | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023032723 | 2023-10-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023037078 | SOC11023037078 | Finished | 95 | 2023-10-25 | CORMAI | Halvinkhuizerweg, LM 035 | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | Halvinkhuizerweg, 035 |  | sont 70 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023032724 | 2023-10-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023037079 | SOC11023037079 | Finished | 95 | 2023-10-25 | CORMAI | Van Geenstraat, ANWB mast 722 (2 armaturen) | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN | Van Geenstraat, ANWB mast 722 (2 armaturen) |  | bert van de bunt heeft expliciet gemeld dat deze niet gerepareerd moet worden omdat de van geenstraat op de schop gaat. 2 van de 4 op de rotonde doen het nog steeds | eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023032724 | 2023-10-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023037079 | SOC11023047600 | Finished | 95 | 2023-12-14 | CORMAI | Van Geenstraat, ANWB mast 722 (2 armaturen) | NURG 10D | 2 |  | Van Geenstraat | PUTTEN | Van Geenstraat, ANWB mast 722 (2 armaturen) |  | bert van de bunt heeft expliciet gemeld dat deze niet gerepareerd moet worden omdat de van geenstraat op de schop gaat. 2 van de 4 op de rotonde doen het nog steeds ik begreep vanalbert dat bert van de bunt gezegd heeft dat dit alles vervangrn gaat worden en hier geen geld en energie meer in wilde laten steken om het te repareren | eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023032727 | 2023-10-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023037080 | SOC11023037080 | Finished | 95 | 2023-10-25 | CORMAI | Voorthuizerstraat, 707 geeft Dali foutmelding | NURG 10D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | Voorthuizerstraat, 707 |  | ik kan hier niet staan zonder verkeersregelaars | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023032727 | 2023-10-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023037080 | SOC11024008571 | Finished | 95 | 2024-02-13 | CORMAI | Voorthuizerstraat, 707 geeft Dali foutmelding | NURG 10D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | Voorthuizerstraat, 707 |  | ik kan hier niet staan zonder verkeersregelaars ledplaat onder garantie vervangen defecte naar Zwolle | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023032754 | 2023-10-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023037081 | SOC11023037081 | Finished | 95 | 2023-10-25 | CORMAI | lm 774 is uit | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  | sont 150 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023032755 | 2023-10-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023037082 | SOC11023037082 | Finished | 95 | 2023-10-25 | CORMAI | lm 707 zijde larikslaan is uit | NURG 10D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  | ik kan hier niet bijkomen ivm hoogte en verkeer | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023032755 | 2023-10-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023037082 | SOC11024006595 | Finished | 95 | 2024-02-01 | CORMAI | lm 707 zijde larikslaan is uit | NURG 10D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  | ik kan hier niet bijkomen ivm hoogte en verkeer alles oktober 5 november 7.17 uur | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023032764 | 2023-10-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023037083 | SOC11023037083 | Finished | 95 | 2023-10-25 | CORMAI | lm 744 is uit | NURG 10D | 1 |  | Henslare | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023032765 | 2023-10-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023037084 | SOC11023037084 | Finished | 95 | 2023-10-25 | CORMAI | lm 26 is uit | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  | sont 70 hf trafo | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023032853 | 2023-10-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023037172 | SOC11023037172 | Finished | 95 | 2023-10-25 | CORMAI | Hoflaan, 001 (lichtbak begraadplaatst) | NURG 10D | 2 |  | Hoflaan | PUTTEN | Hoflaan, 001 |  | er zit nu TL D 58 watt in die nog brand plexieglasplaat die lamp beschermd was heel erg vies schoongemaakt het makkelijkst is om een saled lamp voor pll58 watt te bestellen,deze kan in bestaand armatuur geplaatst worden | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023032853 | 2023-10-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023037172 | SOC11023046476 | Finished | 95 | 2023-12-11 | CORMAI | Hoflaan, 001 (lichtbak begraadplaatst) | NURG 10D | 2 |  | Hoflaan | PUTTEN | Hoflaan, 001 |  | er zit nu TL D 58 watt in die nog brand plexieglasplaat die lamp beschermd was heel erg vies schoongemaakt het makkelijkst is om een saled lamp voor pll58 watt te bestellen,deze kan in bestaand armatuur geplaatst worden niets mis met lichtbron zekeringhouder was afgebroken omgezet naar andere aansluiting inclusief fase | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023032978 | 2023-10-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023037275 | SOC11023037275 | Finished | 95 | 2023-10-26 | CORMAI | Krachtighuizerweg, 705 of Mast 706 | NURG 10D | 1 |  | Krachtighuizerweg | PUTTEN | Krachtighuizerweg, LM 705 of 706 |  | fase verwisseld | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023032982 | 2023-10-26 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023037271 | SOC11023037271 | Finished | 95 | 2023-10-26 | DAMAGE | Gervenhof, S1901 armatuur er af | URG 1U | 2 |  | Gervenhof | PUTTEN | Gervenhof, S1901 ( schade door schilders Meiling) |  | armatuur met steiger van de muur getikt inclusief wandsteun. opgenomen via app | Eigennet Secundair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023032982 | 2023-10-26 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11023037271 | SOC11024002239 | Finished | 95 | 2024-01-10 | DAMAGE | Gervenhof, S1901 armatuur er af | URG 1U | 2 |  | Gervenhof | PUTTEN | Gervenhof, S1901 ( schade door schilders Meiling) |  | armatuur met steiger van de muur getikt inclusief wandsteun. opgenomen via app steun opgehaald bij lasboer,aangepast en teruggeplaatst armatuur herplaatst | Eigennet Secundair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023032983 | 2023-10-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023037273 | SOC11023037273 | Finished | 95 | 2023-10-26 | CORMAI | Lariksstraat, LM 006 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Lariksstraat | PUTTEN | Lariksstraat, LM 006 |  | door gemeente ter beschikking gestelde saled lamp geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023033863 | 2023-10-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023038342 | SOC11023038342 | Finished | 95 | 2023-10-31 | CORMAI | Muntersgoed, LM 701 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Muntersgoed | PUTTEN | Muntersgoed, LM 701 |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023033864 | 2023-10-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023038345 | SOC11023038345 | Finished | 95 | 2023-10-31 | CORMAI | Schrassertstraat, LM 001 defect | NURG 10D | 1 |  | Schrassertstraat | PUTTEN | Schrassertstraat, 001 |  | pll 24 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023033865 | 2023-10-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023038348 | SOC11023038348 | Finished | 95 | 2023-10-31 | CORMAI | Vervoornstraat, LM 1501 defect | NURG 10D | 1 |  | Vervoornstraat | PUTTEN | Vervoornstraat, 1501 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023033867 | 2023-10-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023038351 | SOC11023038351 | Finished | 95 | 2023-10-31 | CORMAI | Boekweitstraat, LM 003 defect | NURG 10D | 1 |  | Boekweitstraat | PUTTEN | Boekweitstraat, LM 003 |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023033873 | 2023-10-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023038353 | SOC11023038353 | Finished | 95 | 2023-10-31 | CORMAI | Groeneveltstraat, 1601 (was 31-08-2023 ook kapot) | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | Groeneveltstraat, 1601 (garantie) |  | zowel lichtmast 16.01 als lichtmast 404 bij hnr 101 branden op mijn omvormer net getest,is ook goed bewoonster van 101 kon wel zeggen dat in augustus mast sel gerepareerd was wist niet of deze nog brande nu | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023033873 | 2023-10-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023038353 | SOC11023046204 | Finished | 95 | 2023-12-08 | CORMAI | Groeneveltstraat, 1601 (was 31-08-2023 ook kapot) | NURG 10D | 2 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | Groeneveltstraat, 1601 (garantie) |  | zowel lichtmast 16.01 als lichtmast 404 bij hnr 101 branden op mijn omvormer net getest,is ook goed bewoonster van 101 kon wel zeggen dat in augustus mast sel gerepareerd was wist niet of deze nog brande nu lamp brand op omvormer volgens bewoners grande mast ook al weer een tijd nu om gebouwd naar quicktronic | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023033875 | 2023-10-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023038358 | SOC11023038358 | Finished | 95 | 2023-10-31 | CORMAI | Nieuwe Prinsenweg, LM 001, 002 en 003 werken niet | NURG 10D | 1 |  | Nieuwe Prinsenweg | PUTTEN | Nieuwe Prinsenweg, LM 001, 002 en 003 |  | alles ok 9 november | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023033877 | 2023-10-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023038355 | SOC11023038355 | Finished | 95 | 2023-10-31 | CORMAI | De Vier Winden, LM 002 werkt niet (knippert) | NURG 10D | 1 |  | De Vier Winden | PUTTEN | De Vier Winden, LM 002 |  | armatuur op verzoek gemeente omgebouwd naar saled Locatie valt niet onder een project lamp heb ik van Albert gehad en weet niet of die uit project of uit Zwolle komt voor type lamp zie foto graag aanpassen in areaal | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023033882 | 2023-10-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023038356 | SOC11023038356 | Finished | 95 | 2023-10-31 | CORMAI | Nieuwe Prinsenweg, LM 001, 002 en 003 werken niet | NURG 10D | 1 |  | Nieuwe Prinsenweg | PUTTEN | Nieuwe Prinsenweg, LM 001, 002 en 003 |  | alles ok 9 november | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023033883 | 2023-10-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023038357 | SOC11023038357 | Finished | 95 | 2023-10-31 | CORMAI | Nieuwe Prinsenweg, LM 001, 002 en 003 werken niet | NURG 10D | 1 |  | Nieuwe Prinsenweg | PUTTEN | Nieuwe Prinsenweg, LM 001, 002 en 003 |  | alles ok 9 november | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023034000 | 2023-11-01 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11023038478 | SOC11023038478 | Finished | 95 | 2023-11-01 | NETWORK | Schovenhorsterveldweg en Krachtighuizerkern uit | URG 1D | 1 |  | Schovenhorsterveldweg | PUTTEN | Schovenhorsterveldweg, 1 |  | Gemeld bij Liander ovv SOC11023038478 | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11023034003 | 2023-11-01 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11023038479 | SOC11023038479 | Finished | 95 | 2023-11-01 | NETWORK | Krachtighuizerkern, gehele straat uitval elektra | URG 1D | 1 |  | Krachtighuizerkern | PUTTEN | Krachtighuizerkern, 3 |  | Gemeld bij Liander ovv SOC11023038478 | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11023034011 | 2023-11-01 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11023038476 | SOC11023038476 | Finished | 95 | 2023-11-01 | NETWORK | Gehele straat werkt niet, (Liander gebeid) | URG 1D | 1 |  | Hoorneweg | PUTTEN | Hoorneweg - PUTTEN |  | Gemeld bij Liander | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11023034912 | 2023-11-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039363 | SOC11023039363 | Finished | 95 | 2023-11-06 | CORMAI | Molitorstraat LM 10102 ( Uitgangspunt) | NURG 10D | 1 |  | Molitorstraat | PUTTEN | Molitorstraat LM 10102 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023034916 | 2023-11-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039362 | SOC11023039362 | Finished | 95 | 2023-11-06 | CORMAI | Lm 702 thv huisnr. 7 defect (zie tekst) | NURG 10D | 1 |  | Vijverhof | PUTTEN | Vijverhof, 702/Sofiahof |  | op v9jverhof branden alle drie de masten ernaast op de sofia hof is inderdaad armatuur weg voor reparatie | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023035232 | 2023-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039734 | SOC11023039734 | Finished | 95 | 2023-11-07 | CORMAI | Voorthuizerstraat, 701 | NURG 10D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | Voorthuizerstraat, 701 |  | ik kan hier niet staan zonder verkeersregelaars | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023035232 | 2023-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039734 | SOC11024006593 | Finished | 95 | 2024-02-01 | CORMAI | Voorthuizerstraat, 701 | NURG 10D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | Voorthuizerstraat, 701 |  | ik kan hier niet staan zonder verkeersregelaars brandt wel misschien plc een antenne bestellen | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023035233 | 2023-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023039730 | SOC11023039730 | Finished | 95 | 2023-11-07 | CORMAI | Garderenseweg, 728 OLC geen coms | NURG 10D | 1 |  | Garderenseweg | PUTTEN | Garderenseweg, 728 OLC |  | fase draad van aansluitkabel in armatuur maakte geen goed kontakt vast gezet en armatuur brand weer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023035762 | 2023-11-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023040305 | SOC11023040305 | Finished | 95 | 2023-11-09 | CORMAI | Stationsstraat, LM 73903 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | PUTTEN | Stationsstraat, LM 73903 werkt niet |  | in OV Kast lag er een fase uit(protec) kast gereset en alles werkt weer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023035766 | 2023-11-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023040312 | SOC11023040312 | Finished | 95 | 2023-11-09 | CORMAI | Wijenburgh, LM 006 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Wijenburgh | PUTTEN | Wijenburgh, LM 006 |  | saled lamp us door gemeente ter beschikking gesteld | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023036293 | 2023-11-13 | Finished | CORMAI |  | SOC11023040675 | SOC11023040675 | Finished | 95 | 2023-11-13 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 42 t/m 45 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023036313 | 2023-11-13 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023040772 | SOC11023040772 | Finished | 95 | 2023-11-13 | CORMAI | Roosendaalseweg, LM 737 defect (zie tekst) | URG 5D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | Roosendaalseweg, LM 737 |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023036323 | 2023-11-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023040827 | SOC11023040827 | Finished | 95 | 2023-11-13 | CORMAI | Lupinehof, LM 001 brandt na reparatie niet | NURG 10D | 1 |  | Lupinehof | PUTTEN | Lupinehof, LM 001 en 002 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023036327 | 2023-11-13 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023040747 | SOC11023040747 | Finished | 95 | 2023-11-13 | CORMAI | Arendstraat, LM 004 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Arendstraat | PUTTEN | Arendstraat, 004 |  | tweemaal pll36wattentwee maal s10 starter vervangen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023036364 | 2023-11-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023040828 | SOC11023040828 | Finished | 95 | 2023-11-13 | CORMAI | Lupinehof Lm 002 brandt niet na reparatie | NURG 10D | 1 |  | Lupinehof | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023036435 | 2023-11-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023040982 | SOC11023040982 | Finished | 95 | 2023-11-14 | CORMAI | Henslare LM 782 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Henslare | PUTTEN | Henslare LM 782, 783 en 784 |  | garantie, armatuur was verkeerd omgebouwd voor saled werkt nu weer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023036436 | 2023-11-13 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023040975 | SOC11023040975 | Finished | 95 | 2023-11-14 | CORMAI | Van Damhof, LM 005 werkt niet en geen stickers | URG 5D | 1 |  | Van Damhof | PUTTEN | Van Damhof, LM 005 werkt niet en geen stickers |  | nul en aarde draad zaten gewisseld in armatuur gedraaid en getest er zat al een stikker op lichtmast n ook aan andere kant lichtmast een nimmer geplakt mast staat in steeg en is van twee kanten te benaderen. hoeven de mensen er niet meer om heen te lopen om nummer te vinden | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023036556 | 2023-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023040983 | SOC11023040983 | Finished | 95 | 2023-11-14 | CORMAI | Henslare LM 783 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Henslare | PUTTEN | email gemeente |  | garantie, armatuur was verkeerd omgebouwd voor saled werkt nu weer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023036557 | 2023-11-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023040984 | SOC11023040984 | Finished | 95 | 2023-11-14 | CORMAI | Henslare LM 784 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Henslare | PUTTEN | email van gemeente |  | garantie, armatuur was verkeerd omgebouwd voor saled werkt nu weer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023037705 | 2023-11-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023042356 | SOC11023042356 | Finished | 95 | 2023-11-20 | CORMAI | Molenweg, LM 60101 defect | NURG 10D | 1 |  | Molenweg | PUTTEN | Molenweg, LM 60101 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023037708 | 2023-11-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023042351 | SOC11023042351 | Finished | 95 | 2023-11-20 | CORMAI | Henslare, LM 781, zie ook overige SOC nr 14-11-23 | NURG 10D | 1 |  | Henslare | PUTTEN | Henslare, LM 781 |  | garantie, armatuur was verkeerd omgebouwd voor saled werkt nu weer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023038093 | 2023-11-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023042506 | SOC11023042506 | Finished | 95 | 2023-11-21 | CORMAI | Kerkstraat, LM 019 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN | Kerkstraat, LM 019 |  | armatuur omgebouwd voor saled lamp van gemeente geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023038099 | 2023-11-21 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023042505 | SOC11023042505 | Finished | 95 | 2023-11-21 | CORMAI | Hooiweg, LM 025 werkt niet | URG 5D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN | Hooiweg, LM 025 |  | sox lamp defekt armatuur omgebouwd voor saled oude saled lamp gemeente geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023038236 | 2023-11-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023042667 | SOC11023042667 | Finished | 95 | 2023-11-21 | CORMAI | Donkersteeg LM 001 en 002 | NURG 10D | 1 |  | Donkeresteeg | PUTTEN | Donkersteeg LM 001 en 002 |  | lichtmast 1 brand, innolumis lichtmast 2 nieuwe lamp geplaatst er staan hier twee lichtmasten met nummer 2 aan deze straat | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023038237 | 2023-11-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023042666 | SOC11023042666 | Finished | 95 | 2023-11-21 | CORMAI | Donkersteeg LM 001 en 002 | NURG 10D | 1 |  | Donkeresteeg | PUTTEN | Donkersteeg LM 001 en 002 |  | dubbele melding | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023038239 | 2023-11-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023042669 | SOC11023042669 | Finished | 95 | 2023-11-21 | CORMAI | Lariksstraat, LM 006 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Lariksstraat | PUTTEN | Lariksstraat, 006 |  | blijkt ba lang zoeken om lichtmast 4 te gaan hier zat defecte saled lamp in nieuw geplaatst en getest | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023038608 | 2023-11-23 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11023043053 | SOC11023043053 | Finished | 95 | 2023-11-23 | CORMAI | Oude Nijkerkerweg, 018 aanrijdschade | URG 1U | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | PUTTEN | Oude Nijkerkerweg, 018 |  | lichtmast iets rechter gezet en deurtje voor mast gemaakt met m10 bout schademast in more app gezet | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023038608 | 2023-11-23 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11023043053 | SOC11023043191 | Finished | 95 | 2023-11-23 | CORMAI | Oude Nijkerkerweg, 018 aanrijdschade | URG 1U | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | PUTTEN | Oude Nijkerkerweg, 018 |  | lichtmast iets rechter gezet en deurtje voor mast gemaakt met m10 bout schademast in more app gezet | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023038891 | 2023-11-24 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023043351 | SOC11023043351 | Finished | 95 | 2023-11-24 | DAMAGE | LM 4 aanrijdschade | URG 1D | 2 |  | Zuiderveldweg | PUTTEN |  |  | lichtmast veilig gesteld in more app gezet | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023038891 | 2023-11-24 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023043351 | SOC11023043398 | Finished | 95 | 2023-11-24 | DAMAGE | LM 4 aanrijdschade | URG 1D | 2 |  | Zuiderveldweg | PUTTEN |  |  | lichtmast veilig gesteld in more app gezet | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023039385 | 2023-11-27 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023043738 | SOC11023043738 | Finished | 95 | 2023-11-27 | DAMAGE | Knapzaksteeg, Lm 003 schademast | URG 1D | 2 |  | Knapzaksteeg | PUTTEN |  |  | moet alleen een armatuur op Welk armatuur moet hier terug komen? | Liander | 2 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023039385 | 2023-11-27 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023043738 | SOC11023043805 | Finished | 95 | 2023-11-28 | DAMAGE | Knapzaksteeg, Lm 003 schademast | URG 1D | 2 |  | Knapzaksteeg | PUTTEN |  |  | moet alleen een armatuur op Welk armatuur moet hier terug komen? Teruggekomen armatuur van project gebruikt op verzoek van gemeente innolumis arnatuur geplaatst | Liander | 2 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023039409 | 2023-11-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023043813 | SOC11023043813 | Finished | 95 | 2023-11-28 | CORMAI | Arendstraat, LM 004 brandt (weer) niet | URG 5D | 1 |  | Arendstraat | PUTTEN |  |  | er zit nu een nieuw ledcarmstuur op wat in vervangingsplan geplaatst is deze brande van morgen tijdens netinschakeling | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023039411 | 2023-11-27 | Finished | NETWORK | NORM | SOC11023044061 | SOC11023044061 | Finished | 95 | 2023-11-28 | NETWORK | Feestverlichting Klaas Bosstraat werkt niet. | NORM | 1 |  | Klaas Bosstraat | PUTTEN | Klaas Bosstraat Feestverlichting |  | protec lag er uit zonder duidelijke oorzaak |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023039412 | 2023-11-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023043812 | SOC11023043812 | Finished | 95 | 2023-11-28 | CORMAI | Torenhof, LM 003 werkt niet | URG 5D | 1 |  | Torenhof | PUTTEN | Torenhof, LM 003 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023039914 | 2023-11-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023044467 | SOC11023044467 | Finished | 95 | 2023-11-29 | CORMAI | Bekestere, LM 718 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Bekestere | PUTTEN | Bekestere, 718 |  | driver nodig voor CPO TW 45 WATT | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023039914 | 2023-11-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023044467 | SOC11024001800 | Finished | 95 | 2024-01-09 | CORMAI | Bekestere, LM 718 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Bekestere | PUTTEN | Bekestere, 718 |  | driver nodig voor CPO TW 45 WATT lichtmastbrand vermoedelijk al gerepareerd | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023040142 | 2023-11-30 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11023044697 | SOC11023044697 | Finished | 95 | 2023-11-30 | DAMAGE | Fontanusplein, 715 is wederom aangereden. | URG 5D | 2 |  | Fontanusplein | PUTTEN | Fontanusplein, 715 ( schade Post NL) |  |  | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023040142 | 2023-11-30 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11023044697 | SOC11023046874 | Finished | 95 | 2023-12-12 | DAMAGE | Fontanusplein, 715 is wederom aangereden. | URG 5D | 2 |  | Fontanusplein | PUTTEN | Fontanusplein, 715 ( schade Post NL) |  |  | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023040177 | 2023-11-30 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023044750 | SOC11023044750 | Finished | 95 | 2023-12-01 | DAMAGE | Calcariaweg LM 14 is aangetikt met een voertuig. | URG 1D | 2 |  | Calcariaweg | PUTTEN | Calcariaweg LM 14 |  | schade in more appgezet tijdelijk libra armatuur geplaatst mast rechtgezet Offerte opgevraagd 4-12-2023 | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023040177 | 2023-11-30 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11023044750 | SOC11023048360 | Finished | 95 | 2023-12-20 | DAMAGE | Calcariaweg LM 14 is aangetikt met een voertuig. | URG 1D | 2 |  | Calcariaweg | PUTTEN | Calcariaweg LM 14 |  | schade in more appgezet tijdelijk libra armatuur geplaatst mast rechtgezet Offerte opgevraagd 4-12-2023 Armatuur besteld conform opgave | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023040178 | 2023-11-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023044734 | SOC11023044734 | Finished | 95 | 2023-12-01 | CORMAI | Bosrand, LM 030 werkt niet t.h.v. huis nr 61 | NURG 10D | 1 |  | Bosrand | PUTTEN | Bosrand, LM 030 |  |  | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023040179 | 2023-11-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023044732 | SOC11023044732 | Finished | 95 | 2023-12-01 | CORMAI | Brinkstraat, 030 brand niet vervangen voor Saled | NURG 10D | 1 |  | Brinkstraat | PUTTEN | Brinkstraat, 030 |  | armatuur omgebouwd naar sale door gemeente ter beschikking gestelde saled lamp geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023040180 | 2023-11-30 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11023044730 | SOC11023044730 | Finished | 95 | 2023-12-01 | NETWORK | School Schovenhorst, alle armaturen | URG 5D | 2 |  | School Schovenhorst | PUTTEN | School Schovenhorst, 4 lichtmasten (garantie!) |  | OPgelost hoort bij project dus dit wordt afgesloten | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023041026 | 2023-12-05 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11023045555 | SOC11023045555 | Finished | 95 | 2023-12-05 | DAMAGE | LM 32 thv nummer 102/104 aangereden. | URG 5D | 2 |  | Bosrand | PUTTEN | Bosrand LM 32 (schade) |  | Op verzoek van Chris aangemaakt armt overgezet en faget ook vm gemaakt lm vervangen schets en sticker | eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023041026 | 2023-12-05 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11023045555 | SOC11023048523 | Finished | 95 | 2023-12-20 | DAMAGE | LM 32 thv nummer 102/104 aangereden. | URG 5D | 2 |  | Bosrand | PUTTEN | Bosrand LM 32 (schade) |  | Op verzoek van Chris aangemaakt armt overgezet en faget ook vm gemaakt lm vervangen schets en sticker | eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023041027 | 2023-12-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023045556 | SOC11023045556 | Finished | 95 | 2023-12-05 | CORMAI | storing LM 1601 | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | Halvinkhuizerweg, LM 1601 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023041053 | 2023-12-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023045587 | SOC11023045587 | Finished | 95 | 2023-12-05 | CORMAI | LM 3 en die ernaast?? brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Boekweitstraat | PUTTEN |  |  | lichtmast 3 en 4 branden beiden op omvormer net getest,en brand ook | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023041077 | 2023-12-05 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11023045631 | SOC11023045631 | Finished | 95 | 2023-12-05 | DAMAGE | LM 701, 702 of 703 armatuur hangt gevaarlijk | URG 5D | 1 |  | Krommestraat | PUTTEN |  |  | armatuur 701 weer hersteld | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11023041173 | 2023-12-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023045775 | SOC11023045775 | Finished | 95 | 2023-12-06 | CORMAI | Van Geenstraat, LM 704 bij VOP brand niet | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN | Van Geenstraat, LM 704 bij VOP brand niet |  |  | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023041186 | 2023-12-06 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023045773 | SOC11023045773 | Finished | 95 | 2023-12-06 | CORMAI | Sparrenhof, LM 902 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Sparrenhof | PUTTEN | Sparrenhof, LM 902 |  | zekering was defect vervangen en getest brand | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023041469 | 2023-12-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023046046 | SOC11023046046 | Finished | 95 | 2023-12-07 | CORMAI | Huybertsenweg LM 715 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Huybertsenweg | PUTTEN | Huybertsenweg 715 |  | heeft re maken met protec storing | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023041470 | 2023-12-07 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023046045 | SOC11023046045 | Finished | 95 | 2023-12-07 | CORMAI | Knapzaksteeg LM 004 werkt niet | URG 5D | 1 |  | Knapzaksteeg | PUTTEN | Knapzaksteeg LM 004 |  | lichtmast op andere fase gezet ,brand nu | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023042070 | 2023-12-11 | Finished |  |  | SOC11023046699 | SOC11023046699 | Finished | 95 | 2023-12-11 | JOBAUD | Schouwronde 1 gemeente Putten 2024 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023042071 | 2023-12-11 | Finished |  |  | SOC11023046700 | SOC11023046700 | Finished | 95 | 2023-12-11 | JOBAUD | Schouwronde 2 gemeente Putten 2024 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023042072 | 2023-12-11 | Finished |  |  | SOC11023046701 | SOC11023046701 | Finished | 95 | 2023-12-11 | JOBAUD | Schouwronde 3 gemeente Putten 2024 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023042074 | 2023-12-11 | Cancelled | [22 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023042477 | 2023-12-12 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023046968 | SOC11023046968 | Finished | 95 | 2023-12-12 | CORMAI | Tollensstraat, LM 006 defect | URG 5D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollensstraat, 006 |  | door gemeente ter beschikking gestelde saled lamp geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023042491 | 2023-12-12 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023046980 | SOC11023046980 | Finished | 95 | 2023-12-12 | CORMAI | Van Weesstraat, Lm 005 defect | URG 5D | 1 |  | Van Weesstraat | PUTTEN | Van Weesstraat, 005 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023042492 | 2023-12-12 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023046981 | SOC11023046981 | Finished | 95 | 2023-12-12 | CORMAI | Van Oldenbarneveltstraat, LM 020 defect | URG 5D | 1 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | Van Oldenbarneveltstraat, LM 020 b |  | door gemeente ter beschikking gestelde saled lamp geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023042830 | 2023-12-13 | Cancelled | DAMAGE | URG 1U | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023042843 | 2023-12-13 | Finished |  | SCHADE 2U | DEC1102321187 | DEC1102321187 | Finished | 95 | 2023-12-13 |  | lm 22 Beulekampsteeg Putten , schade | SCHADE 2U | 2 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN |  |  | mast defect, deze moet vervangen worden armatuur, ok,magazijn Zwolle mast staat bijna in de sloot, met terugplaatsen nieuwe mast hiermee rekening houden mast afgeslepen schadeformulier ingevuld |  | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023042843 | 2023-12-13 | Finished |  | SCHADE 2U | DEC1102321187 | SOC11023047414 | Finished | 95 | 2023-12-14 |  | lm 22 Beulekampsteeg Putten , schade | SCHADE 2U | 2 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN |  |  |  |  | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043018 | 2023-12-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047731 | SOC11023047731 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | Prins Bernhardlaan, LM 005 of 004 | NURG 10D | 1 |  | Prins Bernhardlaan | PUTTEN | Prins Bernhardlaan, LM 005 of 004 |  | zowel mast 4 als mast 5 branden op omvormer | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043020 | 2023-12-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047732 | SOC11023047732 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | Schoolstraat tussen huis nr 2-32 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Schoolstraat | PUTTEN | Schoolstraat tussen huis nr 2-32 werkt niet |  | Misschien is dit Liander. Gemeente heeft dit bij Liander gemeld 15-12-2023 lichtmasten tussen hnr 2 en 32 branden allen op omvormer gemeld bij liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043024 | 2023-12-14 | Cancelled | CORMAI | NURG 10D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023043025 | 2023-12-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047730 | SOC11023047730 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | Klunenweg, LM 003 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Klunenweg | PUTTEN | Klunenweg, LM 003 |  | armatuur omgebouwd haar saled | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043026 | 2023-12-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047728 | SOC11023047728 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | Halvinkhuizerweg, LM 010 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | Halvinkhuizerweg, LM 010 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043027 | 2023-12-14 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11023047729 | SOC11023047729 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | Jansje Rozendaalstraat LM 721 (Project Rimpler) | NURG 10D | 1 |  | Jansje Rozendaalstraat | PUTTEN | Jansje Rozendaalstraat LM 721 ( Project) |  | dubbele melding is zelfde als rimpekerwrg 721 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023043085 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047615 | SOC11023047615 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 6 defect | NURG 10D | 2 |  | Meskampersteeg | PUTTEN |  |  | innolumis armatuur technisch versleten voor type zie foto | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043085 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047615 | SOC11024002189 | Finished | 95 | 2024-01-10 | CORMAI | LM 6 defect | NURG 10D | 2 |  | Meskampersteeg | PUTTEN |  |  | innolumis armatuur technisch versleten voor type zie foto | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043086 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047614 | SOC11023047614 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 7 gedraaid | NURG 10D | 1 |  | Meskampersteeg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043087 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047617 | SOC11023047617 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 742.02 | NURG 10D | 2 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN |  |  | lamp flitst dvdn op als er spanning op komt waarschijnlijk blok kapot ik heb deze niet misschien Albert en anders bestellen volgende keer ook hij Albert plannen,ik kom er niet nabij om blok te vervangen | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043087 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047617 | SOC11023048130 | Finished | 95 | 2023-12-18 | CORMAI | LM 742.02 | NURG 10D | 2 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN |  |  | lamp flitst dvdn op als er spanning op komt waarschijnlijk blok kapot ik heb deze niet misschien Albert en anders bestellen volgende keer ook hij Albert plannen,ik kom er niet nabij om blok te vervangen sont 150 hf trafo | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043088 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047616 | SOC11023047616 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 742.01 defect | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN |  |  | armatuur brand op omvormer niet bij inschakeling ov kast van geenstraat | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043097 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047618 | SOC11023047618 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 1 defect | NURG 10D | 2 |  | Huinerschoolweg | PUTTEN |  |  | innolumis golden green defect nieuw of armatuur van gemeente regelen | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043097 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047618 | SOC11024002136 | Finished | 95 | 2024-01-10 | CORMAI | LM 1 defect | NURG 10D | 2 |  | Huinerschoolweg | PUTTEN |  |  | innolumis golden green defect nieuw of armatuur van gemeente regelen | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043098 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047619 | SOC11023047619 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 73901 | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | bedrading op vsa onder inmast zat niet lekker vast getest en lamp blijft branden | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043099 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047621 | SOC11023047621 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 2501 defect | NURG 10D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043100 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047620 | SOC11023047620 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 2503 defect | NURG 10D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043101 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047623 | SOC11023047623 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 703 scheef | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043102 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047622 | SOC11023047622 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 718 scheef | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043104 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047625 | SOC11023047625 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 75109 | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | PUTTEN |  |  | graag op Albert zijn naam zetten ik kan hier nietbijkomen met mijn hoogwerker,te hoog wederom i, kan hier niet bij graag op Albert zijn naam zetten sont 150 hf trafo |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043111 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047624 | SOC11023047624 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 75106 | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043112 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047626 | SOC11023047626 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 72201 defect | NURG 10D | 1 |  | Kelderskamp | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043113 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047628 | SOC11023047628 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 715 defect | NURG 10D | 2 |  | Henslare | PUTTEN |  |  | innolumis armatuur defekt voor type zie foto | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043113 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047628 | SOC11024010394 | Finished | 95 | 2024-02-23 | CORMAI | LM 715 defect | NURG 10D | 2 |  | Henslare | PUTTEN |  |  | innolumis armatuur defekt voor type zie foto innolumis arnatuur meegekregen zonder binnenwerk compleet armatuur opzoeken Siteco armatuur wordt besteld als meerwerk project | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043114 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047627 | SOC11023047627 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 702 defect | NURG 10D | 2 |  | Henslare | PUTTEN |  |  | led golden green 56 watt | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043114 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047627 | SOC11024010389 | Finished | 95 | 2024-02-23 | CORMAI | LM 702 defect | NURG 10D | 2 |  | Henslare | PUTTEN |  |  | led golden green 56 watt Een armatuur is defect, graag een noodarmatuur plaatsen. Armatuur aan de zijde waar het groene prullenbakje staat is defect. snoer van armatuur wat ik in de bus heb is te kort nieuw armatuur geplaatst | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043115 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047629 | SOC11023047629 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 721 defect | NURG 10D | 1 |  | Rimpelerweg | PUTTEN |  |  | zekering zat los vastgezet en mast brand weer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043116 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047630 | SOC11023047630 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 70401 defect | NURG 10D | 1 |  | Muntersgoed | PUTTEN |  |  | er zat geen saled lamp meer in armatuur. nieuw geplaatst en getest | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043117 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047631 | SOC11023047631 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 3 defect | NURG 10D | 1 |  | Engweg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043118 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047632 | SOC11023047632 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 14 defect | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043119 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047633 | SOC11023047633 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 726 defect | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN |  |  | hier staat nu en gegalvaniseerde 6 mtr mast die brand op omvormer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043120 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047634 | SOC11023047634 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 2 defect | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043121 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047635 | SOC11023047635 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 8 defect | NURG 10D | 1 |  | Kerkwegje | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043122 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047636 | SOC11023047636 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 8 defect | NURG 10D | 1 |  | Lage Engweg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043124 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047646 | SOC11023047646 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 1003 defct | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN |  |  | is al eerder bij liander gemeld en gereed gemeld door liander nu weer in OV portal gezet |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043151 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047649 | SOC11023047649 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 43 defect | NURG 10D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043159 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047658 | SOC11023047658 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 30 defect | NURG 10D | 1 |  | Bosrand | PUTTEN |  |  | dubbele melding | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023043164 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047659 | SOC11023047659 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 1 defect | NURG 10D | 1 |  | Bosrand | PUTTEN |  |  |  | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043165 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047662 | SOC11023047662 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 1 defect | NURG 10D | 1 |  | Prins Hendrikweg | PUTTEN |  |  | door gemeente ter beschikking gestelde saled lamp geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043175 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047669 | SOC11023047669 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 22 armatuur scheef | NURG 10D | 2 |  | Wilhelminalaan | PUTTEN |  |  | tak op armatuur gevallen moet vervangend armatuur voor komen FGS 104 armatuur wat nu mogelijk op mast zit is omgebouwd naar saled met pll36 watt vervanger armatuur wel weer vast gezet | Liander | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043175 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047669 | SOC11024010412 | Finished | 95 | 2024-02-23 | CORMAI | LM 22 armatuur scheef | NURG 10D | 2 |  | Wilhelminalaan | PUTTEN |  |  | tak op armatuur gevallen moet vervangend armatuur voor komen FGS 104 armatuur wat nu mogelijk op mast zit is omgebouwd naar saled met pll36 watt vervanger armatuur wel weer vast gezet armatuuris vervangen zie foto | Liander | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043178 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047671 | SOC11023047671 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 34 defect | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN |  |  | beide pll 36watt la,pen en starters vervangen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043181 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047672 | SOC11023047672 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 3 defect | NURG 10D | 1 |  | Beukenlaan | PUTTEN |  |  | door gemeente ter beschikking gestelde lamp geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043183 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047674 | SOC11023047674 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 1402 defect | NURG 10D | 1 |  | Kelnarijstraat | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043184 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047676 | SOC11023047676 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 34 defect | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN |  |  | dubbele melding | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11023043185 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047677 | SOC11023047677 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM politieburo defect 2x | NURG 10D | 1 |  | Fontanusplein | PUTTEN |  |  | zekering in aansluitkastje was defekt,vervangen en getest beide armaturen branden weer |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043192 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047681 | SOC11023047681 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 602 defect | NURG 10D | 1 |  | Bakkerstraat | PUTTEN |  |  | lichtmast brand bij netinschakeling | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043198 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047685 | SOC11023047685 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 6 defect | NURG 10D | 1 |  | Garderenseweg | PUTTEN |  |  | twee maal pll36watt en rwee maal s10 starter vervangen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043199 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047686 | SOC11023047686 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 9 defect | NURG 10D | 1 |  | Achterstraat | PUTTEN |  |  | saled lamp lag los in armatuur,vastgezet en getest |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043200 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047687 | SOC11023047687 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 15 defect | NURG 10D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043201 | 2023-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11023047688 | SOC11023047688 | Finished | 95 | 2023-12-15 | CORMAI | LM 37 klok defect | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN |  |  | er zat hier een losse zekering houder tussen die niet goed meer functioneerde heb deze er tussen uit gehaald enbedrading weer in faget kastje aangesloten lampen branden op omvormer en kook stond gelijk |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023043202 | 2023-12-15 | Finished | NETWORK | NURG 10D | SOC11023047691 | SOC11023047691 | Finished | 95 | 2023-12-15 | NETWORK | LM 4t m 8 defect/netwerkstoring | NURG 10D | 1 |  | Van Damstraat | PUTTEN |  |  | Gemeld bij Liander |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11023043768 | 2023-12-19 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11023048345 | SOC11023048345 | Finished | 95 | 2023-12-19 | CORMAI | Potgieterstraat, 007 werkt niet | URG 5D | 1 |  | Potgieterstraat | PUTTEN | Potgieterstraat, LM 007 |  | lamp brand,vermoedelijk aansluitsnoer op plastik gezet en maakte geen kontakt getest en saled lamp brand garantie er zijn hier recent nieuwe masten geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11023044801 | 2023-12-28 | Finished | NETWORK |  | SOC11023049362 | SOC11023049362 | Finished | 95 | 2023-12-28 | NETWORK | netwerkstoring Protec die er uit ligt | URG 1D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  | richting harderwijkerstraat bij aankomst l1 en l3 storing na reservering alles ok l1 1,6a l2 2,4a l3 2,2a |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11024000696 | 2024-01-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024000709 | SOC11024000709 | Finished | 95 | 2024-01-03 | CORMAI | LM 7 knippert | NURG 10D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN |  |  | saled vervangen door een ter beschikking gestelde saled lamp door gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024000818 | 2024-01-04 | Finished | NETWORK | CAT1 | SOC11024000815 | SOC11024000815 | Finished | 95 | 2024-01-04 | NETWORK | netstoring wijk | CAT1 | 1 |  | Kelderskamp | PUTTEN |  |  | protec gereset wijk door gegaan om naar defekt armatuur te zoeken niets vreemds gezien protec blijft nu weer in gemeld bij Robert paul |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11024000957 | 2024-01-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024000950 | SOC11024000950 | Finished | 95 | 2024-01-04 | CORMAI | Lm 705-05 Brandt Niet | NURG 10D | 1 |  | Claasgoed | PUTTEN |  |  | door gemeente ter beschikking gestelde saled lamp geplaatst | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024001141 | 2024-01-05 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11024001092 | SOC11024001092 | Finished | 95 | 2024-01-05 | NETWORK | Netwerkstoring - Hele wijk uit | URG 5D | 1 |  | Gebbekuillaan | PUTTEN | Bert Dokter |  | gemeld bij liander |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11024001550 | 2024-01-08 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11024001392 | SOC11024001392 | Finished | 95 | 2024-01-08 | CORMAI | LM 11 armatuur hangt meter onder uithouder | URG 1D | 2 |  | Zuiderveldweg | PUTTEN | email Chris |  |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024001550 | 2024-01-08 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11024001392 | SOC11024002110 | Finished | 95 | 2024-01-10 | DAMAGE | LM 11 armatuur hangt meter onder uithouder | URG 1D | 2 |  | Zuiderveldweg | PUTTEN | email Chris |  | briza armatuur zat al op lichtmast geen werkzaamheden verricht | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024002110 | 2024-01-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024002031 | SOC11024002031 | Finished | 95 | 2024-01-10 | CORMAI | Kelderskamp LM 712 en 71201 werken niet | NURG 10D | 1 |  | Kelderskamp | PUTTEN | Kelderskamp LM 712 en 71201 werken niet |  | beide masten branden bij netinschakeling waarschijnlijk gemeld tijdens problemen met protec in OV Kast | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024002114 | 2024-01-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024002087 | SOC11024002087 | Finished | 95 | 2024-01-10 | CORMAI | Tollensstraat, LM 006 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollensstraat, LM 006 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024002118 | 2024-01-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024002086 | SOC11024002086 | Finished | 95 | 2024-01-10 | CORMAI | Tollestraat LM 005 of 007 werkt niet goed | NURG 10D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollestraat LM 005/007 |  | hele tollenstraat brand bij netinschakeling lampen zijn in 6 en 7 volgens mij ook al vervangen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024002173 | 2024-01-10 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024002140 | SOC11024002140 | Finished | 95 | 2024-01-10 | CORMAI | Ambachtstraat, LM 008 defect | URG 5D | 1 |  | Ambachtstraat | PUTTEN | Ambachtstraat, LM 008 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024002215 | 2024-01-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024002199 | SOC11024002199 | Finished | 95 | 2024-01-10 | CORMAI | Van Egmondstraat 002 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Van Egmondstraat | PUTTEN | Van Egemondstraat LM 002 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024002219 | 2024-01-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024002200 | SOC11024002200 | Finished | 95 | 2024-01-10 | CORMAI | De Kraak, LM 703 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | De Kraak | PUTTEN | De Kraak, LM 703 |  | vermoedelijk heeft iemand een automaat in de kastvweer ingeschakeld | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024002220 | 2024-01-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024002201 | SOC11024002201 | Finished | 95 | 2024-01-10 | CORMAI | De Kraak, LM 714 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | De Kraak | PUTTEN | De Kraak, LM 714 |  | vermoedelijk heeft iemand een automaat in de kastvweer ingeschakeld | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024002222 | 2024-01-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024002203 | SOC11024002203 | Finished | 95 | 2024-01-10 | CORMAI | Willem De Zwijgerlaan, LM 301 defect | NURG 10D | 1 |  | Willem De Zwijgerlaan | PUTTEN | Willem De Zwijgerlaan, LM 301 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024002233 | 2024-01-10 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11024002210 | SOC11024002210 | Finished | 95 | 2024-01-10 | DAMAGE | Van Egmondstraat, LM 003 aanrijdschade | NURG 10D | 2 |  | Van Egmondstraat | PUTTEN | Van Egmondstraat, LM 003 aanrijdschade |  |  | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024002233 | 2024-01-10 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11024002210 | SOC11024002345 | Finished | 95 | 2024-01-11 | DAMAGE | Van Egmondstraat, LM 003 aanrijdschade | NURG 10D | 2 |  | Van Egmondstraat | PUTTEN | Van Egmondstraat, LM 003 aanrijdschade |  |  | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024002234 | 2024-01-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024002209 | SOC11024002209 | Finished | 95 | 2024-01-10 | CORMAI | De Kraak LM 707 werkt niet, | NURG 10D | 1 |  | De Kraak | PUTTEN | De Kraak LM 707 |  | vermoedelijk heeft iemand een automaat in de kastvweer ingeschakeld | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024002239 | 2024-01-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024002215 | SOC11024002215 | Finished | 95 | 2024-01-10 | CORMAI | Van Oldenbarneveldstraat LM 024 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | Van Oldenbarneveldstraat LM 024 |  | door gemeente ter g3schikking gestelde saled lamp geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024002240 | 2024-01-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024002218 | SOC11024002218 | Finished | 95 | 2024-01-10 | CORMAI | Roggestraat LM 4 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Roggestraat | PUTTEN | Roggestraat LM 4 |  | door gemeente ter beschikking gestelde saled lamp geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024002244 | 2024-01-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024002223 | SOC11024002223 | Finished | 95 | 2024-01-10 | CORMAI | Papiermakerstraat, 008 defect | NURG 10D | 1 |  | Papiermakerstraat | PUTTEN | Papiermakerstraat, LM 008 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024002245 | 2024-01-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024002226 | SOC11024002226 | Finished | 95 | 2024-01-10 | CORMAI | LM 009 Papiermakerstraat werkt niet, | NURG 10D | 1 |  | Papiermakerstraat | PUTTEN | Papiermakerstraat LM 009 |  | dubbele melding | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11024002509 | 2024-01-11 | Finished | NETWORK | NURG 10D | SOC11024002544 | SOC11024002544 | Finished | 95 | 2024-01-12 | NETWORK | Storing Bijsteren zie opmerking | NURG 10D | 1 |  | Spruytengoed | PUTTEN | Stroring Bijsteren |  | Heeft gemeente zelf al opgelost |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11024002529 | 2024-01-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024002539 | SOC11024002539 | Finished | 95 | 2024-01-12 | CORMAI | Bentinckstraat, LM 001 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Bentinckstraat | PUTTEN | Bentinckstraat, LM 001 |  | door gemeente ter beschikking gestelde saled lamp geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024002530 | 2024-01-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024002538 | SOC11024002538 | Finished | 95 | 2024-01-12 | CORMAI | Margrietlaan, 005 defect, zie opmerking | NURG 10D | 1 |  | Margrietlaan | PUTTEN | Margrietlaan, LM 005 |  | lichtmast op andere fase gezet brand nu weer | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024002646 | 2024-01-12 | Finished | CORMAI |  | SOC11024002667 | SOC11024002667 | Finished | 95 | 2024-01-12 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 46 t/m 1 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024003013 | 2024-01-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024003130 | SOC11024003130 | Finished | 95 | 2024-01-15 | CORMAI | LM 004 lamp is nog steeds uit | NURG 10D | 1 |  | Roggestraat | PUTTEN |  |  | dubbele melding | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11024003014 | 2024-01-15 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11024003146 | SOC11024003146 | Finished | 95 | 2024-01-15 | CORMAI | LM 7 lamp thv hnr 33 is uit(bejaarden) | OVL 10 DAG | 2 |  | Sparrenhof | PUTTEN |  |  | lichtmast brand op omvormer het getest en is ok goed dit is een oude melding die Albert in december al tijdens controle ronde heeft opgenomen |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024003014 | 2024-01-15 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11024003146 | SOC11024007658 | Finished | 95 | 2024-02-07 | CORMAI | LM 902werkt nog niet volgens bewoner. | OVL 10 DAG | 2 |  | Sparrenhof | PUTTEN |  |  | lichtmast brand op omvormer het getest en is ok goed dit is een oude melding die Albert in december al tijdens controle ronde heeft opgenomen Spanning in de mast. Nieuwe zekering is er in gedaan. Volgens bewoner is de mast draad zat tussen mast en armatuur geklemd bikkelharde sluiting |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024003035 | 2024-01-15 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11024003014 | SOC11024003014 | Finished | 95 | 2024-01-15 | DAMAGE | schade aan voedingskast Krommestraat | NURG 10D | 2 |  | Krommestraat | PUTTEN | email |  |  |  | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024003035 | 2024-01-15 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11024003014 | SOC11024005534 | Finished | 95 | 2024-01-29 | DAMAGE | schade aan voedingskast Krommestraat | NURG 10D | 2 |  | Krommestraat | PUTTEN | email |  | Offerte VK opgevraagd VK Kast besteld |  | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024003035 | 2024-01-15 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11024003014 | SOC11024016441 | Finished | 95 | 2024-04-08 | DAMAGE | schade aan voedingskast Krommestraat | NURG 10D | 5 |  | Krommestraat | PUTTEN | email |  | Offerte VK opgevraagd VK Kast besteld |  | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024003315 | 2024-01-16 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11024003395 | SOC11024003395 | Finished | 95 | 2024-01-16 | CORMAI | lm op hoek prins bernhardlaan is uit | OVL 10 DAG | 1 |  | Margrietlaan | PUTTEN |  |  | dubbele melding |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11024003316 | 2024-01-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024003394 | SOC11024003394 | Finished | 95 | 2024-01-16 | CORMAI | oa lm 7,8 en 9 zijn uit | NURG 10D | 2 |  | Nijverheidsweg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024003316 | 2024-01-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024003394 | SOC11024008381 | Finished | 95 | 2024-02-12 | CORMAI | oa lm 7,8 en 9 zijn uit | NURG 10D | 2 |  | Nijverheidsweg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024003317 | 2024-01-16 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11024003391 | SOC11024003391 | Finished | 95 | 2024-01-16 | CORMAI | lm bij hnr 32 is uit | OVL 10 DAG | 1 |  | Folckerusstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024003319 | 2024-01-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024003390 | SOC11024003390 | Finished | 95 | 2024-01-16 | CORMAI | lm 1 is uit(nog steeds of weer) | NURG 10D | 1 |  | Bentinckstraat | PUTTEN |  |  | Dubbel met SOC11024002539 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024003320 | 2024-01-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024003392 | SOC11024003392 | Finished | 95 | 2024-01-16 | CORMAI | oa lm 7,8 en 9 zijn uit | NURG 10D | 1 |  | Nijverheidsweg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024003321 | 2024-01-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024003393 | SOC11024003393 | Finished | 95 | 2024-01-16 | CORMAI | oa lm 7,8 en 9 zijn uit | NURG 10D | 1 |  | Nijverheidsweg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024003845 | 2024-01-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024003862 | SOC11024003862 | Finished | 95 | 2024-01-18 | CORMAI | lm 9 is al langere tijd uit | NURG 10D | 1 |  | Papiermakerstraat | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024003846 | 2024-01-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024003861 | SOC11024003861 | Finished | 95 | 2024-01-18 | CORMAI | lm 11 is uit | NURG 10D | 1 |  | Papiermakerstraat | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024003847 | 2024-01-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024003860 | SOC11024003860 | Finished | 95 | 2024-01-18 | CORMAI | lm 9 is (naar albert) | NURG 10D | 1 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN |  |  | staat opnieuw in het systeem melding vervalt | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024003954 | 2024-01-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024003968 | SOC11024003968 | Finished | 95 | 2024-01-19 | CORMAI | lm 9 is uit | NURG 10D | 1 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN |  |  | Dubbele melding met SOC11024003860 door gemeente ter beschikking gestelde saled lamp geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024003961 | 2024-01-19 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11024003969 | SOC11024003969 | Finished | 95 | 2024-01-19 | CORMAI | broeksteegje lm 712 is uit | OVL 10 DAG | 1 |  | Henslare | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024003962 | 2024-01-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024003970 | SOC11024003970 | Finished | 95 | 2024-01-19 | CORMAI | lm 732 is uit | NURG 10D | 1 |  | Henslare | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024003967 | 2024-01-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024003987 | SOC11024003987 | Finished | 95 | 2024-01-19 | CORMAI | lm 775 vlag voorthuizen is uit | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024003969 | 2024-01-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024003988 | SOC11024003988 | Finished | 95 | 2024-01-19 | CORMAI | lm 716 hoog is uit | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  |  | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024004001 | 2024-01-19 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024004015 | SOC11024004015 | Finished | 95 | 2024-01-19 | DAMAGE | LM 10 aanrijdschade | URG 1D | 2 |  | Ambachtstraat | PUTTEN |  |  | schade mast verwijderd en in more app gezet |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024004001 | 2024-01-19 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024004015 | SOC11024004120 | Finished | 95 | 2024-01-19 | DAMAGE | LM 10 aanrijdschade | URG 1D | 2 |  | Ambachtstraat | PUTTEN |  |  | schade mast verwijderd en in more app gezet |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024004600 | 2024-01-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024004677 | SOC11024004677 | Finished | 95 | 2024-01-23 | CORMAI | LM 73701 | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | fase verwisseld lamp brandt netstoring tzt opgepakt |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024004601 | 2024-01-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024004680 | SOC11024004680 | Finished | 95 | 2024-01-23 | CORMAI | LM 73901 | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | fase verwisseld zit nog netstoring in die wordt opgepakt | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024004656 | 2024-01-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024004744 | SOC11024004744 | Finished | 95 | 2024-01-23 | CORMAI | lm 36 is uit | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | sont 70 gemeld aan liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024004678 | 2024-01-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024004770 | SOC11024004770 | Finished | 95 | 2024-01-23 | CORMAI | lm 18 scheef(albert klaar) | NURG 10D | 1 |  | Waterweg | PUTTEN |  |  | 6m in berm 6m in berm | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024004772 | 2024-01-24 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11024004842 | SOC11024004842 | Finished | 95 | 2024-01-24 | NETWORK | netstoring liander hnr4c(naar albert) | URG 5D | 2 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | gemeld aan liander |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11024004772 | 2024-01-24 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11024004842 | SOC11024007997 | Finished | 95 | 2024-02-09 | NETWORK | netstoring liander hnr4c(naar albert) | URG 5D | 2 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | gemeld aan liander |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11024005869 | 2024-01-30 | Finished | CORMAI |  | SOC11024006097 | SOC11024006097 | Finished | 95 | 2024-01-30 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 2 t/m 5 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006038 | 2024-01-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024006274 | SOC11024006274 | Finished | 95 | 2024-01-31 | CORMAI | Veldwijkweg thv huisnr 13 ( mogeleijk LM nr 002) | NURG 10D | 1 |  | Veldwijkweg | PUTTEN | Veldwijkweg, 002 |  | garantie, et is hier een schade mast vervangen en met aansluiten vergeten zekering re plaatsen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006064 | 2024-01-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024006311 | SOC11024006311 | Finished | 95 | 2024-01-31 | CORMAI | Roosendaalseweg, LM 060 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | Roosendaalseweg, 060 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006069 | 2024-01-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024006320 | SOC11024006320 | Finished | 95 | 2024-01-31 | CORMAI | Van Goltsteinstraat, LM 001 | NURG 10D | 2 |  | Van Goltsteinstraat | PUTTEN | Van Goltsteinstraat, LM 001 |  | mast is aangereden kap van kegel is kapot moet jieuw armatuur op schade in more app gemeld armatuur nog op mast,levert geen gevaar op en brand nog | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006069 | 2024-01-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024006320 | SOC11024006770 | Finished | 95 | 2024-02-02 | CORMAI | Van Goltsteinstraat, LM 001 | NURG 10D | 2 |  | Van Goltsteinstraat | PUTTEN | Van Goltsteinstraat, LM 001 |  | mast is aangereden kap van kegel is kapot moet jieuw armatuur op schade in more app gemeld armatuur nog op mast,levert geen gevaar op en brand nog door gemeente ter beschikking gesteld armatuur geplaatst | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006193 | 2024-02-01 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024006460 | SOC11024006460 | Finished | 95 | 2024-02-01 | CORMAI | Halvinkhuizerweg, Lm 73901 kap armatuur ontbreekt | URG 5D | 2 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | Gemeente Putten |  | armatuur vermoedelijk met carbid schieten vernield armatuurn afgekoppeld ern boven op mast zak over opzetstuk gedaan,opzet stuk,ingespoten met kruipolie. een inbussleutel wilde niet los schade in more app gemeld | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006193 | 2024-02-01 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024006460 | SOC11024007117 | Finished | 95 | 2024-02-06 | CORMAI | Halvinkhuizerweg, Lm 73901 kap armatuur ontbreekt | URG 5D | 2 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | Gemeente Putten |  | armatuur vermoedelijk met carbid schieten vernield armatuurn afgekoppeld ern boven op mast zak over opzetstuk gedaan,opzet stuk,ingespoten met kruipolie. een inbussleutel wilde niet los schade in more app gemeld armatuur geprobeerd te restaureren maar niet haalbaar. noodarmatuur geplaatst en opzetstuk gemaakt. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006632 | 2024-02-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024006840 | SOC11024006840 | Finished | 95 | 2024-02-05 | CORMAI | lm 3 nog steeds uit | NURG 10D | 1 |  | Kraakweg | PUTTEN |  |  | snoer los in aansluiting | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006633 | 2024-02-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024006841 | SOC11024006841 | Finished | 95 | 2024-02-05 | CORMAI | lm p13 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | gemeld aan liander | Liander Primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006634 | 2024-02-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024006842 | SOC11024006842 | Finished | 95 | 2024-02-05 | CORMAI | lm s1301 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | gemeld aan liander | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006635 | 2024-02-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024006844 | SOC11024006844 | Finished | 95 | 2024-02-05 | CORMAI | lm 719 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | sont 50 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006636 | 2024-02-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024006845 | SOC11024006845 | Finished | 95 | 2024-02-05 | CORMAI | lm 25 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | gemeld aan liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006637 | 2024-02-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024006847 | SOC11024006847 | Finished | 95 | 2024-02-05 | CORMAI | lm 26 is uit | NURG 10D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | gemeld aan liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006638 | 2024-02-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024006849 | SOC11024006849 | Finished | 95 | 2024-02-05 | CORMAI | lm 36 is uit | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | samen met andere masten gemeld aan liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006639 | 2024-02-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024006850 | SOC11024006850 | Finished | 95 | 2024-02-05 | CORMAI | lm 40 is uit | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | gemeld aan liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006640 | 2024-02-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024006851 | SOC11024006851 | Finished | 95 | 2024-02-05 | CORMAI | lm 41 is uit | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | gemeld aan liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006641 | 2024-02-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024006852 | SOC11024006852 | Finished | 95 | 2024-02-05 | CORMAI | lm 42 is uit | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | gemeld aan liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006791 | 2024-02-05 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024007080 | SOC11024007080 | Finished | 95 | 2024-02-05 | CORMAI | Mauritsstraat, LM 004 wrekt niet | URG 5D | 1 |  | Mauritsstraat | PUTTEN | Mauritsstraat, 004 |  | door gemeente ter beschikking gestelde saled lamp geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006794 | 2024-02-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024007086 | SOC11024007086 | Finished | 95 | 2024-02-05 | CORMAI | Papiermakerstraat, 002 of 003 | NURG 10D | 1 |  | Papiermakerstraat | PUTTEN | Papiermakerstraat, 002 of 003 |  | het is lichtmast 3 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006956 | 2024-02-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024007260 | SOC11024007260 | Finished | 95 | 2024-02-06 | CORMAI | Halvinkhuizerweg, LM 013 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | Halvinkhuizerweg, LM 013 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024006961 | 2024-02-06 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11024007274 | SOC11024007274 | In Process | 14 | 2024-02-06 | DAMAGE | LM 755 schademast | URG 1D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  | opgenomen via app | Eigennet | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024006961 | 2024-02-06 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11024007274 | SOC11024008085 | Technical Finished | 70 | 2024-02-12 | DAMAGE | LM 755 schademast | URG 1D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  | opgenomen via app schade reeds lang afgehandeld | Eigennet | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024006961 | 2024-02-06 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11024007274 | SOC11024042466 | Administrative Finished | 90 | 2024-10-25 | DAMAGE | LM 755 schademast | URG 1D | 5 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  | opgenomen via app | Eigennet | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024007195 | 2024-02-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024007556 | SOC11024007556 | Finished | 95 | 2024-02-07 | CORMAI | Klaarwaterboslaan, LM 002 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Klaarwaterboslaan | PUTTEN | Klaarwaterboslaan, LM 002 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024007431 | 2024-02-08 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11024007805 | SOC11024007805 | Finished | 95 | 2024-02-08 | NETWORK | Netwerkstoring (eigen net) - Harderwijkerstraat | URG 5D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN | Gemeente Putten |  | Astronomischeklok vervangen finder type 12.81 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024007673 | 2024-02-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024008066 | SOC11024008066 | Finished | 95 | 2024-02-09 | CORMAI | LM 1 uit | NURG 10D | 1 |  | Bentinckstraat | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024007868 | 2024-02-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024008137 | SOC11024008137 | Finished | 95 | 2024-02-12 | CORMAI | Van Eeghenlaan, LM 013 | NURG 10D | 1 |  | Van Eeghenlaan | PUTTEN | Van Eeghenlaan, 013 |  | lichtmast 10 11 12 13,bij bankje branden allen op mijn omvormer | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024007961 | 2024-02-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024008312 | SOC11024008312 | Finished | 95 | 2024-02-12 | CORMAI | LM 002 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Bosrand | PUTTEN | Bosrand, 002 |  |  | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024007962 | 2024-02-12 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024008305 | SOC11024008305 | Finished | 95 | 2024-02-12 | CORMAI | LM 025 brand niet. | URG 5D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN | Hooiweg, 025 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024008009 | 2024-02-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024008401 | SOC11024008401 | Finished | 95 | 2024-02-12 | CORMAI | Lariksstraat, 709 ( 1 jaar oude SALED Plaat) | NURG 10D | 2 |  | Lariksstraat | PUTTEN | Lariksstraat, 709 |  | cpot 60 hf trafo | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024008009 | 2024-02-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024008401 | SOC11024008468 | Finished | 95 | 2024-02-12 | CORMAI | Lariksstraat, 709 ( 1 jaar oude SALED Plaat) | NURG 10D | 2 |  | Lariksstraat | PUTTEN | Lariksstraat, 709 |  | dubbele melding melding vervalt | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11024009019 | 2024-02-19 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024009485 | SOC11024009485 | Finished | 95 | 2024-02-19 | CORMAI | Bosrand, LM 009 brand niet | URG 5D | 1 |  | Bosrand | PUTTEN | Bosrand, LM 009 |  | pll 36 | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024009483 | 2024-02-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024009980 | SOC11024009980 | Finished | 95 | 2024-02-21 | CORMAI | Van Oldenbarneveltstraat, 024 Mast brand niet | NURG 10D | 1 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | Van Oldenbarneveltstraat, 024 |  | gemeld aan liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024009484 | 2024-02-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024009976 | SOC11024009976 | Finished | 95 | 2024-02-21 | CORMAI | Oude Garderenseweg, 010 LM brand niet | NURG 10D | 2 |  | Oude Garderenseweg | PUTTEN | Oude Garderenseweg, 010 |  | opgenomen via app | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024009484 | 2024-02-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024009976 | SOC11024011144 | Finished | 95 | 2024-02-28 | CORMAI | Oude Garderenseweg, 010 LM brand niet | NURG 10D | 2 |  | Oude Garderenseweg | PUTTEN | Oude Garderenseweg, 010 |  | opgenomen via app | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024009522 | 2024-02-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024010021 | SOC11024010021 | Finished | 95 | 2024-02-21 | CORMAI | LM 701 of mast 33 op de rotonde is uit | NURG 10D | 1 |  | Jan Nijenhuisstraat | PUTTEN |  |  | lm 33 is liander dus kan niet ingeschakeld worden. lm 701 zat zekering niet strak aangedraaid. jan nijenhuis missen nog lm nummers | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024009999 | 2024-02-26 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024010578 | SOC11024010578 | Finished | 95 | 2024-02-26 | CORMAI | De Groene Scheg, Lm 724 defect | URG 5D | 2 |  | De Groene Scheg | PUTTEN | De Groene Scheg, 724F en 725F |  | gebruikt lamp CPO-TW 60W de lamp was ontploft ik weet niet of de vsa de nieuwe lamp aan kan | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024009999 | 2024-02-26 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024010578 | SOC11024013867 | Finished | 95 | 2024-03-19 | CORMAI | De Groene Scheg, Lm 724 defect | URG 5D | 2 |  | De Groene Scheg | PUTTEN | De Groene Scheg, 724F en 725F |  | gebruikt lamp CPO-TW 60W de lamp was ontploft ik weet niet of de vsa de nieuwe lamp aan kan Melder geeft aan dat de lamp het niet of niet meer doet. VSA is waarschijnlijk kapot. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024010000 | 2024-02-26 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024010526 | SOC11024010526 | Finished | 95 | 2024-02-26 | CORMAI | Bilderdijkstraat, 007 Lamp brand niet | URG 5D | 1 |  | Bilderdijkstraat | PUTTEN | Bilderdijkstraat, 007 |  | alles getest alles ok | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024010088 | 2024-02-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11024010545 | SOC11024010545 | Finished | 95 | 2024-02-26 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 6 t/m 9 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024010100 | 2024-02-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024010579 | SOC11024010579 | Finished | 95 | 2024-02-26 | CORMAI | De Groene Scheg, Lm 725 defect | NURG 10D | 1 |  | De Groene Scheg | PUTTEN |  |  | gebruikt lamp CPO-TW 60W | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024010120 | 2024-02-26 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024010641 | SOC11024010641 | Finished | 95 | 2024-02-26 | CORMAI | Hogesteeg, 003 brand niet | URG 5D | 1 |  | Hogesteeg | PUTTEN | Hogesteeg, 003 |  | lamp los in armatuur | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024010139 | 2024-02-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024010657 | SOC11024010657 | Finished | 95 | 2024-02-26 | CORMAI | Schimmelpennincklaan OP5 brand niet, (tekst) | NURG 10D | 2 |  | Schimmelpennincklaan | PUTTEN | Schimmelpennincklaan OP5 |  | geen armatuur aanwezig de nummering klop wel dacht een typ fout armatuur was weg gemeld bij bert en chris deze gaan armatuur bestellen of is al besteld nu tijdelijk armatuur geplaatst LET OP KOP MAST 80 MM | Liander Primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024010492 | 2024-02-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024011103 | SOC11024011103 | Finished | 95 | 2024-02-28 | CORMAI | Lariksstraat, 004 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Lariksstraat | PUTTEN | Lariksstraat, 004 |  | 29 februari alles ok | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024010685 | 2024-02-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024011312 | SOC11024011312 | Finished | 95 | 2024-02-29 | CORMAI | Nijverheidsweg, 007 brand niet | NURG 10D | 2 |  | Nijverheidsweg | PUTTEN | Nijverheidsweg, 007 ( i.v.m. NS station) |  | gebruikt lamp Saled LS-S | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024010685 | 2024-02-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024011312 | SOC11024018537 | Finished | 95 | 2024-04-23 | CORMAI | Nijverheidsweg, 007 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Nijverheidsweg | PUTTEN | Nijverheidsweg, 007 ( i.v.m. NS station) |  | gebruikt lamp Saled LS-S Graag nakijken waarom deze het niet doet. ik vermoed dat deze melding onbedoelt weer terug is gekomen if moet goed afgesloten is lamp brand en de defecte stela square armaturen gaan binnenkort vervangen worden | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024010962 | 2024-03-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024011575 | SOC11024011575 | Finished | 95 | 2024-03-04 | CORMAI | Kelnarijstraat, LM 013 werkt niet, zie opmerking | NURG 10D | 1 |  | Kelnarijstraat | PUTTEN | Kelnarijstraat, LM 013 werkt niet |  | de nul los in het armatuur | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024010969 | 2024-03-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024011584 | SOC11024011584 | Finished | 95 | 2024-03-04 | CORMAI | Postweg 70 (1) werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Postweg | PUTTEN | Postweg 70 (1) werkt niet |  | gebruikt zekering 6A | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024011097 | 2024-03-04 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11024011724 | SOC11024011724 | Finished | 95 | 2024-03-04 | DAMAGE | Postweg 701 | URG 1U | 2 |  | Postweg | PUTTEN | email Fleur |  |  | Eigennet | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024011097 | 2024-03-04 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11024011724 | SOC11024012950 | Finished | 95 | 2024-03-13 | DAMAGE | Postweg 701 | URG 1U | 2 |  | Postweg | PUTTEN | email Fleur |  |  | Eigennet | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024011097 | 2024-03-04 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11024011724 | SOC11024030903 | Finished | 95 | 2024-08-20 | DAMAGE | Postweg 701 | URG 1U | 5 |  | Postweg | PUTTEN | email Fleur |  |  | Eigennet | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024011482 | 2024-03-06 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024012123 | SOC11024012123 | Finished | 95 | 2024-03-06 | DAMAGE | LM 708 schade | URG 1D | 2 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  |  | eigennet | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024011482 | 2024-03-06 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024012123 | SOC11024012953 | Finished | 95 | 2024-03-13 | DAMAGE | LM 708 schade | URG 1D | 2 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  |  | eigennet | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024011482 | 2024-03-06 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024012123 | SOC11024042481 | Finished | 95 | 2024-10-25 | DAMAGE | LM 708 schade | URG 1D | 5 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  |  | eigennet | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024011513 | 2024-03-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024012166 | SOC11024012166 | Finished | 95 | 2024-03-06 | CORMAI | Bosrand, LM 034 brand niet, zie opmerking | NURG 10D | 1 |  | Bosrand | PUTTEN | Bosrand, LM 034 |  | hier is een nieuw armatuur geplaatst uit een project | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024011888 | 2024-03-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024012531 | SOC11024012531 | Finished | 95 | 2024-03-11 | CORMAI | LM 701 Lamp brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Bilderdijkstraat | PUTTEN | Bilderdijkstraat, 701 |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024012278 | 2024-03-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024013006 | SOC11024013006 | Finished | 95 | 2024-03-13 | CORMAI | Aaltsengoed, LM 703 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Aaltsengoed | PUTTEN | Aaltsengoed, LM 703 |  | gebruikt zekering 6A | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024012995 | 2024-03-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024013838 | SOC11024013838 | Finished | 95 | 2024-03-19 | CORMAI | Van Oldenbarneveltstraat, LM 006 | NURG 10D | 1 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | Van Oldenbarneveltstraat, LM 006 |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024013683 | 2024-03-25 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024014520 | SOC11024014520 | Finished | 95 | 2024-03-25 | DAMAGE | LM 5 aanrijdschade | URG 1D | 2 |  | P.C. Hooftstraat | PUTTEN |  |  |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024013683 | 2024-03-25 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024014520 | SOC11024014624 | Finished | 95 | 2024-03-25 | DAMAGE | LM 5 aanrijdschade | URG 1D | 2 |  | P.C. Hooftstraat | PUTTEN |  |  | tijdelijk armatuur geplaatst | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024013692 | 2024-03-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024014545 | SOC11024014545 | Finished | 95 | 2024-03-25 | CORMAI | Mauritsstraat, 003 tussen nr 14 en 16 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Mauritsstraat | PUTTEN | Mauritsstraat, 003 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024013899 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024014872 | SOC11024014872 | Finished | 95 | 2024-03-26 | CORMAI | Stationsstraat, LM 033 (op rotonde) uit | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | PUTTEN | Stationsstraat, LM 033 (op rotonde) |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024013952 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11024014924 | SOC11024014924 | Finished | 95 | 2024-03-26 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 10 t/m 13 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024014077 | 2024-03-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024015056 | SOC11024015056 | Finished | 95 | 2024-03-27 | CORMAI | Voorthuizerstraat, LM 76001 t.h.v. huisnr 28 | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | Voorthuizerstraat, 76001 |  | bij hnr 28 is lichtmast 73701 deze was licht aangereden en stond scheef rechtgezet en getest op werking deze lichtmast brand op omvormer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024014082 | 2024-03-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024015064 | SOC11024015064 | Finished | 95 | 2024-03-27 | CORMAI | De Vier Winden, LM 001 brand niet | NURG 10D | 1 |  | De Vier Winden | PUTTEN | De Vier Winden, LM 001 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024014235 | 2024-03-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024015345 | SOC11024015345 | Finished | 95 | 2024-03-29 | CORMAI | Achterstraat, LM 016 kapot | URG 5D | 1 |  | Achterstraat | PUTTEN | Achterstraat, LM 016 |  | saled lamp lag los in armatuur vast gezet en getest | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024014541 | 2024-04-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024015673 | SOC11024015673 | Finished | 95 | 2024-04-02 | CORMAI | LM 020 uit zie opmerking | NURG 10D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN | Gervenhof, 020 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024014542 | 2024-04-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024015679 | SOC11024015679 | Finished | 95 | 2024-04-02 | CORMAI | Bosrand, 031 of 03101 werkt niet. | NURG 10D | 1 |  | Bosrand | PUTTEN | Bosrand, 031 of 03101 |  | bedrading in armatuur zat verkeerd aangesloten veranderd en getest | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024014623 | 2024-04-02 | Finished |  |  | DEC1102420325 | DEC1102420325 | Finished | 95 | 2024-04-02 | DAMAGE | lm 9 aangereden (Oude Telgterweg) | URG 1D | 2 |  | Kiefveldersteeg | PUTTEN |  |  |  |  | 3 | TRUE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024014623 | 2024-04-02 | Finished |  |  | DEC1102420325 | SOC11024015804 | Finished | 95 | 2024-04-03 | DAMAGE | lm 9 aangereden | URG 1D | 2 |  | Kiefveldersteeg | PUTTEN |  |  |  |  | 3 | TRUE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024014623 | 2024-04-02 | Finished |  |  | DEC1102420325 | SOC11024015834 | Finished | 95 | 2024-04-03 | DAMAGE | lm 9 aangereden | URG 1D | 5 |  | Kiefveldersteeg | PUTTEN |  |  |  |  | 3 | TRUE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024014798 | 2024-04-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024015983 | SOC11024015983 | Finished | 95 | 2024-04-04 | CORMAI | Van Lennepstraat, 001 brand niet en knippert soms | NURG 10D | 1 |  | Van Lennepstraat | PUTTEN | Van Lennepstraat, 001 |  | saled lamp vervangen voor een door gemeente ter beschikking gestelde saled lamp | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024015305 | 2024-04-08 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024016503 | SOC11024016503 | Finished | 95 | 2024-04-08 | DAMAGE | LM 17 thv Bussenweg aanrijdschade | URG 1D | 2 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024015305 | 2024-04-08 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024016503 | SOC11024016562 | Finished | 95 | 2024-04-09 | DAMAGE | LM 17 thv Bussenweg aanrijdschade | URG 1D | 2 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024015988 | 2024-04-13 | Finished |  | SCHADE <4U | DEC1102420368 | DEC1102420368 | Technical Finished | 14 | 2024-04-13 | DAMAGE | lm mast omgereden thv ALDI | SCHADE <4U | 2 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 3 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024015988 | 2024-04-13 | Finished |  | SCHADE <4U | DEC1102420368 | SOC11024023175 | Technical Finished | 85 | 2024-06-07 | DAMAGE | lm mast omgereden thv ALDI | SCHADE <4U | 2 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 3 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024015988 | 2024-04-13 | Finished |  | SCHADE <4U | DEC1102420368 | SOC11024030879 | Administrative Finished | 90 | 2024-08-20 | DAMAGE | lm mast omgereden thv ALDI | SCHADE <4U | 5 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 3 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024016116 | 2024-04-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024017405 | SOC11024017405 | Finished | 95 | 2024-04-15 | CORMAI | LM 13 uit | NURG 10D | 1 |  | Kelnarijstraat | PUTTEN |  |  | garantie zekering was na vervangen armatuur in verkeerde coupe gezet zodoende brande armatuur niet | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024016117 | 2024-04-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024017406 | SOC11024017406 | Finished | 95 | 2024-04-15 | CORMAI | LM 1 uit | NURG 10D | 1 |  | Paderbornstraat | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024016118 | 2024-04-15 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024017407 | SOC11024017407 | Finished | 95 | 2024-04-15 | DAMAGE | Schade lm7 | URG 5D | 2 |  | Molenstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024016118 | 2024-04-15 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024017407 | SOC11024017427 | Finished | 95 | 2024-04-15 | DAMAGE | Schade lm7 | URG 5D | 2 |  | Molenstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024016118 | 2024-04-15 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024017407 | SOC11024017452 | Finished | 95 | 2024-04-15 | DAMAGE | Schade lm7 | URG 5D | 5 |  | Molenstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024016171 | 2024-04-15 | Finished | CORMAI | URG 1D | DEC1102420379 | DEC1102420379 | Finished | 95 | 2024-04-15 | CORMAI | Ov licht masten brandden niet | URG 1D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | 36951 | 36951 |  |  | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024016171 | 2024-04-15 | Finished | CORMAI | URG 1D | DEC1102420379 | SOC11024017493 | Finished | 95 | 2024-04-16 | CORMAI | Ov licht masten brandden niet | URG 1D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | 36951 | 36951 | Nummer wordt afgesloten hoort bij project 1102321207 |  | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024016571 | 2024-04-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024017855 | SOC11024017855 | Finished | 95 | 2024-04-17 | CORMAI | LIchtmast is verzakt. ( locatie onb | NURG 10D | 2 |  | Aalscholverstraat | PUTTEN |  |  | Mast aan de Aalscholver tegenover de Reigerstraat. Gaat in de avond automobilisten verblinden op de arenstraat. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024016571 | 2024-04-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024017855 | SOC11024018042 | Finished | 95 | 2024-04-19 | CORMAI | LIchtmast is verzakt. ( locatie onb | NURG 10D | 2 |  | Aalscholverstraat | PUTTEN |  |  | Mast aan de Aalscholver tegenover de Reigerstraat. Gaat in de avond automobilisten verblinden op de arenstraat. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024016727 | 2024-04-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024018014 | SOC11024018014 | Finished | 95 | 2024-04-18 | CORMAI | LM741 uit | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024016729 | 2024-04-18 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024018018 | SOC11024018018 | Finished | 95 | 2024-04-18 | DAMAGE | LM 1 aanrijdschade | URG 5D | 1 |  | Van Haersma De Withstraat | PUTTEN |  |  | lichtmast was nog heel,rechtgezet | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024016824 | 2024-04-19 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11024018116 | SOC11024018116 | Finished | 95 | 2024-04-19 | NETWORK | Harderwijkerstraat (zie tekst - eigen net) | URG 1D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN | Gemeente Putten |  | protec gereset blijft erin na inschakeling |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024016898 | 2024-04-21 | Finished |  | CAMERA 4U | DEC1102420396 | DEC1102420396 | Finished | 95 | 2024-04-21 | NETWORK | meerdere armaturen brandden Niet | NURG 10D | 2 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11024016898 | 2024-04-21 | Finished |  | CAMERA 4U | DEC1102420396 | SOC11024018301 | Finished | 95 | 2024-04-22 | NETWORK | meerdere armaturen brandden Niet | NURG 10D | 2 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  | alles onder garantie foutieve montage swarco |  | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024017041 | 2024-04-22 | Finished | CORMAI | CAT2 | SOC11024018345 | SOC11024018345 | Finished | 95 | 2024-04-22 | CORMAI | nabij hnr 24 mastluik weg(naar albert) | CAT2 | 1 |  | Boekweitstraat | PUTTEN |  |  | luik kwam van klaverstraat lm 3 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024017051 | 2024-04-22 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11024018379 | SOC11024018379 | Finished | 95 | 2024-04-22 | CORMAI | Burgemeester AJ Berkhouthof 70401 (Matchpoint) | OVL 10 DAG | 2 |  | Burgemeester Aj Berkhouthof | PUTTEN | Burgemeester AJ Berkhouthof 70401 (Matchpoint) |  | Dit is een led armatuur. Kom hier niet bij met omvormer ivm achterpad. In mast en armatuur gekeken en geen defecten kunnen constateren. hier moet in schakelschakeltijd gemeten worden of met mobiele omvormer getest worden. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024017051 | 2024-04-22 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11024018379 | SOC11025018104 | Finished | 95 | 2025-04-30 | CORMAI | Burgemeester AJ Berkhouthof 70401 (Matchpoint) | OVL 10 DAG | 2 |  | Burgemeester Aj Berkhouthof | PUTTEN | Burgemeester AJ Berkhouthof 70401 (Matchpoint) |  | Dit is een led armatuur. Kom hier niet bij met omvormer ivm achterpad. In mast en armatuur gekeken en geen defecten kunnen constateren. hier moet in schakelschakeltijd gemeten worden of met mobiele omvormer getest worden. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024017053 | 2024-04-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024018372 | SOC11024018372 | Finished | 95 | 2024-04-22 | CORMAI | Roosendaalseweg, 063 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | Roosendaalseweg, 063 brand niet |  | armatuur in vervangingsplan vervangen geen kostten | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024017158 | 2024-04-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024018534 | SOC11024018534 | Finished | 95 | 2024-04-23 | CORMAI | Koesteeg, LM003 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Koesteeg | PUTTEN | Koesteeg, 003 |  | door gemeente ter beschikking gestelde saled lamp geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024017420 | 2024-04-25 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024018826 | SOC11024018826 | Finished | 95 | 2024-04-25 | CORMAI | Roosendaalseweg, 060 werkt niet | URG 5D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | Roosendaalseweg, 060 werkt niet |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024017421 | 2024-04-25 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024018827 | SOC11024018827 | Finished | 95 | 2024-04-25 | CORMAI | Burgemeester Vermeerlaan, 003 Lamp knippert | URG 5D | 1 |  | Burgemeester Vermeerlaan | PUTTEN | Burgemeester Vermeerlaan, 003 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024017714 | 2024-04-29 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024019013 | SOC11024019013 | Finished | 95 | 2024-04-29 | CORMAI | Tollenstraat LM 003 knippert | URG 5D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollenstraat LM 003 knippert |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024017880 | 2024-04-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024019238 | SOC11024019238 | Finished | 95 | 2024-04-30 | CORMAI | LM 501/503/50301/5001 werkt niet, zie opmerking | NURG 10D | 1 |  | Vervoornstraat | PUTTEN | Vervoornstraat 501/503/50301/5001 werkt niet |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024018150 | 2024-05-02 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024019543 | SOC11024019543 | Finished | 95 | 2024-05-02 | DAMAGE | LM 8 mastluikje open/armatuur hangt los | URG 5D | 2 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024018150 | 2024-05-02 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024019543 | SOC11024019596 | Finished | 95 | 2024-05-03 | DAMAGE | LM 8 mastluikje open/armatuur hangt los | URG 5D | 2 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024018150 | 2024-05-02 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11024019543 | SOC11024019614 | Finished | 95 | 2024-05-03 | DAMAGE | LM 8 mastluikje open/armatuur hangt los | URG 5D | 5 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024018165 | 2024-05-02 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024019565 | SOC11024019565 | Finished | 95 | 2024-05-02 | DAMAGE | Burg. A.J. Berkhouthof, Armatuur hangt los | URG 1D | 2 |  | Mennestraat | PUTTEN | Gemeente Putten |  |  |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024018165 | 2024-05-02 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024019565 | SOC11024022418 | Finished | 95 | 2024-05-30 | DAMAGE | Burg. A.J. Berkhouthof, Armatuur hangt los | URG 1D | 2 |  | Mennestraat | PUTTEN | Gemeente Putten |  | armatuur vv zie foto |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024018512 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11024019919 | SOC11024019919 | Finished | 95 | 2024-05-06 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 14 t/m 17 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024018539 | 2024-05-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024019949 | SOC11024019949 | Finished | 95 | 2024-05-07 | CORMAI | Ridderwal, 003 uit | NURG 10D | 1 |  | Ridderwal | PUTTEN | Ridderwal, 003 |  | los contact in nieuw led armatuur getest en brand weer | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024019424 | 2024-05-16 | Finished | NETWORK | ENEXIS STO | SOC11024020914 | SOC11024020914 | Finished | 95 | 2024-05-16 | NETWORK | Meerdere LM branden niet | NETWERK | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN |  |  | er komt geheel geen spanning van liander binnen. doorgegeven aan servicebalie gemeente . |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11024020220 | 2024-05-27 | Finished | DAMAGE | ENEXIS STO | SOC11024021719 | SOC11024021719 | Finished | 95 | 2024-05-27 | DAMAGE | LM Armatuur hangt los | ENEXIS STO | 1 |  | Park Hoge Eng | PUTTEN | Park Hoge Eng - PUTTEN (skatebaan) |  | Mast luije zat los. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024020221 | 2024-05-27 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11024021731 | SOC11024021731 | Finished | 95 | 2024-05-27 | NETWORK | Netwerkstoring | URG 1D | 1 | S03 | Bentinckstraat | PUTTEN | Bentinckstraat, 006 t/m 009 |  | Gemeld bij Liander klak 703145 | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11024020231 | 2024-05-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024021741 | SOC11024021741 | Finished | 95 | 2024-05-27 | CORMAI | Van Lennepstraat, LM 011 uit | NURG 10D | 2 |  | Van Lennepstraat | PUTTEN | Van Lennepstraat, LM 011 |  | psl 18 w saled de vervangende saled lamp van een pll 36 w die heb ik niet in de bus | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024020231 | 2024-05-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024021741 | SOC11024023270 | Finished | 95 | 2024-06-07 | CORMAI | Van Lennepstraat, LM 011 uit | NURG 10D | 2 |  | Van Lennepstraat | PUTTEN | Van Lennepstraat, LM 011 |  | psl 18 w saled de vervangende saled lamp van een pll 36 w die heb ik niet in de bus is 18 juli reeds afgehandeld is onterecht wederom gemeld. wel factureren. | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024020791 | 2024-05-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024022353 | SOC11024022353 | Finished | 95 | 2024-05-30 | CORMAI | Halvinkhuizerweg, 003 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | Halvinkhuizerweg, 003 |  | vsa vervangen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024020792 | 2024-05-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024022354 | SOC11024022354 | Finished | 95 | 2024-05-30 | CORMAI | Molenweg LM 006 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Molenweg | PUTTEN | Molenweg LM 006 |  | vsa vervangen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024020793 | 2024-05-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024022355 | SOC11024022355 | Finished | 95 | 2024-05-30 | CORMAI | Mauritstraat LM 6 werkt al enige weken niet | NURG 10D | 1 |  | Mauritsstraat | PUTTEN | Mauritstraat LM 006 |  | bij liander gemeld | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024020795 | 2024-05-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024022336 | SOC11024022336 | Finished | 95 | 2024-05-30 | CORMAI | Beitelweg, LM 002 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Beitelweg | PUTTEN | Beitelweg, LM 002 |  | zekering was kapot zekering vervangen 6a | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024020796 | 2024-05-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024022335 | SOC11024022335 | Finished | 95 | 2024-05-30 | CORMAI | LM 005 schijnt binnen bij Huis nr 22. | NURG 10D | 1 |  | Dominee De Jagerstraat | PUTTEN | Dominee De Jagerstraat, 005 (verblinding) |  | het gaat blijkbaar om de mast achter hnr 22. mast staat in bocht. afscherming geplaatst en mast meer in de bocht gedraaid. mogelijk dat nu andere bewoners gaan klagen. bewoner gesproken en gemeld dat dit maximaal haalbare is. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024020797 | 2024-05-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024022334 | SOC11024022334 | Finished | 95 | 2024-05-30 | CORMAI | Dominee Ruysstraat, 001 verblind woning 7 | NURG 10D | 1 |  | Dominee Ruysstraat | PUTTEN | Dominee Ruysstraat, 001 verblinding woning 7 |  | afscherming digistreet micro geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024020800 | 2024-05-29 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11024022331 | SOC11024022331 | Finished | 95 | 2024-05-30 | CORMAI | Bosrand, 010 mastluikje los aanraakgevaar | URG 1D | 1 |  | Bosrand | PUTTEN | Bosrand, 010 |  |  | eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024020928 | 2024-05-30 | Cancelled | CORMAI | NURG 10D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11024020929 | 2024-05-30 | Cancelled | [22 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11024021002 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11024022540 | SOC11024022540 | Finished | 95 | 2024-05-31 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 18 t/m 21 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024021362 | 2024-06-04 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11024022952 | SOC11024022952 | Finished | 95 | 2024-06-04 | DAMAGE | LM 6 aanrijdschade | NURG 10D | 1 |  | Veenhuizerveldweg | PUTTEN |  |  | lamp brand op de omvormer dit is een led armatuur | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024021366 | 2024-06-04 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11024022956 | SOC11024022956 | Finished | 95 | 2024-06-04 | CORMAI | LM 24 doorgeroest | URG 1D | 2 |  | Waterweg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024021366 | 2024-06-04 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11024022956 | SOC11024023360 | Finished | 95 | 2024-06-10 | CORMAI | LM 24 doorgeroest | URG 1D | 2 |  | Waterweg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024021366 | 2024-06-04 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11024022956 | SOC11024023369 | Finished | 95 | 2024-06-10 | CORMAI | LM 24 doorgeroest | URG 1D | 2 |  | Waterweg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024021367 | 2024-06-04 | Finished |  | SCHADE <4U | DEC1102420522 | DEC1102420522 | Finished | 95 | 2024-06-04 | DAMAGE | .schade mast veilig stellen | SCHADE <4U | 2 |  | Veenhuizerveldweg | PUTTEN |  |  |  |  | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024021367 | 2024-06-04 | Finished |  | SCHADE <4U | DEC1102420522 | SOC11024025815 | Finished | 95 | 2024-07-03 | DAMAGE | .schade mast veilig stellen | SCHADE <4U | 2 |  | Veenhuizerveldweg | PUTTEN |  |  |  |  | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024022015 | 2024-06-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024023755 | SOC11024023755 | Finished | 95 | 2024-06-12 | CORMAI | Meerderde ov uit Rietgansstraat/Leeuwerikstr | NURG 10D | 1 |  | Rietgansstraat | PUTTEN | doorgebeld door Bert |  | na werkzaamheden liander 15 mei geen ov meer. alles doorgegeven aan Robert Paul inclusief foto's naast mondeling ook via WhatsApp 12 6 2024. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024022612 | 2024-06-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024024410 | SOC11024024410 | Finished | 95 | 2024-06-19 | CORMAI | Roosendaalseweg, LM 701 brand niet, zie opmerking | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | Roosendaalseweg, 701 (Vervangingsproject Bert) |  | lamp brand op de omvormer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024022614 | 2024-06-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024024413 | SOC11024024413 | Finished | 95 | 2024-06-19 | CORMAI | Engweg LM 705 zie opmerking | NURG 10D | 1 |  | Engweg | PUTTEN | Engweg 705 en 706 |  | l3 heeft geen spanning pinnetje omgezet naar L2 armatuur brand weer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024022615 | 2024-06-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024024412 | SOC11024024412 | Finished | 95 | 2024-06-19 | CORMAI | Engweg LM706 zie opmerking | NURG 10D | 2 |  | Engweg | PUTTEN | Engweg 705 en 706 |  | hier is het pinnetje afgebroken van het kastje ik krijg op l3 geen spanning kastje moet vv worden | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024022615 | 2024-06-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024024412 | SOC11024028149 | Finished | 95 | 2024-07-25 | CORMAI | Engweg LM706 zie opmerking | NURG 10D | 2 |  | Engweg | PUTTEN | Engweg 705 en 706 |  | hier is het pinnetje afgebroken van het kastje ik krijg op l3 geen spanning kastje moet vv worden Kast is vervangen voor een faget. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024022618 | 2024-06-19 | Finished | NETWORK | NET 5 WD | SOC11024024423 | SOC11024024423 | Finished | 95 | 2024-06-19 | NETWORK | Meerdere masten werken niet | NET 5 WD | 1 |  | Ridderwal | PUTTEN | Ridderwal meerdere masten |  | Gemeld bij Liander |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11024022619 | 2024-06-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024024416 | SOC11024024416 | Finished | 95 | 2024-06-19 | CORMAI | Rimpelerweg, LM 718 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Rimpelerweg | PUTTEN | Rimpelerweg, LM 718 |  | kast ingeschakeld lamp brand gewoon op het net | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024022644 | 2024-06-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024024446 | SOC11024024446 | Finished | 95 | 2024-06-19 | CORMAI | Molenweg, LM 006 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Molenweg | PUTTEN | Molenweg, LM 006 |  | vsa is nieuw lamp ziet er nieuw uit brand op de omvormer gereed gemeld bij de netbeheerder | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024022644 | 2024-06-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024024446 | SOC11024029222 | Finished | 95 | 2024-08-06 | CORMAI | Molenweg, LM 006 werkt niet Garantie? | NURG 10D | 1 |  | Molenweg | PUTTEN | Molenweg, LM 006 |  | vsa is nieuw lamp ziet er nieuw uit brand op de omvormer gereed gemeld bij de netbeheerder mist fase en nul gemeld aan liander telefonisch besproken met Robert Paul geen garantie dus. | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024022687 | 2024-06-20 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024024485 | SOC11024024485 | Finished | 95 | 2024-06-20 | DAMAGE | LM thv huisnr 28 aanrijdschade /omver | URG 1D | 1 |  | Oude Garderenseweg | PUTTEN |  |  | is oude schademelding reeds vervangen melding vervalt |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024023051 | 2024-06-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024024920 | SOC11024024920 | Finished | 95 | 2024-06-25 | CORMAI | Lage Engweg, 003 uit | NURG 10D | 1 |  | Lage Engweg | PUTTEN | Lage Engweg, 003 |  | vsa vv ik vind het kastje ook erg oud dat kan ook nog is de oorzaak zijn dat die slecht contact maakt zie foto | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024023053 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11024024922 | SOC11024024922 | Finished | 95 | 2024-06-25 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 22 t/m 25 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024023053 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11024027686 | SOC11024027686 | Finished | 95 | 2024-07-22 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 26 t/m 29 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024023054 | 2024-06-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024024923 | SOC11024024923 | Finished | 95 | 2024-06-25 | CORMAI | Huybertsenweg, 714 uit | NURG 10D | 1 |  | Huybertsenweg | PUTTEN | Huybertsenweg, 714 |  | kast ingeschakeld lamp brand gewoon | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024023055 | 2024-06-25 | Finished | NETWORK | ENEXIS STO | SOC11024024924 | SOC11024024924 | Finished | 95 | 2024-06-25 | NETWORK | Meerdere lichtmasten werken niet eigen net | ENEXIS STO | 2 |  | Rimpelerweg | PUTTEN | Rimplerweg meerdere lichtmasten |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11024023526 | 2024-07-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024025562 | SOC11024025562 | Finished | 95 | 2024-07-01 | CORMAI | Garderenseweg Abri 748 thv rotonde mastluik open | NURG 10D | 1 |  | Garderenseweg | PUTTEN | eigen waarneming monteur |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024024264 | 2024-07-09 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11024026375 | SOC11024026375 | Finished | 95 | 2024-07-09 | CORMAI | lm 1 knippert(naar albert) | URG 1U | 1 |  | Putterbrink | PUTTEN |  |  | gemeld aan liander | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024024362 | 2024-07-10 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11024026503 | SOC11024026503 | Finished | 95 | 2024-07-10 | DAMAGE | Huinerenkweg, 001 LM aangereden zie opmerking | URG 1U | 1 |  | Huinerenkweg | PUTTEN | Huinerenkweg, 001 Schade |  | enkel een kras op de mast en scheef. rechtgezet. combinatie hooiweg voorthuizerstraat bestaat niet. het gaat om lm 9. | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024024367 | 2024-07-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024026506 | SOC11024026506 | Finished | 95 | 2024-07-10 | CORMAI | Gervenhof, 702 uit???? zie opmerking | NURG 10D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN | Gervenhof, 702 |  | sont 150w | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024024371 | 2024-07-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024026517 | SOC11024026517 | Finished | 95 | 2024-07-10 | CORMAI | Lariksstraat, LM 002 uit | NURG 10D | 1 |  | Lariksstraat | PUTTEN | Lariksstraat, LM 002 |  | gemeld aan liander | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024024376 | 2024-07-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024026523 | SOC11024026523 | Finished | 95 | 2024-07-10 | CORMAI | Beekbergengoed Lm 701 werken niet | NURG 10D | 1 |  | Beekbergengoed | PUTTEN | Beekbergengoed Lm 701 en 710 |  | netstoring eigen net uit laten meten na uitmeten armatuur aansluiten op andere zekering | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024024378 | 2024-07-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024026522 | SOC11024026522 | Finished | 95 | 2024-07-10 | CORMAI | Beekbergengoed Lm 710 werken niet | NURG 10D | 1 |  | Beekbergengoed | PUTTEN | Beekbergengoed Lm 701 en 710 |  | lm 710 eigen net storing storing uit laten meten na uitmeten armatuur op de andere zekering aansluiten | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024024379 | 2024-07-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024026525 | SOC11024026525 | Finished | 95 | 2024-07-10 | CORMAI | Klaarwaterboslaan, 011 uit | NURG 10D | 1 |  | Klaarwaterboslaan | PUTTEN | Klaarwaterboslaan, 011 |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024024380 | 2024-07-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024026527 | SOC11024026527 | Finished | 95 | 2024-07-10 | CORMAI | Van Lennepstraat, 011 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Van Lennepstraat | PUTTEN | Van Lennepstraat, 011 |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024024387 | 2024-07-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024026561 | SOC11024026561 | Finished | 95 | 2024-07-11 | CORMAI | Beekbergengoed LM 707 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Beekbergengoed | PUTTEN | Beekbergengoed LM 707 |  | eigen net storing moet uitgemeten worden na uitmeten armatuur op andere zekering aansluiten | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024024902 | 2024-07-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024026981 | SOC11024026981 | Finished | 95 | 2024-07-15 | CORMAI | LM 722 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | Halvinkhuizerweg, 722 |  | sont 50 | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024024903 | 2024-07-15 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024026982 | SOC11024026982 | Finished | 95 | 2024-07-15 | DAMAGE | Mauristraat t.h.v. huisnr 6-8 | URG 1D | 2 |  | Mauritsstraat | PUTTEN | Mauritstraat LM tussen huis nummer 6-8 |  | opgenomen via app |  | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024024903 | 2024-07-15 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024026982 | SOC11024028110 | Finished | 95 | 2024-07-25 | DAMAGE | Mauristraat t.h.v. huisnr 6-8 | URG 1D | 2 |  | Mauritsstraat | PUTTEN | Mauritstraat LM tussen huis nummer 6-8 |  | opgenomen via app |  | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024024903 | 2024-07-15 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024026982 | SOC11024028114 | Finished | 95 | 2024-07-25 | DAMAGE | Mauristraat t.h.v. huisnr 6-8 | URG 1D | 5 |  | Mauritsstraat | PUTTEN | Mauritstraat LM tussen huis nummer 6-8 |  | opgenomen via app |  | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024024904 | 2024-07-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024026983 | SOC11024026983 | Finished | 95 | 2024-07-15 | CORMAI | LM 008 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Zuiderveldweg | PUTTEN | Zuiderveldweg, 008 |  | opgenomen via app | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024024904 | 2024-07-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024026983 | SOC11024027939 | Finished | 95 | 2024-07-24 | CORMAI | LM 008 werkt niet | NURG 10D | 2 |  | Zuiderveldweg | PUTTEN | Zuiderveldweg, 008 |  | opgenomen via app | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024024907 | 2024-07-15 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024026984 | SOC11024026984 | Finished | 95 | 2024-07-15 | CORMAI | Kerkstraat, Lm 036 staat gedraaid | URG 5D | 1 |  | Kerkstraat | PUTTEN | Kerkstraat, 036 |  | mast staat zuiver haaks op wegas. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024024909 | 2024-07-15 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024026986 | SOC11024026986 | Finished | 95 | 2024-07-15 | CORMAI | Poststraat, 004 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Poststraat | PUTTEN |  |  | pll 36 s10 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024024910 | 2024-07-15 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024026987 | SOC11024026987 | Finished | 95 | 2024-07-15 | CORMAI | Kerkwegje, Lm 008 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Kerkwegje | PUTTEN |  |  | ligt bij liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024025170 | 2024-07-17 | Finished | DAMAGE | DAM 2 U | SOC11024027269 | SOC11024027269 | Finished | 95 | 2024-07-17 | DAMAGE | 1e af voorthuizerstraat ligt plat | DAM 2 U | 2 |  | Huinerweg | PUTTEN |  |  | opgenomen via app |  | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024025170 | 2024-07-17 | Finished | DAMAGE | DAM 2 U | SOC11024027269 | SOC11024027768 | Finished | 95 | 2024-07-23 | DAMAGE | 1e af voorthuizerstraat ligt plat | DAM 2 U | 2 |  | Huinerweg | PUTTEN |  |  | opgenomen via app |  | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024025170 | 2024-07-17 | Finished | DAMAGE | DAM 2 U | SOC11024027269 | SOC11024027769 | Finished | 95 | 2024-07-23 | DAMAGE | 1e af voorthuizerstraat ligt plat | DAM 2 U | 2 |  | Huinerweg | PUTTEN |  |  | opgenomen via app |  | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024025334 | 2024-07-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024027415 | SOC11024027415 | Finished | 95 | 2024-07-18 | CORMAI | lm 704 is uit(naar albert) | NURG 10D | 2 |  | Beekbergengoed | PUTTEN |  |  | eigen net storing storing uit laten meten na uitmeten armatuur op de andere zekering aansluiten het gaat in totaal om lm 701 704 707 en 710 ook storing richting huybertsengoed. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024025334 | 2024-07-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024027415 | SOC11024027749 | Finished | 95 | 2024-07-22 | CORMAI | lm 704 is uit(naar albert) | NURG 10D | 2 |  | Beekbergengoed | PUTTEN |  |  | eigen net storing storing uit laten meten na uitmeten armatuur op de andere zekering aansluiten het gaat in totaal om lm 701 704 707 en 710 ook storing richting huybertsengoed. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024025341 | 2024-07-18 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11024027425 | SOC11024027425 | Finished | 95 | 2024-07-18 | CORMAI | lm 5 is uit(albert klaar) | URG 1U | 1 |  | Kerkwegje | PUTTEN |  |  | pll 36 hf trafo | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024025342 | 2024-07-18 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11024027426 | SOC11024027426 | Finished | 95 | 2024-07-18 | CORMAI | lm 6 is uit(albert klaar) | URG 1U | 1 |  | Kerkwegje | PUTTEN |  |  | pll 36 hf trafo | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024025343 | 2024-07-18 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11024027427 | SOC11024027427 | Finished | 95 | 2024-07-18 | CORMAI | lm 7 is uit(albert klaar) | URG 1U | 1 |  | Kerkwegje | PUTTEN |  |  | pll 36 hf trafo | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024025344 | 2024-07-18 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11024027428 | SOC11024027428 | Finished | 95 | 2024-07-18 | CORMAI | lm 4 is uit(albert klaar) | URG 1U | 1 |  | Ambachtstraat | PUTTEN |  |  | pll 36 hf trafo | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024025680 | 2024-07-22 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024027770 | SOC11024027770 | Finished | 95 | 2024-07-23 | CORMAI | Schoolstraat, 712 werkt niet | URG 5D | 1 |  | Schoolstraat | PUTTEN | Schoolstraat, LM 712 |  | deed het gewoon. zekering zat niet al te vast. mogelijk oorzaak. | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024025810 | 2024-07-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024027932 | SOC11024027932 | Finished | 95 | 2024-07-23 | CORMAI | LM 060 storing | NURG 10D | 2 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN |  |  | Betreft garantie en kan niet worden verrekend Storing opgelost | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024025862 | 2024-07-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024027988 | SOC11024027988 | Finished | 95 | 2024-07-24 | CORMAI | Roggestraat, lm 003 ( retrofit) werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Roggestraat | PUTTEN | Roggestraat, lm 003 |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024025863 | 2024-07-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024027989 | SOC11024027989 | Finished | 95 | 2024-07-24 | CORMAI | Van Oldenbarneveltstraat, LM 018 uit | NURG 10D | 1 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | Van Oldenbarneveltstraat, 018 |  | draad los | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024025986 | 2024-07-25 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11024028113 | SOC11024028113 | Finished | 95 | 2024-07-25 | CORMAI | Engweg, 70906 (op albert zetten!!) | URG 1D | 1 |  | Engweg | PUTTEN | Engweg, 70906 (op albert zetten!!) |  | 2x cpot 140 | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024026300 | 2024-07-29 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024028396 | SOC11024028396 | Finished | 95 | 2024-07-29 | DAMAGE | Waarschijnlijk LM 701 aanrijdschade | URG 1D | 1 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | 6m in berm | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024026387 | 2024-07-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024028481 | SOC11024028481 | Finished | 95 | 2024-07-30 | CORMAI | lm 1 is uit(albert klaar) | NURG 10D | 1 |  | Roggestraat | PUTTEN |  |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024026665 | 2024-08-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024028828 | SOC11024028828 | Finished | 95 | 2024-08-01 | CORMAI | Rimpelerweg LM, 726 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Rimpelerweg | PUTTEN | Rimpelerweg LM, 726 werkt niet |  | zekering 2a zonder duidelijke oorzaak | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024026667 | 2024-08-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024028830 | SOC11024028830 | Finished | 95 | 2024-08-01 | CORMAI | Pinnenburgerweg, LM 709 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Pinnenburgerweg | PUTTEN | Pinnenburgerweg, LM 709 |  | automaat stond uit zonder duidelijke oorzaak | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024027051 | 2024-08-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024029177 | SOC11024029177 | Finished | 95 | 2024-08-06 | CORMAI | Korenbloemstraat, 009 kap doorgerot, | NURG 10D | 1 |  | Korenbloemstraat | PUTTEN | Korenbloemstraat, 009 kap doorgerot, |  | rvs bout en ring | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024027055 | 2024-08-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024029182 | SOC11024029182 | Finished | 95 | 2024-08-06 | CORMAI | Van Lennepstraat, 007 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Van Lennepstraat | PUTTEN | Van Lennepstraat, LM 007 |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024027059 | 2024-08-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024029187 | SOC11024029187 | Finished | 95 | 2024-08-06 | CORMAI | Lariksstraat, 709 Brand niet (restpunt van Geenst) | NURG 10D | 1 |  | Lariksstraat | PUTTEN | Lariksstraat, 709 Brand niet (garantie) |  | lm 709 lariksstraat bestaat niet | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024027097 | 2024-08-06 | Finished |  | URG 5D | SOC11024029229 | SOC11024029229 | Finished | 95 | 2024-08-06 | CORMAI | Garderenseweg, 729 branden niet | URG 5D | 1 |  | Garderenseweg | PUTTEN | Garderenseweg, 729 en 730 branden niet |  | 729 en 701 op omvormer getest. Branden beide normaal | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024027099 | 2024-08-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024029227 | SOC11024029227 | Finished | 95 | 2024-08-06 | CORMAI | Garderenseweg, 701, branden niet of J Catsstraat | NURG 10D | 2 |  | Garderenseweg | PUTTEN | Garderenseweg, 729 en 730 branden niet |  | fase mist tussen 722 en 723 doorgegeven aan bert dokter | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024027099 | 2024-08-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024029227 | SOC11024029473 | Finished | 95 | 2024-08-08 | CORMAI | Garderenseweg, 701, branden niet of J Catsstraat | NURG 10D | 2 |  | Garderenseweg | PUTTEN | Garderenseweg, 729 en 730 branden niet |  | fase mist tussen 722 en 723 doorgegeven aan bert dokter | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024027100 | 2024-08-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024029228 | SOC11024029228 | Finished | 95 | 2024-08-06 | CORMAI | Garderenseweg, 730, branden niet | NURG 10D | 1 |  | Garderenseweg | PUTTEN | Garderenseweg, 729 en 730 branden niet |  | staat nu onder soc 29227 als netstoring | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024027117 | 2024-08-06 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11024029250 | SOC11024029250 | Finished | 95 | 2024-08-06 | CORMAI | lm 701 is uit(naar albert) | URG 1U | 1 |  | Lariksstraat | PUTTEN |  |  | sont 70 | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024027633 | 2024-08-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024029707 | SOC11024029707 | Finished | 95 | 2024-08-12 | CORMAI | Sparrenhof, LM 2 Lamp knippert om de paar minuten | NURG 10D | 1 |  | Sparrenhof | PUTTEN | Sparrenhof, LM 2 |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024028207 | 2024-08-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024030523 | SOC11024030523 | Finished | 95 | 2024-08-15 | CORMAI | Stationsstraat, 033 ANWB mast werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | PUTTEN | Stationsstraat, 033 |  | gemeld aan liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024028632 | 2024-08-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024030933 | SOC11024030933 | Finished | 95 | 2024-08-20 | CORMAI | Van Pallandtstraat, 001 of Halvinkhuizerweg LM 722 | URG 5D | 1 |  | Van Pallandtstraat | PUTTEN | Pallandtstraat vanaf Halvinkhuizerw LM 001 of 722 |  | slecht contact in kop k2 ring tussen gelegd Bert vandaag nog kijken door mail Robert 24-9-2024. Meide masten doen het gewoon | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024028636 | 2024-08-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024030937 | SOC11024030937 | Finished | 95 | 2024-08-20 | CORMAI | Halvinkhuizerweg, LM 725 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | Halvinkhuizerweg, LM 725 |  | doet het feilloos mogelijk eerdere ov storing nu alles ok | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024028655 | 2024-08-20 | Finished | CORMAI | URGENT 6U | SOC11024030959 | SOC11024030959 | Finished | 95 | 2024-08-20 | CORMAI | armatuur los thv hnr 8(naar albert) | URGENT 6U | 2 |  | Willem-Alexanderhof | PUTTEN |  |  | opgenomen via app |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024028655 | 2024-08-20 | Finished | CORMAI | URGENT 6U | SOC11024030959 | SOC11024032489 | Finished | 95 | 2024-08-30 | CORMAI | armatuur los thv hnr 8(naar albert) | URGENT 6U | 2 |  | Willem-Alexanderhof | PUTTEN |  |  | opgenomen via app |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024028712 | 2024-08-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024031025 | SOC11024031025 | Finished | 95 | 2024-08-21 | CORMAI | E. Van Grevengoedhof, 709 blindering verwijderen | URG 5D | 1 |  | E. Van Grevengoedhof | PUTTEN | E. Van Grevengoedhof, 709 |  |  | eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024028712 | 2024-08-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024031025 | SOC11024033421 | Finished | 95 | 2024-09-06 | CORMAI | E. Van Grevengoedhof, 709 blindering verwijderen | URG 5D | 1 |  | E. Van Grevengoedhof | PUTTEN | E. Van Grevengoedhof, 709 |  | het armatuur zoveel als mogelijk gedraaid | eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024028990 | 2024-08-22 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11024031319 | SOC11024031319 | Finished | 95 | 2024-08-22 | DAMAGE | lm 703 is aangereden | URG 1U | 2 |  | Nijverheidsweg | PUTTEN |  |  | opgenomen via app | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024029015 | 2024-08-22 | Finished | DAMAGE | URG 1U | DEC1102420820 | DEC1102420820 | Finished | 95 | 2024-08-22 | DAMAGE | lichtmast aangereden 703 | URG 1U | 2 |  | Nijverheidsweg | PUTTEN | Antw 38679 |  |  | Eigennet | 3 | TRUE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024029015 | 2024-08-22 | Finished | DAMAGE | URG 1U | DEC1102420820 | SOC11024032266 | Finished | 95 | 2024-08-29 | DAMAGE | lichtmast aangereden 703 | URG 1U | 2 |  | Nijverheidsweg | PUTTEN | Antw 38679 |  |  | Eigennet | 3 | TRUE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024029015 | 2024-08-22 | Finished | DAMAGE | URG 1U | DEC1102420820 | SOC11024032320 | Finished | 95 | 2024-08-29 | DAMAGE | lichtmast aangereden 703 | URG 1U | 5 |  | Nijverheidsweg | PUTTEN | Antw 38679 |  |  | Eigennet | 3 | TRUE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024029552 | 2024-08-27 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024031909 | SOC11024031909 | Finished | 95 | 2024-08-27 | CORMAI | Roggestraat, LM 302 brand niet | URG 5D | 1 |  | Roggestraat | PUTTEN | Roggestraat, LM 302 |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024029720 | 2024-08-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024032112 | SOC11024032112 | Finished | 95 | 2024-08-28 | CORMAI | Korenbloemstraat, LM 005 knippert | URG 5D | 1 |  | Korenbloemstraat | PUTTEN | Korenbloemstraat, LM 005 |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024029872 | 2024-08-29 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11024032216 | SOC11024032216 | Finished | 95 | 2024-08-29 | CORMAI | Beulekampersteeg, 013 Gat in de grond | URG 1D | 2 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN | Beulekampersteeg, 013 |  |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024029872 | 2024-08-29 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11024032216 | SOC11024032581 | Finished | 95 | 2024-09-02 | CORMAI | Beulekampersteeg, 013 Gat in de grond | URG 1D | 2 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN | Beulekampersteeg, 013 |  | Bij de lichtmast geweest, geen gat in de grond te bekennen. | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024030277 | 2024-09-02 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024032530 | SOC11024032530 | Finished | 95 | 2024-09-02 | CORMAI | Gebbekuillaan, LM 8 brand niet | URG 5D | 1 |  | Gebbekuillaan | PUTTEN | Gebbekuillaan, 8 |  | alles getest alles ok ook via net | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024030278 | 2024-09-02 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024032529 | SOC11024032529 | Finished | 95 | 2024-09-02 | CORMAI | Van Oldenbarneveltstraat, 012 LM gedraaid | URG 5D | 1 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | Van Oldenbarneveltstraat, 012 LM |  | 6m 8n straatwerk | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024030552 | 2024-09-03 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024032866 | SOC11024032866 | Finished | 95 | 2024-09-03 | CORMAI | Aartje Van Den Brinkstraat, LM 702 werkt niet | URG 5D | 2 |  | Aartje Van Den Brinkstraat | PUTTEN | Aartje Van Den Brinkstraat, 702 |  |  | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024030552 | 2024-09-03 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024032866 | SOC11024032925 | Finished | 95 | 2024-09-03 | CORMAI | Aartje Van Den Brinkstraat, LM 702 werkt niet | URG 5D | 2 |  | Aartje Van Den Brinkstraat | PUTTEN | Aartje Van Den Brinkstraat, 702 |  | pin in langmatz zat los | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024030564 | 2024-09-03 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024032865 | SOC11024032865 | Finished | 95 | 2024-09-03 | CORMAI | Van Geenstraat, Lm 725 defect | URG 5D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN | Van Geenstraat, LM 725 |  | reeds onder garantie hersteld (valt binnen een project) | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024030577 | 2024-09-03 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024032864 | SOC11024032864 | Finished | 95 | 2024-09-03 | CORMAI | Enghuusweg, LM 003 werkt niet | URG 5D | 1 |  | Enghuusweg | PUTTEN | Enghuusweg, LM 003 |  | led psl 18w 3000k vv | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024030577 | 2024-09-03 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024032864 | SOC11024042751 | Finished | 95 | 2024-10-28 | CORMAI | Enghuusweg, LM 003 werkt niet | URG 5D | 1 |  | Enghuusweg | PUTTEN | Enghuusweg, LM 003 |  | led psl 18w 3000k vv saled via gemeente zekering 6a | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024030579 | 2024-09-03 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024032891 | SOC11024032891 | Finished | 95 | 2024-09-03 | CORMAI | Drieseweg, LM 016, werkt niet | URG 5D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN | Drieseweg, LM 016, |  | led psl 18w 3000k vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024030611 | 2024-09-03 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024033014 | SOC11024033014 | Finished | 95 | 2024-09-03 | CORMAI | Van Geenstraat, 724, zie ook de melding m.b.t. 725 | URG 5D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN | Van Geenstraat, 724 (Garantie van Geenstraat Proj) |  | reeds onder garantie hersteld (valt binnen een project) | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024030612 | 2024-09-03 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024033013 | SOC11024033013 | Finished | 95 | 2024-09-03 | CORMAI | Halvinkhuizerweg, LM 002 brand niet | URG 5D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | Halvinkhuizerweg, LM 002 |  | melding gemeld bij de netbeheerder Led armatuur brand op de omvormer | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024030987 | 2024-09-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024033398 | SOC11024033398 | Finished | 95 | 2024-09-05 | CORMAI | Stationsstraat, ANWB mast nr 033 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | PUTTEN | Stationsstraat, 033 |  | dit moet een keer in schakeltijd gebeuren in de ochtend je kan dan beter bij de rotonde staan en het is dan rustig op de weg en je kan gelijk meten wat er an de hand is tis een drukke weg | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024030987 | 2024-09-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024033398 | SOC11024037614 | Finished | 95 | 2024-10-01 | CORMAI | Stationsstraat, ANWB mast nr 033 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | PUTTEN | Stationsstraat, 033 |  | dit moet een keer in schakeltijd gebeuren in de ochtend je kan dan beter bij de rotonde staan en het is dan rustig op de weg en je kan gelijk meten wat er an de hand is tis een drukke weg alles brandde 8 10 2024 | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024031127 | 2024-09-06 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024033483 | SOC11024033483 | Finished | 95 | 2024-09-06 | CORMAI | lm 3 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Drosteweg | PUTTEN |  |  | dit is een led armatuuren brand op de omvormer | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024031128 | 2024-09-06 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024033484 | SOC11024033484 | Finished | 95 | 2024-09-06 | CORMAI | Vernhuizerveldweg, lm 15 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Drosteweg | PUTTEN |  |  | dit is een led armatuur en brand op de omvormer |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024031129 | 2024-09-06 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024033485 | SOC11024033485 | Technical Finished | 70 | 2024-09-06 | DAMAGE | lm 602 schademast | URG 1D | 2 |  | Bakkerstraat | PUTTEN |  |  | opgenomen via app | Liander | 3 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024031129 | 2024-09-06 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024033485 | SOC11024033869 | Administrative Finished | 90 | 2024-09-09 | DAMAGE | lm 602 schademast | URG 1D | 2 |  | Bakkerstraat | PUTTEN |  |  | nieuw armatuur geplaatst | Liander | 3 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024031129 | 2024-09-06 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024033485 | SOC11025046519 | Technical Finished | 70 | 2025-11-05 | DAMAGE | Bakkerstraat lm 602 | URG 1D | 5 |  | Bakkerstraat | PUTTEN |  |  | nieuw armatuur geplaatst | Liander | 3 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024031174 | 2024-09-06 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024033505 | SOC11024033505 | Finished | 95 | 2024-09-06 | CORMAI | Boeschoterweg, lm 1 defect | URG 5D | 1 |  | Boeschoterweg | PUTTEN |  |  | zekering was kapot zekering vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024031599 | 2024-09-10 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11024033969 | SOC11024033969 | Finished | 95 | 2024-09-10 | NETWORK | Netwerkstoring aan Liander net nog niet opgelost | URG 1D | 1 |  | Telgterweg | PUTTEN | Djuma zaak nr. 1762159 |  | gemeld bij Liander | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11024031625 | 2024-09-10 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024033993 | SOC11024033993 | Finished | 95 | 2024-09-10 | CORMAI | LM thv huisnr 17 brandt niet meer na LM-vervanging | URG 5D | 1 |  | Molitorstraat | PUTTEN | Djuma zaak 1762182 |  | melding verholpen brand op de omvormer |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024031626 | 2024-09-10 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11024033999 | SOC11024033999 | Finished | 95 | 2024-09-10 | CORMAI | Armatuur t.h.v. nr. 47 brandt niet | OVL 10 DAG | 1 |  | Verzetslaan | PUTTEN | Djuma zaak nr. 1761738 |  | gereed gemeld bij de netbeheerder |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024031752 | 2024-09-11 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024034129 | SOC11024034129 | Finished | 95 | 2024-09-11 | CORMAI | LM bij Beekweg 1 brandt niet zie tekst | URG 5D | 1 |  | Beekweg | PUTTEN | Djuma zaak 1762849 |  | brand wel op de omvormer moet uitgezocht worden | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024031962 | 2024-09-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024034397 | SOC11024034397 | Finished | 95 | 2024-09-12 | CORMAI | Tollenstraat LM8 of LM9 (zie/lees beschrijving) | NURG 10D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Djuma zaak 1763553 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024032830 | 2024-09-17 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11024035178 | SOC11024035178 | Finished | 95 | 2024-09-18 | NETWORK | Harderwijkerstraat, meerdere lampen branden niet | URG 1D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN | Djuma zaak nr. 1765204 |  | protec reset l1 alles getest alles ok | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024032913 | 2024-09-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024035221 | SOC11024035221 | Finished | 95 | 2024-09-18 | CORMAI | Van Oldenbarneveltstraat, LM 011 of 12 scheef | NURG 10D | 1 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | Djuma zaak nr. 1764686 |  | mast weer recht gedraaid het ging om lm 12 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024033055 | 2024-03-26 | In Process | CORMAI |  | SOC11024036093 | SOC11024036093 | Open | 10 | 2024-09-23 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 22 t/m 25 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024033056 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11024035376 | SOC11024035376 | Finished | 95 | 2024-09-18 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 30 t/m 33 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024033066 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11024035384 | SOC11024035384 | Finished | 95 | 2024-09-18 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 34 t/m 37 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024033237 | 2024-09-19 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024035594 | SOC11024035594 | Finished | 95 | 2024-09-19 | CORMAI | lm 5 knippert | URG 5D | 1 |  | Korenlaan | PUTTEN | Djuma zaak nr. 1766188 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024033918 | 2024-09-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024036354 | SOC11024036354 | Finished | 95 | 2024-09-24 | CORMAI | Cannenburgh, LM 004 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Cannenburgh | PUTTEN | Cannenburgh, LM 004 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024034076 | 2024-09-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024036516 | SOC11024036516 | Finished | 95 | 2024-09-25 | CORMAI | De Groene Scheg, 724 (F), zie opmerking | NURG 10D | 1 |  | De Groene Scheg | PUTTEN | De Groene Scheg, 724 (F) |  | dit is een led armatuur en brand op de omvormer ik weet niet of het om de juiste mast gaat de lm nummer in de text 8s gecontroleerd en brand op de omvormer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024034118 | 2024-09-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024036574 | SOC11024036574 | Finished | 95 | 2024-09-25 | CORMAI | Rimpelerweg, LM 70601 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Rimpelerweg | PUTTEN | Rimpelerweg, LM 70601 |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024034121 | 2024-09-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024036573 | SOC11024036573 | Finished | 95 | 2024-09-25 | CORMAI | Veenwaterweg, LM 002 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Veenwaterweg | PUTTEN | Veenwaterweg, 002 |  | lamp brand op de omvormer gemeld bijde netbeheerder als netstoring | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024034806 | 2024-09-30 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11024037228 | SOC11024037228 | Finished | 95 | 2024-09-30 | NETWORK | Netwerkstoring - Harderwijkerstraat | URG 1D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024035414 | 2024-10-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024037933 | SOC11024037933 | Finished | 95 | 2024-10-03 | CORMAI | Mennestraat, LM 746 | NURG 10D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN | Mennestraat, 746 |  | lamp los in het armatuur weer vast gezet | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024035415 | 2024-10-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024037937 | SOC11024037937 | Finished | 95 | 2024-10-03 | CORMAI | Tollensstraat, LM 005 en 009 werken niet | NURG 10D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollensstraat, 005 en 009 |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024035466 | 2024-10-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024037936 | SOC11024037936 | Finished | 95 | 2024-10-03 | CORMAI | Tollensstraat, LM 005 en 009 werken niet | NURG 10D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollensstraat, 005 en 009 |  | is waarschijnlijk eerdere liander storing alles getest alles oktober ook via net | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024035845 | 2024-10-04 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024038487 | SOC11024038487 | Finished | 95 | 2024-10-07 | CORMAI | LM 70601 achterpad knippert | URG 5D | 1 |  | Rimpelerweg | PUTTEN | Rimpelerweg, LM 70601 |  |  | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024035845 | 2024-10-04 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024038487 | SOC11024052518 | Finished | 95 | 2024-12-09 | CORMAI | LM 70601 achterpad knippert | URG 5D | 1 |  | Rimpelerweg | PUTTEN | Rimpelerweg, LM 70601 |  | saled via gemeente | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024035846 | 2024-10-04 | Finished | NETWORK | PRIO1 | SOC11024038491 | SOC11024038491 | Finished | 95 | 2024-10-07 | NETWORK | Netwerkstoring Rimplerweg/Pepersgoed | PRIO1 | 1 |  | Pepersgoed | PUTTEN | Storing Rimplerweg/Pepersgoed |  | er was geen netstoring enkel pepersgoed lm 704 lag lamp los in armatuur dus geen garantie voor zover dit sowieso van toepassing zou zijn geweest |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11024035850 | 2024-10-04 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024038493 | SOC11024038493 | Finished | 95 | 2024-10-07 | CORMAI | LM 004 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Ridderwal | PUTTEN | Ridderwal, 004 |  | lamp brand op de omvormer moet uitgezocht worden | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024035850 | 2024-10-04 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024038493 | SOC11024041768 | Finished | 95 | 2024-10-22 | CORMAI | LM 004 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Ridderwal | PUTTEN | Ridderwal, 004 |  | lamp brand op de omvormer moet uitgezocht worden | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024035852 | 2024-10-04 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024038495 | SOC11024038495 | Finished | 95 | 2024-10-07 | CORMAI | Meerdere LM branden niet, zie tekst | URG 5D | 1 |  | Waterweg | PUTTEN | Waterweg 2 lichtmasten branden niet |  | lamp brand op de omvormer masten zijn nieuw armaturen ook dit is een netwerkstoring gereed gemeld bij de netbeheerder |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024035968 | 2024-10-07 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024038388 | SOC11024038388 | Finished | 95 | 2024-10-07 | DAMAGE | LM 1 schade aan armatuur | URG 1D | 2 |  | Mauritsstraat | PUTTEN |  |  | opgenomen via app | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024035968 | 2024-10-07 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11024038388 | SOC11024041786 | Finished | 95 | 2024-10-22 | DAMAGE | LM 1 schade aan armatuur | URG 1D | 2 |  | Mauritsstraat | PUTTEN |  |  | opgenomen via app armatuur geplaatst opgehaald in Zwolle | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024036985 | 2024-10-10 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11024039586 | SOC11024039586 | Finished | 95 | 2024-10-11 | NETWORK | Harderwijkerstraat, 704 + meerdere Eigen net | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11024036985 | 2024-10-10 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11024039586 | SOC11024043485 | Finished | 95 | 2024-10-30 | NETWORK | Harderwijkerstraat, 704 + meerdere Eigen net | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11024036986 | 2024-10-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024039587 | SOC11024039587 | Finished | 95 | 2024-10-11 | CORMAI | Vatn Lennepstraat, LM 005 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Van Lennepstraat | PUTTEN | Van Lennepstraat, 005 |  | gebruikt lamp Saled PS-L HP 18w | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024037218 | 2024-10-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024039827 | SOC11024039827 | Finished | 95 | 2024-10-14 | CORMAI | Roosendaalseweg, 740 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | Roosendaalseweg, 740 |  | dit armatuur brande vanmorgen | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024037500 | 2024-10-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024040144 | SOC11024040144 | Finished | 95 | 2024-10-14 | CORMAI | Netwerkstoring Rimpelerweg/Pepersgoed | NURG 10D | 1 |  | Pepersgoed | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024037652 | 2024-10-15 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11024040359 | SOC11024040359 | Finished | 95 | 2024-10-15 | NETWORK | Gervenhof en Engeweg, | URG 1D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN | Gervenhof en Engeweg, |  | 6a automaat sturing stond uit zonder duidelijke oorzaak |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11024037712 | 2024-10-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024040357 | SOC11024040357 | Finished | 95 | 2024-10-15 | CORMAI | Veenhuizerveldweg, 015 | NURG 10D | 1 |  | Veenhuizerveldweg | PUTTEN | Veenhuizerveldweg, 015 |  | geen spanning in de mast | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024038142 | 2024-10-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024040836 | SOC11024040836 | Finished | 95 | 2024-10-17 | CORMAI | Prins Hendrikweg, LM 010 | NURG 10D | 1 |  | Prins Hendrikweg | PUTTEN | Prins Hendrikweg, LM 010 |  | gebruikt lamp Saled PS-L 18w | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024038185 | 2024-10-17 | Finished | NETWORK | URG 1U | SOC11024040898 | SOC11024040898 | Finished | 95 | 2024-10-17 | NETWORK | Engweg, 709 en masten parkeerplaats werken niet | URG 1U | 1 |  | Engweg | PUTTEN | Engweg, 709 |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11024038917 | 2024-10-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024041602 | SOC11024041602 | Finished | 95 | 2024-10-22 | CORMAI | lm 5 is afscherming vanaf gevallen(albert klaar) | NURG 10D | 1 |  | Hoge Eng-West | PUTTEN |  |  | afscherming gemaakt en geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024039057 | 2024-10-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024041811 | SOC11024041811 | Finished | 95 | 2024-10-22 | CORMAI | Roggestraat, LM 101 Brand niet in achterpad | NURG 10D | 1 |  | Roggestraat | PUTTEN | Roggestraat, LM 101 |  | omgezet naar andere zekeringhouder | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024039058 | 2024-10-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024041810 | SOC11024041810 | Finished | 95 | 2024-10-22 | CORMAI | Voorthuizerstraat, LM 76201 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | Voorthuizerstraat, LM 76201 |  | ledvoeding 40w | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024039059 | 2024-10-22 | Cancelled | CORMAI | NURG 10D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11024039213 | 2024-10-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024041925 | SOC11024041925 | Finished | 95 | 2024-10-23 | CORMAI | lm 701 volgens rp weer uit | NURG 10D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  | alles oktober 5 november 7.13 uur | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024039217 | 2024-10-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024041926 | SOC11024041926 | Administrative Finished | 90 | 2024-10-23 | CORMAI | lm 704 volgens rp weer uit | NURG 10D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  | ligt bij bert dokter | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024039217 | 2024-10-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024041926 | SOC11025018320 | Administrative Finished | 90 | 2025-05-02 | CORMAI | lm 704 volgens rp weer uit | NURG 10D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN |  |  | ligt bij bert dokter Mast doe het gewoon | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024040005 | 2024-10-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024042686 | SOC11024042686 | Finished | 95 | 2024-10-28 | CORMAI | Peppelerweg, LM 007 | URG 5D | 1 |  | Peppelerweg | PUTTEN | Peppelerweg, LM 007 |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024040006 | 2024-10-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024042677 | SOC11024042677 | Finished | 95 | 2024-10-28 | CORMAI | Oeverstraat, LM 001 | URG 5D | 1 |  | Oeverstraat | PUTTEN | Oeverstraat, 001 |  | alles getest alles ok via net niet te controleren ivm zeer grote mastafstand | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024040019 | 2024-10-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024042762 | SOC11024042762 | Finished | 95 | 2024-10-28 | CORMAI | Molitorstraat, LM 10102 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Molitorstraat | PUTTEN | Molitorstraat, 10102 |  | gemeld bij liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024040020 | 2024-10-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024042759 | SOC11024042759 | Finished | 95 | 2024-10-28 | CORMAI | Fietspad Rimpelerweg, 709F | NURG 10D | 1 |  | Fietspad Rimpelerweg | PUTTEN | Fietspad Rimpelerweg, 709F |  | stond al in het systeem als pepersgoed melding vervalt | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024040021 | 2024-10-28 | Cancelled |  | URG 5D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11024040027 | 2024-10-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024042753 | SOC11024042753 | Finished | 95 | 2024-10-28 | CORMAI | ROtonde Voorthuizerstraat/Harderwijkerstraat, 701 | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | Voorthuizerstraat, LM 701 |  | ligt bij bert dokter | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024040455 | 2024-10-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024043216 | SOC11024043216 | Finished | 95 | 2024-10-29 | CORMAI | Mennestraat, LM 702 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN | Mennestraat, LM 702 |  | saled via gemeente zekering 2a | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024040790 | 2024-10-30 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024043626 | SOC11024043626 | Finished | 95 | 2024-10-31 | CORMAI | Voorthuizerstraat, LM 76201 | URG 5D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | Voorthuizerstraat, LM 76201 |  | dubbel met SOC11024041810 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024041575 | 2024-11-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024044352 | SOC11024044352 | Finished | 95 | 2024-11-04 | CORMAI | lm 722 alle vlaggen uit(naar albert) | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  | weer aangesloten zou storing in zitten maar alles brandt 6 november 6.55 uur | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024041641 | 2024-11-04 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11024044512 | SOC11024044512 | Technical Finished | 70 | 2024-11-04 | DAMAGE | Armatuur is aangereden en van de wand LM 1093 | URG 1U | 2 |  | Gervenhof | PUTTEN | Schade armatuur 1903 Gevenhof |  | opgenomen via app | Eigennet Secundair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024041641 | 2024-11-04 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11024044512 | SOC11024045007 | Technical Finished | 85 | 2024-11-06 | DAMAGE | Armatuur is aangereden en van de wand LM 1093 | URG 1U | 2 |  | Gervenhof | PUTTEN | Schade armatuur 1903 Gevenhof |  | opgenomen via app Armatuur brand nog en zit goed vast. Heb hier mensen van de Lidl en vrachtwagen ‘s chauffeurs gesproken. Dit armatuur blijft scheef getikt worden door de vrachtwagen deuren die hier open moeten ivm lossen. Aanbeveling naar gemeente; armatuur zo laten hangen. Zo kan het precies (zie foto’s met vrachtwagen deur). Armatuur brand nog netjes | Eigennet Secundair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024041692 | 2024-11-04 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024044582 | SOC11024044582 | Finished | 95 | 2024-11-05 | CORMAI | LM 709F voor Pepersgoed 6 in het park naast fietsp | URG 5D | 1 |  | Pepersgoed | PUTTEN | Pepersgoed LM 709 |  | saled via gemeente | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024041695 | 2024-11-04 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024044581 | SOC11024044581 | Finished | 95 | 2024-11-05 | CORMAI | Bouwmeestersgoed, LM 71101 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Bouwmeestersgoed | PUTTEN | Bouwmeestersgoed, LM 71101 |  | lamp is oktober maar lag los in armatuur inclusief fitting. een herplaatst | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024041701 | 2024-11-04 | Finished | CORMAI | NETWERK | SOC11024044623 | SOC11024044623 | Finished | 95 | 2024-11-05 | CORMAI | Regio Gervenhof, Engweg uitval van de verlichting | NETWERK | 2 |  | Gervenhof | PUTTEN | Regio Gervenhof, Engweg uitval van de verlichting |  | handmatig kast aangezet 8 november wordt relais vervangen volgens bert dokter |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024041701 | 2024-11-04 | Finished | CORMAI | NETWERK | SOC11024044623 | SOC11025013402 | Finished | 95 | 2025-03-19 | CORMAI | Regio Gervenhof, Engweg uitval van de verlichting | NETWERK | 2 |  | Gervenhof | PUTTEN | Regio Gervenhof, Engweg uitval van de verlichting |  | handmatig kast aangezet 8 november wordt relais vervangen volgens bert dokter |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024041702 | 2024-11-04 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024044580 | SOC11024044580 | Finished | 95 | 2024-11-05 | CORMAI | Boekweitstraat, LM 002 t.h.v. huisnr 15 | URG 5D | 1 |  | Boekweitstraat | PUTTEN | Boekweitstraat, LM 002 |  | alles getest alles ok ook via net | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024041977 | 2024-11-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024044864 | SOC11024044864 | Finished | 95 | 2024-11-05 | CORMAI | Molitorstraat, LM 10102 | NURG 10D | 1 |  | Molitorstraat | PUTTEN | Molitorstraat, LM 10102 |  | dubbele melding melding vervalt | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11024042236 | 2024-11-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024045176 | SOC11024045176 | Finished | 95 | 2024-11-07 | CORMAI | Prins Hendrikweg, 011 ( is garantie geval ) | NURG 10D | 1 |  | Prins Hendrikweg | PUTTEN | Prins Hendrikweg, 011 ( is garantie geval ) |  | faget hangt onder in de mast. degene die er graafwerkzaamheden heeft gedaan heeft de kabel onderuit getrokken. laten herstellen en dan testen. lamp is goed. dus geen garantie van onze kant. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024042237 | 2024-11-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024045177 | SOC11024045177 | Finished | 95 | 2024-11-07 | CORMAI | Waardenburg, LM 008 achter fietspad werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Waardenburg | PUTTEN | Waardenburg, LM 008 |  | saled via gemeente zekering 2a | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024042241 | 2024-11-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024045178 | SOC11024045178 | Finished | 95 | 2024-11-07 | CORMAI | Korenbloemstraat 601 werkt niet meer | NURG 10D | 1 |  | Korenbloemstraat | PUTTEN | Korenbloemstraat LM 601 |  | lamp los in armatuur | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024042250 | 2024-11-06 | Finished |  |  | DEC1102421067 | DEC1102421067 | Finished | 95 | 2024-11-06 | DAMAGE | verlichting Engweg en Roosveldweg uit |  | 2 |  | Midden Engweg | PUTTEN | 39428 |  |  |  | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024042250 | 2024-11-06 | Finished |  |  | DEC1102421067 | SOC11024045193 | Finished | 95 | 2024-11-07 | DAMAGE | verlichting Engweg en Roosveldweg uit |  | 2 |  | Midden Engweg | PUTTEN | 39428 |  |  |  | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024042510 | 2024-11-07 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11024045471 | SOC11024045471 | Finished | 95 | 2024-11-08 | CORMAI | Gervenhof, LM S1902 (spoed)!! | URG 1D | 2 |  | Gervenhof | PUTTEN | Gervenhof, S1902 (schade) |  | nood armatuur geplaatst | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024044332 | 2024-11-18 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024047438 | SOC11024047438 | Finished | 95 | 2024-11-18 | CORMAI | LM 502 van Goltsteinstraat t.o. nr 36 brand niet | URG 5D | 1 |  | Van Goltsteinstraat | PUTTEN | van Goltsteinstraat LM 502 |  | draad los in connector het ging om 501 ipv 502 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024044337 | 2024-11-18 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024047440 | SOC11024047440 | Finished | 95 | 2024-11-18 | CORMAI | Korenbloemstraat, LM 601 werkt niet | URG 5D | 1 |  | Korenbloemstraat | PUTTEN | Korenbloemstraat, LM 601 |  | alles brandt 7.18 uur | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024044346 | 2024-11-18 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024047455 | SOC11024047455 | Finished | 95 | 2024-11-18 | CORMAI | Roggestraat, lm 006 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Roggestraat | PUTTEN |  |  | alles brandt 7.14 uur | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024044417 | 2024-11-18 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11024047634 | SOC11024047634 | Finished | 95 | 2024-11-18 | NETWORK | Netwerkstoring, zie tekst | URG 5D | 1 | S03 | Prins Hendrikweg | PUTTEN | Prins Hendrikweg, gehele straat |  | Gemeld bij Liander Afgehandeld door Liander uitgevoerde werkzaamheden OV aansluitkabel |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11024044427 | 2024-11-18 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024047532 | SOC11024047532 | Finished | 95 | 2024-11-18 | CORMAI | Molitorstraat, LM 10102, werkt niet | URG 5D | 1 |  | Molitorstraat | PUTTEN | Molitorstraat, LM 10102, |  | alles brandt was liander 7.00 uur | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024044449 | 2024-11-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024047536 | SOC11024047536 | Finished | 95 | 2024-11-18 | CORMAI | Prins Hendrikweg, LM 031 Knippert, werkt soms niet | NURG 10D | 1 |  | Prins Hendrikweg | PUTTEN | Prins Hendrikweg, LM 031 |  | saled via gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024044600 | 2024-11-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024047826 | SOC11024047826 | Finished | 95 | 2024-11-19 | CORMAI | LM 712 bedrading checken en of armatuur knippert | NURG 10D | 1 |  | Prins Hendrikweg | PUTTEN | mail |  | alles ok knippert niet 7.58 uur |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024044988 | 2024-11-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024048292 | SOC11024048292 | Finished | 95 | 2024-11-20 | CORMAI | Mogelijk dat lichtmast 1 of 2 niet branden | NURG 10D | 1 |  | Oeverstraat | PUTTEN | Oeverstraat, 002 |  | alles brandt 6.45 uur | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024044989 | 2024-11-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024048291 | SOC11024048291 | Finished | 95 | 2024-11-20 | CORMAI | Tollensstraat, LM 11 en LM 012 knipperen | NURG 10D | 2 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollensstraat, LM 11 en LM 012 knipperen |  | lamp brand gewoon knippert niet | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024044989 | 2024-11-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024048291 | SOC11025002725 | Finished | 95 | 2025-01-14 | CORMAI | Tollensstraat, LM 11 en LM 012 knipperen | NURG 10D | 2 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollensstraat, LM 11 en LM 012 knipperen |  | lamp brand gewoon knippert niet LM12 knippert. lamp vervangen of tijdelijk armatuur op zetten. dubbele melding melding vervalt | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11024044990 | 2024-11-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024048290 | SOC11024048290 | Finished | 95 | 2024-11-20 | CORMAI | Tollensstraat, LM 11 en LM 012 knipperen | NURG 10D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollensstraat, LM 11 en LM 012 knipperen |  | lamp brand gewoon knippert niet | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024044992 | 2024-11-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024048306 | SOC11024048306 | Finished | 95 | 2024-11-20 | CORMAI | Wijmpje Koopmanstraat, LM 707 uit | NURG 10D | 1 |  | Wijmpje Koopmanstraat | PUTTEN | Wijmpje Koopmanstraat, 707 |  | armatuur brand op omvormer nog een keer kijken in schakeltijd? | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024044992 | 2024-11-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024048306 | SOC11025010618 | Finished | 95 | 2025-02-28 | CORMAI | Wijmpje Koopmanstraat, LM 707 uit (garantie) | NURG 10D | 1 |  | Wijmpje Koopmanstraat | PUTTEN | Wijmpje Koopmanstraat, 707 |  | armatuur brand op omvormer nog een keer kijken in schakeltijd? Nakijken of er spanning in de mast komt. kast ingeschakeld lamp brand gewoon op het net | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024045033 | 2024-11-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024048344 | SOC11024048344 | Finished | 95 | 2024-11-20 | CORMAI | Lariksstraat, LM 701brand niet | URG 5D | 1 |  | Lariksstraat | PUTTEN | Lariksstraat, LM 701 |  | alles brandt 7.42 uur | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024045038 | 2024-11-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024048352 | SOC11024048352 | Finished | 95 | 2024-11-20 | CORMAI | Harderwijkerstraat, 705 | URG 5D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN | Harderwijkerstraat, 705 |  | zekering 4a zonder duidelijke oorzaak | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024045716 | 2024-11-25 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024049065 | SOC11024049065 | Finished | 95 | 2024-11-25 | CORMAI | Sprielderweg, LM 714 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Sprielderweg | PUTTEN | Sprielderweg, 714 |  | automaat f4.3 lag er uit zonder duidelijke oorzaak | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024045727 | 2024-11-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024049035 | SOC11024049035 | Finished | 95 | 2024-11-25 | CORMAI | Nijkerkerstraat, N798-021P009 t/m N798-021P011 | NURG 10D | 1 |  | Nijkerkerstraat | PUTTEN | Nijkerkerstraat, N798-021P009 t/m N798-021P011 |  | ik heb de kast ingeschakeld en gecontroleerd alles brand en de maten zijn niet van ons trouwens die zijn van de provincie | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024045730 | 2024-11-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024049031 | SOC11024049031 | Finished | 95 | 2024-11-25 | CORMAI | Luzernestraat, 002 werkt niet | NURG 10D | 1 | S09 | Luzernestraat | PUTTEN |  |  | beide masten branden gewoon Opgelost via SOC11025005737 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024045741 | 2024-11-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024049027 | SOC11024049027 | Finished | 95 | 2024-11-25 | CORMAI | Prins Hendrikweg, LM 714 | NURG 10D | 1 |  | Prins Hendrikweg | PUTTEN | Prins Hendrikweg, 714 |  | zekering kapot zekering vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024046339 | 2024-11-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024049683 | SOC11024049683 | Finished | 95 | 2024-11-27 | CORMAI | Sprielderweg, 708 | NURG 10D | 1 |  | Sprielderweg | PUTTEN | Sprielderweg, 708 meerdere masten |  | lampen branden gewoon denk dat het een netwerk storing is geweest die opgelost is | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024046371 | 2024-11-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024049731 | SOC11024049731 | Finished | 95 | 2024-11-27 | CORMAI | Cannenburgh, LM 001 werkt niet | NURG 10D | 2 |  | Cannenburgh | PUTTEN | Cannenburgh, LM 001 |  | ps l 18 w 3000k heb ik niet in de bus | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024046371 | 2024-11-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024049731 | SOC11024054569 | Finished | 95 | 2024-12-18 | CORMAI | Cannenburgh, LM 001 werkt niet | NURG 10D | 2 |  | Cannenburgh | PUTTEN | Cannenburgh, LM 001 |  | ps l 18 w 3000k heb ik niet in de bus Ingepland week 52/1 gebruikt lamp Saled PS-L 18w | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024046374 | 2024-11-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024049744 | SOC11024049744 | Finished | 95 | 2024-11-27 | CORMAI | Spechtstraat, LM 1 werkt niet (garantie Disano ) | NURG 10D | 2 |  | Spechtstraat | PUTTEN | Spechtstraat, LM 1 werkt niet (garantie Disano ) |  | onder garantie vervangen | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024046374 | 2024-11-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024049744 | SOC11025018319 | Finished | 95 | 2025-05-02 | CORMAI | Spechtstraat, LM 1 werkt niet (garantie Disano ) | NURG 10D | 2 |  | Spechtstraat | PUTTEN | Spechtstraat, LM 1 werkt niet (garantie Disano ) |  | onder garantie vervangen | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024046411 | 2024-11-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024049790 | SOC11024049790 | Finished | 95 | 2024-11-27 | CORMAI | Drieseweg, LM 014 knippert | NURG 10D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN | Drieseweg, LM 014 knippert |  | lamp brand gewoon op het net knippert niet | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024046997 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11024050451 | SOC11024050451 | Finished | 95 | 2024-11-30 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 38 t/m 41 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024047009 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11024050459 | SOC11024050459 | Finished | 95 | 2024-11-30 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 42 t/m 45 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024047523 | 2024-12-03 | In Process | DAMAGE | DAM 1 U | SOC11024051002 | SOC11024051002 | In Process | 65 | 2024-12-03 | DAMAGE | lm thv aldi ligt op fietspad | DAM 1 U | 2 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  | opgenomen via app | eigennet | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024047523 | 2024-12-03 | In Process | DAMAGE | DAM 1 U | SOC11024051002 | SOC11025028343 | Technical Finished | 70 | 2025-07-29 | DAMAGE | lm thv aldi ligt op fietspad | DAM 1 U | 2 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  | opgenomen via app uitleggen armatuur geplaatst conform opname schade pasbus in mast gemonteerd | eigennet | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024047523 | 2024-12-03 | In Process | DAMAGE | DAM 1 U | SOC11024051002 | SOC11025028352 | Administrative Finished | 90 | 2025-07-29 | DAMAGE | lm thv aldi ligt op fietspad | DAM 1 U | 5 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  | opgenomen via app Moeten we als Swarco claimen. Mast valt onder project Dus kosten opbrangsten zijn voor Swarco. | eigennet | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024047924 | 2024-12-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024051436 | SOC11024051436 | Finished | 95 | 2024-12-04 | CORMAI | Waterweg parkeerplaast school Stenenkamer checken | NURG 10D | 1 |  | Waterweg | PUTTEN | Parkeerplaats Waterweg School de Stenenkamer |  | ze branden wel op de omvormer weet alleen niet of er spanning binnen komt in schakeltijd |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024047989 | 2024-12-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024051545 | SOC11024051545 | Finished | 95 | 2024-12-04 | CORMAI | Roggestraat, LM 002 knippert | NURG 10D | 2 |  | Roggestraat | PUTTEN | Roggestraat, LM 002 |  | lamp brand gewoon knippert niet | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024047989 | 2024-12-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024051545 | SOC11025002214 | Finished | 95 | 2025-01-10 | CORMAI | Roggestraat, LM 002 knippert | NURG 10D | 2 |  | Roggestraat | PUTTEN | Roggestraat, LM 002 |  | lamp brand gewoon knippert niet dubbele melding melding vervalt | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11024048006 | 2024-12-04 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11024051571 | SOC11024051571 | Finished | 95 | 2024-12-04 | CORMAI | Pepersgoed LM 709F, kap eraf (LM70901) | URG 1D | 1 |  | Pepersgoed | PUTTEN | Pepersgoed LM 709F/70901 |  | armatuur zat vol met water, leeg gehaald en opnieuw getest | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024048257 | 2024-12-05 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024051831 | SOC11024051831 | Finished | 95 | 2024-12-05 | CORMAI | Cannenburgh, LM 005 werkt niet | URG 5D | 1 |  | Cannenburgh | PUTTEN | Cannenburgh, LM 005 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024049011 | 2024-12-10 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11024052603 | SOC11024052603 | Finished | 95 | 2024-12-10 | CORMAI | Gervenhof, 017 lamp hangt los op de mast (Kegel) | URG 1D | 2 |  | Gervenhof | PUTTEN | Gervenhof, 017 lamp hangt los op de mast (Kegel) |  | opgenomen via app | Liander | 2 | FALSE | TRUE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024049011 | 2024-12-10 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11024052603 | SOC11024053081 | Finished | 95 | 2024-12-12 | CORMAI | Gervenhof, 017 lamp hangt los op de mast (Kegel) | URG 1D | 2 |  | Gervenhof | PUTTEN | Gervenhof, 017 lamp hangt los op de mast (Kegel) |  | opgenomen via app armatuur geplaatst opgehaald in Zwolle | Liander | 2 | FALSE | TRUE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024049016 | 2024-12-10 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11024052625 | SOC11024052625 | Finished | 95 | 2024-12-10 | CORMAI | LM S3 uit thv huisnr 144a school | URG 1D | 1 |  | Garderenseweg | PUTTEN |  |  | zekering 2a tgv oxidatie | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024049065 | 2024-12-10 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024052691 | SOC11024052691 | Finished | 95 | 2024-12-10 | CORMAI | Enghuusweg, LM 002 werkt niet | URG 5D | 2 |  | Enghuusweg | PUTTEN | Enghuusweg, LM 002 |  | psl led 3000k nodig, de oude is al verwijderd. | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024049065 | 2024-12-10 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024052691 | SOC11025001898 | Finished | 95 | 2025-01-09 | CORMAI | Enghuusweg, LM 002 werkt niet | URG 5D | 2 |  | Enghuusweg | PUTTEN | Enghuusweg, LM 002 |  | psl led 3000k nodig, de oude is al verwijderd. saled via gemeente | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024049066 | 2024-12-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024052692 | SOC11024052692 | Finished | 95 | 2024-12-10 | CORMAI | Van Lennepstraat, 012 | NURG 10D | 1 |  | Van Lennepstraat | PUTTEN | Van Lennepstraat, 012 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024050043 | 2024-12-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024053634 | SOC11024053634 | Finished | 95 | 2024-12-16 | CORMAI | Burgemeester Vermeerlaan, LM 002 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Burgemeester Vermeerlaan | PUTTEN | Burgemeester Vermeerlaan, 002 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024050096 | 2024-12-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024053726 | SOC11024053726 | Finished | 95 | 2024-12-16 | CORMAI | LM 4 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Hogesteeg | PUTTEN | Hogesteeg, 4 |  | lamp brand op de omvormer | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024050096 | 2024-12-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024053726 | SOC11025006200 | Finished | 95 | 2025-01-30 | CORMAI | LM 4 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Hogesteeg | PUTTEN | Hogesteeg, 4 |  | lamp brand op de omvormer Volgens melder brand deze nog steeds niet. | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024050118 | 2024-12-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024053739 | SOC11024053739 | Finished | 95 | 2024-12-16 | CORMAI | LM 005 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Luzernestraat | PUTTEN | Luzernestraat, 005 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024050125 | 2024-12-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024053757 | SOC11024053757 | Finished | 95 | 2024-12-16 | CORMAI | Beulekampersteeg, 010 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN | Beulekampersteeg, 010 |  | lamp brand op de omvormer | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024050383 | 2024-12-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024054060 | SOC11024054060 | Finished | 95 | 2024-12-17 | CORMAI | Hogesteeg, LM 4 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Hogesteeg | PUTTEN | Hogesteeg, LM 4 |  | reeds bekend loopt via SOC11024053726 | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024050383 | 2024-12-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024054060 | SOC11025006202 | Finished | 95 | 2025-01-30 | CORMAI | Hogesteeg, LM 4 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Hogesteeg | PUTTEN | Hogesteeg, LM 4 |  | reeds bekend loopt via SOC11024053726 gebruikt zekering 6A | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024050703 | 2024-12-18 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11024054495 | SOC11024054495 | Finished | 95 | 2024-12-18 | CORMAI | Lichtmast Brinkstraat, 42A werkt niet | URG 5D | 1 |  | Brinkstraat | PUTTEN | Brinkstraat, 42A |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024051117 | 2024-12-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11024054971 | SOC11024054971 | Finished | 95 | 2024-12-20 | CORMAI | Meerdere LM uit | NURG 10D | 1 |  | Schovenhorsterveldweg | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11024051897 | 2024-12-28 | Finished |  | OVL 8U | DEC1102421300 | DEC1102421300 | Finished | 95 | 2024-12-28 | DAMAGE | lm 705 omver gereden Lm 705 | URG 1D | 2 |  | Mennestraat | PUTTEN | 39934 |  |  |  | 3 | TRUE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024051897 | 2024-12-28 | Finished |  | OVL 8U | DEC1102421300 | SOC11024055743 | Finished | 95 | 2024-12-30 | DAMAGE | lm 705 omver gereden Lm 705 | URG 1D | 2 |  | Mennestraat | PUTTEN | 39934 |  | lm vervangen. Tijdelijk armatuur geplaatst. mb hier staat al een nieuwe mast |  | 3 | TRUE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11024051897 | 2024-12-28 | Finished |  | OVL 8U | DEC1102421300 | SOC11025012337 | Finished | 95 | 2025-03-11 | DAMAGE | lm 705 omver gereden Lm 705 | URG 1D | 5 |  | Mennestraat | PUTTEN | 39934 |  |  |  | 3 | TRUE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025000222 | 2025-01-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025000255 | SOC11025000255 | Finished | 95 | 2025-01-03 | DAMAGE | LM 4 armatuur gedraaid | NURG 10D | 2 |  | Valkstraat | PUTTEN |  |  | opgenomen via app | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025000222 | 2025-01-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025000255 | SOC11025002897 | Finished | 95 | 2025-01-14 | DAMAGE | LM 4 armatuur gedraaid | NURG 10D | 2 |  | Valkstraat | PUTTEN |  |  | opgenomen via app montagedeel zoals besteld bij chris af reserve armatuur geplaatst. zodra d3el binnen is gaat deze naar de container gemeente aan het armatuur waarvan hij nu geleend is. Onderdeel armatuur besteld. 24-1-2025 Onderdeel binnen en wordt teruggebracht naar de gemeente. | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025000986 | 2025-01-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025001138 | SOC11025001138 | Finished | 95 | 2025-01-07 | CORMAI | LM 707 brandt niet let op garantie | NURG 10D | 1 |  | Wijmpje Koopmanstraat | PUTTEN | mail |  | zekering vv | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025001184 | 2023-12-11 | Finished | JOBINS |  | SOC11025001315 | SOC11025001315 | Finished | 95 | 2025-01-08 | JOBAUD | Schouwronde 1 gemeente Putten 2025 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025001185 | 2023-12-11 | Finished | JOBINS |  | SOC11025001316 | SOC11025001316 | Finished | 95 | 2025-01-08 | JOBAUD | Schouwronde 2 gemeente Putten 2025 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025001186 | 2023-12-11 | Finished | JOBINS |  | SOC11025001318 | SOC11025001318 | Finished | 95 | 2025-01-08 | JOBAUD | Schouwronde 3 gemeente Putten 2025 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002211 | 2025-01-13 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025002625 | SOC11025002625 | Finished | 95 | 2025-01-13 | CORMAI | Valkstraat, LM 102 werkt niet | URG 5D | 1 |  | Valkstraat | PUTTEN | Valkstraat, LM 102 |  | lamp brand op de omvormer | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002211 | 2025-01-13 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025002625 | SOC11025011241 | Finished | 95 | 2025-03-05 | CORMAI | Valkstraat, LM 102 werkt niet Garantie | URG 5D | 1 |  | Valkstraat | PUTTEN | Valkstraat, LM 102 |  | lamp brand op de omvormer armatuur brand gewoon op de omvormer zekering zat in de verkeerde zekering houder als het goed is moet die het nu gewoon doen | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002213 | 2025-01-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025002630 | SOC11025002630 | Finished | 95 | 2025-01-13 | CORMAI | Leeuwerikstraat LM 1 (mogelijk garantie Attiva??) | NURG 10D | 2 |  | Leeuwerikstraat | PUTTEN | Leeuwerikstraat LM 1 (mogelijk garantie Attiva??) |  | armatuur brand niet op de omvormer moet er af gehaald worden voor garantie en der moet een tijdelijke armatuur op | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002213 | 2025-01-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025002630 | SOC11025004221 | Finished | 95 | 2025-01-20 | CORMAI | Leeuwerikstraat LM 1 (mogelijk garantie Attiva??) | NURG 10D | 2 |  | Leeuwerikstraat | PUTTEN | Leeuwerikstraat LM 1 (mogelijk garantie Attiva??) |  | armatuur brand niet op de omvormer moet er af gehaald worden voor garantie en der moet een tijdelijke armatuur op Tijdelijk noodarmatuur geplaatst. armatuur wat eraf komt ter reparatie in Zwolle aangeboden. Leverancier om RMA gevraagd ivm garantie. Armatuur getest, brand op omvormer. Hier moet in schakeltijd gemeten worden | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002214 | 2025-01-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025002631 | SOC11025002631 | Finished | 95 | 2025-01-13 | CORMAI | Drieseweg, LM 707 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN | Drieseweg, LM 707 |  | lamp brand op de omvormer | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002214 | 2025-01-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025002631 | SOC11025006199 | Finished | 95 | 2025-01-30 | CORMAI | Drieseweg, LM 707 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN | Drieseweg, LM 707 |  | lamp brand op de omvormer In de OVL kast kijken of een fase uit ligt. Fase in de mast is momenteel omgezet Dus armatuur brandt momenteel. kast ingeschakeld lamp brand gewoon op het net zie foto | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002215 | 2025-01-13 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025002633 | SOC11025002633 | Finished | 95 | 2025-01-13 | CORMAI | Tollensstraat, 1305 of 1304 (thv nr 61) knippert | URG 5D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollensstraat, 1305 of 1304 ( thv nr 61) |  | lmnr en hnr hebben geen enkel raakvlak 1305 alles ok 7.28 hnr 61 is lm 12 en is gereed | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002216 | 2025-01-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025002638 | SOC11025002638 | Finished | 95 | 2025-01-13 | CORMAI | Drieseweg, LM 018 werkt niet | NURG 10D | 2 |  | Drieseweg | PUTTEN | Drieseweg, LM 018 |  | saled 18w 3000k heb ik niet in de bus | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002216 | 2025-01-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025002638 | SOC11025004060 | Finished | 95 | 2025-01-20 | CORMAI | Drieseweg, LM 018 werkt niet | NURG 10D | 2 |  | Drieseweg | PUTTEN | Drieseweg, LM 018 |  | saled 18w 3000k heb ik niet in de bus Graag inplannen team Veluwe. saled pll 36 vervanger | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002231 | 2025-01-13 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025002664 | SOC11025002664 | Finished | 95 | 2025-01-13 | CORMAI | LM 021 brandt niet | URG 1D | 2 |  | Drieseweg | PUTTEN | Drieseweg LM 18 - flikkert, LM 19 - defect, 21 - f |  | deze lampen heb ik niet in de bus ps-l hp saled 18w 3000k | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002231 | 2025-01-13 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025002664 | SOC11025004061 | Finished | 95 | 2025-01-20 | CORMAI | LM 021 brandt niet | URG 1D | 2 |  | Drieseweg | PUTTEN | Drieseweg LM 18 - flikkert, LM 19 - defect, 21 - f |  | deze lampen heb ik niet in de bus ps-l hp saled 18w 3000k Graag inplannen team Veluwe. saled pll 36 vervanger | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002234 | 2025-01-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025002665 | SOC11025002665 | Finished | 95 | 2025-01-13 | CORMAI | Nijkerkerstraat, LM 733 werkt niet | NURG 10D | 2 |  | Nijkerkerstraat | PUTTEN | Nijkerkerstraat, LM 733 |  | lamp brand op de omvormer | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002234 | 2025-01-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025002665 | SOC11025009525 | Finished | 95 | 2025-02-20 | CORMAI | Nijkerkerstraat, LM 733 werkt niet (annuleren) | NURG 10D | 1 |  | Nijkerkerstraat | PUTTEN | Nijkerkerstraat, LM 733 |  | lamp brand op de omvormer Lamp brand op omvormer en het is een eigen net dus verder onderzoek. nieuwe schemer oog opgezet der zat geen zekering in het kastje en der zat water in het armatuur heb het water er uitlaten lopen en er nieuwe zekering in gedaan armatuur brand | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002238 | 2025-01-13 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025002688 | SOC11025002688 | Finished | 95 | 2025-01-14 | DAMAGE | Oude Nijkerkerweg, lm 2 schade door aanrijding | URG 1D | 1 |  | Oude Nijkerkerweg | PUTTEN | Oude Nijkerkerweg, 2 (mogelijk al eens gemeld) |  | mast en armatuur recht gezet en recht gedraaid | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025002244 | 2025-01-13 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025002687 | SOC11025002687 | Finished | 95 | 2025-01-14 | DAMAGE | Van Egmondstraat, lm 4 aangereden | URG 1D | 1 |  | Van Egmondstraat | PUTTEN | Van Egmondstraat, 4 ( schadenmast) |  | mast en armatuur recht gezet en recht gedraaid gaat om mast nummer 3 | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025002245 | 2025-01-13 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025002686 | SOC11025002686 | Finished | 95 | 2025-01-14 | DAMAGE | Armatuur hangt los LM 801 t.h.v. huisnr 34 | URG 1D | 2 |  | Da Costastraat | PUTTEN | Da Costastraat, LM 801 t.h.v. huisnr 34 |  | armatuur als verloren worden beschouwd nood armatuur geplaatst | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025002245 | 2025-01-13 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025002686 | SOC11025004224 | Finished | 95 | 2025-01-20 | DAMAGE | Armatuur hangt los LM 801 t.h.v. huisnr 34 | URG 1D | 2 |  | Da Costastraat | PUTTEN | Da Costastraat, LM 801 t.h.v. huisnr 34 |  | armatuur als verloren worden beschouwd nood armatuur geplaatst | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025002247 | 2025-01-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025002680 | SOC11025002680 | Finished | 95 | 2025-01-14 | CORMAI | Van Oldenbarneveltstraat, 12 staat scheef | NURG 10D | 1 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | Van Oldenbarneveltstraat, 12 |  | inklimbeveiling niet aanwezig weet ook niet wat dat is | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002251 | 2025-01-13 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025002685 | SOC11025002685 | Finished | 95 | 2025-01-14 | DAMAGE | Voorthuizerstraat, 707 mastdeurtje staat los | URG 1D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | Voorthuizerstraat, 707 mastdeurtje |  | mastdeurtje vast gedraaid | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025002383 | 2025-01-14 | Finished | CORMAI | NORM | SOC11025002820 | SOC11025002820 | Finished | 95 | 2025-01-14 | CORMAI | thv hnr 73a 75 knippert saled heftig(naar albert) | NORM | 1 |  | Roggestraat | PUTTEN |  |  | alles ok 7.03 uur |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002384 | 2025-01-14 | Finished | CORMAI | NORM | SOC11025002821 | SOC11025002821 | Finished | 95 | 2025-01-14 | CORMAI | bij hnr 53 knippert saled heftig(naar albert) | NORM | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN |  |  | dit zou lm 11 zijn maar alles ok 7.24 uur |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002385 | 2025-01-14 | Finished | CORMAI | NORM | SOC11025002822 | SOC11025002822 | Finished | 95 | 2025-01-14 | CORMAI | bij hnr 57 knippert saled heftig(naar albert) | NORM | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN |  |  | saled via gemeente |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002405 | 2025-01-14 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025002845 | SOC11025002845 | Finished | 95 | 2025-01-14 | CORMAI | lm 6 knippert heftig(naar albert) | URG 1D | 1 |  | Roggestraat | PUTTEN |  |  | alles ok 7.02 uur | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002405 | 2025-01-14 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025002845 | SOC11025004162 | Finished | 95 | 2025-01-20 | CORMAI | lm 6 knippert heftig(naar albert) | URG 1D | 2 |  | Roggestraat | PUTTEN |  |  | alles ok 7.02 uur Graag armatuur eraf halen en naar Zwolle transporteren. Armatuur knippert. Indien mogelijk gelijk een vervangend armatuur eroip zetten. saled pls 18 3000 | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002592 | 2025-01-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025003095 | SOC11025003095 | Finished | 95 | 2025-01-15 | CORMAI | Dorpsstraat, LM 026 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | Dorpsstraat, LM 026 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002607 | 2025-01-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025003094 | SOC11025003094 | Finished | 95 | 2025-01-15 | CORMAI | Dorpsstraat, LM 005 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | Dorpsstraat, LM 005 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002649 | 2025-01-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025003139 | SOC11025003139 | Finished | 95 | 2025-01-15 | CORMAI | lm 1 is uit | NURG 10D | 2 |  | Haverstraat | PUTTEN |  |  | saled 18 w 3000k heb ik niet in de bus de vv van de pll 36 | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002649 | 2025-01-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025003139 | SOC11025004232 | Finished | 95 | 2025-01-20 | CORMAI | lm 1 is uit | NURG 10D | 2 |  | Haverstraat | PUTTEN |  |  | saled 18 w 3000k heb ik niet in de bus de vv van de pll 36 saled pll 36 vervanger | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002650 | 2025-01-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025003140 | SOC11025003140 | Finished | 95 | 2025-01-15 | CORMAI | lm 712 oversteek is uit | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  | lamp brand op de omvormer | Gemeente Putten | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002651 | 2025-01-15 | Finished | CORMAI | OVL 10 DAG | SOC11025003141 | SOC11025003141 | Finished | 95 | 2025-01-15 | CORMAI | verschil in schakeltijden ov kasten(naar albert) | OVL 10 DAG | 1 |  | Stationsstraat | PUTTEN |  |  | voor zover mijn kennis strekt lopen de klokjes gelijk. beide uitvoeringen niet eerder tegengekomen 2x theben en 1x grasslin c25 |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002685 | 2025-01-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025003186 | SOC11025003186 | Finished | 95 | 2025-01-15 | CORMAI | lm 19 is uit(albert klaar) | NURG 10D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN |  |  | saled pll 36 vervanger | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002685 | 2025-01-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025003186 | SOC11025006076 | Finished | 95 | 2025-01-30 | CORMAI | lm 19 is uit(albert klaar) | NURG 10D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN |  |  | saled pll 36 vervanger gebruikt lamp Saled PS-L 18w met Albert overlegt om hier de lamp maar te vervangen | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002688 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11025003190 | SOC11025003190 | Finished | 95 | 2025-01-15 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 46 t/m 49 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025002837 | 2025-01-16 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11025003327 | SOC11025003327 | Finished | 95 | 2025-01-16 | DAMAGE | LM 13 aanrijdschade | URG 5D | 2 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN |  |  | opgenomen via app | Liander | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025002837 | 2025-01-16 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11025003327 | SOC11025004374 | Finished | 95 | 2025-01-21 | DAMAGE | LM 13 aanrijdschade | URG 5D | 2 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN |  |  | opgenomen via app Offerte armatuur opgevraagd Armatuur besteld | Liander | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025002837 | 2025-01-16 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11025003327 | SOC11025004386 | Finished | 95 | 2025-01-21 | DAMAGE | LM 13 aanrijdschade | URG 5D | 5 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN |  |  | opgenomen via app Offerte armatuur opgevraagd | Liander | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025002922 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11025003427 | SOC11025003427 | Finished | 95 | 2025-01-16 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 50 t/m 01 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025003408 | 2025-01-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025003966 | SOC11025003966 | Finished | 95 | 2025-01-20 | CORMAI | lm 11 is uit(albert klaar) | NURG 10D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN |  |  | saled pll 36 vervanger | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025003542 | 2025-01-20 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025004193 | SOC11025004193 | Finished | 95 | 2025-01-20 | CORMAI | lm 5 knippert hinderlijk(naar albert) | URG 1D | 1 |  | Roggestraat | PUTTEN |  |  | saled pls 18 3000 | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025003607 | 2025-01-20 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025004253 | SOC11025004253 | Finished | 95 | 2025-01-21 | DAMAGE | Picardstraat, 4 is aan gestoten (gedraaid) | URG 1D | 1 |  | Picardstraat | PUTTEN | Picardstraat, LM4 ( schademast) |  | stift vervangen en draad opgetapt | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025003608 | 2025-01-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025004252 | SOC11025004252 | Finished | 95 | 2025-01-21 | CORMAI | Blarinckhorsterweg, LM 4, kruising Vurenboomweg | URG 5D | 1 |  | Blarinckhorsterweg | PUTTEN | Blarinckhorsterweg, LM 4, kruising Vurenboomweg |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025003609 | 2025-01-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025004249 | SOC11025004249 | Finished | 95 | 2025-01-21 | CORMAI | Meinwerkstraat, LM 001 Brand niet | URG 5D | 2 |  | Meinwerkstraat | PUTTEN | Meinwerkstraat, LM 001 |  | armatuur technisch versleten staat vol met water nood armatuur geplaatst opgehaald in Zwolle | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025003609 | 2025-01-20 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025004249 | SOC11025015704 | Finished | 95 | 2025-04-07 | CORMAI | Meinwerkstraat, LM 001 Brand niet | URG 5D | 2 |  | Meinwerkstraat | PUTTEN | Meinwerkstraat, LM 001 |  | Brand op omvormer. Zie foto voor type armatuur | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025003655 | 2025-01-21 | Finished | CORMAI | URG 1U | SOC11025004256 | SOC11025004256 | Finished | 95 | 2025-01-21 | CORMAI | lm 2 knippert(naar albert) | URG 1U | 1 |  | Roggestraat | PUTTEN |  |  | saled pls 18 3000 | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025003809 | 2025-01-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025004447 | SOC11025004447 | Finished | 95 | 2025-01-21 | CORMAI | hoek armatuur 1 controleren(naar albert) | NURG 10D | 1 |  | Pinnenburgerweg | PUTTEN |  |  | mast stond verdraaid rechtgezet en armatuur 1 tandje naar beneden gesteld. . | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025003810 | 2025-01-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025004446 | SOC11025004446 | Finished | 95 | 2025-01-21 | CORMAI | hoek armatuur 102 controleren(naar albert) | NURG 10D | 1 |  | Pinnenburgerweg | PUTTEN |  |  | mankeert niets aan hoekverstelling | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025004131 | 2025-01-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025004838 | SOC11025004838 | Finished | 95 | 2025-01-23 | CORMAI | Halvinkhuizerweg, LM701 | NURG 10D | 2 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | Halvinkhuizerweg, LM 701 |  | armatuur naar Zwolle gebracht voor reparatie garantie nood armatuur geplaatst opgehaald in Zwolle | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025004131 | 2025-01-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025004838 | SOC11025011384 | Finished | 95 | 2025-03-06 | CORMAI | Halvinkhuizerweg, LM701 | NURG 10D | 2 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | Halvinkhuizerweg, LM 701 |  | armatuur naar Zwolle gebracht voor reparatie garantie nood armatuur geplaatst opgehaald in Zwolle Nieuw tijdelijk armatuur plaatsen. Deze schijnt nog niet te werken | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025004132 | 2025-01-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025004839 | SOC11025004839 | Finished | 95 | 2025-01-23 | CORMAI | Molenweg, LM 004 werkt niet | NURG 10D | 2 |  | Molenweg | PUTTEN | Molenweg, LM 004 |  | geen spanning boven in het armatuur kan niet bij het mastdeurtje zit ingebouwd in de schutting zie foto's | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025004132 | 2025-01-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025004839 | SOC11025019529 | Finished | 95 | 2025-05-14 | CORMAI | Molenweg, LM 004 werkt niet | NURG 10D | 2 | S05 | Molenweg | PUTTEN | Molenweg, LM 004 |  | geen spanning boven in het armatuur kan niet bij het mastdeurtje zit ingebouwd in de schutting zie foto's Mastluikje was niet benaderbaar. Hek losgeschroefd iom bewoner. | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025004133 | 2025-01-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025004840 | SOC11025004840 | Finished | 95 | 2025-01-23 | CORMAI | Lariksstraat, LM 709 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Lariksstraat | PUTTEN | Lariksstraat, 709 |  | gebruikt lamp Saled PS-L 18w | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025004139 | 2025-01-23 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025004851 | SOC11025004851 | Finished | 95 | 2025-01-23 | CORMAI | Lariksstraat, LM 005 | URG 5D | 1 |  | Lariksstraat | PUTTEN | Lariksstraat, 005 |  | gebruikt lamp Saled PS-L 18w | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025004140 | 2025-01-23 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025004864 | SOC11025004864 | Finished | 95 | 2025-01-23 | DAMAGE | Verl 71801 zitbankje hangt los aan de onderzijde | URG 1D | 1 |  | Fontanusplein | PUTTEN | Fontanusplein, 71801 (zitbankje) |  | het hout waar het armatuur aan vast zat geschroefd is waaibomenkwaliteit en totaal verrot. armatuur met zware trekbanden vastgezet. | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025004148 | 2025-01-23 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025004863 | SOC11025004863 | Finished | 95 | 2025-01-23 | CORMAI | Voorthuizerstraat, 706 | URG 5D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | Voorthuizerstraat, LM 706 |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025004968 | 2025-01-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025005737 | SOC11025005737 | Finished | 95 | 2025-01-28 | CORMAI | LM 2 uit | NURG 10D | 1 |  | Luzernestraat | PUTTEN |  |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025005223 | 2025-01-29 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025006044 | SOC11025006044 | Finished | 95 | 2025-01-30 | CORMAI | Korenbloemstraat, 013 mastdeur ontbreek | URG 1D | 1 |  | Korenbloemstraat | PUTTEN | Korenbloemstraat, 013 mastdeur ontbreek |  | rvs luik 40cm | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025005226 | 2025-01-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025006041 | SOC11025006041 | Finished | 95 | 2025-01-30 | CORMAI | De Groene Scheg, mogelijk LM 723 ingang West | NURG 10D | 2 |  | De Groene Scheg | PUTTEN | De Groene Scheg, mogelijk LM 723 ingang West |  | de vsa vervangen zie foto's dit vsa opgehaald bij de voorraad op de gemeentewerf, weet niet hoe ik hem moet afmelden voor de kosten | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025005226 | 2025-01-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025006041 | SOC11025007028 | Finished | 95 | 2025-02-04 | CORMAI | De Groene Scheg, mogelijk LM 723 ingang West | NURG 10D | 2 |  | De Groene Scheg | PUTTEN | De Groene Scheg, mogelijk LM 723 ingang West |  | de vsa vervangen zie foto's dit vsa opgehaald bij de voorraad op de gemeentewerf, weet niet hoe ik hem moet afmelden voor de kosten | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025005341 | 2025-01-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025006145 | SOC11025006145 | Finished | 95 | 2025-01-30 | CORMAI | Achterstraat, LM 1701 uit | NURG 10D | 2 |  | Achterstraat | PUTTEN | Achterstraat, 1701 |  | mast is nu niet bereikbaar doordat er graafwerkzaamheden zijn | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025005341 | 2025-01-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025006145 | SOC11025008569 | Finished | 95 | 2025-02-14 | CORMAI | Achterstraat, LM 1701 uit | NURG 10D | 2 |  | Achterstraat | PUTTEN | Achterstraat, 1701 |  | mast is nu niet bereikbaar doordat er graafwerkzaamheden zijn | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025005343 | 2025-01-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025006146 | SOC11025006146 | Finished | 95 | 2025-01-30 | CORMAI | Mennestraat, LM 70403 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN | Mennestraat, LM 70403 |  | gebruikt lamp Saled PS-L 18w | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025005350 | 2025-01-30 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025006152 | SOC11025006152 | Finished | 95 | 2025-01-30 | CORMAI | Pieter Vijgehof, LM 702 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Pieter Vijgehof | PUTTEN | Pieter Vijgehof, 702 |  | hier was een netwerk storing geweest is nu opgelost | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025005429 | 2025-01-30 | Finished |  | CAMERA 4U | DEC1102520106 | DEC1102520106 | Finished | 95 | 2025-01-30 | CORMAI | W. Alexanderhof, J. Catsstraat, Pr. Hendrikstraat, | URG 1D | 2 |  | Anna Van Burenstraat | PUTTEN |  |  | Ligt bij Liander. Liander heeft de melding opgenomen, al gekeken. Kan de melding niet in portaal zien. Waarschijnlijk intern gemeld. Gaat om de straten Willem Alexanderhof. JAC Catsstraat, Prins Hendrikweg Veldstraat, Da Costastraat, Willem de Zwijgerlaan. Melding doorgebeld bij Hendri Pieper |  | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025005429 | 2025-01-30 | Finished |  | CAMERA 4U | DEC1102520106 | SOC11025006416 | Finished | 95 | 2025-01-31 | CORMAI | W. Alexanderhof, J. Catsstraat, Pr. Hendrikstraat, | URG 1D | 2 |  | Anna Van Burenstraat | PUTTEN |  |  | Ligt bij Liander. Liander heeft de melding opgenomen, al gekeken. Kan de melding niet in portaal zien. Waarschijnlijk intern gemeld. Gaat om de straten Willem Alexanderhof. JAC Catsstraat, Prins Hendrikweg Veldstraat, Da Costastraat, Willem de Zwijgerlaan. Melding doorgebeld bij Hendri Pieper Melding bij Liander is nr 7388269 en is opgelost volgens Liander |  | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025005873 | 2025-02-03 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025006631 | SOC11025006631 | Finished | 95 | 2025-02-03 | CORMAI | Tollensstraat, 1302 knippert ( mogelijk Saled) | URG 5D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollensstraat, 1302 |  | gebruikt lamp Saled PS-L 18w | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025006252 | 2025-02-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025007057 | SOC11025007057 | Finished | 95 | 2025-02-04 | CORMAI | LM 07 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Molenstraat | PUTTEN |  |  | pll 36 s10 kap herplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025006488 | 2025-02-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025007345 | SOC11025007345 | Finished | 95 | 2025-02-06 | CORMAI | Verlengde Dorpsstraat, 005 | NURG 10D | 1 |  | Verlengde Dorpsstraat | PUTTEN | Verlengde Dorpsstraat, 005 ( ivm de Nulmeting ) |  | gebruikt lamp Son-T 50W | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025007059 | 2025-02-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025007959 | SOC11025007959 | Finished | 95 | 2025-02-11 | CORMAI | Mennestraat, LM 701 werkt niet | NURG 10D | 2 |  | Mennestraat | PUTTEN | Mennestraat, LM 701 |  | saled 18w 3000k heb ik niet in de bus | eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025007059 | 2025-02-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025007959 | SOC11025011388 | Finished | 95 | 2025-03-06 | CORMAI | Mennestraat, LM 701 werkt niet | NURG 10D | 2 |  | Mennestraat | PUTTEN | Mennestraat, LM 701 |  | saled 18w 3000k heb ik niet in de bus saled 18 w 3000k vv | eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025007068 | 2025-02-11 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025007974 | SOC11025007974 | Finished | 95 | 2025-02-11 | CORMAI | Margrietlaan, Lm 7 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Margrietlaan | PUTTEN | Margrietlaan, 7 |  | hier zit geen. grondkabel in de mast armatuur is ook niet aangesloten op het faget kastje zie foto | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025007127 | 2025-02-11 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025008029 | SOC11025008029 | Finished | 95 | 2025-02-11 | CORMAI | Halvinkhuizerweg, LM 73905 brand niet | URG 5D | 2 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | Halvinkhuizerweg, LM 73905 |  | het is een 9m paaltop cilinders armatuur niet bekend | Eigennet | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025007127 | 2025-02-11 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025008029 | SOC11025021480 | Finished | 95 | 2025-06-02 | CORMAI | Halvinkhuizerweg, LM 73905 brand niet | URG 5D | 2 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | Halvinkhuizerweg, LM 73905 |  | het is een 9m paaltop cilinders armatuur niet bekend Armatuur past niet. Grotere topmaat armatuur nodig Rondstraler geplaatst | Eigennet | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025007127 | 2025-02-11 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025008029 | SOC11025024912 | Finished | 95 | 2025-06-30 | DAMAGE | Halvinkhuizerweg, LM 73905 brand niet | URG 5D | 5 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | Halvinkhuizerweg, LM 73905 |  | het is een 9m paaltop cilinders armatuur niet bekend | Eigennet | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025007133 | 2025-02-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025008037 | SOC11025008037 | Technical Finished | 70 | 2025-02-11 | CORMAI | Levering mast van gemeente | NURG 10D | 2 |  | Fontanusplein | PUTTEN | SOC11023044697 gemeentemast die vermist wordt |  |  | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025007133 | 2025-02-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025008037 | SOC11025008090 | Technical Finished | 70 | 2025-02-11 | CORMAI | Levering mast van gemeente | NURG 10D | 2 |  | Fontanusplein | PUTTEN | SOC11023044697 gemeentemast die vermist wordt |  |  | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025007403 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11025008296 | SOC11025008296 | Finished | 95 | 2025-02-12 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 02 t/m 05 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025008257 | 2025-02-18 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11025009214 | SOC11025009214 | Finished | 95 | 2025-02-18 | NETWORK | Netwerkstoring | URG 5D | 2 |  | Van Haersma De Withstraat | PUTTEN |  |  | Liander geeft aan dat het is opgelost. |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11025008421 | 2025-02-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025009428 | SOC11025009428 | Finished | 95 | 2025-02-20 | CORMAI | Jacob Catsstraat, LM 012 brand niet | NURG 10D | 2 |  | Jacob Catsstraat | PUTTEN | Jacob Catsstraat, LM 012 |  | saled 18w 3000k heb ik niet in de bus | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025008421 | 2025-02-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025009428 | SOC11025011387 | Finished | 95 | 2025-03-06 | CORMAI | Jacob Catsstraat, LM 012 brand niet | NURG 10D | 2 |  | Jacob Catsstraat | PUTTEN | Jacob Catsstraat, LM 012 |  | saled 18w 3000k heb ik niet in de bus saled 18 w 3000k | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025008422 | 2025-02-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025009429 | SOC11025009429 | Finished | 95 | 2025-02-20 | CORMAI | Lariksstraat, 007 LM knippert ( Saled vervangen) | NURG 10D | 2 |  | Lariksstraat | PUTTEN | Lariksstraat, 007 LM |  | saled 18 w vv de vervanger voor de pll 36w saled 18w 3000k heb ik niet in de bus | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025008422 | 2025-02-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025009429 | SOC11025011386 | Finished | 95 | 2025-03-06 | CORMAI | Lariksstraat, 007 LM knippert ( Saled vervangen) | NURG 10D | 2 |  | Lariksstraat | PUTTEN | Lariksstraat, 007 LM |  | saled 18 w vv de vervanger voor de pll 36w saled 18w 3000k heb ik niet in de bus saled 18w 3000k vv | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025008424 | 2025-02-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025009431 | SOC11025009431 | Finished | 95 | 2025-02-20 | CORMAI | Lichtmast 007 uit | NURG 10D | 1 |  | Prins Bernhardlaan | PUTTEN | Lichtmast thv huis nr 55 en huis nr 59 |  | saled 18 w vv de vervanger voor de pll 36w | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025008425 | 2025-02-19 | Finished | CORMAI | CAT1 | SOC11025009438 | SOC11025009438 | Finished | 95 | 2025-02-20 | CORMAI | Complete wijk ligt plat, mogelijk Protec | CAT1 | 2 |  | Aaltsengoed | PUTTEN | Aaltsengoed complete wijk |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025008425 | 2025-02-19 | Finished | CORMAI | CAT1 | SOC11025009438 | SOC11025009986 | Finished | 95 | 2025-02-24 | CORMAI | Complete wijk ligt plat, mogelijk Protec | CAT1 | 2 |  | Aaltsengoed | PUTTEN | Aaltsengoed complete wijk |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025008426 | 2025-02-19 | Cancelled | CORMAI | NURG 10D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11025008427 | 2025-02-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025009423 | SOC11025009423 | Finished | 95 | 2025-02-20 | CORMAI | Molenstraat, LM 011 brand niet | NURG 10D | 1 |  | Molenstraat | PUTTEN | Molenstraat, LM 011 brand niet |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025008428 | 2025-02-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025009426 | SOC11025009426 | Finished | 95 | 2025-02-20 | CORMAI | Halvinkhuizerweg, 701 hoek Engweg werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | Halvinkhuizerweg, 701 hoek Engweg werkt niet |  | is al bekend via SOC11025004838 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025008453 | 2025-02-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025009430 | SOC11025009430 | Finished | 95 | 2025-02-20 | CORMAI | LM S1901 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN | email |  | Lamp is vervangen. | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025008454 | 2025-02-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025009432 | SOC11025009432 | Finished | 95 | 2025-02-20 | CORMAI | LM S1902 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN | email |  | VSA's plus lichtbronnen vervangen. | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025009402 | 2025-02-26 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025010418 | SOC11025010418 | Finished | 95 | 2025-02-26 | CORMAI | Prins Bernhardlaan LM 12 (thv huisnr 8) | URG 5D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN | Prins Bernhardlaan LM 8 of thv. huis nr 8 |  | saled 18 w vv de vervanger voor de pll 36w | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025009404 | 2025-02-26 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025010419 | SOC11025010419 | Finished | 95 | 2025-02-26 | CORMAI | Drieseweg LM 8 of thv. huis nr 12 | URG 5D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN | Drieseweg LM 12 of thv. huis nr 12 |  | het gaat om lm 12 saled 18 w 4000k hier hoort een 3000k ik heb die laml niet meer in de bus dus tijdelijk deze er maar ingedaan vv de vervanger voor de pll 36w | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025009405 | 2025-02-26 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025010423 | SOC11025010423 | Finished | 95 | 2025-02-26 | CORMAI | Prins Bernhardlaan - Straatlantaarn 8 | URG 5D | 1 |  | Prins Bernhardlaan | PUTTEN | Prins Bernhardlaan - Straatlantaarn 8 |  | saled 18 w vv de vervanger voor de pll 36w | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025009412 | 2025-02-26 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025010429 | SOC11025010429 | Finished | 95 | 2025-02-27 | CORMAI | Korenlaan, 701 werkt niet | URG 5D | 1 |  | Korenlaan | PUTTEN | Korenlaan, 701 |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025009417 | 2025-02-26 | Finished |  |  | DEC1102520186 | DEC1102520186 | Finished | 95 | 2025-02-26 | DAMAGE | ovl kabelschade Putten | URG 1U | 2 |  | Bijsterenseweg | PUTTEN | Mail App Robert Paul |  | kabelschade door graafwerkzaamheden G. Niessen. 2 moffen gemaakt . |  | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025009417 | 2025-02-26 | Finished |  |  | DEC1102520186 | SOC11025010662 | Finished | 95 | 2025-02-28 | DAMAGE | ovl kabelschade Putten | URG 1U | 2 |  | Bijsterenseweg | PUTTEN |  |  | kabelschade door graafwerkzaamheden G. Niessen. 2 moffen gemaakt . |  | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025009539 | 2025-02-27 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025010597 | SOC11025010597 | Finished | 95 | 2025-02-27 | DAMAGE | LM 702 mastdeurtje plaatsen | URG 1U | 1 |  | Handelsweg | PUTTEN | Gemeente Putten |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025010291 | 2025-03-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025011451 | SOC11025011451 | Finished | 95 | 2025-03-06 | CORMAI | Prins Hendrikweg, LM 021 Brand niet | NURG 10D | 1 |  | Prins Hendrikweg | PUTTEN | Prins Hendrikweg, LM 021 Brand niet |  | hier staat geen mast meer die is uit de grond gehaald waarom weet ik niet Mast moet nog worden geplaatst. Hoort bij klus SOD11024018588 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025010307 | 2025-03-06 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025011465 | SOC11025011465 | Finished | 95 | 2025-03-06 | CORMAI | Drieseweg, 022 of 023 ( ter hoogte van hnr 88) | URG 5D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN | Drieseweg, 022 of 023 ( ter hoogte van hnr 88) |  | saled 18w 3000k vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025010690 | 2025-03-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025011919 | SOC11025011919 | Finished | 95 | 2025-03-10 | CORMAI | LM 002 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Van Lennepstraat | PUTTEN | Van Lennepstraat, 002 |  | hier zit een oud open kastje in zie foto die er voor zorgt dat er sluiting komt kastje moet vv worden zekering was hier kapot zekering vv 6a | Liander | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025010690 | 2025-03-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025011919 | SOC11025013139 | Finished | 95 | 2025-03-18 | CORMAI | LM 002 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Van Lennepstraat | PUTTEN | Van Lennepstraat, 002 |  | hier zit een oud open kastje in zie foto die er voor zorgt dat er sluiting komt kastje moet vv worden zekering was hier kapot zekering vv 6a Liander aanvraag gedaan | Liander | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025010690 | 2025-03-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025011919 | SOC11025015883 | Finished | 95 | 2025-04-08 | GRID | LM 002 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Van Lennepstraat | PUTTEN | Van Lennepstraat, 002 |  |  | Liander | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025011058 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11025012272 | SOC11025012272 | Finished | 95 | 2025-03-11 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 06 t/m 09 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025011931 | 2025-03-17 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025013071 | SOC11025013071 | Technical Finished | 70 | 2025-03-17 | DAMAGE | Ridderwal, lm 004 schademast | URG 1D | 2 |  | Ridderwal | PUTTEN | Gemeente Putten |  | Lichtmast 6 meter gegalvaniseerd met verjongingen. Armatuur kan worden over gezet, evenals het Fagetkastje. Mast moet dus worden vervangen, is geknikt c.a 30 cm onder het maaiveld. | Liander | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025011931 | 2025-03-17 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025013071 | SOC11025013106 | Technical Finished | 85 | 2025-03-18 | DAMAGE | Ridderwal, lm 004 schademast | URG 1D | 2 |  | Ridderwal | PUTTEN | Gemeente Putten |  | Lichtmast 6 meter gegalvaniseerd met verjongingen. Armatuur kan worden over gezet, evenals het Fagetkastje. Mast moet dus worden vervangen, is geknikt c.a 30 cm onder het maaiveld. Naambord overgezet. mb | Liander | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025011931 | 2025-03-17 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025013071 | SOC11025013122 | Administrative Finished | 90 | 2025-03-18 | DAMAGE | Ridderwal, lm 004 schademast | URG 1D | 5 |  | Ridderwal | PUTTEN | Gemeente Putten |  | Lichtmast 6 meter gegalvaniseerd met verjongingen. Armatuur kan worden over gezet, evenals het Fagetkastje. Mast moet dus worden vervangen, is geknikt c.a 30 cm onder het maaiveld. | Liander | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025013489 | 2025-03-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025014829 | SOC11025014829 | Finished | 95 | 2025-03-31 | CORMAI | LM 031 brandt niet | NURG 10D | 1 |  |  | PUTTEN | Bosrand, 031, brand niet |  | LED armatuur brand normaal op omvormer. geen defecten kunnen constateren | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025013491 | 2025-03-31 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025014843 | SOC11025014843 | Finished | 95 | 2025-03-31 | CORMAI | Drieseweg, LM 017 werkt niet | URG 5D | 1 |  |  |  | Drieseweg, LM 017 |  | lamp kapot. na vv brand armatuur weer op omvormer | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025013503 | 2025-03-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025014852 | SOC11025014852 | Finished | 95 | 2025-03-31 | CORMAI | LM 11 brandt niet | NURG 10D | 1 |  |  | PUTTEN | Roosendaalseweg, LM 11 |  | Led armatuur brand op omvormer. zekering is goed | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025013523 | 2025-03-31 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025014878 | SOC11025014878 | Finished | 95 | 2025-03-31 | CORMAI | Bentinckstraat, 1 armatuur is gedraaid of los | URG 5D | 1 |  |  |  | Bentinckstraat, 1 armatuur is gedraaid of los |  | mankeert niks | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025013663 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11025015010 | SOC11025015010 | Finished | 95 | 2025-04-01 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 10 t/m 13 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025014261 | 2025-04-07 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025015676 | SOC11025015676 | Finished | 95 | 2025-04-07 | CORMAI | Gervenhof, mogelijk LM 706 brand niet | URG 5D | 2 |  |  | PUTTEN | Gervenhof, 706 (onduidelijke melding m.b.t. mast ) |  | Ik kan hier momenteel nog niet de kasten inschakelen | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025014261 | 2025-04-07 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025015676 | SOC11025016719 | Finished | 95 | 2025-04-16 | CORMAI | Gervenhof, mogelijk LM 706 brand niet | URG 5D | 2 |  |  | PUTTEN | Gervenhof, 706 (onduidelijke melding m.b.t. mast ) |  | alle armaturen hier branden na inschakeling hb hier gister ingeschakeld. alle masten branden | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025014271 | 2025-04-07 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025015696 | SOC11025015696 | Finished | 95 | 2025-04-07 | CORMAI | LM 006 Knippert hoog frequent (zie tekst) | URG 1D | 1 |  |  |  | Mauritsstraat, LM 006 Knippert hoog frequent ( |  | lamp knipperde op omvormer. na vv lamp brand het armatuur weer na behoren | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025014582 | 2025-04-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025016042 | SOC11025016042 | Finished | 95 | 2025-04-10 | CORMAI | LM 006 Knippert hinderlijk | NURG 10D | 2 |  |  |  | Mauritsstraat, 006 |  |  | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025014582 | 2025-04-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025016042 | SOC11025016203 | Finished | 95 | 2025-04-11 | CORMAI | LM 006 Knippert hinderlijk | NURG 10D | 2 |  |  | Putten | Mauritsstraat, 006 |  | Philips retro fit lamp geplaatst | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025014753 | 2025-04-11 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025016261 | SOC11025016261 | Technical Finished | 70 | 2025-04-11 | CORMAI | OLC’s (zie tekst) | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN | Gemeente Putten |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025014753 | 2025-04-11 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025016261 | SOC11025016287 | Technical Finished | 85 | 2025-04-14 | CORMAI | OLC’s (zie tekst) | URG 5D | 2 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN | Gemeente Putten |  |  |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025014938 | 2025-04-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025016451 | SOC11025016451 | Finished | 95 | 2025-04-14 | CORMAI | Tollensstraat, LM 003 werkt niet volgens bewoner | NURG 10D | 2 |  |  | Putten | Tollensstraat, LM 003 |  | Hier moet een faget geplaatst worden. Armatuur snoer hangt los in de mast. Liander is in deze straat bezig maar ik zie ook geen grondkabel in de mast Mast hoort bij een klus. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025014940 | 2025-04-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025016454 | SOC11025016454 | Finished | 95 | 2025-04-14 | CORMAI | Van Lennepstraat, LM 002 | NURG 10D | 1 |  |  |  | Van Lennepstraat, LM 002 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025015145 | 2025-04-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025016723 | SOC11025016723 | Administrative Finished | 90 | 2025-04-16 | CORMAI | E. Van Grevengoedhof, LM 601 brand niet | URG 5D | 2 |  |  | PUTTEN | E. Van Grevengoedhof, 601 |  | Armatuur afkeur. hier moet nieuw armatuur geplaatst worden. Armatuur heb ik mee naar de zaak | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025015145 | 2025-04-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025016723 | SOC11025019447 | Administrative Finished | 90 | 2025-05-13 | CORMAI | E. Van Grevengoedhof, LM 601 brand niet | URG 5D | 2 |  |  | PUTTEN | E. Van Grevengoedhof, 601 |  | Armatuur afkeur. hier moet nieuw armatuur geplaatst worden. Armatuur heb ik mee naar de zaak 2e lijn storing Type 2 storing Armatuur geplaatst | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025015215 | 2025-04-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025016809 | SOC11025016809 | Finished | 95 | 2025-04-16 | CORMAI | OVL vanaf rotonde Van Geenstr. tot Hooiweg is uit | NURG 10D | 1 |  |  |  | Uitval OV Roosendaalsweg- Hooiweg |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025016053 | 2025-04-22 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025017233 | SOC11025017233 | Finished | 95 | 2025-04-22 | CORMAI | Bentinckstraat, 1 schijnt nu in de woonkamer nr 2 | URG 5D | 1 |  |  |  | Bentinckstraat, LM 1 |  | Armatuur weer op 0 gezet | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025016080 | 2025-04-22 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025017287 | SOC11025017287 | Finished | 95 | 2025-04-22 | CORMAI | Zwaluwenburg, LM 002 werkt niet (zie tekst) | URG 5D | 1 |  |  | PUTTEN | Zwaluwenburg, LM 002 |  | Philips variant nog niet op voorraad. Heb hier een saled 36 watt pll retro fit variant in gedaan. kan niet testen ivm grote struiken | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025016379 | 2025-04-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025017589 | SOC11025017589 | Finished | 95 | 2025-04-25 | CORMAI | LM 713 gedraaid | NURG 10D | 1 |  | Aaltsengoed | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025016637 | 2025-04-28 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025017863 | SOC11025017863 | Finished | 95 | 2025-04-28 | CORMAI | Gervenhof, LM 706 werk enige tijd niet | URG 1D | 1 |  |  |  | Gervenhof, LM 706 |  |  | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025016642 | 2025-04-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025017870 | SOC11025017870 | Finished | 95 | 2025-04-28 | CORMAI | Bijsterenseweg, LM 713 brand niet (mogelijk saled) | NURG 10D | 1 |  |  |  | Bijsterenseweg, LM 713 brand niet (mogelijk saled |  | lamp los in armatuur | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025016784 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11025018022 | SOC11025018022 | Finished | 95 | 2025-04-29 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 14 t/m 17 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025016811 | 2025-04-30 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11025018040 | SOC11025018040 | Technical Finished | 70 | 2025-04-30 | DAMAGE | LM 702 schademast | NURG 10D | 2 |  | Gervenhof | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025016811 | 2025-04-30 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11025018040 | SOC11025029313 | Technical Finished | 85 | 2025-08-07 | DAMAGE | LM 702 schademast | NURG 10D | 2 |  | Gervenhof | PUTTEN |  |  | Afgeschermde rondstralen op schade mast geplaatst | Eigennet | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025016811 | 2025-04-30 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11025018040 | SOC11025029316 | Administrative Finished | 90 | 2025-08-07 | DAMAGE | LM 702 schademast | NURG 10D | 5 |  | Gervenhof | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025016890 | 2025-04-30 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11025018132 | SOC11025018132 | Technical Finished | 70 | 2025-04-30 | DAMAGE | LM 709 aangereden | URG 1U | 2 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025016890 | 2025-04-30 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11025018132 | SOC11025018401 | Technical Finished | 70 | 2025-05-02 | DAMAGE | LM 709 aangereden | URG 1U | 2 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025016894 | 2025-04-30 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025018140 | SOC11025018140 | Technical Finished | 70 | 2025-04-30 | DAMAGE | LM 710 schade | URG 1D | 2 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025016894 | 2025-04-30 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025018140 | SOC11025019674 | Technical Finished | 70 | 2025-05-15 | DAMAGE | LM 710 schade | URG 1D | 2 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  |  | Eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025017065 | 2025-05-02 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025018346 | SOC11025018346 | Finished | 95 | 2025-05-02 | DAMAGE | LM 723 schade | URG 1D | 1 |  | Garderenseweg | PUTTEN |  |  | weer recht gehangen en getest zie foto,s | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025017532 | 2025-05-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025018889 | SOC11025018889 | Finished | 95 | 2025-05-08 | CORMAI | Armatuur schijnt de woning aan Goldsteinstraat 10 | NURG 10D | 2 |  | Picardstraat | PUTTEN | Picardstraat, LM 6 (Lichtvervuiling) |  | Armatuur staat op 0 graden. als ik deze lager stel krijgen anderen er last van. lichtafschermers die ik heb passen hier niet op | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025017532 | 2025-05-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025018889 | SOC11025021214 | Finished | 95 | 2025-05-27 | CORMAI | Armatuur schijnt de woning aan Goldsteinstraat 10 | NURG 10D | 2 |  | Picardstraat | PUTTEN | Picardstraat, LM 6 (Lichtvervuiling) |  | Armatuur staat op 0 graden. als ik deze lager stel krijgen anderen er last van. lichtafschermers die ik heb passen hier niet op Licht hinder. Licht afschermer geplaatst | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025017533 | 2025-05-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025018896 | SOC11025018896 | Finished | 95 | 2025-05-08 | CORMAI | Molenstraat, 009 (mogelijk Liander probleem) | NURG 10D | 2 |  | Molenstraat | PUTTEN | Molenstraat, LM 009 |  |  | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025017533 | 2025-05-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025018896 | SOC11025021179 | Finished | 95 | 2025-05-27 | CORMAI | Molenstraat, 009 (mogelijk Liander probleem) | NURG 10D | 2 |  | Molenstraat | PUTTEN | Molenstraat, LM 009 |  | Brand op omvormer. Zekering is ook nog goed | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025018947 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025020298 | SOC11025020298 | Technical Finished | 70 | 2025-05-20 | CORMAI | Parkeerplaats Roosendaalseweg | URG 1D | 2 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN |  |  | Armaturen weer voorzien van VSA's lm 74204 sont 50 lm 73903 geen spanning op l1 en l3 lm 73901 idem lm 74201 sont 150 en hf trafo lm 74203 sont 100 en hf trafo lm 74202 geen spanning op l1 en l3 netstoring doorgegeven aan Zwolle voor overleg met gemeente |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025018947 | 2025-05-20 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025020298 | SOC11025026002 | Technical Finished | 70 | 2025-07-09 | CORMAI | Parkeerplaats Roosendaalseweg | URG 1D | 2 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN |  |  | Armaturen weer voorzien van VSA's lm 74204 sont 50 lm 73903 geen spanning op l1 en l3 lm 73901 idem lm 74201 sont 150 en hf trafo lm 74203 sont 100 en hf trafo lm 74202 geen spanning op l1 en l3 netstoring doorgegeven aan Zwolle voor overleg met gemeente |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025019217 | 2025-05-22 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025020608 | SOC11025020608 | Technical Finished | 70 | 2025-05-22 | DAMAGE | LM 2 schade | URG 1D | 2 |  | Koesteeg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025019217 | 2025-05-22 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025020608 | SOC11025020672 | Technical Finished | 85 | 2025-05-22 | DAMAGE | LM 2 schade | URG 1D | 2 |  | Koesteeg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025019217 | 2025-05-22 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025020608 | SOC11025020683 | Administrative Finished | 90 | 2025-05-22 | DAMAGE | LM 2 schade | URG 1D | 5 |  | Koesteeg | PUTTEN |  |  |  | Liander | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025019256 | 2025-05-22 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025020695 | SOC11025020695 | Finished | 95 | 2025-05-22 | CORMAI | Klaas Frisohof, LM 704 brand niet | URG 5D | 2 |  | Klaas Frisohof | PUTTEN | Klaas Frisohof, LM 704 |  | Armatuur afkeur. Hier moet een nieuw armatuur komen. Brand niet op omvormer | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025019256 | 2025-05-22 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025020695 | SOC11025025298 | Finished | 95 | 2025-07-03 | CORMAI | Klaas Frisohof, LM 704 brand niet | URG 5D | 2 |  | Klaas Frisohof | PUTTEN | Klaas Frisohof, LM 704 |  | Defecte armatuur tijdelijk vervangen voor gebruikte armatuur. Deze wordt op een later tijdstip vervangen. Na plaatsen order op vervolg zetten. Armatuur geplaatst | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025019283 | 2025-05-22 | Finished | DAMAGE | URG 5D | SOC11025020727 | SOC11025020727 | Finished | 95 | 2025-05-22 | DAMAGE | Voorthuizerstraat, 759 (Zie tekst) | URG 5D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | Voorthuizerstraat, 759 en 769 |  | Grondvlag geplaatst | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025019835 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11025021433 | SOC11025021433 | Finished | 95 | 2025-05-28 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 18 t/m 21 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025020436 | 2025-06-04 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025022092 | SOC11025022092 | Finished | 95 | 2025-06-04 | CORMAI | Meerdere LM branden niet | URG 5D | 1 | S03 | Mauritsstraat | PUTTEN |  | 2064781 | Gemeld bij Liander Afgehandeld door Liander uitgevoerde werkzaamheden OV netzekering |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025020623 | 2025-06-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025022295 | SOC11025022295 | Technical Finished | 70 | 2025-06-06 | CORMAI | LM 05 uit | NURG 10D | 2 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | Brand op omvormer. | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025020623 | 2025-06-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025022295 | SOC11025025296 | Technical Finished | 85 | 2025-07-03 | CORMAI | LM 05 uit | NURG 10D | 2 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | Brand op omvormer. Ook spanning in de mast. Armatuur doet het gewoon. Zie foto's | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025020624 | 2025-06-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025022294 | SOC11025022294 | Finished | 95 | 2025-06-06 | CORMAI | LM 02 uit | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | Brand op omvormer | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025020625 | 2025-06-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025022296 | SOC11025022296 | Finished | 95 | 2025-06-06 | CORMAI | LM 04 uit | NURG 10D | 2 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | Brand op omvormer. Hier moet nieuwe zegel geplaatst worden | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025020625 | 2025-06-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025022296 | SOC11025025295 | Finished | 95 | 2025-07-03 | CORMAI | LM 04 uit | NURG 10D | 2 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | Brand op omvormer. Hier moet nieuwe zegel geplaatst worden Ook spanning in de mast. Armatuur doet het gewoon. Zie foto's | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025020949 | 2025-06-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025022623 | SOC11025022623 | Finished | 95 | 2025-06-11 | CORMAI | LM scheef tov huisnr 14 | NURG 10D | 1 |  | Hellerweg | PUTTEN |  |  | 6M mast. Moet met kraantje recht gezet worden |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025020949 | 2025-06-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025022623 | SOC11025028339 | Finished | 95 | 2025-07-29 | CORMAI | LM scheef tov huisnr 14 | NURG 10D | 2 |  | Hellerweg | PUTTEN |  |  | 6M mast. Moet met kraantje recht gezet worden |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025021382 | 2025-06-15 | Finished |  |  | DEC1102520584 | DEC1102520584 | Finished | 95 | 2025-06-15 |  | verlichting uit Putten |  | 2 |  | Bosrand | PUTTEN |  | antwserv 41794 | Deze masten dienen aangesloten te worden door een andere partij. |  | 1 | TRUE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025021851 | 2025-06-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025023608 | SOC11025023608 | Administrative Finished | 90 | 2025-06-18 | CORMAI | Luzernestraat, LM 004 brand niet | NURG 10D | 2 |  | Luzernestraat | PUTTEN | Luzernestraat, LM 004 |  | Saled 36 watt pll retro fit lamp nodig | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025021851 | 2025-06-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025023608 | SOC11025025288 | Administrative Finished | 90 | 2025-07-03 | CORMAI | Luzernestraat, LM 004 brand niet | NURG 10D | 2 |  | Luzernestraat | PUTTEN | Luzernestraat, LM 004 |  | Saled 36 watt pll retro fit lamp nodig | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025021852 | 2025-06-18 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025023607 | SOC11025023607 | Technical Finished | 70 | 2025-06-18 | CORMAI | Wijenburg LM 002 brand niet | NURG 10D | 2 |  | Wijenburgh | PUTTEN | Wijenburg LM 2 |  | Saled 18 watt pll kapot gebrand. nieuwe lamp nodig | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025021852 | 2025-06-18 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025023607 | SOC11025025271 | In Process | 65 | 2025-07-03 | CORMAI | Wijenburg LM 002 brand niet | NURG 10D | 2 |  | Wijenburgh | PUTTEN | Wijenburg LM 2 |  | Saled 18 watt pll kapot gebrand. nieuwe lamp nodig Lamp vv. kan niet testen omdat ik niet bij het luikje kan | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025021853 | 2025-06-18 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025023619 | SOC11025023619 | Finished | 95 | 2025-06-18 | CORMAI | LM 004 + 005 brandt niet, zie tekst | URG 5D | 1 |  | Luzernestraat | PUTTEN | Luzernestraat LM 004 005 |  | Brand op omvormer | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025021855 | 2025-06-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025023630 | SOC11025023630 | Finished | 95 | 2025-06-19 | CORMAI | Molenstraat LM 6 werkt niet | NURG 10D | 1 |  | Molenstraat | PUTTEN | Molenstraat LM 6 |  | brand op omvormer | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025021856 | 2025-06-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025023631 | SOC11025023631 | Finished | 95 | 2025-06-19 | CORMAI | Tollenstraat LM 003 werkt niet. t.h.v. nr 18 | NURG 10D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN | Tollenstraat LM 003 |  | Hier mort een faget geplaatst worden. zit niks in de mast. Op verzoek van de gemeente afgesloten. Wordt later op eigennet aangesloten. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025022444 | 2025-06-24 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025024279 | SOC11025024279 | Finished | 95 | 2025-06-24 | DAMAGE | LM 1 beschadigd thv huisnr 30 | URG 1D | 2 |  | Middelbeekweg | PUTTEN |  |  |  |  | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025022444 | 2025-06-24 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025024279 | SOC11025024315 | Finished | 95 | 2025-06-25 | DAMAGE | LM 1 beschadigd thv huisnr 30 | URG 1D | 2 |  | Middelbeekweg | PUTTEN |  |  |  |  | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025022444 | 2025-06-24 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025024279 | SOC11025024323 | Finished | 95 | 2025-06-25 | DAMAGE | LM 1 beschadigd thv huisnr 30 | URG 1D | 5 |  | Middelbeekweg | PUTTEN |  |  |  |  | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025022540 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11025024432 | SOC11025024432 | Finished | 95 | 2025-06-25 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 22 t/m 25 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025023322 | 2025-07-03 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025025348 | SOC11025025348 | Finished | 95 | 2025-07-03 | DAMAGE | LM 8 schademast | URG 1D | 2 |  | Achterstraat | PUTTEN |  |  |  | Liander | 3 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025023322 | 2025-07-03 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025025348 | SOC11025025384 | Finished | 95 | 2025-07-03 | DAMAGE | LM 8 schademast | URG 1D | 2 |  | Achterstraat | PUTTEN |  |  |  | Liander | 3 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025023322 | 2025-07-03 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025025348 | SOC11025025390 | Finished | 95 | 2025-07-03 | DAMAGE | LM 8 schademast | URG 1D | 5 |  | Achterstraat | PUTTEN |  |  |  | Liander | 3 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025023649 | 2025-07-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025025731 | SOC11025025731 | Finished | 95 | 2025-07-07 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 301 | NURG 10D | 1 |  | Aalscholverstraat | PUTTEN | 865026 |  |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025023670 | 2025-07-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025025768 | SOC11025025768 | Finished | 95 | 2025-07-07 | CORMAI | LM 002 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Wijenburgh | PUTTEN | 865054 | public-report-7858 | Dubbel gemeld, wordt verwerkt in SOC11025025271 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025024078 | 2025-07-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025026167 | SOC11025026167 | Finished | 95 | 2025-07-10 | CORMAI | LM 74702 knippert | NURG 10D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN | 865449 | public-report-7868 | Lamp vv | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025024145 | 2025-07-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025026267 | SOC11025026267 | Finished | 95 | 2025-07-11 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 4 | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | 865646 | public-report-7871 | Brand op omvormer | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025024380 | 2025-07-14 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025026503 | SOC11025026503 | Finished | 95 | 2025-07-14 | DAMAGE | LM 1801 aangereden | URG 1D | 2 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | 865902 | public-report-7873 |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025024380 | 2025-07-14 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025026503 | SOC11025028336 | Finished | 95 | 2025-07-29 | DAMAGE | LM 1801 aangereden | URG 1D | 2 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | 865902 | public-report-7873 |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025024386 | 2025-07-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025026512 | SOC11025026512 | Finished | 95 | 2025-07-14 | CORMAI | LM 7 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Nieuwe Laaklaan | PUTTEN | 865915 | public-report-7874 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025024524 | 2025-07-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025026698 | SOC11025026698 | Finished | 95 | 2025-07-15 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 003 | NURG 10D | 1 |  | Van Lennepstraat | PUTTEN | 866093 | public-report-7881 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025024530 | 2025-07-15 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025026712 | SOC11025026712 | Finished | 95 | 2025-07-16 | CORMAI | Veldstraat, Lm 006 (zie tekst) | URG 5D | 2 |  | Veldstraat | PUTTEN | 866094 | public-report-7882 |  | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025024530 | 2025-07-15 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025026712 | SOC11025028416 | Finished | 95 | 2025-07-30 | CORMAI | Veldstraat, Lm 006 (zie tekst) | URG 5D | 2 |  | Veldstraat | PUTTEN | 866094 | public-report-7882 |  | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025024575 | 2025-07-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025026759 | SOC11025026759 | Finished | 95 | 2025-07-16 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet LM 027 | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | 866179 | public-report-7883 | Lamp vv. heb de lamp bij lm 26 afgeboekt dus hier geen item geselecteerd | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025024576 | 2025-07-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025026760 | SOC11025026760 | Finished | 95 | 2025-07-16 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet LM 026 | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | 866180 | public-report-7884 | 26 Brand op omvormer. 27 heb ik nieuwe lamp in gedaan | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025025344 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11025027652 | SOC11025027652 | Finished | 95 | 2025-07-23 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 26 t/m 29 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025025436 | 2025-07-24 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025027776 | SOC11025027776 | Finished | 95 | 2025-07-24 | DAMAGE | LM 8 armatuur ontbreekt | URG 1D | 2 |  | Veldstraat | PUTTEN |  |  |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025025436 | 2025-07-24 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025027776 | SOC11025027840 | Finished | 95 | 2025-07-24 | DAMAGE | LM 8 armatuur ontbreekt | URG 1D | 2 |  | Veldstraat | PUTTEN |  |  |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025025437 | 2025-07-24 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025027777 | SOC11025027777 | Finished | 95 | 2025-07-24 | DAMAGE | LM 9 armatuur ontbreekt | URG 1D | 2 |  | Veldstraat | PUTTEN |  |  |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025025437 | 2025-07-24 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025027777 | SOC11025027841 | Finished | 95 | 2025-07-24 | DAMAGE | LM 9 armatuur ontbreekt | URG 1D | 2 |  | Veldstraat | PUTTEN |  |  |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | TRUE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025025553 | 2025-07-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025027898 | SOC11025027898 | Finished | 95 | 2025-07-25 | CORMAI | Armatuur/Lamp 002 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Gerststraat | PUTTEN | 867006 | public-report-7894 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025025843 | 2025-07-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025028203 | SOC11025028203 | Finished | 95 | 2025-07-29 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet | NURG 10D | 1 |  | E. Van Grevengoedhof | PUTTEN | 867244 | public-report-7896 | loopt nog onder SOC11025016723 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025025939 | 2025-07-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025028313 | SOC11025028313 | Finished | 95 | 2025-07-29 | CORMAI | Armatuur/Lamp 602 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Molenweg | PUTTEN | 867331 | public-report-7900 | Lamp en vsa vervangen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025026123 | 2025-07-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025028490 | SOC11025028490 | Finished | 95 | 2025-07-31 | CORMAI | LM 703 VOP brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  | 2A zekering kapot. 6A zekering geplaatst. Branden beide op omvormer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025026535 | 2025-08-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025028971 | SOC11025028971 | Finished | 95 | 2025-08-05 | CORMAI | lm 701 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN | 867963 | public-report-7914 | Hier is vorige week het armatuur vervangen | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025026602 | 2025-08-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025029037 | SOC11025029037 | Finished | 95 | 2025-08-05 | CORMAI | LM 3 uit | NURG 10D | 1 |  | Veenwaterweg | PUTTEN |  |  | Brand op omvormer | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025026610 | 2025-08-05 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025029044 | SOC11025029044 | Finished | 95 | 2025-08-05 | CORMAI | LM 5 aangereden/omver/geknikt | URG 1D | 1 |  | Potgieterstraat | PUTTEN | 868054 | public-report-7915 |  | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025027010 | 2025-08-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025029513 | SOC11025029513 | Finished | 95 | 2025-08-08 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN | 869208 | public-report-7922 | hier staat nog een melding van open SOC11025018040 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025027282 | 2025-08-11 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025029783 | SOC11025029783 | Open | 10 | 2025-08-11 | CORMAI | LM N798 020 G001 omnummeren naar LM 30, zie opm. | NURG 10D | 2 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | Hier staat geen mast met het aangegeven LM nummer. Ik heb foto’s gemaakt van de masten, armaturen en LM nummers. De eerst geüploade foto is de mast van de aangegeven locatie. Ik heb hier stickers + evt nieuw armatuur voor nodig als gemeente dit wilt | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025027282 | 2025-08-11 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025029783 | SOC11025030180 | In Process | 15 | 2025-08-14 | CORMAI | LM N798 020 G001 omnummeren naar LM 30, zie opm. | NURG 10D | 2 |  | Hooiweg | PUTTEN |  |  | Hier staat geen mast met het aangegeven LM nummer. Ik heb foto’s gemaakt van de masten, armaturen en LM nummers. De eerst geüploade foto is de mast van de aangegeven locatie. Ik heb hier stickers + evt nieuw armatuur voor nodig als gemeente dit wilt Type 2 storing Mast omgenummerd, hier moet nog wel armatuur geplaatst worden | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025027596 | 2025-08-13 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025030089 | SOC11025030089 | Technical Finished | 70 | 2025-08-13 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 706 | NURG 10D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | 869699 | public-report-7929 | Armatuur afkeur, brand niet op omvormer. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025027596 | 2025-08-13 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025030089 | SOC11025048795 | In Process | 15 | 2025-11-16 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 706 | NURG 10D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | 869699 | public-report-7929 | Armatuur afkeur, brand niet op omvormer. Armatuur geplaatst | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025028012 | 2025-08-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025030507 | SOC11025030507 | Finished | 95 | 2025-08-18 | CORMAI | Armatuur/Lamp 3 brandt niet | NURG 10D | 1 | S03 | Donkeresteeg | PUTTEN | 870074 | public-report-7958 | Brand op omvormer Gemeld bij Liander Afgehandeld door Liander uitgevoerde werkzaamheden OV Meter zekering | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025028013 | 2025-08-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025030508 | SOC11025030508 | Finished | 95 | 2025-08-18 | CORMAI | Armatuur/Lamp 2 brandt niet | NURG 10D | 1 | S03 | Donkeresteeg | PUTTEN | 870075 | public-report-7959 | Brand op omvormer Bekend bij Liander ovv SOC11025030507 Afgehandeld door Liander uitgevoerde werkzaamheden OV Meter zekering | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025028014 | 2025-08-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025030509 | SOC11025030509 | Finished | 95 | 2025-08-18 | CORMAI | Armatuur/Lamp 1 brandt niet | NURG 10D | 1 | S03 | Donkeresteeg | PUTTEN | 870076 | public-report-7960 | Brand op omvormer Bekend bij Liander ovv SOC11025030507 Afgehandeld door Liander uitgevoerde werkzaamheden OV Meter zekering | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025028199 | 2025-08-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025030674 | SOC11025030674 | Finished | 95 | 2025-08-19 | CORMAI | lm 6 brandt niet | NURG 10D | 1 | S03 | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | 870228 | public-report-7962 | Brand op omvormer Gemeld bij Liander Afgehandeld door Liander uitgevoerde werkzaamheden Faget/aansluitset nul zat los | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025028211 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11025030685 | SOC11025030685 | Finished | 95 | 2025-08-19 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 30 t/m 33 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025028242 | 2025-08-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025030725 | SOC11025030725 | Finished | 95 | 2025-08-19 | CORMAI | LM 8 uit thv huisnr 22 | NURG 10D | 2 |  | Torenlaan | PUTTEN |  |  | Brand op omvormer | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025028242 | 2025-08-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025030725 | SOC11025034578 | Finished | 95 | 2025-09-12 | CORMAI | LM 8 uit thv huisnr 22 | NURG 10D | 2 |  | Torenlaan | PUTTEN |  |  | Brand op omvormer Brand netjes in schakeltijd | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025028346 | 2025-08-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025030831 | SOC11025030831 | Finished | 95 | 2025-08-20 | CORMAI | Armatuur/Lamp 5 brandt niet | NURG 10D | 1 | S03 | Donkeresteeg | PUTTEN | 870374 | public-report-7992 | Brand op omvormer Bekend bij Liander ovv SOC11025030507 Afgemeld door Liander uitgevoerde werkzaamheden OV Meter zekering | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025028537 | 2025-08-21 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025031072 | SOC11025031072 | Finished | 95 | 2025-08-21 | CORMAI | Mauritsstraat, LM 2 | URG 5D | 2 |  | Mauritsstraat | PUTTEN |  |  | Geen spanning in de mast. Liander melding van gemaakt. Geen netwerk spanning |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025028537 | 2025-08-21 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025031072 | SOC11025031075 | Finished | 95 | 2025-08-22 | CORMAI | Mauritsstraat, LM 2 | URG 5D | 2 |  | Mauritsstraat | PUTTEN |  |  | Gaan spanning in de mast. Liander heeft de kabel vervangen en de mast brandt . Door Bert Dokter geconstateerd dat armatuur in schakeltijd brand |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025028658 | 2025-08-22 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025031194 | SOC11025031194 | Finished | 95 | 2025-08-22 | DAMAGE | lm 74102 schadearmatuur | URG 1D | 2 |  | Dorpsstraat | PUTTEN |  |  | Geen schade aan de mast en/of armatuur. Armatuur was los gedraaid. Deze is weer vast gezet | eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025028658 | 2025-08-22 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025031194 | SOC11025034523 | Finished | 95 | 2025-09-12 | DAMAGE | lm 74102 schadearmatuur | URG 1D | 2 |  | Dorpsstraat | PUTTEN |  |  | Geen schade aan de mast en/of armatuur. Armatuur was los gedraaid. Deze is weer vast gezet | eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025028938 | 2025-08-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025031506 | SOC11025031506 | Finished | 95 | 2025-08-25 | CORMAI | Armatuur/Lamp 3 brandt niet | NURG 10D | 1 | S03 | Meskampersteeg | PUTTEN | 872689 | public-report-8012 | Brand op omvormer Gemeld bij Liander Afgehandeld door Liander uitgevoerde werkzaamheden FlexOV Device | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025029146 | 2025-08-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025031810 | SOC11025031810 | Finished | 95 | 2025-08-27 | CORMAI | LM 601 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Molenweg | PUTTEN | 873954 | public-report-8025 | Lamp en vsa vervangen | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025029147 | 2025-08-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025031811 | SOC11025031811 | Finished | 95 | 2025-08-27 | CORMAI | LM 006 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Molenweg | PUTTEN | 873955 | public-report-8026 | Kan hier niet testen, hier moet gesnoeid worden. Preventief lamp en vsa vv | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025029147 | 2025-08-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025031811 | SOC11025034576 | Finished | 95 | 2025-09-12 | CORMAI | LM 006 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Molenweg | PUTTEN | 873955 | public-report-8026 | Kan hier niet testen, hier moet gesnoeid worden. Preventief lamp en vsa vv Lamp en vsa vervangen | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025029295 | 2025-08-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025031937 | SOC11025031937 | Finished | 95 | 2025-08-27 | CORMAI | Armatuur/Lamp 703 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Tollensstraat | PUTTEN | 874090 | public-report-8028 | saled pls 18 3000 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025029533 | 2025-08-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025032205 | SOC11025032205 | Finished | 95 | 2025-08-29 | CORMAI | lm 3 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Achterridderweg | PUTTEN | 875520 | public-report-8032 | Brand op omvormer, hier ga ik meten | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025029533 | 2025-08-28 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025032205 | SOC11025034501 | Finished | 95 | 2025-09-12 | CORMAI | lm 3 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Achterridderweg | PUTTEN | 875520 | public-report-8032 | Brand op omvormer, hier ga ik meten Brand netjes in schakeltijd | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025029779 | 2025-09-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025032462 | SOC11025032462 | Finished | 95 | 2025-09-01 | CORMAI | lm 714 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Molenstraat | PUTTEN | 875767 | public-report-8037 | Brand op omvormer, hier ga ik meten | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025029779 | 2025-09-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025032462 | SOC11025034575 | Finished | 95 | 2025-09-12 | CORMAI | lm 714 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Molenstraat | PUTTEN | 875767 | public-report-8037 | Brand op omvormer, hier ga ik meten Brand netjes in schakeltijd | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025029952 | 2025-09-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025032731 | SOC11025032731 | Finished | 95 | 2025-09-02 | CORMAI | lm 18 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | PUTTEN | 875976 | public-report-8039 | Brand op omvormer, hier ga ik meten | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025029952 | 2025-09-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025032731 | SOC11025034577 | Finished | 95 | 2025-09-12 | CORMAI | lm 18 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | PUTTEN | 875976 | public-report-8039 | Brand op omvormer, hier ga ik meten Brand netjes in schakeltijd | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025029953 | 2025-09-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025032732 | SOC11025032732 | Finished | 95 | 2025-09-02 | CORMAI | lm 2 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Groot Hellerweg | PUTTEN | 875977 | public-report-8040 | Brand op omvormer, hier ga ik meten | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025029953 | 2025-09-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025032732 | SOC11025034533 | Finished | 95 | 2025-09-12 | CORMAI | lm 2 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Groot Hellerweg | PUTTEN | 875977 | public-report-8040 | Brand op omvormer, hier ga ik meten Brand netjes in schakeltijd | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025029954 | 2025-09-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025032733 | SOC11025032733 | Finished | 95 | 2025-09-02 | CORMAI | lm 1 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Groot Hellerweg | PUTTEN | 875978 | public-report-8041 | Brand op omvormer, hier ga ik meten | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025029954 | 2025-09-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025032733 | SOC11025034535 | Finished | 95 | 2025-09-12 | CORMAI | lm 1 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Groot Hellerweg | PUTTEN | 875978 | public-report-8041 | Brand op omvormer, hier ga ik meten Brand netjes in schakeltijd | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025030115 | 2025-09-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025032933 | SOC11025032933 | Finished | 95 | 2025-09-02 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 1 | NURG 10D | 2 |  | Hogesteeg | PUTTEN | 876110 | public-report-8042 | Brand op omvormer, hier ga ik meten | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025030115 | 2025-09-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025032933 | SOC11025034572 | Finished | 95 | 2025-09-12 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 1 | NURG 10D | 2 |  | Hogesteeg | PUTTEN | 876110 | public-report-8042 | Brand op omvormer, hier ga ik meten Brand netjes in schakeltijd | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025030117 | 2025-09-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025032938 | SOC11025032938 | Finished | 95 | 2025-09-02 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 2 | NURG 10D | 2 |  | Hogesteeg | PUTTEN | 876111 | public-report-8043 | Brand op omvormer, hier ga ik meten | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025030117 | 2025-09-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025032938 | SOC11025034573 | Finished | 95 | 2025-09-12 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 2 | NURG 10D | 2 |  | Hogesteeg | PUTTEN | 876111 | public-report-8043 | Brand op omvormer, hier ga ik meten Brand netjes in schakeltijd | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025030118 | 2025-09-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025032939 | SOC11025032939 | Finished | 95 | 2025-09-02 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 4 | NURG 10D | 2 |  | Donkeresteeg | PUTTEN | 876113 | public-report-8044 | Brand op omvormer | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025030118 | 2025-09-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025032939 | SOC11025034522 | Finished | 95 | 2025-09-12 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 4 | NURG 10D | 2 |  | Donkeresteeg | PUTTEN | 876113 | public-report-8044 | Brand op omvormer. Wordt nagemeten Brand netjes in schakeltijd | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025030127 | 2025-09-02 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025032940 | SOC11025032940 | In Process | 65 | 2025-09-02 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 73905 | NURG 10D | 2 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | 876118 | public-report-8047 | Hier moet nieuw armatuur geplaatst worden | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025030127 | 2025-09-02 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025032940 | SOC11025034548 | In Process | 65 | 2025-09-12 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 73905 | NURG 10D | 2 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | 876118 | public-report-8047 | Hier moet nieuw armatuur geplaatst worden Mast heeft een te grote top maat | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025030128 | 2025-09-02 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025032941 | SOC11025032941 | In Process | 65 | 2025-09-02 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 29 | NURG 10D | 2 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | 876119 | public-report-8048 | LED armatuur brand niet op omvormer. Hier moet een nieuwe driver of nieuw armatuur geplaatst worden | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025030128 | 2025-09-02 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025032941 | SOC11025037351 | Open | 15 | 2025-09-26 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 29 | NURG 10D | 2 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | 876119 | public-report-8048 | LED armatuur brand niet op omvormer. Hier moet een nieuwe driver of nieuw armatuur geplaatst worden | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025030228 | 2025-09-03 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025033056 | SOC11025033056 | Finished | 95 | 2025-09-03 | CORMAI | Mast staat scheef (geen schade/gevaar) 5 | URG 5D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | 870229 | public-report-7963 | Mast recht gezet | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025030235 | 2025-09-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025033062 | SOC11025033062 | Finished | 95 | 2025-09-03 | CORMAI | Armatuur/Lamp 005 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Waardenburg | PUTTEN | 876266 | public-report-8053 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025030932 | 2025-09-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025033724 | SOC11025033724 | Finished | 95 | 2025-09-08 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 016 | NURG 10D | 1 |  | Achterstraat | PUTTEN | 877072 | public-report-8078 | Lamp lag los, weer vast gemaakt | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025031126 | 2025-09-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025033933 | SOC11025033933 | Finished | 95 | 2025-09-09 | CORMAI | lm 705 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Industrieweg | PUTTEN | 877374 | public-report-8083 | alles ok 7.01 uur | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025031127 | 2025-09-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025033932 | SOC11025033932 | Finished | 95 | 2025-09-09 | CORMAI | lm 704 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Industrieweg | PUTTEN | 877375 | public-report-8084 | Brand op omvormer, hier ga ik meten alles ok 7.00 uur | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025031208 | 2025-09-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025034081 | SOC11025034081 | Finished | 95 | 2025-09-10 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 014 (Zie tekst) | NURG 10D | 2 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | 877456 | public-report-8086 | Brand op omvormer, hier ga ik meten | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025031208 | 2025-09-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025034081 | SOC11025034531 | Finished | 95 | 2025-09-12 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 014 (Zie tekst) | NURG 10D | 2 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | 877456 | public-report-8086 | Brand op omvormer, hier ga ik meten Alle straatverlichting brand hier netjes | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025032027 | 2025-09-15 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025034925 | SOC11025034925 | Finished | 95 | 2025-09-15 | CORMAI | LM 704 brandt niet/knippert, zie tekst | URG 5D | 1 |  | Tollensstraat | Putten | 877980 | public-report-8097 | VSA vervangen |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025032229 | 2025-09-16 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11025035173 | SOC11025035173 | Technical Finished | 70 | 2025-09-16 | DAMAGE | lm 749 schademast | NURG 10D | 2 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | 878637 | public-report-8110 |  | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025032229 | 2025-09-16 | Finished | DAMAGE | NURG 10D | SOC11025035173 | SOC11025037352 | Technical Finished | 70 | 2025-09-26 | DAMAGE | lm 749 schademast | NURG 10D | 2 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | 878637 | public-report-8110 |  | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025032305 | 2025-09-16 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025035231 | SOC11025035231 | Finished | 95 | 2025-09-16 | DAMAGE | LM 3 scheef | URG 1D | 2 |  | Kastanjelaan | PUTTEN |  |  |  |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025032305 | 2025-09-16 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025035231 | SOC11025035569 | Finished | 95 | 2025-09-18 | DAMAGE | LM 3 scheef | URG 1D | 2 |  | Kastanjelaan | PUTTEN |  |  |  |  | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025032477 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11025035389 | SOC11025035389 | Finished | 95 | 2025-09-17 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 34 t/m 37 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025032691 | 2025-09-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025035648 | SOC11025035648 | Finished | 95 | 2025-09-18 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 009 | NURG 10D | 2 |  | Veldstraat | PUTTEN | 879112 | public-report-8120 | Zekering was kapot. | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025032691 | 2025-09-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025035648 | SOC11025037340 | Finished | 95 | 2025-09-26 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 009 | NURG 10D | 2 |  | Veldstraat | PUTTEN | 879112 | public-report-8120 | Zekering was kapot. Brand weer in schakeltijd | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025032729 | 2025-09-18 | Cancelled | DAMAGE | URG 5D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11025032757 | 2025-09-18 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025035732 | SOC11025035732 | Technical Finished | 70 | 2025-09-19 | CORMAI | lm 706 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Handelsweg | PUTTEN | 1031323 | public-report-8121 | Hier moet gemeten worden. Armaturen branden op omvormer | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025032757 | 2025-09-18 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025035732 | SOC11025037316 | Technical Finished | 85 | 2025-09-26 | CORMAI | lm 706 brandt niet | URG 5D | 2 |  | Handelsweg | PUTTEN | 1031323 | public-report-8121 | Hier moet gemeten worden. Armaturen branden op omvormer Alle aangegeven masten branden in schakeltijd | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025033204 | 2025-09-22 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025036212 | SOC11025036212 | Finished | 95 | 2025-09-22 | CORMAI | lm 008 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Prins Bernhardlaan | PUTTEN | 1031880 | public-report-8131 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025033505 | 2025-09-23 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025036549 | SOC11025036549 | Finished | 95 | 2025-09-23 | CORMAI | lm 703 brandt niet (zie tekst) | URG 5D | 2 |  | Bouwmeestersgoed | PUTTEN | 1032280 | public-report-8143 | Lamp brand op omvormer. Hier zit geen saled in maar een cpo t.w. 45 watt. Hier heb ik geen vsa voor in de bus liggen. Ik zal deze lamp controleren in schakeltijd. Anders moet hier nieuwe vsa komen | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025033505 | 2025-09-23 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025036549 | SOC11025037261 | Finished | 95 | 2025-09-26 | CORMAI | lm 703 brandt niet (zie tekst) | URG 5D | 2 |  | Bouwmeestersgoed | PUTTEN | 1032280 | public-report-8143 | Lamp brand op omvormer. Hier zit geen saled in maar een cpo t.w. 45 watt. Hier heb ik geen vsa voor in de bus liggen. Ik zal deze lamp controleren in schakeltijd. Anders moet hier nieuwe vsa komen Brand in schakeltijd | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025033881 | 2025-09-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025037042 | SOC11025037042 | Technical Finished | 70 | 2025-09-25 | CORMAI | Armatuur/Lamp 708 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Sprielderweg | PUTTEN | 1032977 | 2025361567 | Brand op omvormer. Hier ga ik meten | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025033881 | 2025-09-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025037042 | SOC11025037318 | Technical Finished | 85 | 2025-09-26 | CORMAI | Armatuur/Lamp 708 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Sprielderweg | PUTTEN | 1032977 | 2025361567 | Brand op omvormer. Hier ga ik meten Brand in schakeltijd | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025033882 | 2025-09-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025037041 | SOC11025037041 | Finished | 95 | 2025-09-25 | CORMAI | Armatuur/Lamp 714 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Sprielderweg | PUTTEN | 1032978 | 2025361568 | Brand op omvormer. Hier ga ik meten | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025033882 | 2025-09-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025037041 | SOC11025037338 | Finished | 95 | 2025-09-26 | CORMAI | Armatuur/Lamp 714 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Sprielderweg | PUTTEN | 1032978 | 2025361568 | Brand op omvormer. Hier ga ik meten Brand in schakeltijd | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025034017 | 2025-09-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025037233 | SOC11025037233 | Finished | 95 | 2025-09-26 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 003 | NURG 10D | 1 |  | Waardenburg | PUTTEN | 1033145 | 2025361729 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025034046 | 2025-09-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025037256 | SOC11025037256 | Finished | 95 | 2025-09-26 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 006 | NURG 10D | 2 |  | Molenweg | PUTTEN | 1033167 | 2025361751 | Hier heb ik recent lamp en vsa vv. brand op omvormer. Hier ga ik meten | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025034046 | 2025-09-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025037256 | SOC11025037317 | Finished | 95 | 2025-09-26 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 006 | NURG 10D | 2 |  | Molenweg | PUTTEN | 1033167 | 2025361751 | Hier heb ik recent lamp en vsa vv. brand op omvormer. Hier ga ik meten Brand weer in schakeltijd | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025034447 | 2025-09-29 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025037702 | SOC11025037702 | Finished | 95 | 2025-09-29 | DAMAGE | LM 751 08 mastluik | URG 1D | 1 |  | Stationsstraat | PUTTEN |  |  | was niets mis mee | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025034588 | 2025-09-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025037843 | SOC11025037843 | Finished | 95 | 2025-09-30 | CORMAI | VOP 704 uit | NURG 10D | 2 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  | dubbele faget geplaatst | eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025034588 | 2025-09-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025037843 | SOC11025048805 | Finished | 95 | 2025-11-16 | CORMAI | VOP 704 uit | NURG 10D | 2 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  | dubbele faget geplaatst Mast 704 is geen VOP. Mast 712 is wel een VOP. Ik heb hier ingeschakeld en ze branden netjes. Mast 704 is een schade mast en moet vv worden. Armatuur is nog goed. Ik zag dit omdat ik naar 704 werd gestuurd voor de VOP. Ik heb foto’s van de schade en de mast gemaakt voor het schade formulier | eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025034594 | 2025-09-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025037849 | SOC11025037849 | Finished | 95 | 2025-09-30 | CORMAI | Armatuur/Lamp 1 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Van Damhof | PUTTEN | 1033729 | 2025362309 | Brand in schakeltijd op netspanning | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025034774 | 2025-10-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025038084 | SOC11025038084 | Finished | 95 | 2025-10-01 | CORMAI | Armatuur/Lamp 703 brandt niet en meerdere? | NURG 10D | 1 |  | Kraakweg.Mennestraat Fietspad | PUTTEN | 1033948 | 2025362528 | saled pls 18 3000 zekering 2a | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025041882 | 2025-10-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025038273 | SOC11025038273 | Finished | 95 | 2025-10-01 | CORMAI | Armatuur/Lamp 020 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN | 1034083 | 2025362663 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025041883 | 2025-10-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025038274 | SOC11025038274 | Finished | 95 | 2025-10-01 | CORMAI | Armatuur/Lamp 010 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN | 1034084 | 2025362664 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025041932 | 2025-10-01 | In Process |  |  | DEC1102521013 | DEC1102521013 | Technical Finished | 70 | 2025-10-01 | DAMAGE | schade mast |  | 2 |  | Handelsweg | PUTTEN |  |  | in de Ovl kast op de kruising Handelsweg en Industrieweg is de 2 e kabel van links af geteld,welke voed de lm van de industrieweg en Nijverheidsweg en Keizerswoert gestoord. fase l1 is goed fase l2 en l3 zijn gestoord. deze fout moet uitgemeten worden. lm 702. op Keizerswoert overgezet op gezonde ader l1 lm 704,712,711,709,708 en 706 op Industrieweg overgezet op gezonde fase l1 lm 706 op Nijverheidsweg overgezet op gezonde fase l1 lm 705 op Handelsweg heeft een los zittend armatuur!!! hoogwerker nodig!!! |  | 3 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025041932 | 2025-10-01 | In Process |  |  | DEC1102521013 | SOC11025038477 | Open | 10 | 2025-10-02 | DAMAGE | schade mast |  | 2 |  | Handelsweg | PUTTEN |  |  | in de Ovl kast op de kruising Handelsweg en Industrieweg is de 2 e kabel van links af geteld,welke voed de lm van de industrieweg en Nijverheidsweg en Keizerswoert gestoord. fase l1 is goed fase l2 en l3 zijn gestoord. deze fout moet uitgemeten worden. lm 702. op Keizerswoert overgezet op gezonde ader l1 lm 704,712,711,709,708 en 706 op Industrieweg overgezet op gezonde fase l1 lm 706 op Nijverheidsweg overgezet op gezonde fase l1 lm 705 op Handelsweg heeft een los zittend armatuur!!! hoogwerker nodig!!! |  | 3 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025041932 | 2025-10-01 | In Process |  |  | DEC1102521013 | SOC11025038790 | Open | 15 | 2025-10-03 | DAMAGE | schade mast Armatuur veiligstellen |  | 2 |  | Handelsweg | PUTTEN |  |  | in de Ovl kast op de kruising Handelsweg en Industrieweg is de 2 e kabel van links af geteld,welke voed de lm van de industrieweg en Nijverheidsweg en Keizerswoert gestoord. fase l1 is goed fase l2 en l3 zijn gestoord. deze fout moet uitgemeten worden. lm 702. op Keizerswoert overgezet op gezonde ader l1 lm 704,712,711,709,708 en 706 op Industrieweg overgezet op gezonde fase l1 lm 706 op Nijverheidsweg overgezet op gezonde fase l1 lm 705 op Handelsweg heeft een los zittend armatuur!!! hoogwerker nodig!!! |  | 3 | TRUE | FALSE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025042165 | 2025-10-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025038547 | SOC11025038547 | Finished | 95 | 2025-10-02 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 001 | NURG 10D | 1 |  | Reviusstraat | PUTTEN | 1034302 | 2025362882 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025042179 | 2025-10-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025038571 | SOC11025038571 | Technical Finished | 70 | 2025-10-03 | CORMAI | LM 706 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | 1034313 | 2025362893 | Deze storing moet naar de BDA van Mila Rechtsprecher | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025042179 | 2025-10-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025038571 | SOC11026007215 | Technical Finished | 70 | 2026-02-09 | CORMAI | LM 706 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | 1034313 | 2025362893 | Deze storing moet naar de BDA van Mila Rechtsprecher | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025042735 | 2025-10-06 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025039114 | SOC11025039114 | Finished | 95 | 2025-10-06 | CORMAI | Mastdeurtje open/ontbreekt LM 011 | URG 1D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | 1034883 | 2025363321 |  | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025042738 | 2025-10-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025039107 | SOC11025039107 | Finished | 95 | 2025-10-06 | CORMAI | Armatuur 0p3 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Hoornsdam | PUTTEN | 1034887 | 2025363325 | Brand in schakeltijd | Liander Primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025043053 | 2025-10-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025039481 | SOC11025039481 | Finished | 95 | 2025-10-07 | CORMAI | VOP 703 lichthinder | NURG 10D | 1 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  | nav klacht lichthinder afscherming gemaakt, gespoten en geplaatst mmv verkeersregelaars via gemeente. | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025043179 | 2025-10-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025039598 | SOC11025039598 | Finished | 95 | 2025-10-08 | CORMAI | Armatuur/Lamp 702 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Henslare | PUTTEN | 1035434 | 2025363872 | Lm 702 brand netjes na inschakelen net. Gaat hier om de volgende mast. Hier is een aparte melding van | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025043180 | 2025-10-08 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025039596 | SOC11025039596 | Technical Finished | 70 | 2025-10-08 | CORMAI | Armatuur/Lamp 703 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Henslare | PUTTEN | 1035435 | 2025363873 | Na inschakelen net komt er netjes spanning in de mast en brand 1 armatuur. Andere armatuur is kapot. Hier moet een nieuw armatuur komen. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025043180 | 2025-10-08 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025039596 | SOC11025043617 | In Process | 65 | 2025-10-24 | CORMAI | Armatuur/Lamp 703 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Henslare | PUTTEN | 1035435 | 2025363873 | Na inschakelen net komt er netjes spanning in de mast en brand 1 armatuur. Andere armatuur is kapot. Hier moet een nieuw armatuur komen. gebruikt armatuur af werf geplaatst Hier moet nog een armatuur geplaatst worden Bij beide armaturen zijn er LED’s kapot. Ik kan hier nu niet bij, rijplaten of VKM nodig. Grond is te zacht, hier kom je vast te zitten | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025043196 | 2025-10-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025039608 | SOC11025039608 | Finished | 95 | 2025-10-08 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet LM 711 | NURG 10D | 1 |  | Sprielderweg | PUTTEN | 1035443 | 2025363881 | Brand in schakeltijd | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025043676 | 2025-10-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025040130 | SOC11025040130 | Finished | 95 | 2025-10-10 | CORMAI | lm 713S brandt niet | URG 5D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | 1035944 | 2025364297 | niets mis mee 7.42 uur | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025043848 | 2025-10-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025040257 | SOC11025040257 | Finished | 95 | 2025-10-10 | CORMAI | LM 724 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Rimpelerweg | PUTTEN | 1036028 | 2025364381 | zekering zat niet erg strak aangedraaid | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025044089 | 2025-10-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025040451 | SOC11025040451 | Finished | 95 | 2025-10-13 | CORMAI | LM 001 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Leemkuul | PUTTEN | 1036308 | 2025364597 | saled pls 18 3000 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025044222 | 2025-10-13 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025040554 | SOC11025040554 | Finished | 95 | 2025-10-13 | CORMAI | LM ntb mastluik eraf midden op parkeerplaats | URG 1D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | mastluik 60cm |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025044268 | 2025-10-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025040646 | SOC11025040646 | Finished | 95 | 2025-10-13 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet LM 1 | NURG 10D | 1 |  | Leeuwerikstraat | PUTTEN | 1036453 | 2025364742 | niets mis mee 7.15 uur vervangen door reserve armatuur defecte naar Zwolle voor garantie | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025044384 | 2025-10-13 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025040884 | SOC11025040884 | Finished | 95 | 2025-10-14 | CORMAI | lm 4 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Husselerweg | PUTTEN | 1036350 | 2025364639 | niets mis mee 7.08 uur | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025044712 | 2025-10-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025041163 | SOC11025041163 | Finished | 95 | 2025-10-14 | CORMAI | Armatuur/Lamp 010 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Peppelerweg | PUTTEN | 1036761 | 2025365050 | Voetje waar de lamp in gaat is kapot. Hier moet nieuw armatuur komen | Liander | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025044712 | 2025-10-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025041163 | SOC11025051155 | Finished | 95 | 2025-11-25 | CORMAI | Armatuur/Lamp 010 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Peppelerweg | PUTTEN | 1036761 | 2025365050 | Voetje waar de lamp in gaat is kapot. Hier moet nieuw armatuur komen Armatuur geplaatst | Liander | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025044867 | 2025-10-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025041303 | SOC11025041303 | Finished | 95 | 2025-10-15 | CORMAI | LM 704 brandt niet zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Nijkerkerstraat | PUTTEN | 1036831 | 2025365120 | Brand netjes in schakeltijd | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025045309 | 2025-10-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025041793 | SOC11025041793 | Finished | 95 | 2025-10-16 | CORMAI | Armatuur/Lamp 101 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Pinnenburgerweg | PUTTEN | 1037183 | 2025365447 | Hier zat geen zekering in. Nieuwe zekering geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025046108 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11025042658 | SOC11025042658 | Finished | 95 | 2025-10-20 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 38 t/m 41 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025046824 | 2025-10-23 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025043528 | SOC11025043528 | Finished | 95 | 2025-10-23 | DAMAGE | Mastdeurtje open/ontbreekt 4 | URG 1D | 2 |  | Nicolaas Beetsstraat | PUTTEN | 1038818 | 2025366880 |  | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025046828 | 2025-10-23 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025043527 | SOC11025043527 | Finished | 95 | 2025-10-23 | DAMAGE | Armatuur/Lamp brandt niet 5 | URG 1D | 2 |  | Nicolaas Beetsstraat | PUTTEN | 1038819 | 2025366881 |  | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025047520 | 2025-10-27 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025044268 | SOC11025044268 | Technical Finished | 70 | 2025-10-27 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 4 | NURG 10D | 2 |  | Hogesteeg | PUTTEN | 1039563 | 2025367624 | Armatuur brand netjes op omvormer. Checken of armatuur opnetspanning brandt. | Liander | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025047520 | 2025-10-27 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025044268 | SOC11025049566 | Technical Finished | 70 | 2025-11-18 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 4 | NURG 10D | 2 |  | Hogesteeg | PUTTEN | 1039563 | 2025367624 | Armatuur brand netjes op omvormer. Checken of armatuur opnetspanning brandt. Gemeten in schakeltijd. Op L3 komt maar 60V binnen dus het armatuur brand niet. Op L1 komt wel normale spanning binnen. Hier kan ik het armatuur niet op aangesloten worden omdat hier dan sluiting ontstaat. Faget vervangen | Liander | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025047520 | 2025-10-27 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025044268 | SOC11026007156 | Open | 10 | 2026-02-06 | GRID | Armatuur/Lamp brandt niet 4 | NURG 10D | 2 |  | Hogesteeg | PUTTEN | 1039563 | 2025367624 | Armatuur brand netjes op omvormer. Checken of armatuur opnetspanning brandt. Gemeten in schakeltijd. Op L3 komt maar 60V binnen dus het armatuur brand niet. Op L1 komt wel normale spanning binnen. Hier kan ik het armatuur niet op aangesloten worden omdat hier dan sluiting ontstaat. Faget vervangen | Liander | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025047598 | 2025-10-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025044401 | SOC11025044401 | Finished | 95 | 2025-10-28 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet LM 71902 | NURG 10D | 1 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN | 1039673 | 2025367709 | Armatuur brandt niet. Reserve armatuur geplaatst | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025047718 | 2025-10-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025044444 | SOC11025044444 | Finished | 95 | 2025-10-28 | CORMAI | LM 010 knippert | NURG 10D | 1 |  | Van Lennepstraat | PUTTEN | 1039774 | 2025367808 | Saled lamp knippert. Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025047808 | 2025-10-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025044574 | SOC11025044574 | Finished | 95 | 2025-10-28 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 1201 | NURG 10D | 2 |  | Jacob Catsstraat | PUTTEN | 1040437 | 2025367965 | Grond kabel zit los in de mast. Deze moet aangesloten worden. Dit is eigen net aan de kabel te zien | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025047809 | 2025-10-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025044575 | SOC11025044575 | Finished | 95 | 2025-10-28 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 1301 | NURG 10D | 2 |  | Jacob Catsstraat | PUTTEN | 1040438 | 2025367966 | Grondkabel zit los in de mast. Faget is niet aangesloten. Deze moet aangesloten worden | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025047934 | 2025-10-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025044706 | SOC11025044706 | Finished | 95 | 2025-10-29 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet LM 017 | NURG 10D | 1 |  | Sprielderweg | PUTTEN | 1040545 | 2025368073 | Door Bert Dokter bevestigd dat deze weer brand in schakeltijd | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025047938 | 2025-10-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025044717 | SOC11025044717 | Technical Finished | 70 | 2025-10-29 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 775 | NURG 10D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | 1040546 | 2025368074 | Kan luikje niet open maken ivm bandit. Heb geen nieuwe in de bus liggen dus ik kan deze niet weer terug hangen als ik het los haal. Hier heb ik een grote banden klem of bandit nodig. Hier is ook VKM nodig | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025047938 | 2025-10-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025044717 | SOC11026000775 | Technical Finished | 70 | 2026-01-06 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 775 | NURG 10D | 2 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | 1040546 | 2025368074 | Kan luikje niet open maken ivm bandit. Heb geen nieuwe in de bus liggen dus ik kan deze niet weer terug hangen als ik het los haal. Hier heb ik een grote banden klem of bandit nodig. Hier is ook VKM nodig Mast 775 en de andere masten op rotonde branden allemaal. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025047939 | 2025-10-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025044716 | SOC11025044716 | Finished | 95 | 2025-10-29 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 005 | NURG 10D | 1 |  | Wildforsterweg | PUTTEN | 1039663 | 2025367699 | Liander melding dgedaan voor de masten 3, 4 en 5 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025047940 | 2025-10-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025044715 | SOC11025044715 | Finished | 95 | 2025-10-29 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 003 | NURG 10D | 1 |  | Wildforsterweg | PUTTEN | 1039662 | 2025367698 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025048410 | 2025-10-30 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025045226 | SOC11025045226 | Finished | 95 | 2025-10-31 | CORMAI | lm 2 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Meskampersteeg | PUTTEN | 1040974 | 2025368502 | Snoer in armatuur hing los. Deze weer aangesloten, armatuur brand weer | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025048480 | 2025-10-30 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025045224 | SOC11025045224 | Finished | 95 | 2025-10-31 | CORMAI | lm 010 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN | 1040994 | 2025368522 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025048585 | 2025-10-31 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025045401 | SOC11025045401 | Finished | 95 | 2025-10-31 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 5 | NURG 10D | 1 |  | Nicolaas Beetsstraat | PUTTEN | 1041195 | 2025368631 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025048916 | 2025-11-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025045718 | SOC11025045718 | Finished | 95 | 2025-11-03 | CORMAI | lm 773 brandt niet (zie tekst) | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | 1045778 | 2025368919 | Bert Dokter is hier in schakeltijd geweest om te controleren. Alles brand hier netjes in schakeltijd. Hier is geen storing (meer). Melding is niet goed. LM773 doet het maar de Nijkerkerstraat/Vangeenstraat staat Geen mast van de gemeente.. Informatie klopt niet. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025048916 | 2025-11-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025045718 | SOC11025049911 | Finished | 95 | 2025-11-20 | CORMAI | lm 773 brandt niet (zie tekst) | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | 1045778 | 2025368919 | Bert Dokter is hier in schakeltijd geweest om te controleren. Alles brand hier netjes in schakeltijd. Hier is geen storing (meer). Melding is niet goed. LM773 doet het maar de Nijkerkerstraat/Vangeenstraat staat Geen mast van de gemeente.. Informatie klopt niet. het gaat om lm 775 ipv 773 sont 150 | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025049078 | 2025-11-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025045902 | SOC11025045902 | Finished | 95 | 2025-11-03 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 006 | NURG 10D | 1 |  | P.C. Hooftstraat | PUTTEN | 1046076 | 2025369217 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025049447 | 2025-11-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025046384 | SOC11025046384 | Finished | 95 | 2025-11-05 | CORMAI | LM 005 knippert | NURG 10D | 1 |  | Haverstraat | PUTTEN | 1121257 | 2025369631 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025049680 | 2025-11-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025046546 | SOC11025046546 | Finished | 95 | 2025-11-06 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet LM 7 | NURG 10D | 1 |  | Oude Prinsenweg | PUTTEN | 1121530 | 2025369898 | Reserve armatuur geplaatst. Oude armatuur is verrot, deze kun je weg gooien | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025049871 | 2025-11-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025046789 | SOC11025046789 | Finished | 95 | 2025-11-06 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 4 | NURG 10D | 1 |  | Nicolaas Beetsstraat | PUTTEN | 1121693 | 2025370061 | Lamp vervangen en voorzet luikje geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025049872 | 2025-11-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025046795 | SOC11025046795 | Finished | 95 | 2025-11-06 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 5 | NURG 10D | 1 |  | Nicolaas Beetsstraat | PUTTEN | 1121694 | 2025370062 | Dubbele melding. Stroking al afgehandeld | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025049984 | 2025-11-06 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025046910 | SOC11025046910 | In Process | 65 | 2025-11-07 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 2104 | NURG 10D | 2 |  | Brinkstraat | PUTTEN | 1121765 | 2025370133 | Garantie armatuur is kapot. Reserve armatuur geplaatst. Armatuur mee naar Zwolle Geen garantie armatuur. Armatuur is beschadigd. Offete opgevraagd | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025049984 | 2025-11-06 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025046910 | SOC11025048537 | Open | 10 | 2025-11-14 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 2104 | NURG 10D | 2 |  | Brinkstraat | PUTTEN | 1121765 | 2025370133 | Garantie armatuur is kapot. Reserve armatuur geplaatst. Armatuur mee naar Zwolle Geen garantie armatuur. Armatuur is beschadigd. Offerte opgevraagd Armatuur wordt in wk22 geleverd. | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025050198 | 2025-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025047094 | SOC11025047094 | Finished | 95 | 2025-11-07 | CORMAI | LM 002 brandt niet (Zie tekst) | NURG 10D | 1 |  | Willem De Zwijgerlaan | PUTTEN | 1121987 | 2025370349 | Kabel werk hersteld, geconstateerd door Bert Dokter | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025050198 | 2025-11-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025047094 | SOC11025049139 | Finished | 95 | 2025-11-17 | CORMAI | LM 002 brandt niet (Zie tekst) | NURG 10D | 2 |  | Willem De Zwijgerlaan | PUTTEN | 1121987 | 2025370349 | 2 blauwe aders waren niet aangesloten. Vermoedelijk is aan de kabel getrokken. Is de mast verplaatst? Bij de gemeente neergelegd. De gemeente gaat terug koppelen wat er moet worden gedaan. Masten branden weer. | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025050669 | 2025-11-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025047627 | SOC11025047627 | Finished | 95 | 2025-11-10 | CORMAI | LM 19 armatuur plaatsen Golden Green 16W | NURG 10D | 1 |  | Krachtighuizerweg | PUTTEN |  |  | Armatuur geplaatst | Liander Primair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025050707 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11025047667 | SOC11025047667 | Finished | 95 | 2025-11-10 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 42 t/m 45 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025050927 | 2025-11-11 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025047942 | SOC11025047942 | Finished | 95 | 2025-11-11 | CORMAI | LM 2 storing | URG 1D | 1 |  | Veenwaterweg | PUTTEN |  |  | Storing voor volgende week inplannen Snoer hing los in de mast. Armatuur weer aangesloten Gemeente had ons via de mail naar mast 1 gestuurd. Daar zijn we hier niet naar toegeweest. | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025050950 | 2025-11-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025048010 | SOC11025048010 | Finished | 95 | 2025-11-12 | CORMAI | LM 003 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Volenbekerweg | PUTTEN | 1122692 | 2025370989 | Er staat geen mast 3 in deze straat | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025051122 | 2025-11-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025048143 | SOC11025048143 | Finished | 95 | 2025-11-12 | CORMAI | Armatuur/Lamp 4 brandt niet 6-11 ook gemeld | NURG 10D | 1 |  | Nicolaas Beetsstraat | PUTTEN | 1122912 | 2025371194 | Geconstateerd door Bert Dokter dat deze branden in schakel tijd | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025051123 | 2025-11-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025048142 | SOC11025048142 | Finished | 95 | 2025-11-12 | CORMAI | Armatuur/Lamp 5 brandt niet , 6-11 ook?? | NURG 10D | 1 |  | Nicolaas Beetsstraat | PUTTEN | 1122913 | 2025371195 | Geconstateerd door Bert Dokter dat deze in schakel tijd branden | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025051775 | 2025-11-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025048983 | SOC11025048983 | Finished | 95 | 2025-11-17 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 709 | NURG 10D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | 1123458 | 2025371740 |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025051831 | 2025-11-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025048903 | SOC11025048903 | Finished | 95 | 2025-11-17 | CORMAI | LM 70201 knippert | NURG 10D | 1 |  | Bouwmeestersgoed | PUTTEN | 1123528 | 2025371810 | Lamp vv | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025051832 | 2025-11-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025048988 | SOC11025048988 | Finished | 95 | 2025-11-17 | CORMAI | LM 1303 knippert | URG 5D | 1 |  | Tollensstraat | Putten | 1123529 | 2025371811 | Lamp en vsa vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025051833 | 2025-11-16 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025048947 | SOC11025048947 | Finished | 95 | 2025-11-17 | CORMAI | LM 73902 brandt niet Garantie | URG 5D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | 1123530 | 2025371812 | Automaat ingezet verlichting doet het weer. | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025052375 | 2025-11-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025049503 | SOC11025049503 | Finished | 95 | 2025-11-18 | CORMAI | Armatuur/Lamp 014 knippert | NURG 10D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN | 1124050 | 2025372302 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025052376 | 2025-11-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025049501 | SOC11025049501 | Technical Finished | 70 | 2025-11-18 | CORMAI | Armatuur/Lamp 010 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Drieseweg | PUTTEN | 1124052 | 2025372304 | Oorzaak zoeken. Lamp is al vervangen. Waarschijnlijk garantie. Brand ‘s avonds niet. Hier kunnen we nu niet bij ivm werkzaamheden | Liander | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025052376 | 2025-11-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025049501 | SOC11026005783 | Technical Finished | 70 | 2026-01-30 | CORMAI | Armatuur/Lamp 010 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Drieseweg | PUTTEN | 1124052 | 2025372304 | Oorzaak zoeken. Lamp is al vervangen. Waarschijnlijk garantie. Brand ‘s avonds niet. Hier kunnen we nu niet bij ivm werkzaamheden | Liander | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025052376 | 2025-11-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025049501 | SOC11026005784 | Technical Finished | 70 | 2026-01-30 | CORMAI | Armatuur/Lamp 010 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Drieseweg | PUTTEN | 1124052 | 2025372304 | Oorzaak zoeken. Lamp is al vervangen. Waarschijnlijk garantie. Brand ‘s avonds niet. Hier kunnen we nu niet bij ivm werkzaamheden | Liander | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025052567 | 2025-11-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025049664 | SOC11025049664 | Technical Finished | 70 | 2025-11-19 | CORMAI | Net storing Eigen net fasestoring | NURG 10D | 2 |  | Waardenburg | PUTTEN |  |  | lm 715 l1 los gezet lm 707 en 712 fase tijdelijk verwisseld storing moet worden uitgemeten. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025052567 | 2025-11-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025049664 | SOC11025050217 | Technical Finished | 70 | 2025-11-21 | CORMAI | Net storing Eigen net fasestoring | NURG 10D | 2 |  | Waardenburg | PUTTEN |  |  | lm 715 l1 los gezet lm 707 en 712 fase tijdelijk verwisseld storing moet worden uitgemeten. |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053092 | 2025-11-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025050226 | SOC11025050226 | Finished | 95 | 2025-11-21 | CORMAI | LM 746 knippert | NURG 10D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN | 1124708 | 2025372944 | Lamp vv | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053196 | 2025-11-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025050351 | SOC11025050351 | Finished | 95 | 2025-11-21 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet S1002 | NURG 10D | 1 |  | Valkstraat | PUTTEN | 1124904 | 2025373131 | Dubbele melding. Deze heb ik al opgelost | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053287 | 2025-11-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025050466 | SOC11025050466 | Finished | 95 | 2025-11-24 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 70408 | NURG 10D | 1 |  | Kievitlaan | PUTTEN | 1124988 | 2025373181 | Lamp lag los in armatuur | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053348 | 2025-11-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025050478 | SOC11025050478 | Finished | 95 | 2025-11-24 | CORMAI | LM 701 knippert | NURG 10D | 1 |  | Kraakweg.Mennestraat Fietspad | PUTTEN | 1125057 | 2025373250 | Lamp cv | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053349 | 2025-11-23 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025050491 | SOC11025050491 | Finished | 95 | 2025-11-24 | CORMAI | lm 744 knippert | URG 5D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN | 1125058 | 2025373251 | Lamp vv | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053398 | 2025-11-24 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11025050409 | SOC11025050409 | Open | 20 | 2025-11-24 | DAMAGE | LM 717 aanrijdschade | URG 1D | 2 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  |  | eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025053398 | 2025-11-24 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11025050409 | SOC11025052792 | Open | 20 | 2025-12-03 | DAMAGE | LM 717 aanrijdschade | URG 1D | 2 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  |  | eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025053409 | 2025-11-22 | Finished |  |  | DEC1102521241 | DEC1102521241 | Technical Finished | 70 | 2025-11-22 |  | storing putten |  | 2 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053409 | 2025-11-22 | Finished |  |  | DEC1102521241 | SOC11025053023 | Technical Finished | 70 | 2025-12-03 |  | storing putten |  | 2 |  | Van Geenstraat | PUTTEN |  |  |  |  | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053616 | 2025-11-24 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025050756 | SOC11025050756 | Finished | 95 | 2025-11-24 | CORMAI | lm 4 knippert | URG 5D | 1 |  | Haverstraat | PUTTEN |  |  | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053620 | 2025-11-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025050765 | SOC11025050765 | Technical Finished | 70 | 2025-11-24 | CORMAI | Armatuur/Lamp 006 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Prins Bernhardlaan | PUTTEN | 1125286 | 2025373479 | Hier moet doorgemeten worden | Liander | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053620 | 2025-11-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025050765 | SOC11026005786 | Technical Finished | 70 | 2026-01-30 | CORMAI | Armatuur/Lamp 006 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Prins Bernhardlaan | PUTTEN | 1125286 | 2025373479 | Hier moet doorgemeten worden | Liander | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053620 | 2025-11-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025050765 | SOC11026005787 | Technical Finished | 70 | 2026-01-30 | CORMAI | Armatuur/Lamp 006 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Prins Bernhardlaan | PUTTEN | 1125286 | 2025373479 | Hier moet doorgemeten worden | Liander | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053715 | 2025-11-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025050986 | SOC11025050986 | Finished | 95 | 2025-11-25 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 727 GARANTIE | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | 1125392 | 2025373588 | Automaat ingezet verlichting doet het weer. | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053716 | 2025-11-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025050987 | SOC11025050987 | Finished | 95 | 2025-11-25 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 729 GARANTIE | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | 1125393 | 2025373589 | Automaat ingezet verlichting doet het weer. | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053718 | 2025-11-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025050989 | SOC11025050989 | Finished | 95 | 2025-11-25 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 728 GARANTIE | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | 1125394 | 2025373590 | Automaat ingezet verlichting doet het weer. | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053721 | 2025-11-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025050990 | SOC11025050990 | Finished | 95 | 2025-11-25 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 735 GARANTIE | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN | 1125395 | 2025373591 | Automaat ingezet verlichting doet het weer. | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053722 | 2025-11-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025050991 | SOC11025050991 | Finished | 95 | 2025-11-25 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 736 GARANTIE | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN | 1125396 | 2025373592 | Automaat ingezet verlichting doet het weer. | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053724 | 2025-11-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025050992 | SOC11025050992 | Finished | 95 | 2025-11-25 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 723 GARANTIE | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | 1125397 | 2025373593 | Automaat ingezet verlichting doet het weer. | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053725 | 2025-11-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025050993 | SOC11025050993 | Finished | 95 | 2025-11-25 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 722 GARANTIE | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN | 1125398 | 2025373594 | Automaat ingezet verlichting doet het weer. | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053726 | 2025-11-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025050994 | SOC11025050994 | Finished | 95 | 2025-11-25 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 724 GARANTIE | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | 1125399 | 2025373595 | Automaat ingezet verlichting doet het weer. | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025053727 | 2025-11-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025050997 | SOC11025050997 | Finished | 95 | 2025-11-25 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 721 GARANTIE | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN | 1125400 | 2025373596 | Automaat ingezet verlichting doet het weer. | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025054239 | 2025-11-26 | Finished | NETWORK | NURG 10D | SOC11025051266 | SOC11025051266 | Finished | 95 | 2025-11-26 | NETWORK | LM 1 brandt niet (Netstoring) | NURG 10D | 1 |  | Veenwaterweg | PUTTEN |  |  | niet van de gemeente |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11025054268 | 2025-11-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025051300 | SOC11025051300 | Finished | 95 | 2025-11-26 | CORMAI | Armatuur/Lamp 007 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Jacob Catsstraat | PUTTEN | 1127517 | 2025374014 | OP verzoek van klant weggehaald | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025054295 | 2025-11-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025051334 | SOC11025051334 | Finished | 95 | 2025-11-26 | CORMAI | Armatuur/Lamp 005 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Korenbloemstraat | PUTTEN | 1127571 | 2025374068 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025054680 | 2025-11-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025051723 | SOC11025051723 | Technical Finished | 70 | 2025-11-27 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 701 | NURG 10D | 2 |  | Prins Bernhardlaan | PUTTEN | 1127921 | 2025374383 | Ik heb niet het apparatuur om door te meten | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025054680 | 2025-11-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025051723 | SOC11026005788 | Technical Finished | 70 | 2026-01-30 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 701 | NURG 10D | 2 |  | Prins Bernhardlaan | PUTTEN | 1127921 | 2025374383 | Ik heb niet het apparatuur om door te meten | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025055578 | 2025-12-02 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025052624 | SOC11025052624 | Finished | 95 | 2025-12-02 | CORMAI | lm 728S brandt niet | URG 5D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | 1136479 | 2025375240 | Hier zit geen armatuur op Hier heeft nooit een armatuur op gezeten. Is voor feestverlichting. | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025055774 | 2025-12-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025052907 | SOC11025052907 | Technical Finished | 70 | 2025-12-03 | CORMAI | Armatuur/Lamp 704 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Pepersgoed | PUTTEN | 1136710 | 2025375471 | Hier is een aanrijding met de mast geweest. Mast is ingedeukt, stond scheef en lamp lag kapot in het armatuur. Mast weer recht gezet en nieuwe lamp geplaatst. Schade formulier is ingevuld. Mast moet vervangen worden | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025055774 | 2025-12-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025052907 | SOC11025056216 | Technical Finished | 70 | 2025-12-18 | CORMAI | Armatuur/Lamp 704 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Pepersgoed | PUTTEN | 1136710 | 2025375471 | Hier is een aanrijding met de mast geweest. Mast is ingedeukt, stond scheef en lamp lag kapot in het armatuur. Mast weer recht gezet en nieuwe lamp geplaatst. Schade formulier is ingevuld. Mast moet vervangen worden | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025055834 | 2025-12-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025052973 | SOC11025052973 | Finished | 95 | 2025-12-03 | CORMAI | Armatuur/Lamp 025 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | 1136768 | 2025375529 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025055835 | 2025-12-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025052972 | SOC11025052972 | Finished | 95 | 2025-12-03 | CORMAI | Armatuur/Lamp 026 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | 1136769 | 2025375530 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025055838 | 2025-12-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025052982 | SOC11025052982 | Finished | 95 | 2025-12-03 | CORMAI | Armatuur/Lamp 032 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | 1136772 | 2025375533 | Brand in schakeltijd | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025055865 | 2025-12-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025053022 | SOC11025053022 | Finished | 95 | 2025-12-03 | CORMAI | Armatuur/Lamp 007 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Tollensstraat | Putten | 1136851 | 2025375611 | Saled lamp afgefikt. Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025055869 | 2025-12-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025053114 | SOC11025053114 | Technical Finished | 70 | 2025-12-04 | CORMAI | Armatuur/Lamp 73101 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Brinkstraat | PUTTEN | 1136852 | 2025375612 | 2 keer CPO TW 90 watt lampen en VSA’s nodig. Deze heb ik niet in de bus | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025055869 | 2025-12-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025053114 | SOC11026004323 | Technical Finished | 85 | 2026-01-22 | CORMAI | Armatuur/Lamp 73101 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Brinkstraat | PUTTEN | 1136852 | 2025375612 | 2 keer CPO TW 90 watt lampen en VSA’s nodig. Deze heb ik niet in de bus 2x cpot 140 | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025056274 | 2025-12-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025053510 | SOC11025053510 | Finished | 95 | 2025-12-05 | CORMAI | Lamp 001 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Veenhuizerveldweg | PUTTEN | 1137501 | 2025376230 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025056275 | 2025-12-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025053507 | SOC11025053507 | Finished | 95 | 2025-12-05 | CORMAI | Lamp 001 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Veldwijkweg | PUTTEN | 1137504 | 2025376233 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025056538 | 2025-12-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025053626 | SOC11025053626 | Finished | 95 | 2025-12-08 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 00229 | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | 1137847 | 2025376357 | Lamp en vsa vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025057002 | 2025-12-09 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11025054193 | SOC11025054193 | Finished | 95 | 2025-12-09 | DAMAGE | Armatuur LM 71502 knipppert hangt los | URG 1D | 1 |  | Bollengoed | PUTTEN | 1125009 | 2025373202 | Armatuur hing niet los. Armatuur knipperde wel. Lamp vv | Eigennet | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025057045 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11025054208 | SOC11025054208 | Finished | 95 | 2025-12-09 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 46 t/m 49 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025057064 | 2025-12-09 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025054274 | SOC11025054274 | Finished | 95 | 2025-12-09 | CORMAI | LM 2901 mastluik open | URG 1D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | 1138374 | 2025376878 | RVS deurtje geplaatst | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025057098 | 2025-12-09 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025054300 | SOC11025054300 | Technical Finished | 70 | 2025-12-09 | CORMAI | Armatuur hangt los 8 | URG 1D | 2 |  | Da Costastraat | PUTTEN | 1137149 | 2025375879 | Gaat hier om om 5 van Veldstraat. Hier mist de kap. Hier moet een nieuw armatuur geplaatst worden | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025057098 | 2025-12-09 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025054300 | SOC11026013164 | Technical Finished | 70 | 2026-03-15 | CORMAI | Armatuur hangt los 8 | URG 1D | 2 |  | Da Costastraat | PUTTEN | 1137149 | 2025375879 | Gaat hier om om 5 van Veldstraat. Hier mist de kap. Hier moet een nieuw armatuur geplaatst worden | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025057100 | 2025-12-09 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025054309 | SOC11025054309 | Finished | 95 | 2025-12-09 | CORMAI | Armatuurkap LM 702 hangt los | URG 1D | 1 |  | Burgemeester Aj Berkhouthof | PUTTEN | 1135356 | 2025375162 | Armatuur zit er netjes op. Foute melding | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025057102 | 2025-12-09 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025054307 | SOC11025054307 | Finished | 95 | 2025-12-09 | CORMAI | LM 007 Armatuur hangt los en knippert? | URG 1D | 1 |  | Prins Bernhardlaan | PUTTEN | 1128239 | 2025374698 | Armatuur hing niet los. Lamp was defect. Lamp cv | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025057107 | 2025-12-09 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11025054319 | SOC11025054319 | In Process | 65 | 2025-12-09 | DAMAGE | Armatuur hangt los 703 | URG 1D | 2 |  | Burgemeester Aj Berkhouthof | PUTTEN | 1127537 | 2025374034 | Hier zijn we al geweest. Zit al Swarco sticker op. Armatuur moet nog terug geplaatst worden | Eigennet Secundair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025057107 | 2025-12-09 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11025054319 | SOC11026013165 | Open | 10 | 2026-03-15 | DAMAGE | Armatuur hangt los 703 | URG 1D | 2 |  | Burgemeester Aj Berkhouthof | PUTTEN | 1127537 | 2025374034 | Hier zijn we al geweest. Zit al Swarco sticker op. Armatuur moet nog terug geplaatst worden | Eigennet Secundair | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025057108 | 2025-12-09 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025054333 | SOC11025054333 | Technical Finished | 70 | 2025-12-09 | CORMAI | Armatuur hangt los, Mastluik??? LM P101 | URG 1D | 2 |  | Boekweithof | PUTTEN | 1127501 | 2025373998 |  | Liander | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025057108 | 2025-12-09 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025054333 | SOC11025056208 | Technical Finished | 70 | 2025-12-18 | CORMAI | Armatuur hangt los, Mastluik??? LM P101 | URG 1D | 2 |  | Boekweithof | PUTTEN | 1127501 | 2025373998 |  | Liander | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025057108 | 2025-12-09 | Finished | CORMAI | URG 1D | SOC11025054333 | SOC11026019605 | Technical Finished | 80 | 2026-04-29 | DAMAGE | Boekweithof lmP101 | URG 1D | 5 |  | Boekweithof | PUTTEN | 1127501 | 2025373998 |  | Liander | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11025057118 | 2025-12-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025054330 | SOC11025054330 | Finished | 95 | 2025-12-09 | CORMAI | LM 15 scheef/los | NURG 10D | 1 |  | Rietgansstraat | PUTTEN | 1127341 | 2025373838 | Mast staat kaarsrecht en stevig in de bestrating. Hele straa rond gereden en gaan scheve mast kunnen vinden | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025057119 | 2025-12-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025054326 | SOC11025054326 | Finished | 95 | 2025-12-09 | CORMAI | LM 71501 | URG 5D | 1 |  | Bollengoed | PUTTEN |  |  | Lamp vv | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025057569 | 2025-12-11 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025054843 | SOC11025054843 | Finished | 95 | 2025-12-11 | CORMAI | LM 71501 knippert | NURG 10D | 1 |  | Bollengoed | PUTTEN | 1124051 | 2025372303 | Dubbele melding. Deze storing heb ik vorige week al afgehandeld | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025057722 | 2025-12-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025054987 | SOC11025054987 | Finished | 95 | 2025-12-12 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 1303 | NURG 10D | 1 |  | Tollensstraat | Putten | 1138768 | 2025377270 | Hier brand alles netjes, ook achter de huizen. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025058021 | 2025-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025055253 | SOC11025055253 | Technical Finished | 85 | 2025-12-15 | CORMAI | LM 902 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | P.C. Hooftstraat | PUTTEN | 1139133 | 2025377635 | Armaturen branden allemaal op omvormer. Hier moet nagekeken worden of er een fase uit ligt. Hier heb ik telefonisch contact over gehad met Chris | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025058034 | 2025-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025055254 | SOC11025055254 | Technical Finished | 82 | 2025-12-15 | CORMAI | LM 008 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | P.C. Hooftstraat | PUTTEN | 1139229 | 2025377695 | Armaturen branden allemaal op omvormer. Hier moet nagekeken worden of er een fase uit ligt. Hier heb ik telefonisch contact over gehad met Chris | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025058035 | 2025-12-15 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025055257 | SOC11025055257 | In Process | 65 | 2025-12-15 | CORMAI | LM 0P9 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | P.C. Hooftstraat | PUTTEN | 1139231 | 2025377697 | Armaturen branden allemaal op omvormer. Hier moet nagekeken worden of er een fase uit ligt. Hier heb ik telefonisch contact over gehad met Chris | Liander Primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025058035 | 2025-12-15 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025055257 | SOC11026005037 | In Process | 65 | 2026-01-27 | CORMAI | LM 0P9 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | P.C. Hooftstraat | PUTTEN | 1139231 | 2025377697 | Armaturen branden allemaal op omvormer. Hier moet nagekeken worden of er een fase uit ligt. Hier heb ik telefonisch contact over gehad met Chris | Liander Primair | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025058036 | 2025-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025055258 | SOC11025055258 | Administrative Finished | 90 | 2025-12-15 | CORMAI | LM 903 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | P.C. Hooftstraat | PUTTEN | 1139232 | 2025377698 | Armaturen branden allemaal op omvormer. Hier moet nagekeken worden of er een fase uit ligt. Hier heb ik telefonisch contact over gehad met Chris | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025058180 | 2025-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025055418 | SOC11025055418 | Finished | 95 | 2025-12-15 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 75112 | NURG 10D | 1 |  | N.S. Station | PUTTEN | 1139329 | 2025377795 | Armatuur en bord branden in schakeltijd | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025058224 | 2025-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025055554 | SOC11025055554 | Administrative Finished | 90 | 2025-12-16 | CORMAI | Armatuur/Lamp 9001 brandt niet, zie opm | NURG 10D | 1 |  | P.C. Hooftstraat | PUTTEN | 1139422 | 2025377888 | Armaturen branden allemaal op omvormer. Hier moet nagekeken worden of er een fase uit ligt. Hier heb ik telefonisch contact over gehad met Chris | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025058271 | 2025-12-15 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11025058272 | 2025-12-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025055515 | SOC11025055515 | Administrative Finished | 90 | 2025-12-16 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet S901 | NURG 10D | 1 |  | Bilderdijkstraat | PUTTEN | 1139443 | 2025377909 | Hier heb ok telefonisch contact met Chris over gehad. Alle armaturen branden op omvormer. Hier moet gemeten worden | Eigennet Secundair | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025058273 | 2025-12-15 | Cancelled | CORMAI | NURG 10D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11025058322 | 2025-12-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025055544 | SOC11025055544 | Administrative Finished | 90 | 2025-12-16 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 73901 | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | 1139468 | 2025377934 | Lamp en vsa vv | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025058323 | 2025-12-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025055543 | SOC11025055543 | Finished | 95 | 2025-12-16 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 73204 | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | 1139469 | 2025377935 | Brand in schakeltijd. Er zijn hier 2 masten die niet branden. Deze handel ik af op een ander Soc nummer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025058324 | 2025-12-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025055542 | SOC11025055542 | Finished | 95 | 2025-12-16 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 73202 | NURG 10D | 1 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN | 1139470 | 2025377936 | Hier zat het pinnetje in het kastje verkeerd. Na omzetten brand armatuur weer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025058549 | 2025-12-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025055842 | SOC11025055842 | Finished | 95 | 2025-12-17 | CORMAI | Armatuur/Lamp 006 brandt niet/knippert | NURG 10D | 1 |  | Klaas Bosstraat | PUTTEN | 1139623 | 2025378089 | Lamp en vsa vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025058661 | 2025-12-17 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11025055941 | SOC11025055941 | In Process | 65 | 2025-12-17 | CORMAI | Armatuur/Lamp 4 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Hogesteeg | PUTTEN | 1139846 | 2025378187 | Hier moet nieuw faget geplaatst worden. Sluiting in faget! Armatuur nu op bruin aangesloten zodat deze ‘s avonds wel brand. Zwarte fase en 0 maken contact als de zekering er in zit | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025058688 | 2025-12-17 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025055964 | SOC11025055964 | Technical Finished | 70 | 2025-12-17 | CORMAI | Lamp(en) branden overdag LM 1 | URG 5D | 2 |  | Haentjensstraat | PUTTEN | 1139873 | 2025378214 | Hier branden de armaturen overdag | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025058688 | 2025-12-17 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025055964 | SOC11025057406 | Technical Finished | 85 | 2025-12-30 | CORMAI | Lamp(en) branden overdag LM 1 | URG 5D | 2 |  | Haentjensstraat | PUTTEN | 1139873 | 2025378214 | Hier branden de armaturen overdag | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025058689 | 2025-12-17 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11025055966 | SOC11025055966 | Finished | 95 | 2025-12-17 | CORMAI | Lamp(en) branden overdag LM 2 | URG 5D | 1 |  | Haentjensstraat | PUTTEN | 1139874 | 2025378215 | Dubbele melding. Heb net al melding gemaakt gedaan dat alles hier brand overdag met foto’s op een ander Soc nummer Zie SOC11025057406 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025058779 | 2025-12-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025056057 | SOC11025056057 | Technical Finished | 70 | 2025-12-18 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet LM 706 | NURG 10D | 2 |  | Beekbergengoed | PUTTEN | 1139965 | 2025378306 | Deze schakelkast (Bollengoed) wilt niet open. Hier moeten nieuwe armaturen geplaatst worden. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025058779 | 2025-12-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025056057 | SOC11026007258 | Technical Finished | 85 | 2026-02-09 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet LM 706 | NURG 10D | 2 |  | Beekbergengoed | PUTTEN | 1139965 | 2025378306 | Deze schakelkast (Bollengoed) wilt niet open. Hier moeten nieuwe armaturen geplaatst worden. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025059056 | 2025-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025056505 | SOC11025056505 | Administrative Finished | 90 | 2025-12-22 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet LM 002 | NURG 10D | 1 |  | Wildforsterweg | PUTTEN | 1140243 | 2025378584 | Mast brandt op omvormer. Mast brandt in de avond ook op netspanning. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025059057 | 2025-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025056532 | SOC11025056532 | Administrative Finished | 90 | 2025-12-22 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet LM 003 | NURG 10D | 1 |  | Wildforsterweg | PUTTEN | 1140244 | 2025378585 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025059058 | 2025-12-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025056507 | SOC11025056507 | Finished | 95 | 2025-12-22 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet LM 004 | NURG 10D | 1 |  | Wildforsterweg | PUTTEN | 1140245 | 2025378586 | Mast brandt op omvormer. Mast brandt in de avond ook op netspanning. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025059584 | 2025-12-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025056970 | SOC11025056970 | Technical Finished | 85 | 2025-12-24 | CORMAI | LM 002 brandt rood, zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Hoorneweg | PUTTEN | 1213867 | 2025378991 | armatuur vervangen door 1 af gemeente | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025059686 | 2025-12-25 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025057091 | SOC11025057091 | Administrative Finished | 90 | 2025-12-29 | CORMAI | LM 702 knippert | NURG 10D | 1 |  | Kraakweg.Mennestraat Fietspad | PUTTEN | 1213996 | 2025379120 | In de melding staat “laten vervallen, zit in vervanging project”. | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11025060037 | 2025-12-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11025057405 | SOC11025057405 | Technical Finished | 85 | 2025-12-30 | CORMAI | Lamp(en) branden overdag | NURG 10D | 1 |  | Dominee Ruysstraat | PUTTEN | 1214434 | 2025379558 | Overlichting was uit. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026000019 | 2026-01-01 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11026000051 | SOC11026000051 | Technical Finished | 70 | 2026-01-02 | NETWORK | Meerdere lampen branden niet | URG 5D | 2 |  | Pancratiushof | PUTTEN | 1214594 | 2026379714 |  | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11026000019 | 2026-01-01 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11026000051 | SOC11026007190 | Technical Finished | 70 | 2026-02-09 | NETWORK | Meerdere lampen branden niet | URG 5D | 2 |  | Pancratiushof | PUTTEN | 1214594 | 2026379714 |  | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11026000097 | 2026-01-02 | Finished | DAMAGE | URG 1U | SOC11026000087 | SOC11026000087 | Finished | 95 | 2026-01-02 | DAMAGE | Armatuur hangt los, Lm 007 | URG 1U | 1 |  | P.C. Hooftstraat | PUTTEN | 1214633 | 2026379753 |  | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11026000262 | 2026-01-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026000170 | SOC11026000170 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-05 | CORMAI | LM 746 knippert | NURG 10D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN | 1214720 | 2026379840 | Lamp vv | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026000467 | 2026-01-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026000479 | SOC11026000479 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-05 | CORMAI | Armatuur/Lamp 70905 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Engweg | PUTTEN | 1214914 | 2026380034 | Armatuur zat niet goed aangesloten. Armatuur goed aangesloten | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026000513 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11026000551 | SOC11026000551 | Finished | 95 | 2026-01-05 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 50 t/m 01 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026001085 | 2026-01-08 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026001260 | SOC11026001260 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-08 | CORMAI | LM 001 knippert | NURG 10D | 1 |  | Enghuusweg | PUTTEN | 1217652 | 2026380509 | Hier zat een saled in. Nieuwe Phillips geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026001190 | 2023-12-11 | Cancelled | JOBINS |  | SOC11026001364 | SOC11026001364 | Cancelled | 105 | 2026-01-09 | JOBAUD | Schouwronde 1 gemeente Putten 2026 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026001191 | 2023-12-11 | Cancelled | JOBINS |  | SOC11026001365 | SOC11026001365 | Cancelled | 105 | 2026-01-09 | JOBAUD | Schouwronde 2 gemeente Putten 2026 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026001192 | 2023-12-11 | Cancelled | JOBINS |  | SOC11026001366 | SOC11026001366 | Cancelled | 105 | 2026-01-09 | JOBAUD | Schouwronde 3 gemeente Putten 2026 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026001210 | 2026-01-09 | In Process | JOBAUD |  | SOC11026001398 | SOC11026001398 | Open | 10 | 2026-01-09 | JOBAUD | Schouwronde 1 Gemeente Putten 2026 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026001212 | 2026-01-09 | In Process | JOBAUD |  | SOC11026001400 | SOC11026001400 | Open | 10 | 2026-01-09 | JOBAUD | Schouwronde 2 Gemeente Putten 2026 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026001213 | 2026-01-09 | In Process | JOBAUD |  | SOC11026001401 | SOC11026001401 | Open | 10 | 2026-01-09 | JOBAUD | Schouwronde 3 Gemeente Putten 2026 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026001518 | 2026-01-12 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11026001697 | SOC11026001697 | Technical Finished | 70 | 2026-01-12 | CORMAI | Meerdere lampen branden niet, zie opmerking | URG 5D | 2 |  | Beitelweg | PUTTEN | 1217991 | 2026380847 | Deze kast (bollngoed) wilt niet open. Opnieuw inplannen wanneer de kast weer open kan en ik kan inschakelen | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026001518 | 2026-01-12 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11026001697 | SOC11026005736 | Technical Finished | 70 | 2026-01-30 | CORMAI | Meerdere lampen branden niet, zie opmerking | URG 5D | 2 |  | Beitelweg | PUTTEN | 1217991 | 2026380847 | Deze kast (bollngoed) wilt niet open. Opnieuw inplannen wanneer de kast weer open kan en ik kan inschakelen | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026001627 | 2026-01-12 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11026001810 | SOC11026001810 | Finished | 95 | 2026-01-12 | NETWORK | Lamp(en) branden overdag | URG 5D | 1 | S03 | Haentjensstraat | PUTTEN | 1218142 | 2026380998 | Bekend bij Liander ovv SOC11026001810 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11026001631 | 2026-01-12 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11026001815 | SOC11026001815 | Finished | 95 | 2026-01-12 | NETWORK | Lamp(en) branden overdag | URG 5D | 1 | S03 | Dominee Hollandstraat | PUTTEN | 1218143 | 2026380999 | Bekend bij Liander ovv SOC11026001810 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11026001632 | 2026-01-12 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11026001816 | SOC11026001816 | Finished | 95 | 2026-01-12 | NETWORK | Lamp(en) branden overdag | URG 5D | 1 | S03 | Dominee Hollandstraat | PUTTEN | 1218144 | 2026381000 | Bekend bij Liander ovv SOC11026001810 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11026001633 | 2026-01-12 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11026001817 | SOC11026001817 | Finished | 95 | 2026-01-12 | NETWORK | Lamp(en) branden overdag | URG 5D | 1 | S03 | Dominee Hollandstraat | PUTTEN | 1218145 | 2026381001 | Bekend bij Liander ovv SOC11026001810 AFgemeld bij Liander. Is gerelateerd aan melding 7786999 en deze is afgehandeld. Liander hoeft hier niet meer naar toe. Was op verzoek van Gemeente. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11026001634 | 2026-01-12 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11026001818 | SOC11026001818 | Finished | 95 | 2026-01-12 | NETWORK | Lamp(en) branden overdag | URG 5D | 1 | S03 | Dominee Hollandstraat | PUTTEN | 1218146 | 2026381002 | Bekend bij Liander ovv SOC11026001810 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11026001783 | 2026-01-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002012 | SOC11026002012 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-13 | CORMAI | Armatuur/Lamp 701 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Korenlaan | PUTTEN | 1218301 | 2026381157 | Getest en deze doet het gewoon | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026001785 | 2026-01-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002023 | SOC11026002023 | Finished | 95 | 2026-01-13 | CORMAI | Armatuur/Lamp 2 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Korenlaan | PUTTEN | 1218302 | 2026381158 | Liander heeft een zekering omgezet. Moet het nu weer doen. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026001786 | 2026-01-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002024 | SOC11026002024 | Finished | 95 | 2026-01-13 | CORMAI | Armatuur/Lamp 3 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Korenlaan | PUTTEN | 1218303 | 2026381159 | Liander heeft een zekering omgezet. Moet het nu weer doen. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026001787 | 2026-01-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002025 | SOC11026002025 | Finished | 95 | 2026-01-13 | CORMAI | Armatuur/Lamp 4 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Korenlaan | PUTTEN | 1218304 | 2026381160 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026001788 | 2026-01-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002028 | SOC11026002028 | Finished | 95 | 2026-01-13 | CORMAI | Armatuur/Lamp 5 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Korenlaan | PUTTEN | 1218305 | 2026381161 | Liander heeft een zekering omgezet. Moet het nu weer doen. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002095 | 2026-01-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002308 | SOC11026002308 | Technical Finished | 70 | 2026-01-14 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 748 | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | PUTTEN | 1218524 | 2026381380 | Dit is eigen net. Geen spanning op L1. Ik kan hier niet in de schakelkast, deze wilt niet open. Armatuur op L2 aangesloten dus het armatuur brand weer | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002095 | 2026-01-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002308 | SOC11026005036 | Technical Finished | 70 | 2026-01-26 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 748 | NURG 10D | 2 |  | Stationsstraat | PUTTEN | 1218524 | 2026381380 | Dit is eigen net. Geen spanning op L1. Ik kan hier niet in de schakelkast, deze wilt niet open. Armatuur op L2 aangesloten dus het armatuur brand weer | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002106 | 2026-01-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002335 | SOC11026002335 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-14 | CORMAI | LM 707 uit | NURG 10D | 1 |  | Wijmpje Koopmanstraat | PUTTEN |  |  | Alles hier brand netjes | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002206 | 2026-01-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002497 | SOC11026002497 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-15 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 707 | NURG 10D | 1 |  | Wijmpje Koopmanstraat | PUTTEN | 1218603 | 2026381458 | Brand netjes in schakeltijd | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002219 | 2026-01-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002504 | SOC11026002504 | Technical Finished | 70 | 2026-01-15 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 712 | NURG 10D | 2 |  | Nijverheidsweg | PUTTEN | 1218623 | 2026381478 | Dit is eigen net. Geen spanning op L1. Kan hier niet de schakelkast in. Armatuur op L2 aangesloten. Armatuur brand nu | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002219 | 2026-01-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002504 | SOC11026005726 | Technical Finished | 70 | 2026-01-30 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 712 | NURG 10D | 2 |  | Nijverheidsweg | PUTTEN | 1218623 | 2026381478 | Dit is eigen net. Geen spanning op L1. Kan hier niet de schakelkast in. Armatuur op L2 aangesloten. Armatuur brand nu | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002242 | 2026-01-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002514 | SOC11026002514 | Technical Finished | 70 | 2026-01-15 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 708 | NURG 10D | 2 |  | Beekbergengoed | PUTTEN | 1218628 | 2026381483 | Deze schakelkast (Bollengoed) wilt niet open. Hier moeten nieuwe armaturen geplaatst worden. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002242 | 2026-01-14 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002514 | SOC11026007254 | Technical Finished | 85 | 2026-02-09 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 708 | NURG 10D | 2 |  | Beekbergengoed | PUTTEN | 1218628 | 2026381483 | Deze schakelkast (Bollengoed) wilt niet open. Hier moeten nieuwe armaturen geplaatst worden. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002437 | 2026-01-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002699 | SOC11026002699 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-15 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 1401 | NURG 10D | 1 |  | Kelnarijstraat | PUTTEN | 1218805 | 2026381660 | Lamp geretrofit | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002451 | 2026-01-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002732 | SOC11026002732 | Technical Finished | 70 | 2026-01-15 | CORMAI | LM 707 knippert | NURG 10D | 2 |  | Beekbergengoed | PUTTEN | 1218627 | 2026381482 | Deze schakelkast (Bollengoed) wilt niet open. Hier moeten nieuwe armaturen geplaatst worden. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002451 | 2026-01-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002732 | SOC11026007251 | Technical Finished | 85 | 2026-02-09 | CORMAI | LM 707 knippert | NURG 10D | 2 |  | Beekbergengoed | PUTTEN | 1218627 | 2026381482 | Deze schakelkast (Bollengoed) wilt niet open. Hier moeten nieuwe armaturen geplaatst worden. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002459 | 2026-01-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002782 | SOC11026002782 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-16 | CORMAI | LM 009 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Molenstraat | PUTTEN | 1218830 | 2026381686 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002460 | 2026-01-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002783 | SOC11026002783 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-16 | CORMAI | LM 010 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Molenstraat | PUTTEN | 1218831 | 2026381687 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002468 | 2026-01-15 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002781 | SOC11026002781 | In Process | 65 | 2026-01-16 | CORMAI | LM 043 knippert, zie tekst | NURG 10D | 2 |  | Garderenseweg | PUTTEN | 1218837 | 2026381693 | Dit armatuur knippert en brand zwak. In het kastje zit alles goed aangesloten en komt normale spanning binnen. Gevaarlijke locatie vlak voor rotonde. Hier rijden veel vrachtwagens/bussen. Hier moet VKM bij komen om het armatuur er af te halen en een ander armatuur terug te plaatsen. | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002468 | 2026-01-15 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002781 | SOC11026010047 | In Process | 65 | 2026-02-23 | CORMAI | LM 043 knippert, zie tekst | NURG 10D | 2 |  | Garderenseweg | PUTTEN | 1218837 | 2026381693 | Dit armatuur knippert en brand zwak. In het kastje zit alles goed aangesloten en komt normale spanning binnen. Gevaarlijke locatie vlak voor rotonde. Hier rijden veel vrachtwagens/bussen. Hier moet VKM bij komen om het armatuur er af te halen en een ander armatuur terug te plaatsen. armatuur vervangen door vergelijkbaar exemplaar. defecte via bert dokter naar Zwolle voor garantie. | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002487 | 2026-01-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002780 | SOC11026002780 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-16 | CORMAI | LM 006 knippert | NURG 10D | 1 |  | Boekweitstraat | PUTTEN | 1218845 | 2026381701 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002662 | 2026-01-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026002966 | SOC11026002966 | Finished | 95 | 2026-01-19 | CORMAI | LM 74702 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN | 1219060 | 2026381891 | betreft netstoring Putten | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002993 | 2026-01-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026003199 | SOC11026003199 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-19 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 701 | NURG 10D | 1 |  | Roosendaalseweg | PUTTEN | 1219336 | 2026382144 | Brandt netjes in schakeltijd | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026002994 | 2026-01-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026003202 | SOC11026003202 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-19 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 001 | NURG 10D | 1 |  | Engweg | PUTTEN | 1219337 | 2026382145 | Lamp en vsa vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026003034 | 2026-01-19 | In Process | CORMAI | URG 1D | SOC11026003321 | SOC11026003321 | In Process | 65 | 2026-01-19 | CORMAI | LM 732-03 mastluik open | URG 1D | 2 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | Niet het juiste formaat noodluikje in de bus. Noodluikje geplaatst en afgemaakt met tape. Hier moet nog een juist noodluikje geplaats worden. Situatie is veilig gesteld | Eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026003034 | 2026-01-19 | In Process | CORMAI | URG 1D | SOC11026003321 | SOC11026005738 | In Process | 65 | 2026-01-30 | CORMAI | LM 732-03 mastluik open | URG 1D | 2 |  | Halvinkhuizerweg | PUTTEN |  |  | Niet het juiste formaat noodluikje in de bus. Noodluikje geplaatst en afgemaakt met tape. Hier moet nog een juist noodluikje geplaats worden. Situatie is veilig gesteld Niet aan toegekomen. Inplannen wanneer ik in Putten zit | Eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026003309 | 2026-01-19 | Finished | CORMAI |  | SOC11026003999 | SOC11026003999 | Technical Finished | 70 | 2026-01-21 | CORMAI | netstoring Putten |  | 2 |  | Stationsstraat | PUTTEN | 1219408 | 2026382215 |  | Eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026003309 | 2026-01-19 | Finished | CORMAI |  | SOC11026003999 | SOC11026005729 | Technical Finished | 70 | 2026-01-30 | CORMAI | netstoring Putten | URG 1U | 2 |  | Stationsstraat | PUTTEN | 1219408 | 2026382215 |  | Eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026003310 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003322 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003325 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003327 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003328 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003329 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003330 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003331 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003332 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003334 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003336 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003337 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003338 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003345 | 2026-01-19 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11026003670 | SOC11026003670 | Technical Finished | 70 | 2026-01-20 | NETWORK | Netwerkstoring (eigen net) | URG 1D | 2 |  | Mennestraat | PUTTEN | 1219435 | 2026382242 |  | Eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11026003345 | 2026-01-19 | Finished | NETWORK | URG 1D | SOC11026003670 | SOC11026007191 | Technical Finished | 70 | 2026-02-09 | NETWORK | Netwerkstoring (eigen net) | URG 1D | 2 |  | Mennestraat | PUTTEN | 1219435 | 2026382242 |  | Eigennet | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11026003346 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003347 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003348 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003349 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003350 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003355 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003356 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003357 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003359 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003360 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003361 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003362 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003363 | 2026-01-19 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003384 | 2026-01-20 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003390 | 2026-01-20 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003395 | 2026-01-20 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003399 | 2026-01-20 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003428 | 2026-01-20 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003457 | 2026-01-20 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003541 | 2026-01-20 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026003702 | 2026-01-21 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11026003979 | SOC11026003979 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-21 | DAMAGE | LM 004 mastluik er af | URG 1D | 1 |  | Slangenburg | PUTTEN | 1219840 | 2026382640 | RVS mastluikje geplaatst. | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11026003724 | 2026-01-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026003995 | SOC11026003995 | Finished | 95 | 2026-01-21 | CORMAI | Armatuur/Lamp 734 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | PUTTEN | 1219859 | 2026382659 | betreft netstoring Putten | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026003725 | 2026-01-21 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026003996 | SOC11026003996 | Finished | 95 | 2026-01-21 | CORMAI | Armatuur/Lamp 742 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Stationsstraat | PUTTEN | 1219860 | 2026382660 | betreft netstoring Putten | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026003856 | 2026-01-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026004142 | SOC11026004142 | Technical Finished | 70 | 2026-01-22 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 704 | NURG 10D | 2 |  | Pepersgoed | PUTTEN | 1219956 | 2026382753 | Hier gaat vandaag een meetwagen heen | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026003856 | 2026-01-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026004142 | SOC11026007217 | Technical Finished | 70 | 2026-02-09 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 704 | NURG 10D | 2 |  | Pepersgoed | PUTTEN | 1219956 | 2026382753 | Hier gaat vandaag een meetwagen heen | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026003868 | 2026-01-22 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026004143 | SOC11026004143 | In Process | 65 | 2026-01-22 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 001 | NURG 10D | 2 |  | Slangenburg | PUTTEN | 1219971 | 2026382768 | Armatuur is afgebroken. Nieuw armatuur geplaatst | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026003938 | 2026-01-22 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026004249 | SOC11026004249 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-22 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 004 | NURG 10D | 1 |  | Beekweg | PUTTEN | 1220034 | 2026382830 | Brandt in schakeltijd | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026004094 | 2026-01-22 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11026004430 | SOC11026004430 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-23 | CORMAI | lm 703 defect | URG 5D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN | 1220120 | 2026382916 | Brandt netjes in schakeltijd | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026004288 | 2026-01-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026004716 | SOC11026004716 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-26 | CORMAI | LM 707 brandt niet, zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Van Geenstraat | PUTTEN | 1220442 | 2026383238 | 707 brandt netjes. 706 in de prins bernhardlaan heb ik net op ander Soc nummer gerepareerd | eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026004404 | 2026-01-26 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11026004774 | SOC11026004774 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-26 | CORMAI | lm 001 knippert | URG 5D | 1 |  | Enghuusweg | PUTTEN | 1220517 | 2026383313 | Deze storing heb ik recent al opgelost | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026004640 | 2026-01-26 | In Process |  |  | DEC1102620100 | DEC1102620100 | In Process | 65 | 2026-01-26 | DAMAGE | mast om er gereden LM 751 | URG 1U | 2 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN | Antwserv 43601 |  |  | Eigennet | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11026004640 | 2026-01-26 | In Process |  |  | DEC1102620100 | SOC11026005035 | In Process | 65 | 2026-01-26 | DAMAGE | mast om er gereden | NURG 10D | 2 |  | Harderwijkerstraat | PUTTEN |  |  | reset protec | Eigennet | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11026004644 | 2026-01-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005070 | SOC11026005070 | Technical Finished | 85 | 2026-01-27 | CORMAI | lm 001 staat scheef (zie ook tekst) | NURG 10D | 1 |  | Veenwaterweg | PUTTEN | 1220726 | 2026383522 | Mast weer recht gezet. Melder vraagt of hier een groen licht armatuur geplaatst kan worden, deze heb ik niet in de bus. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026004667 | 2026-01-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005057 | SOC11026005057 | Technical Finished | 85 | 2026-01-27 | CORMAI | lm 70406 defect (zie tekst) | NURG 10D | 2 |  | Kievitlaan | PUTTEN | 1220730 | 2026383526 | Hier gaat vandaag een meetwagen heen | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026004667 | 2026-01-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005057 | SOC11026007220 | Technical Finished | 85 | 2026-02-09 | CORMAI | lm 70406 defect (zie tekst) | NURG 10D | 2 |  | Kievitlaan | PUTTEN | 1220730 | 2026383526 | Hier gaat vandaag een meetwagen heen | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026004668 | 2026-01-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005064 | SOC11026005064 | Technical Finished | 70 | 2026-01-27 | CORMAI | lm 70407 defect (zie tekst) | NURG 10D | 2 |  | Kievitlaan | PUTTEN | 1220731 | 2026383527 | Hier gaat vandaag een meetwagen heen | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026004668 | 2026-01-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005064 | SOC11026007221 | Technical Finished | 85 | 2026-02-09 | CORMAI | lm 70407 defect (zie tekst) | NURG 10D | 2 |  | Kievitlaan | PUTTEN | 1220731 | 2026383527 | Hier gaat vandaag een meetwagen heen | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026004933 | 2026-01-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005387 | SOC11026005387 | Technical Finished | 70 | 2026-01-28 | CORMAI | Armatuur/Lamp 70403 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Bouwmeestersgoed | PUTTEN | 1221081 | 2026383876 | Hier gaat vandaag een meetwagen heen | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026004933 | 2026-01-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005387 | SOC11026007223 | Technical Finished | 82 | 2026-02-09 | CORMAI | Armatuur/Lamp 70403 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Bouwmeestersgoed | PUTTEN | 1221081 | 2026383876 | Hier gaat vandaag een meetwagen heen | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026004936 | 2026-01-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005395 | SOC11026005395 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-28 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 003 | NURG 10D | 1 |  | Reviusstraat | PUTTEN | 1221086 | 2026383881 | Alles brandt hier in schakeltijd. Storing is al opgelost | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026004937 | 2026-01-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005396 | SOC11026005396 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-28 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 002 | NURG 10D | 1 |  | Reviusstraat | PUTTEN | 1221087 | 2026383882 | Deze melding is al opgelost. Alles brandt in schakeltijd hier | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026004955 | 2026-01-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005422 | SOC11026005422 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-28 | CORMAI | Armatuur/Lamp 005 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | P.C. Hooftstraat | PUTTEN | 1222068 | 2026383898 | Deze melding is al opgelost. Alles brandt in schakeltijd hier | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026004963 | 2026-01-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005441 | SOC11026005441 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-28 | CORMAI | Armatuur/Lamp 031 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Dorpsstraat | PUTTEN | 1222081 | 2026383911 | Lamp en vsa vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005019 | 2026-01-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005493 | SOC11026005493 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-28 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 006 | NURG 10D | 1 |  | Prins Bernhardlaan | PUTTEN | 1222109 | 2026383934 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005020 | 2026-01-28 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005494 | SOC11026005494 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-28 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 5 | NURG 10D | 1 |  | Donkeresteeg | PUTTEN | 1222122 | 2026383947 | Bij Liander gemeld zie SOC11026006312 Hier is een liander melding van gemaakt. Liander heeft terug gekoppeld dat er niks aan de hand is hier | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005181 | 2026-01-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005696 | SOC11026005696 | Finished | 95 | 2026-01-30 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 703 | NURG 10D | 1 |  | Bouwmeestersgoed | PUTTEN | 1222836 | 2026384184 | bekend ovv SOC11026006040 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005182 | 2026-01-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005697 | SOC11026005697 | Finished | 95 | 2026-01-30 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 70203 | NURG 10D | 1 |  | Bouwmeestersgoed | PUTTEN | 1222837 | 2026384185 | bekend ovv SOC11026006040 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005183 | 2026-01-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005698 | SOC11026005698 | Technical Finished | 82 | 2026-01-30 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 705 | NURG 10D | 1 |  | Rimpelerweg | PUTTEN | 1222839 | 2026384187 | Brandt netjes bij inschakelen van de kast | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005184 | 2026-01-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005700 | SOC11026005700 | Administrative Finished | 90 | 2026-01-30 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 704 | NURG 10D | 1 |  | Rimpelerweg | PUTTEN | 1222840 | 2026384188 | Brandt netjes bij inschakelen van de kast | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005190 | 2026-01-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005725 | SOC11026005725 | Technical Finished | 70 | 2026-01-30 | NETWORK | Netstoring | NURG 10D | 2 | S03 | Aaltsengoed | PUTTEN | 1222844 | 2026384192 | Bekend bij Liander ovv SOC11026005725 Liander: Toelichting: Op de monteursapp is geen ov ingetekend. In de ruimte hangt geen flex ov en krijgt zijn sturing ook niet van een andere ruimte. Alle automaten staan uit. Zie foto. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11026005190 | 2026-01-29 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005725 | SOC11026007196 | Technical Finished | 70 | 2026-02-09 | NETWORK | Netstoring | NURG 10D | 2 | S03 | Aaltsengoed | PUTTEN | 1222844 | 2026384192 | Bekend bij Liander ovv SOC11026005725 Liander: Toelichting: Op de monteursapp is geen ov ingetekend. In de ruimte hangt geen flex ov en krijgt zijn sturing ook niet van een andere ruimte. Alle automaten staan uit. Zie foto. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11026005199 | 2026-01-29 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11026005681 | SOC11026005681 | Technical Finished | 85 | 2026-01-30 | CORMAI | lm 70402 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Bouwmeestersgoed | PUTTEN | 1222849 | 2026384197 | bekend ovv SOC11026006040 Brandt netjes. | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005234 | 2026-01-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005754 | SOC11026005754 | Finished | 95 | 2026-01-30 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 2 | NURG 10D | 1 |  | Donkeresteeg | PUTTEN | 1222939 | 2026384287 | Bij Liander gemeld zie SOC11026006312 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005235 | 2026-01-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005755 | SOC11026005755 | Finished | 95 | 2026-01-30 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 3 | NURG 10D | 1 |  | Donkeresteeg | PUTTEN | 1222940 | 2026384288 | Bij Liander gemeld zie SOC11026006312 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005263 | 2026-01-30 | Finished | NETWORK | NURG 10D | SOC11026005803 | SOC11026005803 | Technical Finished | 70 | 2026-01-30 | NETWORK | Netstoring | NURG 10D | 2 | S03 | Aaltsengoed | PUTTEN | 1222969 | 2026384317 | Bekend bij Liander ovv SOC11026005725 Liander: Toelichting: Op de monteursapp is geen ov ingetekend. In de ruimte hangt geen flex ov en krijgt zijn sturing ook niet van een andere ruimte. Alle automaten staan uit. Zie foto. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11026005263 | 2026-01-30 | Finished | NETWORK | NURG 10D | SOC11026005803 | SOC11026007198 | Technical Finished | 70 | 2026-02-09 | NETWORK | Netstoring | NURG 10D | 2 | S03 | Aaltsengoed | PUTTEN | 1222969 | 2026384317 | Bekend bij Liander ovv SOC11026005725 Liander: Toelichting: Op de monteursapp is geen ov ingetekend. In de ruimte hangt geen flex ov en krijgt zijn sturing ook niet van een andere ruimte. Alle automaten staan uit. Zie foto. | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11026005305 | 2026-01-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005977 | SOC11026005977 | Finished | 95 | 2026-02-02 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 712 | NURG 10D | 1 |  | Aaltsengoed | PUTTEN | 1223024 | 2026384370 |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005306 | 2026-01-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026005999 | SOC11026005999 | Administrative Finished | 90 | 2026-02-02 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 719 | NURG 10D | 1 |  | Jan Nijenhuisstraat | PUTTEN | 1223025 | 2026384371 | Brandt netjes bij inschakelen van de kast | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005312 | 2026-01-30 | Finished | NETWORK | URG 5D | SOC11026006011 | SOC11026006011 | Technical Finished | 82 | 2026-02-02 | NETWORK | Netstoring Eigen net | URG 5D | 1 |  | Aaltsengoed | PUTTEN | 1223029 | 2026384375 |  | Eigennet | 5 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11026005313 | 2026-01-30 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026006012 | SOC11026006012 | Technical Finished | 82 | 2026-02-02 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 733 | NURG 10D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN | 1223030 | 2026384376 | Brandt netjes bij inschakelen van de kast | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005326 | 2026-01-31 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026005374 | 2026-02-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026006024 | SOC11026006024 | Finished | 95 | 2026-02-02 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 712 | NURG 10D | 1 |  | Bouwmeestersgoed | PUTTEN | 1223062 | 2026384411 | bekend ovv SOC11026006040 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005375 | 2026-02-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026006026 | SOC11026006026 | Finished | 95 | 2026-02-02 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 71301 | NURG 10D | 1 |  | Bouwmeestersgoed | PUTTEN | 1223063 | 2026384412 | bekend ovv SOC11026006040 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005376 | 2026-02-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026006029 | SOC11026006029 | Finished | 95 | 2026-02-02 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 71403 | NURG 10D | 1 |  | Bouwmeestersgoed | PUTTEN | 1223064 | 2026384413 | bekend ovv SOC11026006040 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005392 | 2026-02-01 | Finished | NETWORK | NURG 10D | SOC11026006011 | SOC11026006032 | Technical Finished | 70 | 2026-02-02 | NETWORK | Netstoring | NURG 10D | 1 |  | Aaltsengoed | PUTTEN | 1223088 | 2026384437 |  | Eigennet | 5 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring eigen net
Gemeente Putten | CAL11026005393 | 2026-02-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026006040 | SOC11026006040 | Administrative Finished | 90 | 2026-02-02 | CORMAI | netstoring eigen net | NURG 10D | 1 |  | Aaltsengoed | PUTTEN | 1223089 | 2026384438 |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005394 | 2026-02-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026006038 | SOC11026006038 | Technical Finished | 82 | 2026-02-02 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 70408 | NURG 10D | 1 |  | Kievitlaan | PUTTEN | 1223090 | 2026384439 | Ik ben hier alle masten op het veld langs gelopen. Alle masten branden netjes bij inschakelen van de kast. Ik zie hier geen scheve mast staan | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005410 | 2026-02-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026006041 | SOC11026006041 | Finished | 95 | 2026-02-02 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 718 | NURG 10D | 1 |  | Bouwmeestersgoed | PUTTEN | 1223098 | 2026384447 | bekend ovv SOC11026006040 | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005413 | 2026-02-01 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026006044 | SOC11026006044 | Administrative Finished | 90 | 2026-02-02 | CORMAI | Armatuur/Lamp 704 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Kievitlaan | PUTTEN | 1223099 | 2026384448 | Brandt netjes bij inschakelen van de kast | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005480 | 2026-02-02 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026005481 | 2026-02-02 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026005643 | 2026-02-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026006305 | SOC11026006305 | Technical Finished | 82 | 2026-02-03 | CORMAI | Armatuur/Lamp 72403 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Davelaarsgoed | PUTTEN | 1223363 | 2026384709 | Brandt netjes bij inschakelen van de kast | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005644 | 2026-02-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026006307 | SOC11026006307 | Technical Finished | 82 | 2026-02-03 | CORMAI | Armatuur/Lamp 71201 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Rimpelerweg | PUTTEN | 1223365 | 2026384711 | Brandt netjes bij inschakelen van de kast | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005676 | 2026-02-02 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11026006312 | SOC11026006312 | Administrative Finished | 90 | 2026-02-03 | CORMAI | Meerdere lampen branden niet LM 6 | URG 5D | 2 |  | Donkeresteeg | PUTTEN | 1223383 | 2026384729 | Liander melding van gemaakt | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005676 | 2026-02-02 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11026006312 | SOC11026007228 | Administrative Finished | 90 | 2026-02-09 | CORMAI | Meerdere lampen branden niet LM 6 | URG 5D | 2 |  | Donkeresteeg | PUTTEN | 1223383 | 2026384729 | Liander melding van gemaakt Liander heeft alles getest en alles doet het. MSR 7 002 257 is in revisie. | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026005907 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11026006593 | SOC11026006593 | Administrative Finished | 90 | 2026-02-04 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 02 t/m 05 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026006032 | 2026-02-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026006716 | SOC11026006716 | Technical Finished | 82 | 2026-02-05 | CORMAI | LM 70402 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Bouwmeestersgoed | PUTTEN | 1223810 | 2026385126 | Bedrading in armatuur is bij de productie niet goed aangesloten waardoor de zekering er steeds uit vliegt. Ik heb de bedrading nu juist aangesloten en het armatuur brandt nu netjes | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026006065 | 2026-02-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026006781 | SOC11026006781 | Technical Finished | 82 | 2026-02-05 | CORMAI | LM 70405 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Kievitlaan | PUTTEN | 1223820 | 2026385136 | Brandt netjes bij inschakelen | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026006404 | 2026-02-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026007002 | SOC11026007002 | Technical Finished | 85 | 2026-02-06 | CORMAI | lm 001 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Schremmersteeg | PUTTEN | 1224058 | 2026385330 | Brandt | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026006438 | 2026-02-06 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11026007137 | SOC11026007137 | Technical Finished | 85 | 2026-02-06 | DAMAGE | Voorthuizerstraat, lm 078 kap los/scheef | URG 1D | 1 |  | Voorthuizerstraat | PUTTEN | 1224083 | 2026385353 |  | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11026006442 | 2026-02-06 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11026007133 | SOC11026007133 | In Process | 65 | 2026-02-06 | DAMAGE | Klaverstraat, lm 001 scheef door aanrijding | URG 1D | 2 |  | Klaverstraat | PUTTEN | 1224097 | 2026385366 |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11026006442 | 2026-02-06 | In Process | DAMAGE | URG 1D | SOC11026007133 | SOC11026017311 | Open | 10 | 2026-04-10 | DAMAGE | Klaverstraat, lm 001 scheef door aanrijding | URG 1D | 2 |  | Klaverstraat | PUTTEN | 1224097 | 2026385366 |  | Liander | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11026006621 | 2026-02-07 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026006011 | SOC11026007289 | Technical Finished | 20 | 2026-02-09 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 712 | NURG 10D | 1 |  | Aaltsengoed | PUTTEN | 1224320 | 2026385460 |  | Eigennet | 5 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026007000 | 2026-02-10 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026007831 | SOC11026007831 | In Process | 65 | 2026-02-10 | CORMAI | lm 002 brandt niet (zie tekst) | NURG 10D | 2 |  | Kolthoornseweg | PUTTEN | 1225079 | 2026385911 | lm s506 staat veel te hoog en zitten geen kabels in s504 s503 en 1x zonder nummer branden niet probleem uitmeten | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026007000 | 2026-02-10 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026007831 | SOC11026015784 | Open | 10 | 2026-03-31 | CORMAI | lm 002 brandt niet (zie tekst) | NURG 10D | 2 |  | Kolthoornseweg | PUTTEN | 1225079 | 2026385911 | lm s506 staat veel te hoog en zitten geen kabels in s504 s503 en 1x zonder nummer branden niet probleem uitmeten | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026007001 | 2026-02-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026007833 | SOC11026007833 | Finished | 95 | 2026-02-10 | CORMAI | Bato'sweg, 2 (zie tekst) | NURG 10D | 1 |  | Bato'sweg | PUTTEN | 1225080 | 2026385912 | Liander heeft het probleem opgelost | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026007002 | 2026-02-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026007834 | SOC11026007834 | Finished | 95 | 2026-02-10 | CORMAI | Bato'sweg, 2b (zie tekst) | NURG 10D | 1 |  | Bato'sweg | PUTTEN | 1225081 | 2026385913 | Liander heeft het probleem opgelost | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026007005 | 2026-02-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026007832 | SOC11026007832 | Administrative Finished | 90 | 2026-02-10 | CORMAI | Bato'sweg, 2A (zie tekst) | NURG 10D | 1 |  | Bato'sweg | PUTTEN | 1225084 | 2026385916 | Liander heeft het probleem opgelost | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026007098 | 2026-02-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026007977 | SOC11026007977 | Technical Finished | 82 | 2026-02-11 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 74702 | NURG 10D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN | 1225231 | 2026386063 | Hier zaten snoeren in het armatuur los. Deze weer bevestigd. Armatuur brandt weer | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026007310 | 2026-02-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026008268 | SOC11026008268 | Technical Finished | 85 | 2026-02-12 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 1 | NURG 10D | 1 |  | Hogesteeg | PUTTEN | 1225438 | 2026386270 | Brandt netjes in schakeltijd | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026007447 | 2026-02-12 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11026008367 | SOC11026008367 | Technical Finished | 85 | 2026-02-12 | CORMAI | lm 3 armatuur gedraaid (zie tekst) | URG 5D | 1 |  | Knapzaksteeg | PUTTEN | 1225549 | 2026386381 | Mast recht gezet | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026007486 | 2026-02-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026006011 | SOC11026008416 | Technical Finished | 70 | 2026-02-13 | CORMAI | lm 70803 defect (zie tekst) | NURG 10D | 1 |  | Aaltsengoed | PUTTEN | 1225573 | 2026386405 |  |  | 5 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026007574 | 2026-02-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026008527 | SOC11026008527 | Technical Finished | 70 | 2026-02-13 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 705 | NURG 10D | 2 |  | Engweg | PUTTEN | 1225677 | 2026386509 | Armatuur is kapot. Hier moet een nieuw armatuur komen. Armatuur heb ik mee naar Zwolle en ik heb hier een reserve armatuur opgehangen | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026007574 | 2026-02-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026008527 | SOC11026017310 | Technical Finished | 85 | 2026-04-10 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 705 | NURG 10D | 2 |  | Engweg | PUTTEN | 1225677 | 2026386509 | Armatuur is kapot. Hier moet een nieuw armatuur komen. Armatuur heb ik mee naar Zwolle en ik heb hier een reserve armatuur opgehangen | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026007579 | 2026-02-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026008531 | SOC11026008531 | Technical Finished | 85 | 2026-02-13 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 002 | NURG 10D | 1 |  | Luzernestraat | PUTTEN | 1225681 | 2026386513 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026007815 | 2026-02-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026008834 | SOC11026008834 | Technical Finished | 85 | 2026-02-16 | CORMAI | Armatuur/Lamp 009 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Molenstraat | PUTTEN | 1226789 | 2026386786 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026007860 | 2026-02-16 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026008897 | SOC11026008897 | Technical Finished | 85 | 2026-02-16 | CORMAI | LM 020 staat scheef (geen schade/gevaar) | NURG 10D | 1 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN | 1226829 | 2026386826 | Mast recht gezet | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026008069 | 2026-02-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026009148 | SOC11026009148 | Technical Finished | 85 | 2026-02-18 | CORMAI | LM 3 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Meskampersteeg | PUTTEN | 1227026 | 2026387017 | Hier komt geen/weinig spanning in de mast. Melden bij netbeheerder Gemeld bij Liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026008070 | 2026-02-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026009149 | SOC11026009149 | Technical Finished | 85 | 2026-02-18 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet LM 2 | NURG 10D | 1 |  | Meskampersteeg | PUTTEN | 1227027 | 2026387018 | Hier komt geen/weinig spanning in de mast. Melden bij netbeheerder Gemeld bij Liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026008321 | 2026-02-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026006011 | SOC11026009394 | Technical Finished | 70 | 2026-02-19 | CORMAI | Armatuur/Lamp 708 brandt niet, zie opmerking | NURG 10D | 1 |  | Aaltsengoed | PUTTEN | 1227179 | 2026387170 |  | Eigennet | 5 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026008445 | 2026-02-19 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026009569 | SOC11026009569 | Technical Finished | 85 | 2026-02-19 | CORMAI | Onbekend/anders 006 | NURG 10D | 1 |  | Boekweitstraat | PUTTEN | 1227301 | 2026387292 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026008618 | 2026-02-20 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026009848 | SOC11026009848 | Technical Finished | 85 | 2026-02-23 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 301 | NURG 10D | 1 |  | Kinsiusstraat | PUTTEN | 1228046 | 2026387422 | Alles brandt weer netjes | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026008873 | 2026-02-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026009978 | SOC11026009978 | Technical Finished | 85 | 2026-02-23 | CORMAI | LM 706 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Gervenhof | PUTTEN | 1228274 | 2026387647 | Brandt netjes in schakeltijd | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026008936 | 2026-02-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026010051 | SOC11026010051 | Technical Finished | 70 | 2026-02-23 | CORMAI | Armatuur/Lamp 70901 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Engweg | PUTTEN | 1228366 | 2026387739 | Hier heb ik een nieuwe lamp geplaatst. De VSA’s zijn kapot. Deze heb ik niet in de bus liggen. Inplannen voor volgende week als ik dit materiaal heb opgehaald | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026008936 | 2026-02-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026010051 | SOC11026013163 | Technical Finished | 85 | 2026-03-15 | CORMAI | Armatuur/Lamp 70901 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Engweg | PUTTEN | 1228366 | 2026387739 | Hier heb ik een nieuwe lamp geplaatst. De VSA’s zijn kapot. Deze heb ik niet in de bus liggen. Inplannen voor volgende week als ik dit materiaal heb opgehaald alles getest alles ok lamp 5 minuten laten branden. uit voorzorg lamp vervangen cpot 140 | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026009129 | 2026-02-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026010213 | SOC11026010213 | Administrative Finished | 90 | 2026-02-24 | CORMAI | Armatuur/Lamp 70803 brandt niet | NURG 10D | 2 | S03 | Aaltsengoed | Putten | 1228779 | 2026387791 | Hier komt geen spanning binnen op L1. Armatuur nu aangesloten op L2. Benodigde acties inplannen Gemeld bij Liander Liander: Wij hebben geen ov in de wijk is van de gemeente zelf |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026009129 | 2026-02-23 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026010213 | SOC11026012928 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-12 | CORMAI | Armatuur/Lamp 70803 brandt niet | NURG 10D | 2 | S03 | Aaltsengoed | Putten | 1228779 | 2026387791 | Hier komt geen spanning binnen op L1. Armatuur nu aangesloten op L2. Benodigde acties inplannen Gemeld bij Liander Liander: Wij hebben geen ov in de wijk is van de gemeente zelf |  | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026009162 | 2026-02-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026010237 | SOC11026010237 | Technical Finished | 85 | 2026-02-24 | CORMAI | Armatuur/Lamp 016 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Achterstraat | PUTTEN | 1228870 | 2026387882 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026009265 | 2026-02-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026010336 | SOC11026010336 | Technical Finished | 85 | 2026-02-24 | CORMAI | Armatuur/Lamp 005 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Burgemeester Vermeerlaan | PUTTEN | 1228972 | 2026387945 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026009267 | 2026-02-24 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026010418 | SOC11026010418 | In Process | 65 | 2026-02-25 | CORMAI | LM 715 staat scheef (geen schade/gevaar) | NURG 10D | 2 |  | Fontanusplein | PUTTEN | 1228973 | 2026387946 | Schade veilig gesteld en schade formulier gemaakt. Mast moet vervangen worden. De spots en het faget is nog goed | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026009267 | 2026-02-24 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026010418 | SOC11026011969 | Open | 10 | 2026-03-06 | CORMAI | LM 715 staat scheef (geen schade/gevaar) | NURG 10D | 2 |  | Fontanusplein | PUTTEN | 1228973 | 2026387946 | Schade veilig gesteld en schade formulier gemaakt. Mast moet vervangen worden. De spots en het faget is nog goed | Eigennet | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026009282 | 2026-02-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026010408 | SOC11026010408 | Administrative Finished | 90 | 2026-02-25 | CORMAI | LM 1301 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Verzetslaan | PUTTEN | 1228982 | 2026387955 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026009513 | 2026-02-25 | Cancelled | CORMAI | NURG 10D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026009667 | 2026-02-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026010778 | SOC11026010778 | Technical Finished | 85 | 2026-02-27 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 3 | NURG 10D | 1 |  | Kievitlaan | PUTTEN | 1229324 | 2026388297 | Armatuur op zwart aangesloten. Brandt nu in schakeltijd | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026009818 | 2026-02-27 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026010991 | SOC11026010991 | Technical Finished | 85 | 2026-03-02 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 011 | NURG 10D | 1 |  | Drieseweg | PUTTEN | 1229503 | 2026388476 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026010103 | 2026-03-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011181 | SOC11026011181 | Technical Finished | 70 | 2026-03-02 | CORMAI | Scheve mast LM 020 | NURG 10D | 2 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN | 1229684 | 2026388657 | Deze mast heb ik recent al voor zo ver lukt met de hand, schep en stamper, recht gezet. Ik krijg deze niet rechter dan dit | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026010103 | 2026-03-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011181 | SOC11026014004 | Technical Finished | 85 | 2026-03-19 | CORMAI | Scheve mast LM 020 | NURG 10D | 2 |  | Beulekampersteeg | PUTTEN | 1229684 | 2026388657 | Deze mast heb ik recent al voor zo ver lukt met de hand, schep en stamper, recht gezet. Ik krijg deze niet rechter dan dit | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026010104 | 2026-03-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011182 | SOC11026011182 | Technical Finished | 85 | 2026-03-02 | CORMAI | Scheve mast LM 3 | NURG 10D | 1 |  | Knapzaksteeg | PUTTEN | 1229685 | 2026388658 | Mast staat kaars recht | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026010105 | 2026-03-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011183 | SOC11026011183 | Technical Finished | 85 | 2026-03-02 | CORMAI | Scheve mast LM 5 | NURG 10D | 1 |  | Knapzaksteeg | PUTTEN | 1229686 | 2026388659 | Mast staat kaars recht | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026010116 | 2026-03-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011189 | SOC11026011189 | Technical Finished | 85 | 2026-03-02 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 009 | NURG 10D | 1 |  | Korenbloemstraat | PUTTEN | 1229689 | 2026388662 | Lamp vv | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026010138 | 2026-03-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011227 | SOC11026011227 | Technical Finished | 85 | 2026-03-02 | CORMAI | LM 742 brandt niet, zie tekst | NURG 10D | 1 |  | Mennestraat | PUTTEN | 1229696 | 2026388669 | kast ingezet alles ok | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026010139 | 2026-03-02 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011229 | SOC11026011229 | Technical Finished | 85 | 2026-03-02 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 7160102 | NURG 10D | 1 |  | Aaltsengoed | Putten | 1229698 | 2026388671 |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026010402 | 2026-03-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011455 | SOC11026011455 | Technical Finished | 82 | 2026-03-04 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet LM 1301 | NURG 10D | 2 |  | Verzetslaan | PUTTEN | 1230355 | 2026388943 |  | Liander | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026010402 | 2026-03-03 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011455 | SOC11026013162 | Technical Finished | 85 | 2026-03-15 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet LM 1301 | NURG 10D | 2 |  | Verzetslaan | PUTTEN | 1230355 | 2026388943 | disano af werf geplaatst visconti 9w | Liander | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026010453 | 2026-03-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011520 | SOC11026011520 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-04 | CORMAI | Lamp 7 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Wallenbergstraat | PUTTEN | 1230410 | 2026388999 | Gemeente heeft hier een Liander melding van gemaakt zie kenmerk 7955190 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026010461 | 2026-03-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011519 | SOC11026011519 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-04 | CORMAI | Lamp 602 brandt niet tussen huis nr 43 en 23 | NURG 10D | 1 |  | Wallenbergstraat | PUTTEN | 1230421 | 2026389010 | Gemeente heeft hier een Liander melding van gemaakt zie kenmerk 7955190 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026010462 | 2026-03-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011540 | SOC11026011540 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-04 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 11 | NURG 10D | 1 |  | Verzetslaan | PUTTEN | 1230422 | 2026389011 | Liandermelding zie Wallenbergstraat | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026010475 | 2026-03-04 | Finished | NETWORK | NURG 10D | SOC11026011549 | SOC11026011549 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-04 | NETWORK | Netstoring | NURG 10D | 1 | S03 | Diermenseweg | PUTTEN | 1230448 | 2026389037 | Gemeld bij Liander Liander: OV Meter zekering | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11026010598 | 2026-03-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011657 | SOC11026011657 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-05 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 9 | NURG 10D | 1 |  | Verzetslaan | PUTTEN | 1230738 | 2026389121 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026010599 | 2026-03-04 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011680 | SOC11026011680 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-05 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 8 | NURG 10D | 1 |  | Wallenbergstraat | PUTTEN | 1230739 | 2026389122 | Gemeente heeft hier een Liander melding van gemaakt zie kenmerk 7955190 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026010627 | 2026-03-05 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026011692 | SOC11026011692 | Technical Finished | 85 | 2026-03-05 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet LM 1 | NURG 10D | 1 |  | Kievitlaan | PUTTEN | 1238641 | 2026389134 | Brandt | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026010894 | 2026-03-06 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026012264 | SOC11026012264 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-09 | CORMAI | Meerdere lampen branden niet | NURG 10D | 1 | S03 | Margrietlaan | PUTTEN | 1247842 | 2026389468 | Gemeld bij Liander Afgehandeld door Liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026010896 | 2026-03-06 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026010949 | 2026-03-07 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026010950 | 2026-03-07 | Cancelled | NETWORK | NURG 10D | SOC11026012271 | SOC11026012271 | Cancelled | 105 | 2026-03-09 | NETWORK | Meerdere lampen branden niet | NURG 10D | 1 |  | Margrietlaan | PUTTEN | 1247861 | 2026389487 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026011207 | 2026-03-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026012244 | SOC11026012244 | Technical Finished | 85 | 2026-03-09 | CORMAI | Armatuur/Lamp 3 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Pinnenburgerweg | PUTTEN | 1248046 | 2026389636 | Brandt | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026011208 | 2026-03-09 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026011209 | 2026-03-09 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026011210 | 2026-03-09 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026011211 | 2026-03-09 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026011248 | 2026-03-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026012289 | SOC11026012289 | Technical Finished | 85 | 2026-03-09 | CORMAI | Armatuur/Lamp 8 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Pinnenburgerweg | PUTTEN | 1248115 | 2026389693 | Brandt | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026011249 | 2026-03-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026012287 | SOC11026012287 | Technical Finished | 85 | 2026-03-09 | CORMAI | Armatuur/Lamp 7 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Pinnenburgerweg | PUTTEN | 1248116 | 2026389694 | Brandt | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026011315 | 2026-03-09 | Finished | CORMAI |  | SOC11026012431 | SOC11026012431 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-10 | CORMAI | netstoring Eigen net |  | 1 |  | Margrietlaan | PUTTEN | 1248211 | 2026389789 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026011316 | 2026-03-09 | Finished | NETWORK | NURG 10D | SOC11026012429 | SOC11026012429 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-10 | NETWORK | Netstoring | NURG 10D | 1 | S03 | Margrietlaan | PUTTEN | 1248212 | 2026389790 | Bekend bij Liander ovv SOC11026012264 Afgehandeld door Liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11026011334 | 2026-03-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026012426 | SOC11026012426 | Technical Finished | 85 | 2026-03-10 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 1301 | NURG 10D | 1 |  | Verzetslaan | PUTTEN | 1248221 | 2026389799 | Brandt | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026011342 | 2026-03-10 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026011427 | 2026-03-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026012483 | SOC11026012483 | Technical Finished | 85 | 2026-03-10 | CORMAI | Armatuur/Lamp 714 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Jan Nijenhuisstraat | PUTTEN | 1248300 | 2026389878 | Lamp en vsa vv | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026011432 | 2026-03-10 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026011433 | 2026-03-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026012498 | SOC11026012498 | Technical Finished | 85 | 2026-03-10 | CORMAI | Armatuur/Lamp 005 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Prins Bernhardlaan | PUTTEN | 1248306 | 2026389884 | Brandt | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026011471 | 2026-03-10 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026012517 | SOC11026012517 | Technical Finished | 85 | 2026-03-10 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 008 | NURG 10D | 1 |  | Prins Bernhardlaan | PUTTEN | 1248316 | 2026389894 | Hele straat brandt | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026011620 | 2026-03-11 | Cancelled | CORMAI | NURG 10D | [20 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026011855 | 2026-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026012999 | SOC11026012999 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-13 | CORMAI | LM 1 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Margrietlaan | PUTTEN | 1250492 | 2026390372 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026011856 | 2026-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026013000 | SOC11026013000 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-13 | CORMAI | LM 3 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Margrietlaan | PUTTEN | 1250493 | 2026390373 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026011857 | 2026-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026013001 | SOC11026013001 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-13 | CORMAI | LM 2 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Margrietlaan | PUTTEN | 1250494 | 2026390374 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026011858 | 2026-03-12 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026013022 | SOC11026013022 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-13 | CORMAI | LM 4 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Margrietlaan | PUTTEN | 1250495 | 2026390375 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026011932 | 2026-03-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026013046 | SOC11026013046 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-13 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 6 | NURG 10D | 1 |  | Pinnenburgerweg | PUTTEN | 1250545 | 2026390425 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026011933 | 2026-03-13 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026013038 | SOC11026013038 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-13 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 3 | NURG 10D | 1 |  | Marijkelaan | PUTTEN | 1250554 | 2026390434 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026012091 | 2026-03-15 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026013290 | SOC11026013290 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-16 | CORMAI | Armatuur/Lamp 004 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Prins Bernhardlaan | PUTTEN | 1254121 | 2026390584 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026012179 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11026013316 | SOC11026013316 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-16 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 06 t/m 09 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026012997 | 2026-03-17 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026013612 | SOC11026013612 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-17 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt niet 71401 | NURG 10D | 1 |  | Bouwmeestersgoed | PUTTEN | 1261237 | 2026391082 |  | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026013144 | 2026-03-18 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026013820 | SOC11026013820 | Technical Finished | 85 | 2026-03-18 | CORMAI | Armatuur/Lamp 009 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Molenstraat | PUTTEN | 1261527 | 2026391222 | zekering defect, zekering vervangen. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026013844 | 2026-03-24 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026014571 | SOC11026014571 | In Process | 65 | 2026-03-24 | CORMAI | LM 2 staat scheef (geen schade/gevaar) | NURG 10D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | PUTTEN | 1263024 | 2026391887 | wegens wegwerkzaamheden is de locatie niet bereikbaar, graag de werkzaamheden herinplannen. | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026013844 | 2026-03-24 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026014571 | SOC11026017301 | Open | 10 | 2026-04-10 | CORMAI | LM 2 staat scheef (geen schade/gevaar) | NURG 10D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | PUTTEN | 1263024 | 2026391887 | wegens wegwerkzaamheden is de locatie niet bereikbaar, graag de werkzaamheden herinplannen. | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026013845 | 2026-03-24 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026014570 | SOC11026014570 | In Process | 65 | 2026-03-24 | CORMAI | LM 3 staat scheef (geen schade/gevaar) | NURG 10D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | PUTTEN | 1263025 | 2026391888 | zelfde als LM2 door wegwerkzaamheden is de locatie niet bereikbaar, graag werkzaamheden herplannen. | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026013845 | 2026-03-24 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026014570 | SOC11026017298 | Open | 10 | 2026-04-10 | CORMAI | LM 3 staat scheef (geen schade/gevaar) | NURG 10D | 2 |  | Oude Nijkerkerweg | PUTTEN | 1263025 | 2026391888 | zelfde als LM2 door wegwerkzaamheden is de locatie niet bereikbaar, graag werkzaamheden herplannen. | Liander | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026013854 | 2026-03-24 | Finished | DAMAGE | URG 1D | SOC11026014585 | SOC11026014585 | Technical Finished | 85 | 2026-03-24 | DAMAGE | Armatuur LM 8 hangt los | URG 1D | 1 |  | Rietgansstraat | PUTTEN | 1263029 | 2026391892 | armatuur zit scheef en melder geeft aan dat het op LM8 is, maar het is LM7 waarvan het armatuur geknikt zit. armatuurpoot was gescheurd (zie foto) deze verwijderd en een nieuwe armatuurpoot bevestigd. | Liander | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | Schade
Gemeente Putten | CAL11026013855 | 2026-03-24 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026014587 | SOC11026014587 | Technical Finished | 85 | 2026-03-24 | CORMAI | LM 14 staat scheef (geen schade/gevaar) | NURG 10D | 1 |  | Rietgansstraat | PUTTEN | 1263031 | 2026391894 | armatuur was (90 graden) geknikt, heb deze weer recht gezet. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026014322 | 2026-03-26 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026015120 | SOC11026015120 | Technical Finished | 85 | 2026-03-26 | CORMAI | Armatuur/Lamp 9 brandt niet | NURG 10D | 1 |  | Achterstraat | PUTTEN | 1265649 | 2026392279 | lamp defect, lamp vervangen. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026014878 | 2026-03-31 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11026015716 | SOC11026015716 | Administrative Finished | 90 | 2026-03-31 | CORMAI | Meerdere lampen branden niet | URG 5D | 1 |  | Kolthoornseweg | PUTTEN | 1266188 | 2026392795 | gemeld bij Liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026014911 | 2026-03-31 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026015747 | SOC11026015747 | In Process | 65 | 2026-03-31 | CORMAI | Armatuur/Lamp 731 brandt niet | NURG 10D | 2 |  | Nijkerkerstraat | PUTTEN | 1266226 | 2026392833 | lamp defect, lamp moet vervangen worden.heb deze niet in m'n bus. (ultiLED Long Life23w 700mA 4000K) diverse rvs bouten uitgeboord lamp af gemeente vervangen | Eigennet | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026015072 | 2026-03-31 | In Process | CORMAI |  | SOC11026015932 | SOC11026015932 | Open | 25 | 2026-04-01 | CORMAI | LM gaan te vroeg uit, zie opmerking | NURG 10D | 1 |  | Van Weesstraat | PUTTEN | 1266367 | 2026392973 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026015530 | 2026-04-02 | Finished | NETWORK | NURG 10D | SOC11026016380 | SOC11026016380 | Technical Finished | 82 | 2026-04-03 | NETWORK | Meerdere lampen branden niet | NURG 10D | 1 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | 1266677 | 2026393257 | Gemend bij Liander | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Netwerkstoring Liander
Gemeente Putten | CAL11026016277 | 2026-04-09 | Finished | CORMAI | NURG 10D | SOC11026017010 | SOC11026017010 | Technical Finished | 85 | 2026-04-09 | CORMAI | LM 004 knippert | NURG 10D | 1 |  | Burgemeester Vermeerlaan | PUTTEN | 1266691 | 2026393271 | lamp defect, lamp vervangen. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026016430 | 2026-04-09 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11026017151 | SOC11026017151 | Technical Finished | 85 | 2026-04-10 | CORMAI | lm 008 brandt niet | URG 5D | 1 |  | Haverstraat | PUTTEN | 1267502 | 2026394074 | lamp defect, lamp vervangen. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026016531 | 2026-04-10 | In Process | CORMAI | URG 5D | SOC11026017245 | SOC11026017245 | In Process | 60 | 2026-04-10 | CORMAI | lm 9 defect | URG 5D | 1 |  | Verzetslaan | PUTTEN | 1267527 | 2026394099 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026016580 | 2026-04-10 | Finished | CORMAI | URG 5D | SOC11026017309 | SOC11026017309 | Technical Finished | 85 | 2026-04-10 | CORMAI | lm 9 armatuur richten - Zie tekst | URG 5D | 1 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | 1267595 | 2026394167 | Mast scheef, heb de mast recht gezet. zie foto's. | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026016972 | 2026-04-14 | Finished | CORMAI |  | SOC11026017660 | SOC11026017660 | Technical Finished | 82 | 2026-04-14 | CORMAI | Meerdere lampen branden niet |  | 1 |  | Van Weesstraat | PUTTEN | 1267885 | 2026394456 | BD gemeld voor controle bij Liander OV Flex komt niet door | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026016973 | 2026-04-14 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026016974 | 2026-04-14 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026016975 | 2026-04-14 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026016976 | 2026-04-14 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026016977 | 2026-04-14 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026016978 | 2026-04-14 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026016979 | 2026-04-14 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026016980 | 2026-04-14 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026016981 | 2026-04-14 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026016982 | 2026-04-14 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026016983 | 2026-04-14 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026016984 | 2026-04-14 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026016985 | 2026-04-14 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026016986 | 2026-04-14 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026017182 | 2026-04-15 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026017897 | SOC11026017897 | Open | 25 | 2026-04-15 | CORMAI | Armatuur/Lamp brandt 405 onregelmatig | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | 1268072 | 2026394635 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026017183 | 2026-04-15 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026017896 | SOC11026017896 | Open | 25 | 2026-04-15 | CORMAI | Armatuur/Lamp 601 brandt onregelmatig | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | 1268073 | 2026394636 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026017184 | 2026-04-15 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026017893 | SOC11026017893 | Open | 25 | 2026-04-15 | CORMAI | Armatuur/Lamp 4 brandt onregelmatig | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | 1268074 | 2026394637 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026017185 | 2026-04-15 | In Process | CORMAI | NURG 10D | SOC11026017892 | SOC11026017892 | Open | 25 | 2026-04-15 | CORMAI | Armatuur/Lamp 6 brandt onregelmatig | NURG 10D | 1 |  | Groeneveltstraat | PUTTEN | 1268075 | 2026394638 |  | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026017200 | 2026-04-15 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026017259 | 2026-04-15 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026017260 | 2026-04-15 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026017261 | 2026-04-15 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026017262 | 2026-04-15 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026017263 | 2026-04-15 | Cancelled | NETWORK | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026017264 | 2026-04-15 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026017265 | 2026-04-15 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026017266 | 2026-04-15 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026017267 | 2026-04-15 | Cancelled | NETWORK | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026017296 | 2026-04-16 | Finished | CORMAI |  | SOC11026018005 | SOC11026018005 | Technical Finished | 82 | 2026-04-16 | CORMAI | Meerdere lampen branden niet |  | 1 |  | Van Meerveldstraat | PUTTEN | 1268202 | 2026394764 | Bekend bij Liander ovv SOC11026017660 OV Flex komt niet door | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026017411 | 2026-04-16 | Finished | CORMAI |  | SOC11026018104 | SOC11026018104 | Technical Finished | 82 | 2026-04-16 | CORMAI | Meerdere lampen branden niet |  | 1 |  | Van Oldenbarneveltstraat | PUTTEN | 1268285 | 2026394847 | in behandeling bij Liander ovv 8025206 SOC11026016380 | Liander | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing
Gemeente Putten | CAL11026017443 | 2026-04-16 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026017498 | 2024-03-26 | Cancelled | CORMAI | [21 empty] | Onterechte melding
Gemeente Putten | CAL11026017506 | 2024-03-26 | Finished | CORMAI |  | SOC11026018222 | SOC11026018222 | Technical Finished | 70 | 2026-04-17 | CORMAI | Storingswachtdienst + administratie wk 10 t/m 13 |  | 4 |  | Postbus 400 | PUTTEN |  |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | Reguliere storing

## Overzicht
Aantal storingen | Kolomlabels
Rijlabels | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Eindtotaal | Gemiddeld incl 10%
Netwerkstoring Liander | 8 | 7 | 8 | 2 | 14 | 39 | 8.58
Onterechte melding | 9 | 19 | 7 |  | 1 | 36 | 7.92
Reguliere storing | 326 | 483 | 317 | 344 | 167 | 1637 | 360.14
Schade | 40 | 58 | 68 | 61 | 8 | 235 | 51.7
Netwerkstoring eigen net | 5 | 3 | 9 |  | 4 | 21 | 4.62
Eindtotaal | 388 | 570 | 409 | 407 | 194 | 1968 | 432.96