## Blad1
Project : | Vervanging Noodverlichting
Projectnummer : | WBC Apeldoorn en Quintax - RNL150.07970.00 - 0200 TO
Onderwerp : | Armaturenlijst Gebouw P
Locatie : | Walterboscomplex te Apeldoorn
Versie : | 1.0
Datum : | 2026-04-17
Groepsnummers | Omschrijving | Aantal armaturen totaal | Armatuur aanduiding | [16 empty] | Totaal Vermogen (W) | [6 empty] | Verdeelinrichting (groepen met netwachter) |  | Groepsnummers
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | W | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) |  | gr. nr.:
1N/N2/N3 | Transparantverlichting, Kelder + Tussenverdieping | 46 |  | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 184 | X | X |  |  | X | X |  |  | 1N/N2/N3
N4/N5 | Transparantverlichting, Begane grond | 38 |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | X | X |  |  | X | X |  |  | N4/N5
N6/N7 | Transparantverlichting, 1e Verdieping | 11 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | X | X |  |  | X | X |  |  | N6/N7
N8/N9 | Noodverlichting brandstofopslagruimten - Kelder | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  | X |  |  |  | P001LN03 - groepen P7 en P8 |  | N8/N9
N10/N11 | Noodverlichting techniek/opslag/trappenhuis/sanitair - Kelder + 1e verdieping | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 130 |  |  | X |  |  |  | P001L04 - groepen 2, 6 en 7 |  | N10/N11
N12/N13/N14 | Noodverlichting opslag/techniek/verkeersruimte/data-zalen - Kelder | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 275 |  |  | X |  |  |  | P001L03 - groepen 1 t/m 5 |  | N12/N13/N14
N15/N16/N17 | Noodverlichting techniek/data-zalen - Kelder | 53 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |  |  | X |  |  |  | P001L02 - groepen 1 t/m 7 |  | N15/N16/N17
N18/N19/N20 | Noodverlichting trappenhuizen / techniek ruimten - Kelder + Tussenverdieping + Begane grond + 1e verdieping | 47 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 235 |  |  | X |  |  |  | P001L01 - groepen 1 t/m 14 |  | N18/N19/N20
N21/N22/N23 | Noodverlichting technische ruimte / noodstroominstallaties Begane grond | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |  |  | X |  |  |  | P00L04 - groepen 1 t/m 6 |  | N21/N22/N23
N24/N25 | Noodverlichting verkeeruimte/sanitair/kantoren - Begane grond | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 120 |  |  | X |  |  |  | P00L03 - groepen 2 t/m 5 |  | N24/N25
N26/N27 | Noodverlichting Voormalige data-zalen | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |  |  | X |  |  |  | P00L01 - groepen 2 t/m 7 & P00L02 - groepen 2 t/m 5 |  | N26/N27
N28/N29 | Noodverlichting techniekruimten 1e verdieping | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | X |  |  |  | P01LN02 - groepen B1 t/m B6 & P01L01 - groepen 2 t/m 4 |  | N28/N29
N30 | Noodverlichting buitendeuren | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | X |  |  |  |  | N30
N31 | Reserve | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | N31
N32 | Reserve | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | N32
[18 empty] | Subtotaal |  | 2070
[18 empty] | Reserve |  | 40%
[18 empty] | Totaal incl reserve |  | 2898
Verklaring |  | Montagewijze | Fabricaat Type | Kleur behuizing IP | Type lichtbron | Lichtkleur Kleurweergave | Opmerking | Illustratie armatuur
#VALUE! | Vluchtwegtransparant inbouw NVI (Bestaand vervangen) | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP40 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | Inbouwen in blind/afdekplaat | #VALUE!
#VALUE! | Vluchtwegtransparant opbouw NVO (Bestaand vervangen) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP65 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten centrale noodverlichtingkast 5 lux verticaal (Nieuw) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP54 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten handbrandmelder 5 lux verticaal (Nieuw) met verlaagd plafond | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP42 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten handbrandmelder 5 lux verticaal (Nieuw) zonder verlaagd plafond | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP54 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Noodverlichting buiten - boven buitendeur (Nieuw) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis opgeving IP65 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | Kleurstelling afstemmen op gevel kleurstelling. Armatuur voorzien van individuele schemerschakelaar | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten handmatige ontgrendeling elektrisch vergrendelde deur 5 lux verticaal (Nieuw) met verlaagd plafond | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP42 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten handmatige ontgrendeling elektrisch vergrendelde deur 5 lux verticaal (Nieuw) zonder verlaagd plafond | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP54 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | ICT-patchruimte 10 lux op vloerniveau (Nieuw) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP65 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten brandmeld- ontruimingsapparatuur 5 lux verticaal (Nieuw) met verlaagd plafond | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP42 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten brandmeld- ontruimingsapparatuur 5 lux verticaal (Nieuw) zonder verlaagd plafond | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP54 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Opbouw noodverlichting (slagvast/waterdicht) (Nieuw) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis opgeving IP65 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Hoog risico ruimte minimaal 15 lux op vloerniveau (Nieuw) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis opgeving IP65 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten vluchtwegplan 5 lux verticaal (Nieuw) met verlaagd plafond | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP42 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten vluchtwegplan 5 lux verticaal (Nieuw) zonder verlaagd plafond | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP54 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Vluchtroute noodverlichting (inbouw) (Nieuw) | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP42 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Vluchtroute noodverlichting (opbouw) (Nieuw) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP54 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Noodverlichting sanitaire ruimte (Nieuw) | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP42 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten toilet alarmsysteem (MIVA) 5 lux verticaal (Nieuw) | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP42 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Vluchtwegtransparant (aanvullend) (Nieuw) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP65 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
Opmerking: - Definitieve kleurstelling (zwart/wit/grijs) armaturen nader te bepalen per situatie. - Definitieve vormgeving armaturen nader te bepalen op basis van mock-up. - De toe te passen lens nader af te stemmen op basis van locatie situatie en eisen. - Alle benodigde materialen voor de montagen en aansluiten van het armatuur, inclusief blindplaat/pasplaten is onderdeel van de werkomvang. - Uitvoering pictogram op basis van toepassing met betrekking tot richtings aanduiding, enkelzijdig c.q. dubbelzijdig