## Blad1
Project : | Vervanging Noodverlichting
Projectnummer : | WBC Apeldoorn en Quintax - RNL150.07970.00 - 0200 TO
Onderwerp : | Armaturenlijst Plint
Locatie : | Walterboscomplex te Apeldoorn
Versie : | 1.0
Datum : | 2026-04-17
Verklaring |  | Montagewijze | Fabricaat Type | Kleur behuizing IP | Type lichtbron | Lichtkleur Kleurweergave | Opmerking | Illustratie armatuur
#VALUE! | Vluchtroute armatuur NVA (Bestaande vervangen) | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP42 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | Inbouwen in blind/afdekplaat | #VALUE!
#VALUE! | Vluchtroute armatuur NVB (Bestaand vervangen) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP54 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Vluchtweg transparant NVD (Bestaand vervangen) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP40 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | Enkelzijdig | #VALUE!
#VALUE! | Vluchtweg transparant NVF (Bestaand vervangen) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP40 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | Dubbelzijdig | #VALUE!
#VALUE! | ICT-patchruimte 10 lux op vloerniveau (Nieuw) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP65 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten handbrandmelder 5 lux verticaal (Nieuw) met verlaagd plafond | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP42 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten handbrandmelder 5 lux verticaal (Nieuw) zonder verlaagd plafond | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP54 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Noodverlichting sanitaire ruimte (Nieuw) | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP42 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten vluchtwegplan 5 lux verticaal (Nieuw) | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP42 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten handmatige ontgrendeling elektrisch vergrendelde deur 5 lux verticaal (Nieuw) met verlaagd plafond | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP42 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten handmatige ontgrendeling elektrisch vergrendelde deur 5 lux verticaal (Nieuw) zonder verlaagd plafond | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP54 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten toliet alarmsysteem (MIVA) 5 lux verticaal (Nieuw) | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP42 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanvullende vluchtroute noodverlichting (inbouw) (Nieuw) | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP42 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten brandmeld- ontruimingsapparatuur 5 lux verticaal (Nieuw) met verlaagd plafond | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP42 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten brandmeld- ontruimingsapparatuur 5 lux verticaal (Nieuw) zonder verlaagd plafond | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP54 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten AED 5 lux verticaal (Nieuw) | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP42 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Wand-noodarmatuur aanlichten traptreden en bordes trappenhuis (Nieuw) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP54 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | Wand opbouw | #VALUE!
#VALUE! | Aanlichten centrale noodverlichtingkast 5 lux vertical (Nieuw) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP54 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Noodverlichting buiten - boven buitendeur (Nieuw) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis opgeving IP65 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | Kleurstelling afstemmen op gevel kleurstelling. Armatuur voorzien van individuele schemerschakelaar | #VALUE!
#VALUE! | Aanvullende vluchtroute noodverlichting slagvast/waterdicht (opbouw) (Nieuw) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis opgeving IP65 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Vluchtwegtransparant inbouw NV1 (Bestaand vervangen) | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP40 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | Inbouwen in blind/afdekplaat | #VALUE!
#VALUE! | Vluchtwegtransparant opbouw NV5 (Bestaand vervangen) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleru op basis omgeving IP20 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Vluchtwegtransparant opbouw NV3 (Bestaand vervangen) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP40 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | Wand opbouw + afdekplaat RAL9006 ten behoeve afdekken bestaande armatuur sparing | #VALUE!
#VALUE! | Vluchtwegtransparant opbouw NV2 (Bestaand vervangen) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis opgeving IP65 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Wand-noodarmatuur aanlichten vluchtroute (opbouw) (Nieuw) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP54 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | Wand opbouw | #VALUE!
#VALUE! | Vluchtroute verlichting (opbouw) (Nieuw) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP54 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Vluchtwegtransparant (aanvullend) (Nieuw) | Opbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP40 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | - | #VALUE!
#VALUE! | Vluchtroute noodverlichting (gesloten/waterdicht) (inbouw) (Nieuw) | Inbouw | ABB, ETAP of gelijkwaarding | Kleur op basis omgeving IP65 | LED | 5000K CRI ≥ 80 | Aan te brengen buiten onder luifel, uitvoering nader af te stemmen met leverancier
Opmerking: - Definitieve kleurstelling (zwart/wit/grijs) armaturen nader te bepalen per situatie. - Definitieve vormgeving armaturen nader te bepalen op basis van mock-up. - De toe te passen lens nader af te stemmen op basis van locatie situatie en eisen. - Alle benodigde materialen voor de montagen en aansluiten van het armatuur, inclusief blindplaat/pasplaten is onderdeel van de werkomvang. - Uitvoering pictogram op basis van toepassing met betrekking tot richtings aanduiding, enkelzijdig c.q. dubbelzijdig