## Profiel 1 - kegel
Aangeboden armatuur voor: | Profiel 1 - Smalle woonstraat (kegel)
Leverancier:
Fabricaat:
Type onderkap:
Optiek 1 - symmetrisch:
Optiek 2:
Optiek 3:
Eis | Armatuur voldoet aan eis: | Eis blijkt uit document: | Op pagina:
Algemeen
Metingen gedaan in ISO 17025 laboratorium o.g. | Nee
Vormgveving
Geprojecteerd oppervlak (zijaanzicht) maximaal 0,25 m2 | Nee
Geschikt voor topdiameter 60mm en 76mm | Nee
Voldoet aan vormeisen (traditionele kegelvorm, hoogte niet groter dan breedte, rechte/ronde/gebogen lijnen) | Nee
Lichttechniek
Helder, UV-gestabiliseerd kunststof. (Gedeeltelijke) sanitering/opalisering of lijnpatronen is toegestaan | Nee
ULOR kleiner of gelijk aan 5% | Nee
UGR buiten ≤33 | Nee
Kleurtemperatuur 3.000K | Nee
Kleurweergave index (CRI): Ra groter of gelijk aan 70. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee
Optieken
Ten minste drie optieken aangeboden binnen bestekpost, waaronder één symmetrische optiek | Nee
Elektrotechnische eisenschappen
Powerfactor bij vollast groter of gelijk aan 0,9. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee
Powerfactor in gedimd toestand (50%) groter of gelijk aan 0,8. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee
Veiligheidsklasse I | Nee
Overspanningsbeveiliging 10kV (CM) | Nee
Voorzien van intelligentie met vrij programmeerbaar dimregime | Nee
Armatuur
Minimaal IK09 (aantonen dmv certificaat) | Nee
Minimaal IP65 (aantonen dmv certificaat) | Nee
Totale gewicht (bedrijfsklaar) 13,5kg | Nee
Voorzien van ZD4i certificaat | Nee
Levensduur LED en D4i driver
LEDs: Minimaal L90B10 bij 100.000 branduren en Tq 25 graden (aantonen d.m.v. LM-80 rapport o.g. en TM-21 rapport en statische onderbouwing B-factor). | Nee
Driver: Minimaal 100.000 uur bij Tq 25 graden | Nee
Garantie
Volledige garantie van minimaal 5 jaar op materiaal, constructie en het functioneren volgens specificaties bij aanschaf | Nee
Binnen vier weken uitleveren vervangend armatuur/onderdelen/gerepareerd armatuur na aanbieden defect armatuur onder garantie | Nee

## Profiel 2 - koffer
Aangeboden armatuur voor: | Profiel 2 - (fiets)pad (koffer)
Leverancier:
Fabricaat:
Optiek 1 - symmetrisch:
Optiek 2:
Optiek 3:
Eis | Armatuur voldoet aan eis: | Eis blijkt uit document: | Op pagina:
Algemeen
Metingen gedaan in ISO 17025 laboratorium o.g. | Nee
Vormgveving
Geschikt voor topdiameter 60mm en 76mm opschuif | Nee
Verstelbare kantelhoek 0 tot -10 graden | Nee
Geprojecteerd oppervlak (zijaanzicht) maximaal 0,12 m2 | Nee
Voldoet aan vormeisen (traditionele langwerpige koffervorm, rechte/ronde/gebogen lijnen en hoeken zijn toegestaan) | Nee
Lichttechniek
Gehard glas | Nee
ULOR 0% | Nee
Kleurtemperatuur 3.000K | Nee
Kleurweergave index (CRI): Ra groter of gelijk aan 70. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee
Optieken
Ten minste drie optieken aangeboden binnen bestekpost, waaronder één symmetrische optiek | Nee
Elektrotechnische eisenschappen
Powerfactor bij vollast groter of gelijk aan 0,9. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee
Powerfactor in gedimd toestand (50%) groter of gelijk aan 0,8. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee
Veiligheidsklasse I | Nee
Overspanningsbeveiliging 10kV (CM) | Nee
Voorzien van intelligentie met vrij programmeerbaar dimregime | Nee
Armatuur
Minimaal IK09 (aantonen dmv certificaat) | Nee
Minimaal IP65 (aantonen dmv certificaat) | Nee
Totale gewicht (bedrijfsklaar) 18kg | Nee
Voorzien van ZD4i certificaat | Nee
Levensduur LED en D4i driver
LEDs: Minimaal L90B10 bij 100.000 branduren en Tq 25 graden (aantonen d.m.v. LM-80 rapport o.g. en TM-21 rapport en statische onderbouwing B-factor). | Nee
Driver: Minimaal 100.000 uur bij Tq 25 graden | Nee
Garantie
Volledige garantie van minimaal 5 jaar op materiaal, constructie en het functioneren volgens specificaties bij aanschaf | Nee
Binnen vier weken uitleveren vervangend armatuur/onderdelen/gerepareerd armatuur na aanbieden defect armatuur onder garantie | Nee

## Profiel 3 - koffer
Aangeboden armatuur voor: | Profiel 3 - Brede woonstraat (koffer)
Leverancier:
Fabricaat:
Optiek 1 - symmetrisch:
Optiek 2:
Optiek 3:
Eis | Armatuur voldoet aan eis: | Eis blijkt uit document: | Op pagina:
Algemeen
Metingen gedaan in ISO 17025 laboratorium o.g. | Nee
Vormgveving
Geschikt voor topdiameter 60mm en 76mm opschuif | Nee
Verstelbare kantelhoek 0 tot -10 graden | Nee
Geprojecteerd oppervlak (zijaanzicht) maximaal 0,12 m2 | Nee
Voldoet aan vormeisen (traditionele langwerpige koffervorm, rechte/ronde/gebogen lijnen en hoeken zijn toegestaan) | Nee
Lichttechniek
Gehard glas | Nee
ULOR 0% | Nee
Kleurtemperatuur 3.000K | Nee
Kleurweergave index (CRI): Ra groter of gelijk aan 70. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee
Optieken
Ten minste drie optieken aangeboden binnen bestekpost, waaronder één symmetrische optiek | Nee
Elektrotechnische eisenschappen
Powerfactor bij vollast groter of gelijk aan 0,9. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee
Powerfactor in gedimd toestand (50%) groter of gelijk aan 0,8. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee
Veiligheidsklasse I | Nee
Overspanningsbeveiliging 10kV (CM) | Nee
Voorzien van intelligentie met vrij programmeerbaar dimregime | Nee
Armatuur
Minimaal IK09 (aantonen dmv certificaat) | Nee
Minimaal IP65 (aantonen dmv certificaat) | Nee
Totale gewicht (bedrijfsklaar) 18kg | Nee
Voorzien van ZD4i certificaat | Nee
Levensduur LED en D4i driver
LEDs: Minimaal L90B10 bij 100.000 branduren en Tq 25 graden (aantonen d.m.v. LM-80 rapport o.g. en TM-21 rapport en statische onderbouwing B-factor). | Nee
Driver: Minimaal 100.000 uur bij Tq 25 graden | Nee
Garantie
Volledige garantie van minimaal 5 jaar op materiaal, constructie en het functioneren volgens specificaties bij aanschaf | Nee
Binnen vier weken uitleveren vervangend armatuur/onderdelen/gerepareerd armatuur na aanbieden defect armatuur onder garantie | Nee

## Profiel 4 - koffer
Aangeboden armatuur voor: | Profiel 4 - Ontsluitingsweg (koffer)
Leverancier:
Fabricaat:
Optiek 1 - symmetrisch:
Optiek 2:
Optiek 3:
Eis | Armatuur voldoet aan eis: | Eis blijkt uit document: | Op pagina:
Algemeen
Metingen gedaan in ISO 17025 laboratorium o.g. | Nee
Vormgveving
Geschikt voor topdiameter 60mm en 76mm opschuif | Nee
Verstelbare kantelhoek 0 tot -10 graden | Nee
Geprojecteerd oppervlak (zijaanzicht) maximaal 0,12 m2 | Nee
Voldoet aan vormeisen (traditionele langwerpige koffervorm, rechte/ronde/gebogen lijnen en hoeken zijn toegestaan) | Nee
Lichttechniek
Gehard glas | Nee
ULOR 0% | Nee
Kleurtemperatuur 3.000K | Nee
Kleurweergave index (CRI): Ra groter of gelijk aan 70. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee
Optieken
Ten minste drie optieken aangeboden binnen bestekpost, waaronder één symmetrische optiek | Nee
Elektrotechnische eisenschappen
Powerfactor bij vollast groter of gelijk aan 0,9. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee
Powerfactor in gedimd toestand (50%) groter of gelijk aan 0,8. Aantonen dmv LM-79 rapport o.g. | Nee
Veiligheidsklasse I | Nee
Overspanningsbeveiliging 10kV (CM) | Nee
Voorzien van intelligentie met vrij programmeerbaar dimregime | Nee
Armatuur
Minimaal IK09 (aantonen dmv certificaat) | Nee
Minimaal IP65 (aantonen dmv certificaat) | Nee
Totale gewicht (bedrijfsklaar) 18kg | Nee
Voorzien van ZD4i certificaat | Nee
Levensduur LED en D4i driver
LEDs: Minimaal L90B10 bij 100.000 branduren en Tq 25 graden (aantonen d.m.v. LM-80 rapport o.g. en TM-21 rapport en statische onderbouwing B-factor). | Nee
Driver: Minimaal 100.000 uur bij Tq 25 graden | Nee
Garantie
Volledige garantie van minimaal 5 jaar op materiaal, constructie en het functioneren volgens specificaties bij aanschaf | Nee
Binnen vier weken uitleveren vervangend armatuur/onderdelen/gerepareerd armatuur na aanbieden defect armatuur onder garantie | Nee