## LVI indeling
| OMS | HVI | GVI | TR | ICT | RIV | MSS | Tijd vooziening HVI |  |  | Kabelnr
OMS/UPS | S901 | UPS230V | [8 empty] | OMS-1P
| S902 | Eigennet
| F101 (3-fase) | HVI-LVI-pref | [8 empty] | OMS-1P
| F102 (3-fase) | TR1-LVI-pref | [8 empty] | OMS-2P
| F103 (3-fase) | TR2-LVI-pref | [8 empty] | OMS-3P
| F104 (3-fase) | GVI1-LVI-pref | [8 empty] | OMS-4P
| F105 (3-fase) | GVI2-LVI-pref | [8 empty] | OMS-5P
| F106 (3-fase) | ICT-LVI-pref | [8 empty] | OMS-6P
| F107 (3-fase) | RIV-LVI-pref | [8 empty] | OMS-7P
| F108 (3-fase) | Reserve | [8 empty] | OMS-8P
| F109 (3-fase) | Reserve | [8 empty] | OMS-9P
| F110 (3-fase) | Reserve | [8 empty] | OMS-10P
| F201 (3-fase) | HVI-LVI-Npref | [8 empty] | OMS-1NP
| F202 (3-fase) | TR1-LVI-Npref | [8 empty] | OMS-2NP
| F203 (3-fase) | TR2-LVI-Npref | [8 empty] | OMS-3NP
| F204 (3-fase) | GVI1-LVI-Npref | [8 empty] | OMS-4NP
| F205 (3-fase) | GVI2-LVI-Npref | [8 empty] | OMS-5NP
| F206 (3-fase) | ICT-LVI-Npref | [8 empty] | OMS-6NP
| F207 (3-fase) | RIV-LVI-Npref | [8 empty] | OMS-7NP
| F208 (3-fase) | Reserve | [8 empty] | OMS-8NP
| F209 (3-fase) | Reserve | [8 empty] | OMS-9NP
| F210 (3-fase) | Reserve | [8 empty] | OMS-10NP
| OMS-X1 | SMIK1 | [8 empty] | 380
| UPS-X1 | SMIK1 | [8 empty] | 381
230V Preferent | 48V/230V LVI | HVI | GVI | TR | ICT | RIV | MSS | Tijd vooziening HVI | Tijd vooziening GVI | Tijd vooziening TR | Kabelnr
| S101 (3-fase) | OMS-1P | OMS-4P | OMS-2/3P | OMS-5P | OMS-6P | NB-Voeding (34) | Voeding OS (34) | Voeding OS (34) | Voeding OS (34) | OMS-xP / 34
| F101 (3-fase) | Voeding ventilatie U101 | Voeding ventilatie U101 | Voeding ventilatie U101 | Voeding ventilatie U101 | Voeding ventilatie U101 | Voeding ventilatie U101 | Voeding ventilatie U101 | Voeding ventilatie U101 | Voeding ventilatie U101 | 118a
| F102 (3-fase) | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Ventilator2 U101 | 118b
| F103 (3-fase) | Reserve | Reserve | Reserve | SMIK8 | Reserve | SMIK3 | SMIK8 | SMIK8 | SMIK8 | 344a
| F104 (1-fase) | Verlichting | Verlichting | Verlichting | Verlichting | Verlichting | Verlichting | Verlichting | Verlichting | Verlichting | 40a
| F105 (1-fase) | WCD-meet | WCD-meet | WCD-meet | WCD-meet | WCD-meet | WCD-meet | WCD-meet | WCD-meet | WCD-meet | 44a
| F106 (1-fase) | Sturing ventilatie U106 | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | Sturing ventilatie U106 | Sturing ventilatie U106 | Sturing ventilatie U106 | U106
| F107 (1-fase) | Brandmelder | Brandmelder | Brandmelder | Brandmelder | Brandmelder | Brandmelder | Brandmelder | Brandmelder | Brandmelder | 324a
| F108 (1-fase) | SMIK1 | SMIK1 | TMIK | NWK | SMIK2 | NWK | NWK | Reserve | Reserve | 344c
| F109 (1-fase) | Motorbediening HVI | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Motorbediening HVI | Reserve | Reserve | 750
| F110 (1-fase) | 48VDC omvormer | 48V DC omvormer | 48V DC omvormer | 48V Combikast/48V DC omvormer | 48V DC omvormer | 48V Combikast | 48V Combikast | 48V Combikast | 48V Combikast | 111
| F111 (1-fase) | Verlichting kruipruimte | Verlichting kruipruimte | Verlichting kruipruimte | Verlichting kruipruimte | Verlichting kruipruimte | Verlichting kruipruimte | Reserve | Reserve | Reserve | 40c
| F112 (1-fase) | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve |  | 48VDC omvormer alleen indien geen 48Vdc combikast wordt toegepast.
230V Niet-Preferent | S201 (3-fase) | OMS-1NP | OMS-4NP | OMS-2/3NP | OMS-5NP | OMS-6NP | Reserve | Voeding OS (35) | Voeding OS (35) | Voeding OS (35) | OMS-1NP
| F201 (1-fase) | Verwarming 1 | Verwarming 1 | Verwarming 1 | Verwarming 1 | Verwarming 1 | Verwarming 1 | Verwarming 1 | Verwarming 1 | Verwarming 1 | 37a
| F202 (1-fase) | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Verwarming 2 | Verwarming 2 | Verwarming 2 | 37b
| F203 (1-fase) | Brandkleppen | Brandkleppen | Brandkleppen | Brandkleppen | Brandkleppen | Brandkleppen | Brandkleppen | Brandkleppen | Brandkleppen | 60a
| F204 (1-fase) | Buitenverlichting | Buitenverlichting | Buitenverlichting | Buitenverlichting | Buitenverlichting | Buitenverlichting | Buitenverlichting | Buitenverlichting | Buitenverlichting | 40b
| F205 (1-fase) | WCD | WCD | WCD | WCD | WCD | WCD | WCD | WCD | WCD | 44b
| F206 (1-fase) | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | SMIK1 | TMIK | 344a
| F207 (1-fase) | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve
| F208 (1-fase) | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve
| F209 (1-fase) | Reserve | Reserve | Reserve | GCK | Reserve | GCK | GCK | GCK | GCK | 344b
| F210 (1-fase) | PV | PV | PV | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | 50a
48VDC | S301 (1-fase) | 48V-HVI | 48V-GVI | 48V-TR | 48V-ICT | 48V-RIV | 48V-SS | 48V-HVI | 48V-GVI | 48V-TR | 48V-xxx
| F301 (1-fase) | SMIK1 | SMIK1 | TMIK | SMIK8 | SMIK2 | SMIK3 | SMIK8 | SMIK1 | TMIK | 345a
| F302 (1-fase) | AMK | AMK | AMK | AMK | AMK | AMK | AMK | AMK | AMK | 491
| F303 (1-fase) | Reserve | Reserve | Reserve | GCK | Reserve | GCK | GCK | GCK | GCK | 345b
| F304 (1-fase) | Reserve | Reserve | Reserve | NWK | Reserve | NWK | NWK | NWK | NWK | 345c
| F305 (1-fase) | Stat trafo (751) | GVI-best (152) | TRG bev (104) | Reserve | Reserve | GVI-bev (151) | Stat trafo (751) | GVI-bev (151) | TRG bev (104)
| F306 (1-fase) | Beveiliging HVI | GVI bev (151) | Reserve | Reserve | Reserve | GVI best (152) | Beveiliging HVI | GVI best (152) | Reserve
| F307 (1-fase) | Reserve | TTU1 (161) | Reserve | Reserve | Reserve | TTU1 (161) | Reserve | TTU1 (161) | Reserve
| F308 (1-fase) | Reserve | TTU2 (162) | Reserve | Reserve | Reserve | TTU2 (162) | Reserve | TTU2 (162) | Reserve
Klimaat | 48V/230V LVI | HVI | GVI | TR | ICT | RIV | MSS | Tijd vooziening HVI | Tijd vooziening GVI | Tijd vooziening TR | Kabelnr
| X1 | O106P1 Druk | O106P1 Druk | O106P1 Druk | O106P1 Druk | O106P1 Druk | O106P1 Druk | O106P1 Druk | O106P1 Druk | O106P1 Druk | 115a
| X1 | O106I Temp opn | O106I Temp opn | O106I Temp opn | O106I Temp opn | O106I Temp opn | O106I Temp opn | O106I Temp opn | O106I Temp opn | O106I Temp opn | 117a
| X1 | O106E Temp opn | O106E Temp opn | O106E Temp opn | O106E Temp opn | O106E Temp opn | O106E Temp opn | O106E Temp opn | O106E Temp opn | O106E Temp opn | 117b
| X1 | NVT | NVT | O106P2 Druk | NVT | Nvt | Nvt | Nvt | NVT | O106P2 Druk | 115b
| X2 | SMIK1 meld | SMIK1 meld | TMIK1 meld | SMIK8 meld | SMIK2 meld | SMIK3 meld | SMIK3 meld | SMIK8 meld | TMIK1 meld | 382
| X3 | Ventilator 1 (U101) | Ventilator 1 (U101) | Ventilator 1 (U101) | Ventilator 1 (U101) | Ventilator 1 (U101) | Ventilator 1 (U101) | Ventilator 1 (U101) | Ventilator 1 (U101) | Ventilator 1 (U101) | 116a
| X3 |  |  | Ventilator 2 (U102) | [5 empty] | Ventilator 2 (U102) | 116b
| U101 | Ventilator 1 | Ventilator 1 | Ventilator 1 | Ventilator 1 | Ventilator 1 | Ventilator 1 | Ventilator 1 | Ventilator 1 | Ventilator 1 | 119a
| U101 |  |  | Ventilator 2 (U102) | [5 empty] | Ventilator 2 (U102) | 119b
PLC | X1-1 | Drukopnemer+
| X1-2 | Drukopnemer NC
| X1-3 | Drukopnemer NO
| X1-4 | Rookmelder NO
| X1-5 | +X1-6 & 7
| X1-6 | Aanwezigheidssensor
| X1-7 | Temp binnen
| X1-8 | Temp binnen
X1-9
X1-10
| X1-11 | Lichtschakelaar
X1-12
| X2-1 | Geen storing
| X2-2 | +48Vdc
| X2-3 | Storing
| X2-4 | Temp. <40C°
| X2-5 | +48Vdc
| X2-6 | Temp. >40C°
| X2-7 | Temp. >5C°
| X2-8 | +48Vdc
| X2-9 | Temp. <5C°
| X2-10 | Rookmelder NO
| X2-11 | +48Vdc
| X2-12 | Rookmelder NC
| X3-1 | vent. Sturing. 0<>10Vdc +
| X3-2 | vent. Sturing. 0<>10Vdc
| X3-3 | verl. 0 <>10Vdc +
| X3-4 | verl. 0 <>10Vdc -

## Kabelcoderingen
Kabelnummer | Van | Naar | Type | Aders | Doorsnede | Lengte | Opmerkingen | Module
34 | UPS 230V | HVK S901 | YMvKas 0,6/1kV | 1 | 4x10 | 15 |  | HVI
35 | Eigennet | HVK S902 | YMvKas 0,6/1kV | 1 | 4x16 | 15 |  | HVI
111 | LVI-F208 | 48V combikast | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5+gg2,5 | 10 |  | Generiek
151 | LVI-F305 | GVI-MN-X20 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 2 | 2,5 Cu rm | 10 |  | GVI
152 | LVI-F306 | GVI-MN-X20 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 2 | 2,5 Cu rm | 10 |  | GVI
161 | LVI-F307 | TTU-kast 1- X1 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 2 | 2,5 Cu rm | 10 |  | GVI
162 | LVI-F308 | TTU-kast 2- X1 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 2 | 2,5 Cu rm | 10 |  | GVI
301 | GVI-SNS E | TTU kast 1 - X2 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5 Cu rm | 15 |  | GVI
302 | GVI-SNS E | TTU kast 1 - X3 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5 Cu rm | 15 |  | GVI
311 | GVI-SNS F | TTU kast 1 - X2 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5 Cu rm | 15 |  | GVI
312 | GVI-SNS F | TTU kast 1 - X3 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5 Cu rm | 15 |  | GVI
321 | GVI-SNS G | TTU kast 1 - X2 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5 Cu rm | 15 |  | GVI
322 | GVI-SNS G | TTU kast 1 - X3 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5 Cu rm | 15 |  | GVI
331 | GVI-SNS H | TTU kast 1 - X2 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5 Cu rm | 15 |  | GVI
332 | GVI-SNS H | TTU kast 1 - X3 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5 Cu rm | 15 |  | GVI
341 | GVI-SNS J | TTU kast 2 - X2 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5 Cu rm | 15 |  | GVI
342 | GVI-SNS J | TTU kast 2 - X3 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5 Cu rm | 15 |  | GVI
351 | GVI-SNS N | TTU kast 2 - X2 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5 Cu rm | 15 |  | GVI
352 | GVI-SNS N | TTU kast 2 - X3 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5 Cu rm | 15 |  | GVI
380 | OMS-X1 | SMIK1-X200 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5Cu rm | 10 |  | HVI
381 | UPS-meldingen | SMIK 1 - X200 | JH(st)H ca | 12 | 6x2x0,8+0,8 | 10 |  | HVI
382 | LVI-X2 (1 t/m 10) | SMIKX-X200 | JH(st)H ca | 12 | 6x2x0,8+0,8 | 10 | SMIK-meldingen | Generiek
383 | 48V Combikast-X3 | SMIK8 - X200 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2.5 | 10 |  | ICT
491 | LVI-F302 | Afstandmeldkast | YMz1K Cca 0,6/1kV | 2 | 2,5 Cu rm | 5 |  | Generiek
530 | SMIK2-X100 | SM3kV sturing | YMz1K Cca 0,6/1kV | 4 | 2.5 | 10 |  | RIV
531 | SMIK2-X100 | SM3kV sturing | YMz1K Cca 0,6/1kV | 4 | 2.5 | 10 |  | RIV
535 | SMIK2-X100 | SM3kV melding | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2.5 | 10 |  | RIV
536 | SMIK2-X100 | SM3kV melding | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2.5 | 10 |  | RIV
750 | LVI-F109 | Motorbediening HVI K01-XR1 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5+gg2,5 | 10 |  | HVI
751 | LVI-F306 | Motorbediening HVI K01-XR1 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5+gg2,5 | 10 |  | HVI
1711 | TTR-U52-X1 | TMIK-X300 | JH(st)H ca | 4 | 1x4x0,8+0,8 | 10 |  | TR
1712 | TTR-U52-X1 | TMIK-X400 | JH(st)H ca | 4 | 1x4x0,8+0,8 | 10 |  | TR
1721 | TGR-X1 | TMIK-X200 | JH(st)H ca | 4 | 1x4x0,8+0,8 | 10 |  | TR
115a | LVI-X1 (1/m 3) | Drukopnemer O106p1 | JH(st)H ca | 4 | 1x4x0,8+0,8 | 10 |  | Generiek
115b | LVI-X1 (1/m 3) | Drukopnemer O106p2 | JH(st)H ca | 4 | 1x4x0,8+0,8 | 10 |  | Generiek
116a | LVI-X3 (1 t/m 3) | U101 - sturing ventilatie | JH(st)H ca | 4 | 1x4x0,8+0,8 | 10 |  | Generiek
116b | LVI-X3 (1 t/m 3) | U102 - sturing ventilatie | JH(st)H ca | 4 | 1x4x0,8+0,8 | 10 |  | Generiek
117a | LVI-X1 (7 t/m 8) | Temperatuuropnemer O106i | JH(st)H ca | 4 | 1x4x0,8+0,8 | 10 |  | Generiek
117b | LVI-X1 (9 t/m 10) | Temperatuuropnemer O1062 | JH(st)H ca | 4 | 1x4x0,8+0,8 | 10 |  | Generiek
118a | LVI-F101 | U01 - sturing ventilator 1 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 5 | 2,5+gg2,5 | 10 |  | Generiek
118b | LVI-F102 | U01 - sturing ventilator 2 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 5 | 2,5+gg2,5 | 10 |  | TR
119a | U101 - sturing ventilatie | Ventilator 1 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 5 | 2,5+gg2,5 | 5 |  | Generiek
119b | U101 - sturing ventilatie | Ventilator 1 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 5 | 2,5+gg2,5 | 5 |  | Generiek
324a | LVI-F107 | Brandmeldervoet | (N)HXCH FE180 E30-E60 | 2 | 2.5 | 10 |  | Generiek
324b | Brandmeldervoet | Brandmelder | (N)HXCH FE180 E30-E60 | 2 | 2.5 | 1 |  | Generiek
329a | SMIK1 - X200 | Brandmeldervoet | BOH JE H(st)H E30 BMK | 2x2 | 0.8 | 10 |  | Generiek
329b | Brandmeldervoet | Brandmelder | BOH JE H(st)H E30 BMK | 2x2 | 0.8 | 10 |  | Generiek
344a | LVI-F103 | SMIK 2/3/8 X230 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 5 | 2,5+gg2,5 | 10 | 3-fase | Generiek
344a | LVI-F206 | SMIK1 - X230 / TMIK - X230 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5+gg2,5 | 10 | 1-fase | Generiek
344b | LVI-F209 | GCK | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5+gg2,5 | 10 |  | ICT
344c | LVI-F108 | Netwerkkast | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5+gg2,5 | 10 |  | ICT
345a | LVI-F301 | SMIK 1/8 X48 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 2 | 2,5 Cu rm | 10 |  | Generiek
345b | LVI-F303 | GCK X48 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 2 | 2,5+gg2,5 | 10 |  | Generiek
345c | LVI-F304 | Netwerkkast | YMz1K Cca 0,6/1kV | 2 | 2,5+gg2,5 | 10 |  | Generiek
361a | GVI-MN-X20 | TTU kast 1 - X2 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5 Cu rm | 15 |  | GVI
361b | GVI-MN-X20 | TTU kast 2 - X3 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5 Cu rm | 15 |  | GVI
37a | LVI-F201 | Verwarming 1 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5+gg2,5 | 12 |  | Generiek
37b | LVI-F202 | Verwarming 2 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5+gg2,5 | 12 |  | Generiek
40a | LVI-F104 | Verlichting | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5+gg2,5 | 15 |  | Generiek
40b | LVI-F204 | Buiten- en vluchtwegverlichting | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5+gg2,5 | 15 |  | Generiek
40c | LVI-F207 | Verlichting kruipruimte | YMvKas 0,6/1kV |  |  |  |  | Generiek
44a | LVI-F105 | WCS Meetdoeleinden | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5+gg2,5 | 5 |  | Generiek
44b | LVI-F205 | Wandcontactdoos | YMz1K Cca 0,6/1kV | 3 | 2,5+gg2,5 | 10 |  | Generiek
50a | LVI-F210 | PV-installatie klemmenkast | Z10-Ymz1K-as Cca 0,6/1kV | 2 | 2,5Cu rm + as 2,5 | 15 |  | Generiek
50b | PV-installatie klemmenkast | PV-installatie | Z10-Ymz1K-as Cca 0,6/1kV | 2 | 2,5Cu rm + as 2,5 | 15 |  | Generiek
60a | LVI-F203 | Brandkleppen | YMvKas 0,6/1kV | 3 | 2,5+gg2,25 | 15 |  | Generiek
d | SMIKX - X400 | Afstandmeldkast | YMz1K Cca 0,6/1kV | 2 | 2,5 Cu rm | 10 |  | Generiek
e | SMIKX - X400 | Beloproep | YMz1K Cca 0,6/1kV | 2 | 2,5 Cu rm | 10 |  | Generiek
EDS1 | HVI-EDS1 | NTB | YMvKrvaslqwd 12/20kV | 1x3 | 240Al+AS70 | Ntb |  | HVI
EDS2 | HVI-EDS2 | NTB | YMvKrvaslqwd 12/20kV | 1x3 | 240Al+AS70 | Ntb |  | HVI
EDS3 | HVI-EDS3 | NTB | YMvKrvaslqwd 12/20kV | 1x3 | 240Al+AS70 | Ntb |  | HVI
EDS4 | HVI-EDS4 | NTB | YMvKrvaslqwd 12/20kV | 1x3 | 240Al+AS70 | Ntb |  | HVI
f | SMIK1 - X400 | Noodstop GVI | YMz1K Cca 0,6/1kV | 2 | 2,5 Cu rm | 10 |  | GVI
GR1 1- t/m GR1 8- | GR- zijde | GVI-GR- | YMvKmb (rd) | 8x1 | 240Cu | 25 |  | TR
GR1 1+ t/m GR1 8+ | GR+ zijde | GVI-GR+ | YMvKmb (rd) | 8x1 | 240Cu | 25 |  | TR
GR1-MM1 t/m MM2 | GR1- MM rail | GVI-GR1-MM-rail | YMvKmb (rd) | 2x1 | 50Cu | 15 |  | TR
GR2 1- t/m GR2 8- | GR- zijde | GVI-GR- | YMvKmb (rd) | 8x1 | 240Cu | 25 |  | TR
GR2 1+ t/m GR2 8+ | GR+ zijde | GVI-GR+ | YMvKmb (rd) | 8x1 | 240Cu | 25 |  | TR
GR2-MM1 t/m MM2 | GR2- MM rail | GVI-GR2-MM-rail | YMvKmb (rd) | 2x1 | 50Cu | 15 |  | TR
GV4-2 | SMIK1 | HVI-K02 (VK1) | Patchkabel DX OM3-50/125um | 2 |  |  | ST-LC | HVI
HVI-STTR | HVI - K01 (STTR) | STTR | YMvKas 8,7/15kV | 3 | 1x16+as16 | 15 |  | HVI
HVI-TGR1 | HVI-GR1 | Trafo 1 | YMvKrvaslqwd 12/20kV | 3x1 | 240Al+AS70 | 25 |  | HVI
HVI-TGR2 | HVI-GR2 | Trafo 2 | YMvKrvaslqwd 12/20kV | 3x1 | 240Al+AS70 | 25 |  | HVI
HVK_OMS | HVK-7 | OMS - S902 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 4 | 25Cu rs | 5 |  | HVI
HVK-SFO1 | HVK | Frequentie omvormer 1 | Z1G-YMz1K-as Cca 0,6/1kV | 3 | 35rss + as 16 | 25 |  | HVI
HVK-SFO2 | HVK | Frequentie omvormer 2 | Z1G-YMz1K-as Cca 0,6/1kV | 3 | 35rss + as 16 | 25 |  | HVI
HVK-UPS | HVK-1 | UPS | YMz1K Cca 0,6/1kV | 4 | 16Cu rs | 10 |  | HVI
K1a | SMIKX - X200 | Deurcontact toegangsdeur | JH(st)H ca | 4 | 1x4x0,8+0,8 | 10 |  | Generiek
K1b | TMIK-X200 | Deurcontact deur trafocel | JH(st)H ca | 4 | 1x4x0,8+0,8 | 10 |  | Generiek
K1c | SMIK8-X200 | Deurcontact kabelkelder | JH(st)H ca | 4 | 1x4x0,8+0,8 | 10 |  | Generiek
KV | HVI-KV1 | HVI-KV2 | YMvKrvaslqwd 12/20kV | 1x3 | 240Al+AS70 | Ntb |  | HVI
NB-VK1 | Netbeheerder veld X | HVI-VK1 | YMvKrvaslqwd 12/20kV | 1x3 | 240Al+AS70 | Ntb |  | HVI
NB-VK2 | Netbeheerder veld X | HVI-VK2 | YMvKrvaslqwd 12/20kV | 1x3 | 240Al+AS70 | Ntb |  | HVI
NB-VK3 | Netbeheerder veld X | HVI-VK3 | YMvKrvaslqwd 12/20kV | 1x3 | 240Al+AS70 | Ntb |  | HVI
OMS-1NP | OMS-F201 | LVI-S201 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 4 | 4Cu rs | 5 |  | HVI
OMS-1P | OMS-F101 | LVI-S101 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 4 | 4Cu rs | 5 |  | HVI
OMS-xNP | LVI-S201 | OMS-xNP | YMvKas 0,6/1kV | 4 | 4+gg2,5 |  |  | Generiek
OMS-xP | LVI-S101 | OMS-xP | YMvKas 0,6/1kV | 4 | 4+gg2,5 |  |  | Generiek
STTR-HVK | STTR | HVK-Q1 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 4 | 95Cu svss | 15 |  | HVI
TGR D-GR-1 t/m 9 | Trafo 1 - U3/V3/W3 | GR1 - L12/L22/L32 | YMvKmb (rd) | 3x3x1 | 240Cu | 15 |  | TR
TGR Y-GR-1 t/m 9 | Trafo 1 - U2/V2/W2 | GR1 - L11/L21/L31 | YMvKmb (rd) | 3x3x1 | 240Cu | 15 |  | TR
U106 | LVI-F106 | Sturing ventilatie |  |  |  |  | Intern LVI | Generiek
UPS-OMS | UPS | OMS - S901 | YMz1K Cca 0,6/1kV | 4 | 10Cu rs | 5 |  | HVI

## RGG benamingen
Afkorting | Onderdeel | Omschrijving
HVIR | TEV-MOS | HoogspanningsVerdeelInrichting Ruimte
GVIR | TEV-MOS | GelijkstroomVerdeelInrichting Ruimte
TFR | TEV-MOS | TractietransFormator Ruimte
RIVR | TEV-MOS | RailInfraVoedingen Ruimte
ICTR | TEV-MOS | ICT Ruimte
SSR | TEV-MOS | SchakelStation Suimte
TTG | transfer/stations | TransferTechniekGebouw
ICTG | RGG ICT | ICT gebouw
TELR | Telecom | Telecomruimte

## Wijzigingsbeheer
Versie | Datum | Wijziging
1.0 | 2026-04-14 | Optimalisaties doorgevoerd vanuit EMC en ervaringen en roodrevisie van reallisatie Den Haag Noord.
2.0 | 2026-06-15 | Optimalisaties doorgevoerd ten behoeve van de raamovereenkomst Moulaire gebouwen.