|  | Modulair Onderstation Bijlage 2.1 - Ontwerpspecificatie Bouwkundig MOS |
| --- | --- |

# Revisiegegevens

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 8.0 | 20-02-2025 | Definitieve versie |
| 9.0 | 01-06-2026 | Wijziging HSB naar CLT verwerkt |

Inhoudsopgave

Revisiegegevens	2

1	Toelichting	4

1.1	Modules	4

1.2	Hoofd bouwdelen	4

1.3	Overige onderdelen	4

2	Ontwerpspecificaties bouwdelen	5

2.1	Algemeen	5

2.2	Fundatie	5

2.3	Vloerelementen	5

2.4	Gevelelementen	5

2.5	Dak elementen	5

2.6	Dakbedekking systeem	6

2.7	Hijssysteem	6

2.8	Toegangsdeur	6

2.9	Houten scheidingswand met schuifdeur	6

2.10	Regelwerk gevelafwerking Studio Vermeulen	7

# Toelichting

Dit document betreft een ontwerptoelichting ten behoeve van de bouwkundige onderdelen voor het MOS, met als basis de ontwerpstukken volgens “Ontwerprapportage Modulair Onderstation”.

Duurzaamheid, levensduur en losmaakbaarheid zijn belangrijke factoren die in acht zijn genomen tijdens de ontwerpfase. Middels een bouwteam van diverse partijen is toegewerkt naar een pilotproject welke is uitgevoerd op locatie Den Haag Noord. Het ontwerp van dit project met diverse ‘lessons learned’ verwerkt als optimalisaties zijn verworden tot het ontwerp van het generieke modulaire onderstation dossier versie 5.0.

## Modules

Generiek MOS (Modulair Onderstation)

- HVI-Module;

- TR-Module;

- GVI-Module;

- ICT-Module;

- RIV-Module;

Generiek MSS (Modulair Schakelstation)

- MSS-Module

## Hoofd bouwdelen

- CLT vloer elementen;

- CLT gevel elementen;

- CLT dak elementen

- CLT dakrand elementen;

## Overige onderdelen

- Geschroefd funderingssysteem

- Dakbedekking systeem;

- Hijssysteem;

- Kozijnen en deuren;

- Binnenwand met schuifdeur (TR en MSS Module)

- SMV-gevelafwerking

# Ontwerpspecificaties bouwdelen

De modules van het MOS kennen bouwkundige allen een gelijke opbouw. In onderstaande paragraven zijn de belangrijkste bouwdelen opgenomen en voorzien van specificaties.

## Algemeen

Alle toegepaste hout en houtproducten zijn aantoonbaar en volgens de eisen van TPAC duurzaam geproduceerd.

In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen worden volgens een regelmatig patroon aangebracht, rekening houdend met de losmaakbaarheid van materiaalcomponenten.

Ankerwerk zijn van staal en voorzien van een thermisch verzinkte uitvoering.

## Fundatie

»	Funderingssystem

- type	: schroeffundering

- materiaal	: schroefpaal ø114mm, kopplaat ø350mm, staal thermisch verzinkt

- lengte	: locatie specifiek te bepalen

## Vloerelementen

Vloeropbouw (gesloten vloerpakket van boven naar onder)

»	Vloerafwerking

- materiaal	: Remmers SL Tech 4060 antistatische 2-componenten coating (o.g.)

- kleur	: n.t.b.

- opbouw & behandeling	: conform voorschriften fabrikant

- uitvoering	: manchetten, doorvoeren, rails, etc. vlak verwerken met coating

»	CLT-vloer

- materiaal	: Europees Vurenhout (PEFC)

- afmetingen	: CLT plaat 220mm (20+40,30,40,30,40+20)

- kwaliteitsklasse	: C24

- bevestigingsmiddelen	: n.v.t.

## Gevelelementen

Gevelopbouw (gesloten gevelpakket van binnen naar buiten)

»	CLT-wanden

- materiaal	: Europees Vurenhout (PEFC)

- afmetingen	: CLT plaat 100mm (20,20,20,20,20)

- kwaliteitsklasse	: C24

- bevestigingsmiddelen	: Geschroefd

»	Gevelbeplating(buitenzijde module)

- materiaal	: Magoxx (magnesiumplaat), 15mm (o.g.)

- producteisen	:	brandwerend, weerbestendig, duurzaam.

- afmetingen	:	n.t.b., platen met mes en groef

- bevestigingsmiddelen	:	RVS schroeven (type en aantal conform voorschriften leverancier)

- afwerking	:	Naden vullen met brandwerende kit Nullifire FS703 (o.g.)

## Dak elementen

Plat dak elementen (gesloten dak pakket van binnen naar buiten)

»	Brandwerende beplating (alleen in GVI en MSS module)

- materiaal	: Magoxx (magnesiumplaat), 15mm (o.g.)

- afmetingen	: n.t.b., platen met mes+groef

- bevestigingsmiddelen	: Geschroefd, h.o.h. 150mm (conform voorschriften leverancier)

- afwerking	: Naden vullen met Nullifire FS703 brandwerende siliconenkit (conform voorschriften)

»	CLT-dak

- materiaal	: Europees Vurenhout (PEFC)

- afmetingen	: CLT plaat 120mm (20,30,20,30,20)

- kwaliteitsklasse	: C24

- bevestigingsmiddelen	: Geschroefd

## Dakbedekking systeem

»	Dak (afschot) isolatieplaat

- materiaal/type	: InSUroof gerecyclede PIR isolatieplaat (o.g.)

- bevestigingsmiddelen	: Eurofast TLKH-75 plug met schroef (o.g.)

- verwerking	: conform voorschriften fabrikant

»	Dak bedekking

- onderlaag	: Wedebase 446 (gemodificeerde gebitumineerde glasvlies) (o.g.)

- toplaag	: Wedeflex D4 No Roots (wortelwerende APP) (o.g.)

- verwerking	: conform voorschrift fabrikant

»	Sedum dakpakket

- materiaal/type	: Zinco sedumdak (o.g.)

- onderlaag	: Ficxodrain XD20 (o.g.)

- tussenlaag	: Zincolit ples substraat (o.g.)

- toplaag	: Vegetatiemat Sedumtapijt

»	stadsuitloop hwa / noodoverstorten

##### materiaal/type	: aluminium stadsuitloop en noodoverstort, en PVC regenpijp

- bevestigingsmiddelen	: beugels t.b.v. bevestiging hwa

- wijze van lozen	: infiltreren in maaiveld, locatie specifiek uit te werken

»	randafwerking

##### materiaal/type	: luminium afdekkap, gemoffeld in n.t.b. kleur

- bevestigingsmiddelen	: klangen

## Hijssysteem

##### materiaal/type	: Staal L-profiel 200/200/16mm, incl. massief half ronde staaf tussen 15mm schotten

- hijsmiddel	: hijsbanden breedte 300mm

## Toegangsdeur

- merk/type	: Hardhouten kozijn, multiplex deur

- klasse	: 60 min brandwerend

- slot	: Maco ATS cilinder bediend mechanisch automatische 3-puntsluiting (o.g.)

- cilinder	: euro profiel cilinder volgens sluitplan opdrachtgeverdeurdranger	: deurdranger 	: GEZE TS5000 (o.g.)

- toebehoren	: stormketting met veer (verzinkt staal)

## Houten scheidingswand met schuifdeur

- materiaal	: Europees vurenhout (PEFC) 44x44mm (h.o.h. 90mm)

- kwaliteitsklasse	: C18

- bevestigingsmiddelen	: geschroefd vanuit randhout met schroeven 4x90mm

- deurbeslag	: Henderson Husky pro schuifdeurbeslag (o.g.)

- slot	: haakslot incl. sluitplaat

- cilinder	: euro profiel cilinder volgens sluitplan opdrachtgever

## Regelwerk gevelafwerking Studio Vermeulen

»	Stijl- en regelwerk

- materiaal	: Europees Vurenhout (PEFC)

- afmetingen	: Ventilatieregel 21x48mm

- kwaliteitsklasse	: C24

- bevestigingsmiddelen	: Geschroefd

- Bijbehorende documenten en Bijlagen

##### Tekeningen

- Detailboek	:	Bijlage 2.2 - Detailboek

- GVI-Module	:	Bijlage 2.3 - GVI Module

- HVI-Module	:	Bijlage 2.4 - HVI Module

- ICT-Module	:	Bijlage 2.5 - ICT Module

- RIV-Module	:	Bijlage 2.6 - RIV Module

- TR-Module	:	Bijlage 2.7 - TR Module

- MSS-module	: MSS Bijlage 2.3 - MSS module

##### Detailberekeningen

- Bijlage 3.1 Constructieberekening Plat dak en HSB-wanden V1.0

- Bijlage 3.2 Constructieberekening Oplegplaat en hijsverbinding V1.0

- Bijlage 3.3 Oplegnotitie Modulair onderstation DO constructierapportage V2.0

- Bijlage 3.4 MOS_onderzoeksrapportag CLT-wanden en dak v2

##### Technische productspecificaties

| » | 3.3.1 | 2-componenten coating |
| --- | --- | --- |
| » | 3.3.2 | Magoxx (magnesium plaat) 12,15m |
| » | 3.3.3 | Nullifire 703 Brandwerende Siliconenkit |
| » | 3.3.4 | Doorvoeringen MCT Brattberg |
| » | 3.3.5 | CLT vloer |
| » | 3.3.6 | Vuren constructie hout |
| » | 3.3.10 | Kozijnen |
| » | 3.3.11 | PIR isolatie dak |
| » | 3.3.12 | Onderlaag dak |
| » | 3.3.13 | Toplaag dak |
| » | 3.3.14 | Groendak systeem |
| » | 3.3.15 | Afwatering incl. noodoverstort |
| » | 3.3.16 | Schuifdeurbeslag |