Assetmanagement

Acceptatieprotocol

Energievoorziening

Deel 2.1: Tractievoeding 1500 V DC Primaire installatie

Beherende instantie:	AM Techniek

Inhoud verantwoordelijke:	AM Energievoorziening

Status: 	Definitief

Projectgegevens ProRail

Projectbenaming	:

Projectnummer	:

Opdracht-/besteknummer	:

Regio	:

Locatiegegevens

Naam locatie uitgeschreven met verkorting, b.v. os Bovenkarspel (Bkg)

Locatie 	:

Geocode	:

Kilometrering	:

Indienststelling

Datum indienststelling	:

Acceptatie door ProRail installatieverantwoordelijke B

Naam	:

Plaats	:

Datum	:

Handtekening	:

Acceptatie door Opdrachtnemer

Naam	:

Plaats	:

Datum	:

Handtekening	:

INHOUD

1	Revisiegegevens	5

2	Algemeen	6

2.1	Scope	6

2.2	Doel	6

2.3	Van kracht verklaarde voorschriften	7

2.4	Definities en afkortingen	7

3	Eisen voor 1500 V DC tractievoedinginstallaties	8

3.1	Algemene eisen	8

3.2	Controles, metingen en functietesten	8

3.2.1	Hoogspanningskabels	8

3.2.2	Hoogspanningsverdeelinrichting	9

3.2.3	Transformatie	10

3.2.4	Gelijkrichting	11

3.2.5	Gelijkstroomverdeelinrichting	11

3.2.6	Minuskast	12

3.2.7	Plus – en minuskast; waterkabelverbinding	13

3.2.8	Aarding	13

3.2.9	Gebouwen	14

3.2.10	Laagspanningsverdeelinrichting	15

3.2.11	Combikast	15

3.2.12	Overig (verlichting, verwarming, ventilatie, brandmelding)	16

4	Bijlagen	17

4.1	Bijlage A: Checklist tekeningen	17

# Revisiegegevens

Vast hoofdstuk vanaf versie 2 van dit protocol.

Hier wordt vastgelegd welke wijzigingen dit document heeft ten opzichte van de vorige versie.

| Datum | Versie | Hoofdstuk/ paragraaf | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 18-06-03 | 001 |  | Eerste versie, Mabenco en J.D. Cozijnsen |
| 01-10-11 | 002 | Alles | Alle hoofdstukken zijn aangepast in verband met nieuwe versie van OVS00012 en OVS00013, inclusief verwerking review installatieverantwoordelijke-b ProRail Regio’s en van de afdeling Infra Projecten. |
| 01-11-22 | 003 | Alles | R.M. Visser. T.b.v besturing en beveiliging is ACP00014-5.1 opgesteld. Dit document is daarop aangepast. Eisen t.a.v. kabelbeproeving zijn opgelijnd met nieuwe norm HD620 S2. Tevens redactionele aanpassingen en update verwijzingen naar BEA’s en GVS-sen up-to-date gemaakt |

# Algemeen

Dit document maakt onderdeel uit van de basisdocumentatie voor de 1500 V DC tractie-energievoorziening.

## Scope

Dit document bevat een beschrijving van de controles, functietesten en metingen die moeten worden uitgevoerd voordat een nieuw gebouwde of aangepaste 1500 V DC tractievoedinginstallatie kan worden overgedragen van de opdrachtnemer aan ProRail Assetmanagement (AM) Regio.

De 1500 V DC tractievoedinginstallaties zijnde onderstations (OS), schakelstations (SS) en verdeelstations (VS) en aanverwante installaties zoals is beschreven in de OVS00013-2.

De algemene eisen waaraan moet worden voldaan, zijn vastgelegd in deel 1 van dit acceptatieprotocol (ACP00014-1).

De besturings- en beveiligingsinstallaties maken géén onderdeel uit van dit acceptatieprotocol; Hiervoor wordt verwezen naar ACP00014-5.1

Dit acceptatieprotocol is niet bedoeld voor het accepteren van een ontwerp, prototypebeproevingen en routinebeproevingen van producten. Zie hiervoor de andere van toepassing zijnde voorschriften en de desbetreffende Productspecificaties en Programma's van Eisen.

## Doel

Het doel van dit document is om grip te krijgen op de veilige en efficiënte overdracht van de installatie van de aannemer aan ProRail, waarbij de werking wordt gegarandeerd in termen van prestaties, betrouwbaarheid, veiligheid en traceerbaarheid van informatie.

Het doel van dit document is tweeledig:

- Vaststellen of de installatie is gebouwd en functioneert overeenkomstig het to-build ontwerp en het vastleggen van afwijkingen;

- Het gestructureerd vastleggen van de volledige as-built documentatie van de hierboven benoemde scope. Onder as-built documentatie wordt verstaan (niet limitatief):

  - tekeningen;

  - gegevevens van equipment;

  - Testprotocol en testrapporten;

  - afvinklijsten

## Van kracht verklaarde voorschriften

In dit document wordt verwezen naar de volgende voorschriften:

| 1. ProRail voorschriften |  |
| --- | --- |
| ALV00001 | Algemeen voorschrift voor de uitwisseling van digitale technische documentatie. |
| OVS00013 | Ontwerpvoorschrift 1500 V DC Tractievoeding |
| OVS00112 | Ontwerpvoorschrift Railgebonden gebouwen |
| RLN00124 | EV-begrippen; definities en afkortingen |
| RLN00125 | Kortsluitproeven in de 1500 V DC Tractie-energievoorziening |
| TVS00026 | Tekenvoorschrift Tractievoeding |
| TVS00028 | Tekenvoorschrift Bovenleidingschakelschema’s |
| 2. Nederlandse en Europese (spoorweg)normen |  |
| NEN 1010 | Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties |
| NEN 1890 | Binnenverlichting – functionele eisen |
| IEC 60502-2 | Sterkstroomkabels met geëxtrudeerde isolatie en hun garnituren met een toegekende spanning van 1 kV (Um=1,2 kV) tot en met 30 kV (Um=36 kV) - Deel 2: Kabels met een toegekende spanning van 6 kV (Um=7,2 kV) tot en met 30 kV (Um=36 kV) |
| NEN HD 620 S2: 2016 | Distributiekabels met geëxtrudeerde isolatie voor spanningen van 3,6/6 (7,2) kV tot en met 20,8/36 (42) kV |

IHD00006 zal, indien van toepassing, verstrekt worden door de opdrachtgever.

## Definities en afkortingen

| Afkorting | Omschrijving | Definitie |
| --- | --- | --- |
| BEA | Bestel En Afnameformulier | Bestelformulier om vrijgegeven ProRail producten te kunnen bestellen. |
| VS | Verdeelstation | Plaats waar elektrisch vermogen van de Regionale Netbeheerder wordt getransformeerd/omgezet en vanaf een verzamelrail wordt gedistribueerd en getransporteerd naar een of meer ProRail onderstations. |

Zie voor overige definities en afkortingen ACP00014-1 en de richtlijn RLN00124.

# Eisen voor 1500 V DC tractievoedinginstallaties

## Algemene eisen

- Er dient te worden voldaan aan de eisen uit deel 1 van dit acceptatieprotocol, ACP00014-1.

- Voor de checklist van de mee te leveren as-built tekeningen dient gebruik gemaakt te worden van de template die is opgenomen in bijlage A. 
De checklist dient in het projectafhankelijke acceptatieprotocol opgenomen te worden in hoofdstuk 5, zoals verwoord in ACP00014-1.

- De mee te leveren tekeningen dienen te voldoen aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in ALV00001, TVS00026 en TVS00028.

## Controles, metingen en functietesten

Ten behoeve van de acceptatie van een tractievoedinginstallatie dienen een aantal controles (C), metingen (M) en functietesten (F) uitgevoerd te worden. Deze controles, metingen en functietesten zijn in deze paragraaf per onderdeel beschreven. De te onderscheiden onderdelen zijn:

- Hoogspanningskabels (10 t/m 23kV).

- Hoogspanningsverdeelinrichting (10 t/m 23kV).

- Transformatie (tractietransformator, stationstransformator).

- Gelijkrichting.

- Gelijkstroomverdeelinrichting.

- Plus- en minuskabels.

- Plus – en minuskast; waterkabelverbinding (buiten het OS/SS/VS opgesteld).

- Aarding (stationsaarding en aarding hoogspanningskabels).

- Gebouwen.

- Laagspanningsverdeelinrichting.

- Overig (verlichting, verwarming, ventilatie, brandmelding)

- Bij een nieuw te bouwen onderstation, schakelstation en/of verdeelstation dienen de controles, metingen en functietesten van alle onderdelen uitgevoerd te worden.

- Wanneer een deel van het onder-, schakel- of verdeelstation aangepast is dienen de aangepaste installatiedelen en de installatiedelen die zij beïnvloeden gecontroleerd en getest te worden.

### Hoogspanningskabels

Dit betreft o.a. de kabels vanaf het aansluitpunt van de netbeheerder naar de hoogspanningsverdeelinrichting (HVI), kabels van de HVI naar de tractietransformator en de kabel van de HVI naar de stationstransformator.

| Nr. | Omschrijving | Waarde | C/M/F |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | De kabels dienen besteld en geleverd te zijn conform BEA of SPC | Zie bij kabel behorende BEA of SPC | C |
| 2 | Beschermen kabel buiten onderstation/verdeelstation | Ontwerp/bestek | C |
| 3 | Ondersteunen en beschermen kabel binnen onderstation/verdeelstation | Ontwerp/bestek | C |
| 4 | Gesteldheid kabeleindsluitingen bij onderstation/verdeelstation en netbeheerder | Schoon, onbeschadigd | C |
| 5 | Kabeleindsluitingen | Productcertificaat aanwezig | C |
| 6 | Kabeleindsluitingen | Aantoonbaar geïnstalleerd door gecertificeerde monteur | C |
| 7 | Gesteldheid kabeltrekontlasting bij onderstation/verdeelstation en netbeheerder | Deugdelijk vastzitten | C |
| 8 | Gesteldheid verbinding tussen aardrail en aardscherm | Deugdelijk vastzitten | C |
| 9 | Houdspanningsproef scherm-aarde | NEN-HD 620 S2 | M |
| 10 | Houdspanningsproef geleider | NEN-HD 620 S2 | M |
| 11 | Tan δ meting | IEC 60502-2 | M |
| 12 | Partiële ontladingsmeting | NEN-HD 620 S2 | M |
| 13 | Moffen | Productcertificaat aanwezig | C |
| 14 | Moffen | Aantoonbaar geïnstalleerd door gecertificeerde monteur. | C |
| 15 | As-built tekeningen van kabeltracé’s met inmeetgegevens volgens proces verstrekt | Proces Ondergrondse kabel- en leidinginfra | C |
| 16 | Kabel | Aantoonbaar niet blootgesteld aan hogere trekkrachten tijdens installeren dan opgave fabrikant | C |

### Hoogspanningsverdeelinrichting

Hier worden niet de primaire en de secundaire kabels van de hoogspanningsverdeelinrichting behandeld. Dit is reeds bij hoogspanningskabels behandeld.

| Nr. | Omschrijving | Waarde | C/M/F |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | De Hoogspanningsverdeelinrichting dient besteld en geleverd te zijn conform BEA. | BEA00181 | C |
| 2 | Hoogspanningsverdeelinrichting in het geheel | Schoon, onbeschadigd | C |
| 3 | Hoogspanningsverdeelinrichting gecodeerd | Conform ontwerp, OVS00013-4 | C |
| 4 | Sluiten, vergrendelen en verbreken van de hoofdcontacten (handmatig) | OVS00013-2 | F |
| 7 | Handmatige bediening zonder hulpspanning van alle schakelaars | OVS00013-2 | F |
| 8 | Standverandering schakelaars bij uitval 48 V DC. | Geen | F |
| 17 | Gesteldheid contacten, verbindingen en aardleiding | Geen beschadigingen, goede/vaste verbindingen | C |
| 18 | Fasevolgorde spanning | Rechtsom (OVS00013-2) | M |
| 19 | Alle binnenkomende voedingen in fase (klokgetallen correct) | OVS00013-2 | M |
| 20 | Siemens HVI: stroomtransformatoren zijn gemonteerd volgens GVS? (juiste fase en P1 aan juiste zijde) | GVS00033-5 | C |

### Transformatie

Onderstaande eisen zijn, indien van toepassing, bedoeld voor zowel de tractietransformator als de stationstransformator.

Tevens worden hier de secundaire kabels van de Transformator behandeld.

| Nr. | Omschrijving | Waarde | C/M/F |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | De Transformator dient besteld en geleverd te zijn conform BEA of SPC. | BEA00182 Tractietransformator SPC00100 Stationstransformator | C |
| 2 | Transformator in het geheel | Schoon, onbeschadigd | C |
| 3 | Transformator gecodeerd, typeplaatje | Conform ontwerp, OVS00013-4 | C |
| 4 | Doorsnede en aantal kabels secundair. | Tekening Beveiliging HS-voeding, Grondschema | C |
| 5 | Ondersteunen en beschermen primaire en secundaire kabel | Ontwerp/bestek | C |
| 6 | Gesteldheid kabeleindsluitingen primaire en secundaire kabel | Schoon, onbeschadigd | C |
| 7 | Kabeleindsluitingen | Productcertificaat aanwezig | C |
| 8 | Gesteldheid kabeltrekontlasting primaire en secundaire kabel | Deugdelijk vastzitten | C |
| 9 | Houdspanningsbeproeving scherm-aarde en geleider kabelverbinding (primair en secundair) | NEN-HD 620 S2 | M |
| 10 | Buitenzijde transformator. | Geen beschadigingen. | C |
| 11 | Lekkage | Geen | C |
| 12 | Aansluitingen | Vast, conform leverancierseisen | C |
| 13 | De stationstransformator dient beveiligd te zijn door middel van een trage hoogspanningsmeltveiligheden, voorzien van slagstift met de juiste waarde | OVS00013-2 | C |
| 14 | Vulling olieslot Tractietransformator | Olieniveau correct. | C |
| 15 | Kleur parels luchtdroger Tractietransformator | GVS | C |
| 16 | Uitschakelen van de betreffende schakelaars bij aanspreken transformatorbeveiliging: a) Thermostaat (topolie) b) Buchholz c) Manostaat | OVS00013 en ontwerp | F |
| 17 | Aansturen ventilatoren in een gesloten traforuimte bij te hoge temperatuur Tractietransformator | Tussen 55-60 °C | F |
| 18 | Uitsturen ventilatoren in een gesloten traforuimte bij lage temperatuur Tractietransformator | Tussen 45-50 °C | F |
| 19 | Stappenschakelaar op juiste stand. Stand noteren. | Behorend bij primaire spanning transformator | C |
| 20 | Instelling topolietemperatuur | Conform ontwerp, OVS00013-3 | C |
| 21 | Twee tractietransformatoren in onderstation van het type A of C | 1e transformator schakeling Yy0 2e transformator Dy11 | C |
| 22 | Twee tractietransformatoren in onderstation van het type B of D | 1e transformator schakeling Zy0d11, + 7,5 ° 2e transformator schakeling Zy0d11, - 7,5 ° | C |

### Gelijkrichting

Tevens worden hier de primaire en secundaire kabels van de Tractiegelijkrichter behandeld.

| Nr. | Omschrijving | Waarde | C/M/F |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | De Tractiegelijkrichter dient besteld en geleverd te zijn conform BEA. | BEA00183 | C |
| 2 | Gelijkrichter in het geheel | Schoon, onbeschadigd | C |
| 3 | Gelijkrichter gecodeerd | Conform ontwerp, OVS00013-4 | C |
| 4 | Doorsnede en aantal kabels AC en DC. | Tekening Beveiliging HS-voeding, Grondschema | C |
| 5 | De Gelijkstroomverdeelinrichting dient conform GVS in bedrijf gesteld te worden | GVS00032-4 | C.M |
| 6 | Ondersteunen en beschermen primaire en secundaire kabel | Ontwerp/bestek | C |
| 7 | Gesteldheid kabeleindsluitingen primaire en secundaire kabel | Schoon, onbeschadigd | C |
| 8 | Kabeleindsluitingen | Productcertificaat aanwezig | C |
| 9 | Gesteldheid kabeltrekontlasting primaire en secundaire kabel | Deugdelijk vastzitten | C |
| 10 | Verbinding gestelrail en gestelsluitbeveiligingsrelais | Aanwezig | M |
| 11 | Houdspanningsbeproeving scherm-aarde en geleider kabelverbinding | NEN-HD 620 S2 | M |
| 12 | Isolatieniveau gestel | ³ 6 ohm | M |

### Gelijkstroomverdeelinrichting

Tevens worden hier de primaire en secundaire kabels van de Gelijkstroomverdeelinrichting behandeld.

| Nr. | Omschrijving | Waarde | C/M/F |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | De Gelijkstroomverdeelinrichting dient besteld en geleverd te zijn conform BEA. | BEA00320 | C |
| 2 | Gelijkstroomverdeelinrichting in het geheel. | Schoon, onbeschadigd. Blindschema aanwezig en conform ontwerp. Geen beschadiging. | C |
| 3 | Gelijkstroomverdeelinrichting gecodeerd | Conform ontwerp, OVS00013-4 | C |
| 4 | De Gelijkstroomverdeelinrichting dient conform GVS in bedrijf gesteld te worden | GVS00032-4 | C, M |
| 5 | Doorsnede en aantal kabels van en naar bovenleiding en minuskast | Tekening Beveiliging HS-voeding, Grondschema | C |
| 6 | Ondersteunen en beschermen secundaire kabel | Ontwerp/bestek | C |
| 7 | Gesteldheid kabeleindsluitingen 1500 V plus- en mincircuit. | Schoon, onbeschadigd | C |
| 8 | Kabeleindsluitingen | Productcertificaat aanwezig | C |
| 9 | Gesteldheid kabeltrekontlasting secundaire kabel | Deugdelijk vast- zitten | C |
| 10 | Kortsluitproeven uit te voeren conform RLN00125 Let op bij het uitvoeren van de kortsluitproef bij het koppelen van de snelschakelaars! | Ontwerp/bestek (Instelblad) RLN00125 | F |
| 11 | Visuele controle instelling maximaalstroombeveiliging en onderspanningsbeveiliging. Instellingen noteren. Van toepassing voor GVI zonder Impedantiebeveiliging. | Ontwerp/bestek (Instelblad) | C |
| 12 | Koppelen snelschakelaars: Controle instelling ‘hoge setting’ Controle instelling ‘lage setting’ | Ontwerp/bestek (Instelblad) | C |
| 13 | Koppelen snelschakelaars: testen | GVS00032-4 Siemens GVI | F |
| 14 | Snelschakelaar, controle werking | GVS00032-4 Siemens GVI | F |
| 15 | Teller | Werking correct | F |
| 16 | Shutters | Sluiten correct | F |
| 17 | Werking gestelsluitbeveiliging: controle van de uitschakelingen en de meldingen d.m.v. het stromen van de beveiliging in de gelijkstroomverdeelinrichting. Daadwerkelijk controleren dat bij opdrukken gestelrelais de installatie uitschakelt (gelijkrichters, snelschakelaars, bovenleidingschakelaars). | OVS00013-2, OVS00013-3 | F |
| 18 | Houdspanningsbeproeving scherm-aarde en geleider kabelverbinding | NEN-HD 620 S2 | M |
| 19 | Isolatieniveau gestel | ³ 6 ohm | M |

### Minuskast

Dit betreft de minuskast welke buiten het onderstation is opgesteld. Tevens worden hier de secundaire kabels van de Minuskast behandeld.

| Nr. | Omschrijving | Waarde | C/M/F |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | De Minuskast dient besteld en geleverd te zijn conform eis uit OVS00013. | Bijlage 6.3 uit OVS00013- 2 | C |
| 2 | Minuskast in het geheel | Schoon, onbeschadigd | C |
| 3 | Minuskast gecodeerd | Conform ontwerp, OVS00013-4 | C |
| 4 | Doorsnede en aantal kabels van minuskast naar retour | Tekening Beveiliging HS-voeding, Grondschema, OR-blad | C |
| 5 | Gesteldheid kabeleindsluitingen primaire en secundaire kabel | Schoon, onbeschadigd | C |
| 6 | Kabeleindsluitingen | Productcertificaat aanwezig | C |
| 7 | Gesteldheid kabeltrekontlasting primaire en secundaire | Deugdelijk vast- zitten | C |
| 8 | Houdspanningsbeproeving scherm-aarde en geleider kabelverbinding minuskabel | NEN-HD 620 S2 | M |
| 9 | Hoogspanningsslot | OVS00013-2 | C |

### Plus – en minuskast; waterkabelverbinding

Dit betreft het doorkoppelen van de retourleiding van het spoor (minuskast) en het doorkoppelen van de bovenleiding (pluskast) bij waterkabelverbindingen (bv bij beweegbare bruggen).

| Nr. | Omschrijving | Waarde | C/M/F |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | De Plus-/Minuskast dient besteld en geleverd te zijn conform OVS00013 | Bijlage 6.4 OVS00013-2 | C |
| 2 | Plus-/Minuskast in het geheel | Schoon, onbeschadigd | C |
| 3 | Plus/Minuskast gecodeerd | Conform ontwerp, OVS00013-4 | C |
| 4 | Doorsnede en aantal kabels van minuskast naar retour | OVS00013-2 | C |
| 5 | Doorsnede en aantal waterkabels | OVS00013-2 | C |
| 6 | Ondersteunen en beschermen kabel | Ontwerp/bestek | C |
| 7 | Gesteldheid kabeleindsluitingen | Schoon, onbeschadigd | C |
| 8 | Kabeleindsluitingen | Productcertificaat aanwezig | C |
| 9 | Gesteldheid kabeltrekontlasting | Deugdelijk vast- zitten | C |
| 10 | Deugdelijkheid aardverbindingen van kabelgoot of ladder | Ontwerp/bestek | C |
| 11 | Overspanningsafleider | Aanwezig | C |
| 12 | Kabelbeveiliging | OVS00013-2, OVS00013-3 | F |
| 13 | Houdspanningsbeproeving scherm-aarde en geleider kabelverbinding | NEN-HD 620 S2 | M |
| 14 | Hoogspanningsslot | OVS00013-2 | C |

### Aarding

Dit betreft de stationsaarding.

| Nr. | Omschrijving | Waarde | C/M/F |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabels gecodeerd | Conform ontwerp, OVS00013-4 | C |
| 2 | Meting aardverspreidingsweerstand stationsaarding | NEN 1010, ontwerp, bestek | M |
| 3 | Meting aardverspreidingsweerstand overspanningsafleider 1500 V voedingskabel | OVS00013-2 | M |
| 4 | Aardverbindingen metalen delen van het gebouw (kabelgoot/ladder) | OVS00013-2 | C |
| 5 | Aardingsputje | Aanwezig en aangesloten | C |
| 6 | Aardelektrode | ISV00158 | M |
| 7 | Aansluiten componenten op ringaardrail. Dit betreft: a) Hoogspanningsverdeelinrichting b) Gelijkstroomverdeelinrichting c) Laagspanningsverdeelinrichting Zijn alle aardverbindingen conform ontwerp/tekening aangebracht? | OVS00013-2 Kortsluitvaste verbinding | C |
| 8 | Aansluiten metalen gestellen op ringaardrail. Dit betreft: a) Hoogspanningsverdeelinrichting b) Tractietransformator(en) c) Gelijkrichter(s) d) Gelijkstroomverdeelinrichting e) Stationstranformator f) Laagspanningsverdeelinrichting g) Laagspanningskast(en) h) Combikast(en) i) LSM j) Omvormer(s) (voedingen TBB) k) Telecomverdeler(s) l) Frame/ijzerwerk/deuren Zijn alle aardverbindingen conform ontwerp/tekening aangebracht? | OVS00013-2 Kortsluitvaste verbinding | C |
| 9 | Kabelmantelaarding | OVS00013-2 | C |

### Gebouwen

| Nr. | Omschrijving | Waarde | C/M/F |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Algemene gesteldheid | Schoon, onbeschadigd | C |
| 2 | Aan alle van toepassing zijnde eisen uit OVS00112 dient te worden voldaan. (hierbij kan gedacht worden aan kabeldoorvoeringen, vloerdruk, vluchtwegen, enz) | OVS00112 | C |
| 3 | Aan alle van toepassing zijnde eisen uit OVS00013-2 dient te worden voldaan. (hierbij kan gedacht worden aan de hoogte van de kabelkelder, vloertolerantie, enz) | OVS00013-2, paragraaf 3.6 | C |
| 4 | Sloten op de deuren | Conform regio | C |
| 5 | Inventaris | OVS00013-2 | C |
| 6 | Hoogspanningsstickers, -platen en toegangsstickers | Aanwezig en juist, OVS00112 | C |
| 7 | Kelder | OVS00013-2, Geen lekkage | C |
| 8 | Bestrating | Niet beschadigd of verzakt | C |

### Laagspanningsverdeelinrichting

| Nr. | Omschrijving | Waarde | C/M/F |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | De Laagspanningsverdeelinrichting dient te voldoen aan NEN1010 | NEN1010 | C |
| 2 | De Laagspanningsverdeelinrichting dient te voldoen aan OVS00112. | OVS00112 | C |
| 3 | Algemene gesteldheid | Schoon, onbeschadigd | C |
| 4 | Ondersteunen en beschermen kabel | Ontwerp/bestek | C |
| 5 | Gesteldheid kabeltrekontlasting | Deugdelijk vast- zitten | C |
| 5 | Kabels gecodeerd | Conform ontwerp, OVS00013-4 | C |
| 6 | Componenten, apparaten | Conform ontwerp, OVS00013-4 | C |
| 7 | Draairichting | Rechtsom | M |
| 8 | Werking omschakelinrichting | OVS00013-2 | F |
| 9 | Gelijktijdig inschakelen eigen bedrijf en netbedrijf | Geblokkeerd | F |
| 10 | Uitval 400/230 V AC eigen net | Omschakelen hulpnet | F |
| 11 | Terugkomen 400/230 V AC eigen net | Terugschakelen eigen net | F |

### Combikast

Onder de combikast wordt verstaan de noodstroomvoeding, bestaande uit een gelijkrichter en batterijen.

| Nr. | Omschrijving | Waarde | C/M/F |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | De Combikast (incl. batterijen) dient besteld en geleverd te zijn conform BEA. | BEA00192-2 | C |
| 2 | Algemene gesteldheid | Schoon, onbeschadigd | C |
| 3 | Ondersteunen en beschermen kabel | Ontwerp/bestek | C |
| 4 | Gesteldheid kabeltrekontlasting | Deugdelijk vast- zitten | C |
| 5 | Kabels gecodeerd | Conform ontwerp, OVS00013-4 | C |
| 6 | Combikast gecodeerd | Conform ontwerp, OVS00013-4 | C |
| 7 | Batterij capaciteit en onderbouwing autonomietijd | OVS00013-4 | C |
| 8 | Uitval 48 V DC | OVS00013-2 | F |
| 10 | Verifiëren dat de 48 V DC installatie gescheiden is van de 230 V AC installatie | OVS00013 | C |

### Overig (verlichting, verwarming, ventilatie, brandmelding)

Hieronder worden o.a. de overige secundaire systemen bedoeld zoals: verlichting, verwarming, koeling (ventilatie), toegangsmelding, brandmelding, telefoon.

| Nr. | Omschrijving | Waarde | C/M/F |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Algemene gesteldheid | Schoon, onbeschadigd | C |
| 2 | Ondersteunen en beschermen kabel | Ontwerp/bestek | C |
| 3 | Gesteldheid kabeltrekontlasting | Deugdelijk vast- zitten | C |
| 4 | Kabels gecodeerd Alle laagspanningskabels die bij de vorige paragrafen niet behandeld zijn | Conform ontwerp, OVS00013-4 | C |
| 5 | Kabels EMC afgemonteerd | Conform ontwerp | C |
| 6 | Componenten, apparaten gecodeerd | Conform ontwerp, OVS00013-4 | C |
| 7 | Telefoon | Ontwerp/bestek | F |
| 8 | Toegangsmelding via LSM | Ontwerp/bestek | F |
| 9 | Brandmelder via LSM | Ontwerp/bestek | F |
| 10 | Verlichting | NEN 1010, NEN 1890 | F |
| 11 | Verwarming en thermostaat | OVS00013-4, RLN00003 | F |
| 12 | Ventilatie en thermostaat | OVS00013-4, RLN00003 | F |
| 13 | Noodverlichting | NEN 1010 | F |
| 14 | Filters inlaatroosters | Aanwezig, schoon, onbeschadigd | C |
| 15 | WCD’s (230 V en 400 V) | OVS00013-4 | C |

# Bijlagen

## Bijlage A: Checklist tekeningen

De as-built tekeningen dienen in het projectafhankelijke acceptatieprotocol opgenomen te worden in hoofdstuk 5, zoals verwoord is in ACP00014-1.

| Checklist tekeningen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | As-built tekeningen | Nummer ProRail | Versie | Akkoord ProRail |
| □ | Grondschema |  |  |  |
| □ | Tekening LVI |  |  |  |
| □ | Opstelling toestellen en apparaten |  |  |  |
| □ | Installatieschema 230 V / 400 V AC |  |  |  |
| □ | Installatieschema 48 V DC |  |  |  |
| □ | Verlichting, verwarming, ventilatie en brandmelding |  |  |  |
| □ | Aarding |  |  |  |
| □ | Gaten en doorvoeringen |  |  |  |
| □ | Bouwkundige tekeningen |  |  |  |
| □ | Situatietekening object |  |  |  |
| □ | Situatietekening minuskasten, 1500 V pluskasten en 1500 V plus en minuskabels |  |  |  |
| □ | Aansluitschema gietharstransformator |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |