Acceptatieprotocol

Energievoorziening

Deel 14-5.1 1500V TEV: Bedrijfsvoerings- en beveiligingssysteem

EV-Stationsautomatisering (ESA) incl. beveiliging

Beherende instantie:	AM Techniek

Inhoud verantwoordelijke:	AM Energievoroziening

Status: 	Definitief

Projectgegevens ProRail

Projectbenaming	:

Projectnummer	:

Opdracht-/besteknummer	:

Regio	:

Locatiegegevens

Naam locatie uitgeschreven met verkorting, b.v. os Bovenkarspel (Bkg)

Locatie 	:

Geocode	:

Kilometrering	:

Indienststelling

Datum indienststelling	:

Acceptatie door ProRail installatieverantwoordelijke B

Naam	:

Plaats	:

Datum	:

Handtekening	:

Acceptatie door Opdrachtnemer

Naam	:

Plaats	:

Datum	:

Handtekening	:

INHOUD

Bij de niet gebruikte hoofdstukken de koptekst aanvullen met de tekst (niet van toepassing) en de rest van het hoofdstuk verwijderen zodat alleen de kopregel overblijft.

Inhoud

1	Revisiegegevens	4

2	Algemeen	5

2.1	Scope	5

2.2	Doel van dit document	5

2.3	Van kracht verklaarde  voorschriften	6

2.4	Definities en afkortingen	6

2.5	Algemene eisen	6

3	Controle van de besturings-, monitoring- en beveiligingsinstallatie	7

3.1	Opname kenmerken van stroom- en spanningstransformatoren	7

3.2	Hardware algemeen	7

3.3	Netwerk	8

3.3.1	Netwerktopologie	8

3.3.2	Communicatienetwerk algemeen	8

3.3.3	Glasvezelverbindingen ten behoeve van differentiaalbeveiliging	9

3.3.4	IP-Adressen	9

3.4	Equipmentgegevens	9

3.4.1	Hardware	9

3.4.2	Software	10

De software is een uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van ProRail, afdeling IT4OT	10

3.5	Functietesten	11

3.5.1	Inputs/outputs/meetwaarden vanuit HVI//MIK/GVI/SMIK	11

3.5.2	Goose Verbindingen/Vergrendelingen	11

3.5.3	Beveiligingsinstellingen GVI	12

3.5.4	IED’s of beveiligingsrelais HVI	12

3.5.5	Overige functietesten	13

4	Bijlagen	16

4.1	Bijlage A: Checklist tekeningen	16

4.2	Cheklist software en documentatie (Oplevering in Sharepoint)	16

4.2.1	Vinklijsten	17

4.2.2	Testrapporten	17

4.2.3	Sharepoint	17

# Revisiegegevens

Vast hoofdstuk van dit protocol.

Hier wordt vastgelegd welke wijzigingen dit document heeft ten opzichte van de vorige versie.

| Datum | Versie | Hoofdstuk/paragraaf | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-11-2022 | 001 | Hele document | Initiële versie R.M. Visser |

# Algemeen

Dit document maakt, onderdeel uit van het acceptatieproces van nieuwe en gewijzigde 1500V DC tractie-energievoorzieningssystemen binnen onder-of schakelstations. Het doel van dit document is te bewerkstelligen dat de as-built documentatie overeenkomstig de daarvoor geldende processen wordt vastgelegd en opgeleverd.

Dit acceptatieprotocol is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het accepteren van een ontwerp, prototypebeproevingen of routinebeproevingen van producten. Hiervoor wordt verwezen naar de daarop van toepassing zijnde voorschriften, desbetreffende productspecificaties en programma van eisen.

Dit document is door ProRail opgesteld en betreft een template. Het is de verantwoordelijkheid van ON om dit document specifiek te maken voor betreffend project. Overbodige en ontbrekende acceptatiepunten dienen dus te worden verwijderd dan wel te worden toegevoegd.

## Scope

- Besturings-, monitorings- en beveiligingsinstallatie van een 1500V dc tractievoedingsinstallatie

- Alle controles, functietesten en metingen die moeten worden uitgevoerd voordat de besturings- en beveiligingsinstallatie van een nieuwgebouwde of gewijzigde 1500V DC tractievoedingsinstallatie kan worden overgedragen van de opdrachtnemer aan ProRail AM.

- Vastlegging van as-built documentatie overeenkomstig bijlage 1, 2 en 3 van OVS00013-5.

De scope van de besturings- en beveiligingsinstallatie is grafisch weergegeven in Bijlage 1: Architectuur digitale besturing onderstation (informatief) uit OVS00013-4 en omvat op hoofdlijnen:

  - GCK;

  - SMIK;

  - MIK;

  - TMIK (in geval van gietharsgeïsoleerde TT)

  - BB-unit’s HVI;

  - BB-unit’s GVI;

  - BB-unit’s aansluiting Netbeheerder in geval van differentiaalbeveiliging.

De in dit acceptatieprotocol opgenomen besturings-en beveiligingsinstallaties zijn onderdeel van een 1500V dc tractievoedingsinstallatie. Voor de overige componenten daarvan (HVI, GVI, GR, TT etc.) wordt verwezen naar ACP00014-2.1.

## Doel van dit document

Het doel van dit document is om grip te krijgen op de veilige en efficiënte overdracht van de installatie van de aannemer aan ProRail, waarbij de werking wordt gegarandeerd in termen van prestaties, betrouwbaarheid, veiligheid en traceerbaarheid van informatie.

Het doel van dit document is tweeledig:

- Vaststellen of de installatie is gebouwd en functioneert overeenkomstig het to-build ontwerp en het vastleggen van afwijkingen;

- Het gestructureerd vastleggen van de volledige as-built documentatie van de hierboven benoemde scope. Onder as-built documentatie wordt verstaan (niet limitatief):

  - tekeningen;

  - gegevevens van equipment;

  - bestanden van programmeerbare apparatuur.

  - Testprotocol en testrapporten;

  - afvinklijsten

## Van kracht verklaarde  voorschriften

In dit document wordt verwezen naar de volgende voorschriften:

| ALV00001 | Algemeen voorschrift voor de uitwisseling van digitale technische documentatie |
| --- | --- |
| IHD00006 | Instandhoudingsdocument 1500V beveiliging |
| OVS00013 | Ontwerpvoorschrift 1500 V DC Tractievoeding |
| Etc. |  |

## Definities en afkortingen

| BB-Unit | Besturings- en beveiligingsunit |
| --- | --- |
| EDS | Energie Distributie Systeem |
| GCK | Gateway Controller Kast |
| GIK | Geïntegreerde Interface Kast |
| GR | Gelijkrichter |
| GVI | Gelijkstroom Verdeel Inrichting |
| HVI | Hoogspannings Verdeel Inrichting |
| IED | Intelligent Electronic Device |
| MIK | Meld Interface Kast |
| RTU | Remote Terminal Unit |
| SMIK | Stuur Meld Interface Kast |
| TMIK | Transformator Meld Interface Kast |
| TT | Tractietransformator |
| TTU | Trip Transfer Unit |

## Algemene eisen

- Er dient te worden voldaan aan de eisen uit deel 1 van dit acceptatieprotocol, ACP00014-1;

- Voor de checklist van de mee te leveren as-built tekeningen dient gebruik gemaakt te worden van de template die is opgenomen in de bijlage.

- De mee te leveren tekeningen dienen te voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in ALV00001 en TVS00028.

# Controle van de besturings-, monitoring- en beveiligingsinstallatie

Deze controles worden uitgevoerd door Opdrachtnemer

## Opname kenmerken van stroom- en spanningstransformatoren

Ten behoeve van het “in een keer goed” parametreren van beveiligingsfuncties is het van belang dat kenmerken en aansluitingen, sterpuntsaarding (rail- of kabelzijdig) van stroomtransformatoren zijn gecontroleerd en de juiste gegevens zijn verstrekt aan IT4OT. Voor differentiaalbeveiligingen is eveneens deze informatie van de Netbeheerder benodigd.

| Stroom- en spanningstransformatoren | Omschrijving | Goed | Fout | Nvt | Wijze van aantonen/ opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kenmerken van stroom- en spanningstransformatoren zoals vermeld op typeplaat komen overeen met tekening | □ | □ | □ |  |
| 2 | Zijn de kenmerken volgens het instelblad? | □ | □ | □ |  |
| 3 | De aansluitingen komen overeen met tekening. | □ | □ | □ |  |
| 4 | Bij losse CT’s (Siemens HVI): zijn deze gemonteerd volgens GVS? (fase en P1 aan juiste zijde) | □ | □ | □ |  |
| 5 | Overzicht verstrekt aan IT4OT | □ | □ | □ |  |

## Hardware algemeen

| Hardware Algemeen Punt | Omschrijving | Goed | Fout | Nvt | Wijze van aantonen/opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alle geleverde hardware is aanwezig en op correcte wijze gemonteerd. | □ | □ | □ |  |
| 2 | Voedingsspanningsniveaus binnen de marges | □ | □ | □ |  |
| 3 | Steekplaatsnummering op bouwgroepen aanwezig. | □ | □ | □ |  |
| 4 | Codering van kabels, klemmen en aders. | □ | □ | □ |  |
| 5 | Kabels zijn overeenkomstig ProRail regelgeving ingevoerd en afgemonteerd. | □ | □ | □ |  |
| 6 | Bescherming tegen directe aanraking. | □ | □ | □ |  |
| 7 | Ruimte schoon, geen lekkage, ontladingen en ongedierte. | □ | □ | □ |  |
| 8 | Materiaal onbeschadigd. | □ | □ | □ |  |
| 9 | Correcte aarding. | □ | □ | □ |  |
| 10 | Instelling thermostaat, hygrostaat | □ | □ | □ |  |
| 11 | Verwarming, ventilator | □ | □ | □ |  |
| 12 | Bij gietharsgeisoleerde TT: PTC’s en PT100 functioneren op juiste wijze | □ | □ | □ |  |

## Netwerk

Alle netwerkcontroles worden uitgevoerd door ProRail, afdeling IT4OT.

### Netwerktopologie

Bij dit document zal de revisie van de Topologie (BOC407xxxx ) aan de hand waarvan gecontroleerd is worden bijgevoegd. [ wordt door ProRail ingevuld]

| Punt | Omschrijving | Goed | Fout | Nvt | Revisie Topologie tijdens SAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De componenten zijn aangesloten volgens het topologisch overzicht. | □ | □ | □ |  |

### Communicatienetwerk algemeen

| Punt | Omschrijving | Goed | Fout | Nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Het (communicatie) netwerk is vrij van (communicatie) fouten. | □ | □ | □ |  |
| 2 | Gedrag van netwerk / componenten / functionaliteit tijdens opstarten. | □ | □ | □ |  |

### Glasvezelverbindingen ten behoeve van differentiaalbeveiliging

| Punt | Omschrijving | Goed | Fout | Nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De glasvezels zijn volgens tekening aangelegd, gepatched en vrij van fouten. | □ | □ | □ |  |
| 2 | Adressen van differentiaalbeveiliging zijn uniek | □ | □ | □ |  |
| 3 | Verbinding is vrij van fouten. Uitlezing op IED. |  |  |  |  |

### IP-Adressen

De revisie van IP-adreslijst aan de hand waarvan gecontroleerd is word opgeleverd in Sharepoint

| Punt | Omschrijving | Goed | Fout | Nvt | Revisie IP-adressen tijdens SAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De componenten hebben het juiste IP-adres | □ | □ | □ |  |

## Equipmentgegevens

Alle opnames van euipmentgegevens worden uitgevoerd door ProRail, afdeling IT4OT.

### Hardware

Van alle actieve componenten zoals IED’s, RTU’s, protocolconverters, switches, HMI etc. dienen de volgende fabrieks- oftewel kenplaat gegevens volledig en correct te worden geïnventariseerd en gedocumenteerd:

- Fabricaat;

- Type;

- Serienummer;

- Bouwjaar.

In geval van vanuit leverancier compleet geleverde GCK, SMIK etc. dient hiervan tevens de fabrieks- oftewel kenplaat te worden opgenomen.

| Punt | Omschrijving | Goed | Fout | Nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documentatie alle actieve componenten als onderdeel van de GVI. | □ | □ | □ |  |
| 2 | Documentatie alle actieve componenten als onderdeel van de HVI. | □ | □ | □ |  |
| 3 | Documentatie GCK incl. alle in deze kast toegepaste actieve componenten. | □ | □ | □ |  |
| 4 | Documentatie SMIK incl. alle in deze kast toegepaste actieve componenten. | □ | □ | □ |  |
| 5 | Documentatie MIK incl. alle in deze kast toegepaste actieve componenten. | □ | □ | □ |  |
| 6 | DocumantatieVan alle overige, als onderdeel van de besturings- en beveiligingsinstallatie toegepaste componenten. | □ | □ | □ |  |
| 7 | Foto van typeplaatje dat aan buitenzijde of binnenzijde kasten zit | □ | □ | □ |  |

### Software

### De software is een uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van ProRail, afdeling IT4OT

Van alle softwarematig te configureren componenten zoals IED’s, RTU’s, protocolconverters, switches etc. dient het volgende, niet limitatief, te worden gedocumenteerd en/of aangeleverd:

- De firmwareversies;

- Configuratiefiles;Configuratiebestanden

- Instelfiles/ Instelbladen van beveiligingsrelais. (check OVS13-4)

- IP-adreslijst

Besturings- en beveiligingssystemen worden, door IT4OT, geconfigureerd met behulp van software van betreffende leverancier. Voor Siemens beveiligingen is dit Digsi. Binnen deze software wordt een “”project” aangemaakt met op hoofdlijnen de volgende structuur:

Onderstation <Railstad-West>

  - Veld <VK1>

    - Device <7SJ85>

  - Veld <VK2>

    - Device <7SD85>

  - Veld <VK2 zijde Netbeheerder>

    - Device <7SD85>

  - Veld <etc.>

Tevens dient van alle softwareapplicaties te worden vastgelegd:

| Applicatie | versie | datum |
| --- | --- | --- |
| DIGSI |  |  |
| 61850 system configurator |  |  |
| Sitras Pro SW |  |  |

| Punt | Omschrijving | Goed | Fout | Nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documentatie alle actieve componenten als onderdeel van de GVI. | □ | □ | □ |  |
| 2 | Documentatie alle actieve componenten als onderdeel van de HVI. | □ | □ | □ |  |
| 3 | Documentatie GCK incl. alle in deze kast toegepaste actieve componenten. | □ | □ | □ |  |
| 4 | Documentatie SMIK incl. alle in deze kast toegepaste actieve componenten. | □ | □ | □ |  |
| 5 | Documentatie MIK incl.. alle in deze kast toegepaste actieve componenten. | □ | □ | □ |  |
| 6 | DocumentatieVan alle overige, als onderdeel van de besturings- en beveiligingsinstallatie toegepaste componenten. | □ | □ | □ |  |

## Functietesten

Het uitvoeren van functietesten dient plaats te vinden door/of onder  verantwoordelijkheid van ProRail afdeling IT4OT.

### Inputs/outputs/meetwaarden vanuit HVI//MIK/GVI/SMIK

De digitale inputs, outputs en meetwaarden dienen correct binnen te komen in de GCK. Tevens dient de gateway de signalen correct te verwerken (richting OBI) met het juiste adres. Bij dit document zal de (afgevinkte) Vinklijst van betreffende testlocatie worden bijgevoegd. Deze locatiespecifieke vinklijst wordt aangereikt door IT4OT.

| Punt | Omschrijving | Goed | Fout | Nvt | Revisie IO-lijst tijdens SAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alle signalen worden correct verwerkt door de gateway (volgens IO-lijst). | □ | □ | □ |  |
| 2 | Alle hardwired signalen worden correct tussen verschillende installatiedelen uitgewisseld (volgens IO-lijst). | □ | □ | □ |  |

### Goose Verbindingen/Vergrendelingen

Een aantal signalen zal direct tussen verschillende apparaten worden uitgewisseld (dus niet via de gateway). Deze signalen hebben voorrang op de normale communicatie, bijvoorbeeld interlockings en intertrips. Deze signalen dienen volgens de Goose matrix te worden geconfigureerd/verbonden. Bij dit document zal de (afgevinkte) Goose matrix waarmee is getest worden bijgevoegd.

| Punt | Omschrijving | Goed | Fout | Nvt | Revisie Goose matrix tijdens SAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alle Goose verbindingen zijn correct (volgens Goose matrix). | □ | □ | □ |  |
| 2 | Alle vergrendelingen zijn correct, volgens functieschema | □ | □ | □ |  |

### Beveiligingsinstellingen GVI

Alle beveiligingsfuncties zoals maximaal, thermisch, impedantie gestelsluitbeveiliging en schakelaarreservebeveiliging zijn ingesteld overeenkomstig de betreffende instelbladen,m. (maximaal, thermisch, impedantie, reserve).  eventueel gecorrigeerd aan de hand van de resultaten van de kortsluitproef.  (maximaal, thermisch, impedantie, reserveDe juiste werking is aangetoond d.m.v. beproevingen overeenkomstig het voorgeschreven (functie)testprotocol  etc.

| Punt | Omschrijving | Goed | Fout | Nvt | Wijze van aantonen/opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GVI_E | □ | □ | □ |  |
| 2 | GVI_ | □ | □ | □ |  |
| 3 | GVI_G | □ | □ | □ |  |
| 4 | GVI_H | □ | □ | □ |  |
| 5 | GVI_MV1 | □ | □ | □ |  |
| 6 | GVI_GR1 | □ | □ | □ |  |
| 7 | GVI_GR2 | □ | □ | □ |  |

Van alle door het beveiligingsrelais of IED te genereren alarmen en meetwaarden (polariteit) dient te worden getest of de alarmen bij de juiste waarde worden gegenereerd respectievelijk de meetwaarden op de HMI en OBI overeenkomen met de werkelijkheid. Zie benaming componenten in voorgaande overzicht

| Punt | Omschrijving | Goed | Fout | Nvt | Wijze van aantonen/opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GVI-E | □ | □ | □ |  |
| 2 | GVI-F | □ | □ | □ |  |
| 3 | GVI-G | □ | □ | □ |  |
| 4 | GVI-H | □ | □ | □ |  |
| 5 | GVI-MV1 | □ | □ | □ |  |
| 6 | GVI-GR1 | □ | □ | □ |  |
| 7 | GVI-GR2 | □ | □ | □ |  |

### IED’s of beveiligingsrelais HVI

Alle beveiligingsfunctiesmaximaal, thermisch, , reserve (maximaal, thermisch, ). (maximaal, thermisch, , ).  dienen te zijn ingesteld overeenkomstig de het ontwerp en deper veld opgestelde instelbladen.  De juiste werking is aangetoond d.m.v. beproevingen  overeenkomstig het voorgeschreven testprotocol beproevingsplan etc.

Van apparatuur waarvoor IT4OT van ProRail verantwoordelijk is voor de configuratie mogen settings, instellingen etc. alleen door IT4OT vanuit de configuratiesoftware worden gewijzigd. Rechtstreekse aanpassing van settings, instellingen etc. door ON, Meetdienst etc. is dus nadrukkelijk NIET toegestaan.

#### Werking beveiliging

| Punt | Omschrijving | Goed | Fout | Nvt | Wijze van aantonen/opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HVI-VK1 | □ | □ | □ |  |
| 2 | HVI-VK2 | □ | □ | □ |  |
| 3 | HVI-GR1 | □ | □ | □ |  |
| 4 | HVI-GR2 | □ | □ | □ |  |
| 5 | HVI-EDS1 | □ | □ | □ |  |

#### Verwerking alarmen en meetwaarden

Van alle door het beveiligingsrelais of IED te genereren alarmen en meetwaarden dient te worden getest of de alarmen bij de juiste waarde worden gegenereerd respectievelijk de meetwaarden op de HMI en OBI overeenkomen met de werkelijkheid.

| Punt | Omschrijving | Goed | Fout | Nvt | Wijze van aantonen/opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HVI-VK1 | □ | □ | □ |  |
| 2 | HVI-VK2 | □ | □ | □ |  |
| 3 | HVI-GR1 | □ | □ | □ |  |
| 4 | HVI-GR2 | □ | □ | □ |  |
| 5 | HVI-EDS1 | □ | □ | □ |  |

### Overige functietesten

Ten behoeve van de acceptatie van de complete tractievoedingsinstallatie dient de interface met de primaire installaties en veld-overschrijdende beveiligingen, vergrendelingen en verbindingen integraal te worden beproefd.

| Overige functietest Punt | Omschrijving | Goed | Fout | Nvt | Wijze van aantonen/opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meename vermogensschakeaar zijde Netbeheerder en vice versa in geval van differentiaalbeveiliging | □ | □ | □ |  |
| 2 | Geen communicatiefout differentiaalverbinding | □ | □ | □ |  |
| 3 | Communicatiefout diff beveiliging wordt gemeld (lokaal én OBI) | □ | □ | □ |  |
| 4 | Géén standverandering schakelaars bij uitval/ inschakelen 48V dc |  |  |  |  |
| 5 | Géén standverandering schakelaars GVI en HVI bij uitval/ inschakelen 48V dc | □ | □ | □ |  |
| 6 | Uitschakelen van betreffende schakelaars bij aanspreken van transformator- of gelijkrichterbeveiliging (Thermostaat, buchholz, manostaat, overdruk, diodebeveiliging, overspanningsbeveiliging. Inclusief meldingen. | □ | □ | □ |  |
| 7 | Uitschakelen van betreffende schakelaars van GVI en HVI bij trip van het beveiligingsrelais. Inclusief meldingen. | □ | □ | □ |  |
| 8 | Automatische weder inschakeling: Nadat de thermische belasting na een thermische trip, is gedaald tot 80%. Bij oudere installaties nadat inschakelblokkering is opgeheven | □ | □ | □ |  |
| 9 | Uitschakelen van betreffende schakelaars bij trippen van de transformatorbeveiliging: - Thermostaat (topolie); - Buchholz; Manostaat. | □ | □ | □ |  |
| 10 | in geval de TT is opgesteld in een gesloten transformatorruimte: Inschakelen TT als functie van temperatuur en uitschakelen conform OVS | □ | □ | □ |  |
| 11 | Bij droge TT uitschakeling door PTC | □ | □ | □ |  |
| 12 | Werking ontijzelschakelaar (via LSM) | □ | □ | □ |  |
| 13 | Werking gestelsluitbeveiliging: | □ | □ | □ |  |
| 14 | Daadwerkelijk controleren dat bij opdrukken gestelrelais de installatie uitschakelt (gelijkrichters, snelschakelaars, bovenleidingschakelaars). | □ | □ | □ |  |
| 15 | Werking kabelmantelbeveiliging: | □ | □ | □ |  |
| 16 | Werking kortsluiters in GVI (snelaarder) | □ | □ | □ |  |
| 17 | Controle ongedefineerde stand van alle primaire componenten | □ | □ | □ |  |
| 18 | Controle verschilstroom bij Differentiaalbeveiliging bij stroomvoerende voedingskabel | □ | □ | □ |  |

# Bijlagen

## Bijlage A: Checklist tekeningen

De as-built tekeningen dienen in het projectafhankelijke acceptatieprotocol opgenomen te worden in hoofdstuk 5, zoals verwoord is in ACP00014-1.

| Checklist tekeningen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | As-built tekeningen | Nummer ProRail | Versie | Akkoord ProRail |
| □ | Secundaire tekeningpakket HVI ( sturing en beveiliging) (pdf) |  |  |  |
| □ | Secundair tekeningpakket (sturing en beveiliging) GVI (pdf) |  |  |  |
|  | SMIK-aansluittekening (dwg + pdf) |  |  |  |
| □ | GCK-aansluittekening(dwg + pdf) |  |  |  |
| □ | TMIK-aansluittekening (dwg + pfd) |  |  |  |
| A |  |  |  |  |

## Cheklist software en documentatie (Oplevering in Sharepoint)

| # | Oplevering van | Organisatie | Versie / Datum | Paraaf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Netwerkoverzicht | ProRail IT4OT |  |  |
| 2 | Stationsautomatiseringoverzichtsfile | ProRail IT4OT |  |  |
| 3 | Backup van alle bestanden | ProRail IT4OT |  |  |
| 4 | Licenties, serienummers, firmware | ProRail IT4OT |  |  |
| 5 | Instelbladen | ProRail IT4OT |  |  |
| 6 | Lijsten en matrixen | ProRail IT4OT |  |  |
| 7 | Kasttekeningen | ProRail IT4OT |  |  |
| 8 | Vinklijsten | ProRail IT4OT |  |  |
| 9 | Opgeleverd in SharePoint | ProRail IT4OT |  |  |

### Vinklijsten

De vinklijsten………

### Testrapporten

Ieder testrapport vermeldt minimaal:

    - OS, veld, IED

    - Testprotocol (hoe is gestest)

    - Gebruikte apparatuur (fabricaat, type, serienummer) inc. calibratiedatum.

### Sharepoint

ProRail afdeling IT4OT richt voor ieder project een Sharepoint omgeving in.

De file “_Inhoud dossier os/ss/rh/oph [naam]………………….” van de oplevering in Sharepoint is bijgevoegd. ???

In verband met serviceafspraken leverancier SMIK, GCK etc….

Alleen bij differentiaalbeveiliging

Alleen bij gierhars geïsoleerde TT