## Vraagspecificatie modulair
Eisen modulair RGG OVS00112-V006b Aangepast V1.0
Modulair RGG algemeen
1 | De proces-, onderhouds- en beheeractiviteiten aan het railgebonden gebouw (RGG) en de gebouwgebonden installaties dienen zodanig uitgevoerd te kunnen worden dat het functioneren van railgebonden systemen niet wordt verstoord.
2 | Het modulaire RGG en de gebouwgebonden installaties dienen zodanig te zijn ontworpen dat een energiezuinige en duurzame exploitatie wordt gerealiseerd.
3 | De gehele constructie van het modulaire RGG dient in de basis uitgevoerd te zijn als CLT (cross laminated timber), conform Bijlage 3.3 Oplegnotitie Modulair onderstation DO constructierapportage.
4 | De constructie van het modulaire RGG dient wind- en waterdicht te zijn.
5 | Het modulaire RGG dient transporteerbaar te zijn onder vergunningsvrij exceptioneel transport.
Casco algemeen
6 | Het gebouw dient zodanig te zijn ontworpen dat het constructieve veiligheid en stabiliteit waarborgt gedurende de ontwerplevensduur.
7 | Het gebouw dient gedurende de ontwerplevensduur zonder functieverlies te functioneren, rekening houdend met veroudering en gebruiksbelasting.
8 | Het casco van het gebouw dient een minimale ontwerplevensduur te hebben van 80 jaar.
9 | Het casco van het gebouw dient zodanig te zijn ontworpen en uitgevoerd dat gedurende de eerste 40 jaar geen groot onderhoud noodzakelijk is.
10 | Het gebouw dient te voldoen aan gevolgklasse CC2 conform NEN-EN 1990.
11 | De sparingen in de constructies van het gebouw dienen op de ontwerp- en revisietekeningen te zijn vastgelegd.
12 | Het gebouw dient zodanig te zijn uitgevoerd dat het binnendringen van ongedierte wordt voorkomen.
13 | De vrije hoogte in het gebouw dient minimaal 2.800 mm te bedragen, gemeten tussen de bovenzijde van de vloerafwerking en de onderzijde van de plafondafwerking.
Brandveiligheid algemeen
14 | Het gebouw dient te voldoen aan de geldende brandveiligheidseisen conform het Besluit bouwwerken leefomgeving en aanvullende eisen van de bevoegde veiligheidsregio.
15 | De module dient te zijn uitgevoerd als afzonderlijk brandcompartiment met een brandwerendheid (WBDBO) van minimaal 60 minuten rondom.
16 | Het dak dient te voldoen aan de brandveiligheidseisen conform het Besluit bouwwerken leefomgeving.
17 | De deur- en kozijnconstructie dient dezelfde brandwerendheid te hebben als de scheidingsconstructie waarin deze is opgenomen.
18 | De brandwerende deur dient zelfsluitend te zijn uitgevoerd conform het productcertificaat.
19 | De brandwerende bouw- en installatiedelen dienen aantoonbaar te voldoen aan de vereiste brandwerendheid door middel van gecertificeerde producten en bijbehorende testrapporten conform NEN 6069.
20 | De doorvoeringen door brandwerende scheidingsconstructies dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat rook- en branddoorgang wordt voorkomen, met een brandwerendheid gelijk aan de scheidingsconstructie en gebaseerd op een gecertificeerd systeem.
21 | De doorvoeringen door brandwerende constructies dienen aantoonbaar te voldoen aan de vereiste brandwerendheid door middel van certificaten en testrapporten conform NEN-EN 1366-3.
Indeling van de ruimte
22 | De indeling van de ruimte dient zodanig te zijn dat veilig gebruik, onderhoud en bediening van installaties mogelijk is.
23 | De indeling van de ruimte dient zodanig te zijn dat een veilige en vrije vluchtroute beschikbaar is, ook tijdens onderhoudswerkzaamheden.
24 | De vrije ruimte in technische ruimten dient te voldoen aan NEN 1010, paragraaf 729.
25 | De vrije ruimte in hoogspanningsruimten dient te voldoen aan NEN-EN-IEC 61936-1, NPR 8799 en NEN 3840.
26 | Vlucht- en onderhoudsgangen dienen een minimale breedte te hebben van 500 mm, waarbij uitstekende delen de vrije doorgang niet mogen beperken.
27 | De vrije ruimte voor deuren van schakel-, verdeel- en regelkasten dient minimaal de deurbreedte plus 100 mm te bedragen, met een minimum van 800 mm.
28 | De deuren van kasten dienen onder een hoek van minimaal 90° geopend te kunnen worden.
29 | De indeling van de ruimte dient zodanig te zijn dat installaties gedurende de levensduur zonder belemmeringen kunnen functioneren en onderhouden kunnen worden.
30 | De indeling van de ruimte dient zodanig te zijn dat installaties bereikbaar blijven voor inspectie, onderhoud en vervanging zonder verplaatsing van andere installaties.
31 | De indeling van de ruimte dient zodanig te zijn dat openstaande kastdeuren geen belemmering vormen voor onderhoud en vluchten.
32 | De hoogspanningscomponenten in open uitvoering dienen fysiek gescheiden te zijn van componenten in gesloten uitvoering conform NEN-EN-IEC 61936-1 en OVS00051-3.
33 | In de hoogspanningsruimte dienen uitsluitend installaties worden geplaatst die functioneel nodig zijn voor deze ruimte.
34 | In de laagspanningsruimte van een onder-, verdeel- en/of schakelstation dienen de installaties geplaatst te worden conform OVS00013-4.
35 | De ruimte dient vrij te zijn van niet-functionele opslag en inrichting die de werking van installaties of veiligheid kan belemmeren.
36 | De ruimte dient, indien gebruikt voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden, te zijn voorzien van een voorziening voor het veilig en geordend opslaan van alle relevante documentatie.
Constructieve vloeren
37 | De constructieve vloer dient installaties, apparatuur en gebruiksbelasting blijvend te dragen en over te dragen naar de draagconstructie.
38 | De constructieve vloer dient een minimale vloerbelasting te kunnen dragen van 11,2 kN/m2.
39 | De constructieve vloer in EV-ruimten dient geschikt te zijn voor puntbelastingen en contactspanningen door het uitrijden van schakelwagens met een belasting van 35 N/mm².
40 | De constructieve vloer dient zodanig te zijn ontworpen dat onaanvaardbare scheurvorming wordt voorkomen.
41 | De constructieve vloer dient bestand te zijn tegen belastingen en gebruik gedurende de levensduur.
42 | De constructieve vloer dient vlak en waterpas te zijn afgewerkt.
43 | De constructieve vloer dient zodanig te zijn ontworpen dat materiaalgebruik wordt geoptimaliseerd.
Daken
44 | Het dak dient het binnendringen van water via dakvlakken, aansluitingen en doorvoeren te voorkomen onder alle relevante weersomstandigheden gedurende de ontwerplevensduur.
45 | De dakbedekking dient waterdicht te zijn gedurende de ontwerplevensduur, inclusief aansluitingen en dakdoorvoeren.
46 | Het dak dient regenwater gecontroleerd af te voeren, zodat wateraccumulatie wordt voorkomen.
47 | Het dak dient te zijn voorzien van een afschot van minimaal 16 mm/m, gericht naar de hemelwaterafvoer.
48 | Het dak en de dakafwatering dienen zodanig te zijn gedimensioneerd dat afvoer van maatgevende neerslag wordt gegarandeerd.
49 | De dakbedekking dient waterdicht te zijn gedurende de minimale theoretische levensduur van 40 jaar, inclusief aansluitingen en dakdoorvoeren.
50 | Het dak dient bestand te zijn tegen klimatologische invloeden, waaronder regen, windbelasting, temperatuurwisselingen en UV-straling, zonder functieverlies gedurende de ontwerplevensduur.
51 | De dakbedekking dient te zijn uitgevoerd met één uniform materiaaltype per dakvlak om materiaaldegradatie en faalgedrag te voorkomen.
52 | Het dak dient zodanig ontworpen te zijn dat inspectie, onderhoud en vervanging veilig bereikbaar en zonder destructieve ingrepen kunnen worden uitgevoerd.
53 | Het dak dient, indien hoger dan 2,5 meter boven maaiveld, te zijn voorzien van permanente valbeveiligingsvoorzieningen conform NEN-EN 795 en het Arbobesluit.
54 | Het dak dient zodanig ontworpen te zijn dat installaties geen negatieve invloed hebben op de waterdichtheid, afwatering en veiligheid van het dak.
55 | Het dak dient te zijn gerealiseerd met materialen met een aantoonbaar beperkte milieubelasting.
56 | De dakbedekking dient te voldoen aan relevante productnormen en te zijn voorzien van een productcertificaat of KOMO-attest.
57 | De dakbedekking dient geleverd te zijn met een garantieverklaring van minimaal 10 jaar op waterdichtheid.
58 | De dakbedekking dient bestand te zijn tegen windbelasting overeenkomstig de geldende normen, zonder losraken of schade.
59 | De dakrand dient zodanig te zijn uitgevoerd dat waterdichtheid en afwatering van het dak worden gewaarborgd.
60 | De dakrand dient mechanisch stabiel en bestand tegen windbelasting te zijn.
61 | De dakdoorvoer en opstand dient zodanig te zijn uitgevoerd dat waterdichtheid en duurzaamheid worden gewaarborgd.
Buitenwanden
62 | De buitenwand en afwerking dienen gedurende de ontwerplevensduur de functionele prestaties te behouden zonder functieverlies.
63 | De buitenwand dient het binnendringen van water en vocht via wandvlakken, aansluitingen en doorvoeren te voorkomen onder alle relevante weersomstandigheden gedurende de ontwerplevensduur.
64 | De buitenwand dient een zodanige luchtdichtheid te hebben dat ongecontroleerde luchtstromen worden beperkt, conform NEN 2686.
65 | De buitenwand dient thermisch zodanig te zijn ontworpen dat de bedrijfscondities van installaties worden gewaarborgd, waarbij onnodige warmteopbouw en inwendige condensatie wordt voorkomen.
66 | De buitenwand en afwerking dienen bestand te zijn tegen klimatologische invloeden zoals regen, windbelasting, temperatuurwisselingen en UV-straling zonder functieverlies gedurende de ontwerplevensduur.
67 | De buitenwand dient te voldoen aan de thermische prestatie-eisen conform het Besluit bouwwerken leefomgeving, voor zover van toepassing op de gebruiksfunctie van het gebouw.
68 | De buitenwand dient zodanig te zijn ontworpen dat scheurvorming en vervorming geen negatieve invloed hebben op de functionaliteit.
69 | De buitenwand dient zodanig te zijn ontworpen dat thermische en constructieve vervormingen worden opgenomen zonder schade.
70 | De buitenwand dient zodanig ontworpen te zijn dat inspectie, onderhoud en vervanging veilig bereikbaar en zonder destructieve ingrepen kunnen worden uitgevoerd.
71 | De buitenwand dient zodanig ontworpen te zijn dat gevelopeningen worden beperkt tot functioneel noodzakelijke openingen.
72 | De opening in de buitenwand dient zodanig te zijn uitgevoerd dat het binnendringen van water, vuil, ongedierte en ongeautoriseerde personen wordt voorkomen.
73 | De opening in de buitenwand dient te voldoen aan de gestelde eisen voor inbraakwerendheid conform NEN 5096.
74 | De openingen in de buitenwand dient te zijn beveiligd conform RLN00387.
75 | De buitenwand dient zodanig ontworpen en ingericht te zijn dat installaties geen negatieve invloed hebben op de waterdichtheid, luchtdichtheid, veiligheid en onderhoudbaarheid van de buitenwand.
76 | Een element aan de buitenwand, waaronder hemelwaterafvoeren, dient zodanig te zijn uitgevoerd en gepositioneerd dat beklimming van het dak wordt voorkomen.
77 | De buitenwand dient zodanig ontworpen te zijn dat geen gevaar ontstaat voor gebruikers door losrakende onderdelen of beschadigingen.
78 | De binnenzijde van de buitenwand dient doorlopend te zijn uitgevoerd van vloer tot constructief plafond om ongecontroleerde luchtstromen, stofinfiltratie en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
79 | De binnenzijde van de buitenwand dient geschikt te zijn voor het opnemen van bevestigingen van installaties en kabeldraagsystemen met een belastbaarheid van minimaal 150 kg/m¹.
80 | De binnenzijde van de buitenwand dient zodanig te zijn uitgevoerd dat geluidsoverdracht en brandoverslag via de wand worden beperkt.
81 | De buitenwand en afwerking dienen te zijn gerealiseerd met materialen met een aantoonbaar beperkte milieubelasting.
Kozijnen en deuren
82 | De deur- en kozijnconstructie dient een veilige, afsluitbare en gecontroleerde toegang tot de ruimte te waarborgen.
83 | De deur- en kozijnconstructie dient zodanig te zijn uitgevoerd dat het binnendringen van water, vuil, ongedierte en ongeautoriseerde toegang wordt voorkomen.
84 | De buitendeur dient een beschermingsgraad te hebben van minimaal IPX5 conform NEN 60529.
85 | De buitendeur dient vrij te zijn van ventilatieopeningen.
86 | De deur- en kozijnconstructie dient een minimale vrije doorgang te hebben van 930 × 2350 mm.
87 | De deur- en kozijnconstructie dient te zijn voorzien van een KOMO- en/of CE-certificaat.
88 | De deur- en kozijnconstructie dient bestand te zijn tegen mechanische belasting, vandalisme en weersinvloeden gedurende de ontwerplevensduur.
89 | De deur- en kozijnconstructie dient uitgevoerd te zijn met materialen die bestand zijn tegen corrosie en veroudering.
90 | De deur- en kozijnconstructie dient dezelfde geluidwerendheid te hebben als de scheidingsconstructie waarin deze is opgenomen.
91 | De buitendeur dient te zijn voorzien van een zelfsluitmechanisme, zodanig dat de deur automatisch sluit en in de dagschoot en nachtschoot valt.
92 | De buitendeur dient te zijn voorzien van voorzieningen die ongecontroleerd openslaan door wind voorkomen.
93 | De deur in een vluchtroute dient in de vluchtrichting zonder sleutel of hulpmiddelen te kunnen worden geopend.
94 | De deur tussen de hoogspannings- en laagspanningsruimte dient vanuit de hoogspanningsruimte te openen te zijn door middel van een panieksluiting.
95 | De deur- en kozijnconstructie dient te voldoen aan de eisen voor inbraakwerendheid conform NEN 5096.
96 | De deur- en kozijnconstructie dient te zijn beveiligd conform RLN00387.
97 | De buitendeur- en kozijnconstructie dient zodanig te zijn uitgevoerd dat inwatering via dorpels wordt voorkomen, onder alle relevante weersomstandigheden.
Vloerafwerkingen
98 | De vloerafwerking dient zodanig te zijn uitgevoerd dat stofvorming en stuifvorming wordt voorkomen.
99 | De vloerafwerking dient zodanig te zijn uitgevoerd dat veilig gebruik en onderhoud van installaties mogelijk is.
100 | De vloerafwerking dient slijtvast te zijn en geschikt te zijn voor de gebruiksintensiteit van de ruimte.
101 | De vloerafwerking dient zodanig te zijn uitgevoerd dat uitglijden wordt voorkomen.
102 | De vloerafwerking dient zodanig te zijn uitgevoerd dat vervuiling en afwijkingen visueel herkenbaar zijn.
103 | De vloerafwerking dient, inclusief bevestigingsmiddelen, te voldoen aan NEN-EN 1081 met betrekking tot de elektrische weerstand.
104 | De vloerafwerking dient antistatisch te zijn uitgevoerd met een maximale elektrische weerstand van 1.000 kΩ.
105 | De vloerafwerking dient een minimale technische levensduur te hebben van 40 jaar onder normale gebruiksomstandigheden.
106 | De vloerafwerking dient eenvoudig reinigbaar en onderhoudsarm te zijn.
107 | De vloerafwerking dient bestand te zijn tegen incidentele blootstelling aan technische vloeistoffen.
108 | De vloerafwerking dient geen halogenen te bevatten.
Wandafwerkingen
109 | De CLT-wand dient aan de binnenzijde niet afgewerkt te worden.
110 | De CLT-wand in de HVI-ruimte dient, in afwijking op bovenstaande eis, boven de HVI-apparatuur afgewerkt te zijn met een brandwerende plaat.
Plafondafwerkingen
111 | Het CLT-plafond dient aan de binnenzijde niet afgewerkt te worden.
112 | Het CLT-plafond in de HVI-ruimte dient, in afwijking op bovenstaande eis, boven de HVI-apparatuur afgewerkt te zijn met een brandwerende plaat tot 500mm naast de HVI-apparatuur.
Doorvoeringen
113 | De doorvoering dient bestand te zijn tegen veroudering, vochtbelasting en temperatuursinvloeden zonder functieverlies gedurende de ontwerplevensduur.
114 | De doorvoering dient aantoonbaar te zijn aangebracht conform het montagevoorschrift van de leverancier.
115 | De doorvoering dient bestand te zijn tegen mechanische belasting als gevolg van kabel- en leidingbelasting.
116 | De doorvoering dient te voldoen aan dezelfde brandwerendheid als de scheidingsconstructie waarin deze is opgenomen.
117 | Elke doorvoering voor kabels en leidingen dient uitgevoerd te zijn als waterdichte doorvoering.
118 | De waterdichte doorvoering dient uitgevoerd te zijn met een systeem vergelijkbaar met systemen van MCT Brattberg, Hauff-Technik, Roxtec of gelijkwaardig.
119 | De waterdichte doorvoering dient te zijn voorzien van een productcertificaat.
120 | De waterdichte doorvoering dient zodanig te zijn uitgevoerd dat het binnendringen van water, vuil en ongedierte wordt voorkomen.
121 | De waterdichte doorvoering dient geschikt te zijn voor het veilig en duurzaam doorvoeren van kabels en leidingen zonder aantasting van de gebouwschil.
122 | De waterdichte doorvoering dient waterdicht te zijn uitgevoerd voor de ontwerplevensduur van het bouwwerk.
123 | De kabels en leidingen in waterdichte doorvoeringen dienen per kabel of leiding afgedicht te zijn.
124 | De waterdichte doorvoering dient zodanig te zijn uitgevoerd dat kabels en leidingen kunnen worden vervangen of toegevoegd zonder beschadiging van de afdichting.
125 | De waterdichte doorvoering voor 25 kV-installaties dient zodanig uitgevoerd te zijn dat voedings- en retourkabels gezamenlijk door één sparing of aangrenzende sparingen zijn doorgevoerd, conform OVS00051-3.
126 | De waterdichte doorvoering dient elektromagnetische verstoring te voorkomen waar dit relevant is.
Gebouwgebonden installaties algemeen
127 | De gebouwgebonden installatie dient te voldoen aan wetgeving, waaronder het Besluit bouwwerken leefomgeving.
128 | De gebouwgebonden installatie dient een veilige, gezonde en bruikbare functie van het gebouw te ondersteunen.
129 | De gebouwgebonden installatie dient zodanig ontworpen te zijn dat storingen beperkt blijven tot het getroffen deel van de installatie.
130 | De gebouwgebonden installatie dient zodanig ontworpen te zijn dat bij storingen een veilige toestand ontstaat.
131 | De gebouwgebonden installatie dient, indien toegepast aan de buitenzijde van het railgebonden gebouw, bestand te zijn tegen mechanische belasting, vandalisme en ongedierte.
132 | De gebouwgebonden installatie dient bestand te zijn tegen omgevingsinvloeden zoals vocht, temperatuur en vervuiling.
133 | De gebouwgebonden installatie dient gedurende de levensduur correct te blijven functioneren onder invloed van veroudering en gebruiksbelasting.
134 | De gebouwgebonden installatie dient een minimale technische levensduur te hebben passend bij het type installatie en component.
135 | De gebouwgebonden installatie dient te zijn opgebouwd uit industrieel toepasbare en bewezen componenten met aantoonbare kwaliteit.
136 | De gebouwgebonden installatie dient een beschikbaarheid van minimaal 99,95% te hebben onder normale bedrijfsomstandigheden.
137 | De gebouwgebonden installatie dient zodanig ontworpen te zijn dat componenten bereikbaar zijn voor inspectie, onderhoud en vervanging zonder destructieve ingrepen.
138 | De gebouwgebonden installatie dient energie-efficiënt te functioneren.
139 | De gebouwgebonden installatie dient te zijn vervaardigd uit materialen die recyclebaar of herbruikbaar zijn, voor zover technisch en functioneel haalbaar.
140 | De gebouwgebonden installatie dient logisch en overzichtelijk te zijn ontworpen.
141 | De gebouwgebonden installatie dient zodanig te zijn geïntegreerd dat geen hinder ontstaat voor gebruikers en beheeractiviteiten.
142 | De gebouwgebonden installatie dient zodanig gepositioneerd te zijn dat het risico op beschadiging wordt beperkt.
143 | De gebouwgebonden installatie dient duidelijk geïdentificeerd en gedocumenteerd te zijn.
144 | De gebouwgebonden installatie dient zodanig uitgevoerd te zijn dat schadelijke condensatie aan installaties wordt voorkomen.
145 | De gebouwgebonden installatie dient zodanig uitgevoerd te zijn dat schade door ongecontroleerd vrijkomend vocht, zoals bij leidingbreuk of overlopen van reservoirs, wordt voorkomen.
146 | De gebouwgebonden installatie dient in technische ruimten een gemiddeld geluidsniveau te realiseren van maximaal 60 dB(A).
Hemelwaterafvoerinstallaties
147 | De hemelwaterafvoerinstallatie dient hemelwater vanaf daken gecontroleerd af te voeren.
148 | De hemelwaterafvoerinstallatie dient voldoende afvoercapaciteit te hebben voor maatgevende buien, conform NEN 3215 en NTR 3216.
149 | De hemelwaterafvoerinstallatie dient schade aan constructies, gevels en installaties als gevolg van waterbelasting te voorkomen.
150 | De hemelwaterafvoerinstallatie dient bij gedeeltelijke verstopping functioneel te blijven door aanwezigheid van noodvoorzieningen.
151 | De noodoverstort dient water zichtbaar af te voeren bij falen van de primaire afvoer en dient zichtbaar te zijn vanaf de aanlooproute.
152 | De hemelwaterafvoerinstallatie dient een minimale technische levensduur van 40 jaar te hebben.
153 | De hemelwaterafvoerinstallatie dient bestand te zijn tegen UV-straling, temperatuurwisselingen en vochtbelasting gedurende de levensduur.
154 | De hemelwaterafvoerinstallatie dient, waar technisch en functioneel mogelijk, voorzieningen te bevatten voor duurzaam waterbeheer, zoals buffering of vertraagde afvoer.
155 | De hemelwaterafvoerinstallatie dient zodanig gepositioneerd te zijn dat wateroverlast bij entrees en looproutes wordt voorkomen.
156 | De hemelwaterafvoerinstallatie dient voorzien te zijn van voorzieningen die verstopping door bladeren en vuil voorkomen.
157 | De hemelwaterafvoerinstallatie dient met voldoende afschot te zijn aangelegd voor een goede afvoer.
158 | De hemelwaterafvoerinstallatie dient, voor zover bereikbaar vanaf maaiveld, tot een hoogte van minimaal 2,5 meter vandalismebestendig te zijn uitgevoerd.
Klimaatinstallaties
159 | De klimaatinstallatie dient te voldoen aan NEN 16798 voor binnenklimaat en energieprestatie.
160 | De klimaatinstallatie dient een gezond, comfortabel en bruikbaar binnenklimaat te realiseren.
161 | De klimaatinstallatie dient de binnencondities te handhaven conform onderstaande tabel onder maatgevende bedrijfsomstandigheden:
162 | De klimaatinstallatie dient, aanvullend op bovenstaande eisen, de accuruimte op een jaargemiddelde ruimtetemperatuur van maximaal 25°C te houden onder normale bedrijfsomstandigheden.
163 | De klimaatinstallatie dient te zijn gedimensioneerd op basis van een koellastberekening conform NEN 5067 en een warmteverliesberekening conform ISSO 51, ISSO 53 en ISSO 57.
164 | De klimaatinstallatie dient te zijn gedimensioneerd op basis van een maximale buitentemperatuur van 35°C in de zomer en een minimale buitentemperatuur van -15°C in de winter.
165 | De klimaatinstallatie dient een minimale technische levensduur van 15–25 jaar te hebben, afhankelijk van componenttype.
Koelinstallaties
166 | De koelinstallatie dient te voldoen aan NEN-EN 378 en de geldende F-gassenregelgeving.
167 | De koelinstallatie dient gebruik te maken van koudemiddelen met een zo laag mogelijke milieubelasting, conform geldende wet- en regelgeving.
Verwarmingsinstallaties
168 | De verwarmingsinstallatie dient te voldoen aan NEN-EN 12828.
Luchtbehandelingsinstallaties
169 | De luchtbehandelingsinstallatie dient te voldoen aan NEN 1087, NEN-EN 13053 en ISO 16890.
170 | De luchtbehandelingsinstallatie dient zodanig ontworpen te zijn dat effectieve dwarsventilatie wordt gerealiseerd door middel van mechanische toevoer op lage hoogte en natuurlijke afvoer op hoge hoogte.
171 | De luchtbehandelingsinstallatie dient te voorkomen dat toevoerlucht met een temperatuur onder het vriespunt wordt ingeblazen.
172 | De luchtbehandelingsinstallatie dient de indringing van verontreinigingen zoals zouten, metaaldeeltjes en koolstofdeeltjes te beperken.
173 | De luchtbehandelingsinstallatie dient in de toevoer voorzien te zijn van een luchtfilter klasse ISO ePM2.5.
174 | De luchtbehandelingsinstallatie dient in de afvoer te zijn voorzien van een luchtfilter klasse ISO Coarse.
Meet- en regelinstallaties
175 | De meet- en regelinstallatie dient te voldoen aan NEN-EN-ISO 52120-1 en NEN 1010.
176 | De meet- en regelinstallatie dient een minimale technische levensduur van 15 jaar te hebben.
177 | De meet- en regelinstallatie dient storingsmeldingen te genereren en te registreren.
178 | De meet- en regelinstallatie dient voorzien te zijn van logfuncties voor analyse van prestaties en storingen.
179 | De meet- en regelinstallatie dient gebruik te maken van open, gestandaardiseerde communicatieprotocollen.
180 | De meet- en regelinstallatie dient zodanig ontworpen te zijn dat beheer, onderhoud en uitbreiding mogelijk zijn zonder afhankelijkheid van één leverancier.
181 | De meet- en regelinstallatie dient te zijn voorzien van sensoren voor relevante grootheden zoals temperatuur, druk en luchtkwaliteit.
182 | De meet- en regelinstallatie dient het klimaat per ruimte individueel regelbaar te maken door middel van een programmeerbare regeling.
183 | De meet- en regelinstallatie dient, bij handmatige verstelling van de ruimtetemperatuur, de instelling na maximaal 2 uur automatisch te herstellen naar het vooringestelde setpoint.
Brandveiligheidsinstallaties (WTB)
184 | Het handblusmiddel dient te voldoen aan NEN-EN 3, NEN 8112 en NEN 4001.
185 | Het handblusmiddel dient uitgevoerd te zijn als CO₂-handblusser, geschikt voor gebruik bij elektrische installaties.
186 | Het handblusmiddel dient te zijn gedimensioneerd op het volume van de ruimte met een maximale verhouding van 1 kg CO₂ per 12,5 m³.
187 | Het handblusmiddel dient voorzien te zijn van CE-markering en typegoedkeuring.
188 | Het handblusmiddel dient geregistreerd te zijn in een onderhouds- en inspectieregistratie.
189 | Het handblusmiddel dient eenvoudig toegankelijk te zijn voor controle, onderhoud en gebruik tijdens calamiteiten.
190 | Het handblusmiddel dient te zijn geplaatst conform NEN 4001 op een goed bereikbare locatie nabij de uitgang van de ruimte.
191 | Het handblusmiddel dient voorzien te zijn van duidelijk herkenbare veiligheidsaanduiding conform NEN 8112.
Veiligheidsaardingsinstallaties
192 | De veiligheidsaardingsinstallatie dient te voldoen aan NEN 1010, NEN-EN-IEC 62305, OVS00013 (tractie), OVS00051-5 (25kV) en RLN00138.
193 | De veiligheidsaardingsinstallatie dient elektrische installaties en metalen delen veilig met aarde te verbinden.
194 | De veiligheidsaardingsinstallatie dient foutstromen veilig af te voeren naar aarde.
195 | De veiligheidsaardingsinstallatie dient gevaarlijke aanrakingsspanningen te voorkomen.
196 | De veiligheidsaardingsinstallatie dient gevaarlijke stapspanningen te beperken.
197 | De veiligheidsaardingsinstallatie dient een betrouwbare potentiaalvereffening tussen geleidende delen te waarborgen.
198 | De veiligheidsaardingsinstallatie dient de goede werking van beveiligingsvoorzieningen te ondersteunen.
199 | De veiligheidsaardingsinstallatie dient zodanig ontworpen te zijn dat onderbreking van een geleider niet leidt tot verlies van de beschermingsfunctie.
200 | De veiligheidsaardingsinstallatie dient bestand te zijn tegen corrosie en elektrochemische aantasting gedurende de levensduur.
201 | De veiligheidsaardingsinstallatie dient een minimale technische levensduur van 40 jaar te hebben.
Bliksembeveiligingsinstallaties
202 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient te voldoen aan NEN-EN-IEC 62305 (delen 1 t/m 4).
203 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient te voldoen aan RLN00138.
204 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient te voldoen aan NEN 1010 voor aardings- en potentiaalvereffeningssystemen.
205 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient directe en indirecte blikseminslag veilig af te leiden naar aarde.
206 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient schade aan constructies als gevolg van blikseminslag te voorkomen.
207 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient gevaar voor personen als gevolg van blikseminslag te voorkomen.
208 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient overspanning in elektrische en elektronische installaties te beperken.
209 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient de continuïteit van kritische installaties te waarborgen bij blikseminslag.
210 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient zodanig ontworpen te zijn dat falen van een onderdeel niet leidt tot verlies van de beschermingsfunctie.
211 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient bestand te zijn tegen corrosie gedurende de levensduur.
212 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient een minimale technische levensduur van 40 jaar te hebben, onder normale bedrijfsomstandigheden.
213 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient te zijn opgebouwd uit gecertificeerde componenten conform relevante productnormen.
214 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient zodanig ontworpen te zijn dat verbindingen en aansluitingen controleerbaar zijn.
215 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient periodiek inspecteerbaar te zijn conform NEN-EN-IEC 62305.
216 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient zodanig ontworpen te zijn dat materiaaldegradatie wordt geminimaliseerd.
217 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient te zijn voorzien van een bliksembeveiligingssysteem conform NEN-EN-IEC 62305.
218 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient zodanig gepositioneerd te zijn dat geen gevaar ontstaat voor gebruikers.
219 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient te zijn voorzien van een aardingssysteem met een spreidingsweerstand conform NEN-EN-IEC 62305.
220 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient te zijn voorzien van potentiaalvereffening tussen metalen delen en installaties.
221 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient te zijn voorzien van overspanningsbeveiliging op inkomende en kritische elektrische installaties.
222 | De bliksembeveiligingsinstallatie dient veilige scheidingsafstanden aan te houden tussen bliksemgeleiders en interne installaties, conform NEN-EN-IEC 62305.
Laagspanningsinstallaties
223 | De laagspanningsinstallatie dient te voldoen aan NEN 1010.
224 | De laagspanningsinstallatie dient te voldoen aan NEN-EN-IEC 61439 voor verdeelinrichtingen.
225 | De laagspanningsinstallatie dient te voldoen aan NEN-EN 50110 voor veilige bedrijfsvoering.
226 | De laagspanningsinstallatie dient elektrische energie veilig en betrouwbaar te distribueren naar aangesloten verbruikers.
227 | De laagspanningsinstallatie dient elektrische energie continu te transporteren onder normale bedrijfsomstandigheden.
228 | De laagspanningsinstallatie dient spanningsverliezen binnen toelaatbare grenzen te beperken conform NEN 1010.
229 | De laagspanningsinstallatie dient voldoende capaciteit te hebben voor het aangesloten vermogen.
230 | De laagspanningsinstallatie dient selectieve beveiliging van eindgroepen en installatiedelen mogelijk te maken.
231 | De laagspanningsinstallatie dient bescherming te bieden tegen elektrische schokken en overstroom.
232 | De laagspanningsinstallatie dient een minimale technische levensduur van 40 jaar te hebben voor passieve infrastructuur (kabels en kabelwegen).
233 | De laagspanningsinstallatie dient een minimale technische levensduur van 20 jaar te hebben voor actieve componenten (schakelmateriaal).
234 | De laagspanningsinstallatie dient kabels toe te passen die geschikt zijn voor de omgevingscondities en belasting.
235 | De laagspanningsinstallatie dient brandveilige en halogeenvrije kabels toe te passen conform NEN 1010.
236 | De laagspanningsinstallatie dient kabelwegen toe te passen die voldoende draagvermogen en stabiliteit bieden.
237 | De laagspanningsinstallatie dient kabelwegen zodanig te ontwerpen dat scheiding van installaties wordt gewaarborgd.
238 | De laagspanningsinstallatie dient kabelwegen toe te passen die voldoen aan de eisen in OVS00200.
239 | De laagspanningsinstallatie dient kabelwegen toe te passen, uitgevoerd als kabelgoot, ladderbaan of slagvaste buis tot aan de aangesloten componenten.
240 | De laagspanningsinstallatie dient schakelmateriaal toe te passen dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden.
241 | De laagspanningsinstallatie dient wandcontactdozen toe te passen die veilig en eenvoudig te gebruiken zijn.
242 | De laagspanningsinstallatie dient wandcontactdozen te voorzien van de juiste beschermingsgraad (IP-klasse) passend bij de omgeving.
243 | De laagspanningsinstallatie dient beveiligingsvoorzieningen te bevatten tegen overstroom en kortsluiting.
244 | De laagspanningsinstallatie dient aardlekbeveiliging toe te passen waar vereist conform NEN 1010.
245 | De laagspanningsinstallatie dient duidelijke scheiding en identificatie van groepen te waarborgen.
246 | De laagspanningsinstallatie dient te zijn voorzien van een verdeelinrichting met aparte eindgroepen voor gebouwgebonden installaties.
247 | De laagspanningsinstallatie dient alle eindgroepen en wandcontactdozen te voorzien van een unieke en onuitwisbare codering.
248 | De laagspanningsinstallatie dient voedingskabels toe te passen die aan beide uiteinden zijn voorzien van een unieke en onuitwisbare codering met informatie over de groep en de verdeler.
249 | De laagspanningsinstallatie dient in elke technische ruimte te voorzien in een tweevoudige wandcontactdoos met randaarde voor algemeen gebruik, gevoed vanaf een eigen groep en duidelijk gemarkeerd.
Verlichtingsinstallaties
250 | De verlichtingsinstallatie dient te voldoen aan NEN-EN 12464-1, waarbij de verlichting minimaal voldoet aan:
251 | De verlichtingsinstallatie dient te voldoen aan NEN 1010.
252 | De verlichtingsinstallatie dient voldoende visuele omstandigheden te bieden voor veilig en comfortabel gebruik van ruimten.
253 | De verlichtingsinstallatie dient te voorzien in voldoende verlichtingssterkte passend bij de functie van de ruimte.
254 | De verlichtingsinstallatie dient een gelijkmatige lichtverdeling te realiseren.
255 | De verlichtingsinstallatie dient verblinding en hinderlijke contrasten te beperken.
256 | De verlichtingsinstallatie dient sociale veiligheid te ondersteunen door goede zichtbaarheid van personen en objecten.
257 | De verlichtingsinstallatie dient bedrijfszeker te functioneren onder normale omstandigheden.
258 | De verlichtingsinstallatie dient een minimale technische levensduur van 20 jaar te hebben voor armaturen.
259 | De verlichtingsinstallatie dient gebruik te maken van energiezuinige lichtbronnen met een lange levensduur.
260 | De verlichtingsinstallatie dient zodanig ontworpen te zijn dat onderhoud tot een minimum wordt beperkt.
261 | De verlichtingsinstallatie dient gebruik te maken van duurzame en recyclebare materialen.
262 | De verlichtingsinstallatie dient visueel en functioneel geïntegreerd te zijn in het gebouw.
263 | De verlichtingsinstallatie dient armaturen toe te passen met een beschermingsgraad (IP) passend bij de omgeving.
264 | De verlichtingsinstallatie dient armaturen toe te passen met een slagvastheid passend bij de omgeving: - binnen armaturen IK 08 - buiten armaturen IK 10
265 | De verlichtingsinstallatie dient voorzien te zijn van aanwezigheidsdetectie, waarbij geregeld is dat de verlichting: - na elke bewegingdetectie een half uur 100% brandt; - het volgende half uur dimt tot 50%; - een uur na de laatste bewegingdetectie uitschakelt.
266 | De verlichtingsinstallatie in de kruipruimte dient, in afwijking op bovenstaande eis, voorzien te zijn van een pulsschakelaar bij elke toegang, waarbij geregeld is dat de verlichting: - bij de eerste puls inschakelt voor 24 uur; - bij de tweede puls uitschakelt.
267 | De verlichtingsinstallatie dient lichtbronnen toe te passen met een stabiele lichtkleur en kleurweergave.
268 | De verlichtingsinstallatie dient niet op onderdelen van railgebonden systemen gemonteerd te zijn.
269 | De verlichtingsinstallatie dient bij elke buitendeur, aan de buitenzijde van het gebouw, een vloeroppervlak van minimaal 2 x 2 meter te belichten met een verlichtingssterkte van 10 lux gemeten op vloerniveau.
270 | De verlichtingsinstallatie dient bij elke buitendeur voorzien te zijn van bewegingsdetectie, werkzaam indien het daglicht afgenomen is tot onder de 50 lux gemeten op vloerniveau.
271 | De verlichtingsinstallatie dient volledig aangesloten te zijn op een noodstroomvoorziening met een minimale brandduur van 1 uur.
272 | De vluchtwegaanduiding dient, in aanvulling op NEN 3011, in elke ruimte te worden toegepast.
273 | De vluchtwegaanduiding dient uitgevoerd te zijn conform NEN-EN-ISO 7010.
274 | De noodverlichtingsinstallatie dient te voldoen aan NEN-EN 1838.
275 | De noodverlichtingsinstallatie dient te voldoen aan NEN-EN 50172.
276 | De noodverlichtingsinstallatie dient veilige ontvluchting van het gebouw mogelijk te maken bij uitval van de normale verlichting.
277 | De noodverlichtingsinstallatie dient voldoende verlichtingssterkte te leveren op vluchtroutes conform NEN-EN 1838.
278 | De noodverlichtingsinstallatie dient obstakels en niveauverschillen zichtbaar te maken.
279 | De noodverlichtingsinstallatie dient oriëntatie en herkenning van vluchtroutes mogelijk te maken.
280 | De noodverlichtingsinstallatie dient binnen de vereiste tijd automatisch in te schakelen bij spanningsuitval.
281 | De noodverlichtingsinstallatie dient gedurende de vereiste autonome tijd te functioneren.
282 | De noodverlichtingsinstallatie dient bedrijfszeker te functioneren bij uitval van de voedingsspanning.
283 | De noodverlichtingsinstallatie dient zodanig ontworpen te zijn dat uitval van één component niet leidt tot falen van het gehele systeem.
284 | De noodverlichtingsinstallatie dient te zijn aangesloten op een noodstroomvoorziening, zoals een preferent net of accu.
285 | De noodverlichtingsinstallatie dient automatisch testfuncties te hebben of eenvoudig testbaar te zijn conform NEN-EN 50172.
286 | De noodverlichtingsinstallatie dient periodiek inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn.
287 | De noodverlichtingsinstallatie dient armaturen te positioneren langs vluchtroutes, bij uitgangen en bij risicovolle punten.
288 | De noodverlichtingsinstallatie dient vluchtwegaanduidingen toe te passen met pictogrammen conform NEN 3011.
289 | De noodverlichtingsinstallatie dient zodanig te zijn uitgevoerd dat verblinding wordt voorkomen.
Communicatie-installaties
290 | De communicatie-installatie dient te voldoen aan NEN-EN 50173 voor generieke bekabeling.
291 | De communicatie-installatie dient te voldoen aan NEN-EN 50174 voor installatie van bekabeling.
292 | De communicatie-installatie dient te voldoen aan NEN 1010 voor elektrische veiligheid en scheiding.
293 | De communicatie-installatie dient betrouwbare overdracht van data tussen ProRail-netwerk en installaties mogelijk te maken conform aanvraagproces ICT-O.
294 | De communicatie-installatie dient een spraakverbinding tussen het gebouw en OBI te faciliteren conform aanvraagproces ICT-O.
295 | De communicatie-installatie dient voldoende bandbreedte te bieden voor het beoogde gebruik.
296 | De communicatie-installatie dient lage latency en stabiele verbindingen te waarborgen.
297 | De communicatie-installatie dient gelijktijdig gebruik door meerdere systemen te ondersteunen.
298 | De communicatie-installatie dient bedrijfszeker te functioneren onder normale en verhoogde belasting.
299 | De communicatie-installatie dient bestand te zijn tegen elektromagnetische verstoring.
300 | De communicatie-installatie dient een minimale technische levensduur van 20 jaar te hebben voor passieve infrastructuur.
301 | De communicatie-installatie dient toekomstbestendig te zijn ten aanzien van uitbreidbaarheid en bandbreedte.
302 | De communicatie-installatie dient te zijn voorzien van duidelijke labeling van kabels en aansluitpunten.
303 | De communicatie-installatie dient eenvoudig te beheren en aan te passen te zijn.
304 | De communicatie-installatie dient storingsanalyse en foutdiagnose mogelijk te maken.
305 | De communicatie-installatie dient gebruik te maken van duurzame en recyclebare materialen.
306 | De communicatie-installatie dient zodanig te zijn ontworpen dat hergebruik van infrastructuur mogelijk is.
307 | De communicatie-installatie dient modulair en uitbreidbaar te zijn.
308 | De communicatie-installatie dient zodanig te zijn ontworpen dat scheiding tussen installaties wordt gewaarborgd tussen bijvoorbeeld krachtstroom- en datakabels.
309 | De communicatie-installatie dient zodanig te zijn geïntegreerd dat geen interferentie ontstaat met andere installaties.
310 | De communicatie-installatie dient gebruik te maken van open, gestandaardiseerde communicatieprotocollen.
311 | De communicatie-installatie dient koper- en glasvezelbekabeling toe te passen passend bij de functie en afstand.
312 | De communicatie-installatie dient netwerkcomponenten toe te passen die geschikt zijn voor de gebruiksomstandigheden.
313 | De communicatie-installatie dient netwerkstructuren toe te passen die redundantie mogelijk maken.
314 | De communicatie-installatie dient kabelroutes te scheiden van krachtinstallaties ter voorkoming van storingen.
315 | De communicatie-installatie dient patchkasten en racks overzichtelijk en toegankelijk te positioneren.
316 | De communicatie-installatie dient voldoende reserveruimte te bevatten voor uitbreiding.
317 | De communicatie-installatie dient gegevensoverdracht te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.
318 | De communicatie-installatie dient voorzieningen te treffen voor fysieke beveiliging van kritische componenten.
319 | De communicatie-installatie dient de volgende meldingen aan het OBI toe te leveren en zichtbaar te presenteren: - brandmelding (indien ge-eist in paragraaf brandveiligheid) - temperatuur overschreiding - storing ventilator - overschrijding drukverlies filter toevoer - deurstandsignalering - storing regelinstallatie
Brandmeldings- en ontruimingsinstallaties
320 | De brandmeldinstallatie dient te voldoen aan NEN 2535.
321 | De brandmeldinstallatie dient te worden beheerd en onderhouden conform NEN 2654-1.
322 | De brandmeldinstallatie dient te zijn uitgevoerd conform de NEN-EN 54-serie.
323 | De brandmeldinstallatie dient te zijn voorzien van een geldig certificaat conform het CCV-certificatieschema Brandmeldinstallaties.
324 | De brandmeldinstallatie dient brand in een vroeg stadium te detecteren en te signaleren.
325 | De brandmeldinstallatie dient automatische en handmatige meldingen te verwerken.
326 | De brandmeldinstallatie dient brandmeldingen duidelijk te signaleren aan gebruikers en beheerders.
327 | De brandmeldinstallatie dient voorzien te zijn van een automatische doormelding naar OBI.
328 | De brandmeldinstallatie dient voorzien te zijn van een automatische storingsmelding naar OBI.
329 | De brandmeldinstallatie dient aangesloten te zijn op de noodstroomvoorziening van het gebouw.
330 | De brandmeldinstallatie dient bedrijfszeker te functioneren onder alle bedrijfsomstandigheden met een minimale beschikbaarheid van 99,7% op jaarbasis.
331 | De brandmeldinstallatie dient zodanig ontworpen te zijn dat falen van één component niet leidt tot verlies van detectie in het gehele gebouw.
332 | De brandmeldinstallatie dient te zijn opgebouwd uit gecertificeerde componenten conform NEN-EN 54.
333 | De brandmeldinstallatie dient een levensduur te hebben passend bij de gebruiksfunctie en onderhoudsstrategie.
334 | De brandmeldinstallatie dient periodiek te worden gecontroleerd conform NEN 2654-1.
335 | De brandmeldinstallatie dient melders te positioneren conform NEN 2535.
336 | De brandmeldinstallatie dient afgestemd te zijn op de gebruiksfunctie en brandrisico’s van ruimten.
337 | De brandmeldinstallatie dient voorzien te zijn van rookmelders in alle ruimten van het gebouw, met uitzondingen van de EV-ruimten.
338 | De brandmeldinstallatie in een EV-ruimte dient voorzien te zijn van thermodifferentiaal melders die een brandalarm genereren bij een overschrijding van de maximale temperatuur van 58°C of een temperatuurstijging van meer dan 5°C per minuut.
339 | De brandmeldinstallatie dient in alle ruimten uitgevoerd te zijn met tweemelderafhankelijkheid.
340 | De brandmeldinstallatie uitgevoerd als aspiratiesysteem dient een vooralarm te genereren bij een lichtverduistering van 0,03% per meter, bepaald op basis van een brandproef conform NEN 2535 met brandgrootte 5 (PVC-draad volgens BS 6266).
341 | De brandmeldinstallatie uitgevoerd als aspiratiesysteem dient een hoofdalarm te genereren bij een lichtverduistering van 0,1% per meter, bepaald op basis van een brandproef conform NEN 2535 met brandgrootte 5 (PVC-draad volgens BS 6266).
342 | De brandmeldinstallatie dient bekabeling en kabelwegen toe te passen die halogeenvrij zijn en zijn uitgevoerd met functiebehoud van minimaal 60 minuten, conform NPR 2576.
343 | De bekabeling van de brandmeldinstallatie dient uitgevoerd te zijn zonder tussenliggende lasdozen en verbindingen, voor zover toegestaan conform NEN 2535.
344 | De ontruimingsalarminstallatie dient te voldoen aan NEN 2575.
345 | De ontruimingsalarminstallatie dient te worden beheerd en onderhouden conform NEN 2654-2.
346 | De ontruimingsalarminstallatie dient gebruikers tijdig te alarmeren voor een veilige ontruiming van het gebouw.
347 | De ontruimingsalarminstallatie dient een duidelijk hoorbaar alarmsignaal te geven van tenminste 65dB en minimaal 6dB boven het omgevingsgeluid, conform NEN 2575.
348 | De ontruimingsalarminstallatie dient alle relevante ruimten te bereiken met het alarmsignaal.
349 | De ontruimingsalarminstallatie dient een eenduidige en begrijpelijke ontruimingsboodschap te geven indien gesproken woord wordt toegepast.
350 | De ontruimingsalarminstallatie dient automatisch te activeren bij een brandmelding.
351 | De ontruimingsalarminstallatie dient bedrijfszeker te functioneren bij spanningsuitval.
352 | De ontruimingsalarminstallatie dient zodanig ontworpen te zijn dat gedeeltelijk falen niet leidt tot volledig verlies van alarmering.
353 | De ontruimingsalarminstallatie dient te zijn opgebouwd uit gecertificeerde componenten.
354 | De ontruimingsalarminstallatie dient een levensduur te hebben passend bij de gebruiksfunctie.
355 | De ontruimingsalarminstallatie dient periodiek te worden gecontroleerd conform NEN 2654-2.
356 | De ontruimingsalarminstallatie dient eenvoudig testbaar te zijn.
357 | De ontruimingsalarminstallatie dient alarmgevers te positioneren conform NEN 2575.
358 | De ontruimingsalarminstallatie dient afgestemd te zijn op het gebruik en de bezetting van het gebouw.
359 | De ontruimingsalarminstallatie dient alarmgevers toe te passen met voldoende geluidsniveau.
360 | De ontruimingsalarminstallatie dient visuele signalering toe te passen waar akoestische signalering onvoldoende is.
361 | De ontruimingsalarminstallatie dient een autonome voeding te bevatten voor functioneren bij spanningsuitval.
Monitoring- en sensoringinstallaties
362 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient te voldoen aan NEN 1010.
363 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient relevante fysieke en technische grootheden te meten en beschikbaar te stellen.
364 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient meetgegevens betrouwbaar en reproduceerbaar te registreren.
365 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient afwijkingen en grensoverschrijdingen te signaleren.
366 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient real-time of quasi real-time inzicht te geven in gemeten waarden.
367 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient data beschikbaar te stellen voor analyse en rapportage.
368 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient bedrijfszeker te functioneren onder normale en extreme omstandigheden.
369 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient zodanig ontworpen te zijn dat uitval van sensoren wordt gedetecteerd en gesignaleerd.
370 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient een minimale technische levensduur van 10 jaar te hebben voor sensoren.
371 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient gebruik te maken van kalibreerbare en vervangbare meetcomponenten.
372 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient kalibratie van sensoren mogelijk te maken.
373 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient eenvoudig uitbreidbaar te zijn met aanvullende meetpunten.
374 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient hergebruik van infrastructuur mogelijk te maken.
375 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient zodanig te zijn gepositioneerd dat representatieve metingen worden verkregen.
376 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient zodanig te worden geïntegreerd dat verstoring door andere installaties wordt voorkomen.
377 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient gebruik te maken van gestandaardiseerde interfaces en open protocollen voor gegevensuitwisseling.
378 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient sensoren toe te passen passend bij de te meten grootheid (bijv. temperatuur, vocht, druk, energie).
379 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient sensoren toe te passen met een passende responstijd.
380 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient meetdata op te slaan en beschikbaar te stellen voor externe systemen.
381 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient historische data beschikbaar te stellen voor analyse.
382 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient koppelbaar te zijn met meet- en regelinstallaties en beheersystemen.
383 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient gegevens te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerde toegang.
384 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient betrouwbare identificatie van meetpunten te waarborgen.
385 | De monitoring- en sensoringinstallatie dient elke toegangsdeur van het gebouw te monitoren door middel van een contact, waarbij het openen van de deur via het bedrijfsvoeringssysteem (LSM) wordt gemeld aan het OBI.