## Blad1
Rijksvastgoedbedrijf
| Afdeling: | Grootkeuken Meeuwennest te Den Helder | [9 empty] | Datum: |  | 2026-01-19
| Status: | Bestek | [9 empty] | Versie: |  | 1
| Document | Bijlage 3 MR001 lokale regelingen
Aangesloten op LBK keuken
ruimte nr | Ruimte | Naverwarmer |  | Fancoilunit |  | inductie app. |  | VAV aanvoer | VAV retour | CAV | CAV | Naregelcontroler |  | Naregelafsluiter(s) | Ruimtetemp. / luchtkwaliteit | Verlichting via nareg. |  | Sturing verlichting |  | Sturing In/uit of 0-100% | Bewegingsdetector | Verlichting lokaal | Opmerkingen
| benaming |  | aantal |  | aantal |  | aantal |  |  | aanvoer | retour
001 | Hal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schneider SpaceLogic + benodigde uitbreidingsmodulen. | - | - | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | Nee
002 | Garderoberuimte | [10 empty] | Schneider SpaceLogic + benodigde uitbreidingsmodulen. |  | Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter 0-10VDC | Ruimtebedienapparaat met setpointverstelling (+/- 1,5k), temperatuurmeting en luchtkwaliteitmeting | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | Nee
003 | Gang | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - |  | - | - | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | Nee
003A | Toilet MIVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - |  | - | - | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
003B | Werkkast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | In/uit | Nee | Ja via lokale schakelaar
004 | Toiletten Heren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - |  | - | - | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
005 | Toiletten Dames | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - |  | - | - | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
008B | Vergaderruimte | Ja | 1 | Ja | 1 | - | - | Ja | Ja | - | - | Schneider SpaceLogic + benodigde uitbreidingsmodulen. |  | Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter 0-10VDC | Ruimtebedienapparaat met setpointverstelling (+/- 1,5k), temperatuurmeting en luchtkwaliteitmeting | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | Nee
009 | Spoelruimte |  |  |  |  | - | -
009A | Toilet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - |  | - | - | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
010 | Kleedruimte |  |  |  |  | - | -
011 | Berging Linnen |  |  |  |  | - | -
012 | Gang | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - |  |  |  |  | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | Nee
018 | Bureauruimte |  |  |  |  | - | -
019A | Warme keuken | - | - | - | - | - | - |  | Ja |  |  | Schneider SpaceLogic + benodigde uitbreidingsmodulen. |  |  |  | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | Nee | Afzuigkap voorziet in een eigen toerenregeling, het toevoerluchtdebiet op basis van terugkoppeling afzuigkapregeling hierop aanpassen in de regeling. Eén en ander zodanig dat doormiddel van een klein verschil in debieten (offset in de software) er een lichte onderdruk ontstaat (ter voorkoming van verspreiding kook geuren).
019B | Voorbereidingskeuken | Ja | 1 | - | - | - | - | Ja | - | - | - | Schneider SpaceLogic + benodigde uitbreidingsmodulen. |  | Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter 0-10VDC | Ruimtebedienapparaat met setpointverstelling (+/- 1,5k), temperatuurmeting en luchtkwaliteitmeting | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | Nee
020 | Kleedruimte Heren | Ja | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Schneider SpaceLogic + benodigde uitbreidingsmodulen. |  | Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter 0-10VDC | Ruimtebedienapparaat met setpointverstelling (+/- 1,5k), temperatuurmeting en luchtkwaliteitmeting | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | Nee
021 | Gang | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - |  |  |  |  | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | Nee
022 | Opslag |  |  |  |  | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
023 | Opslag |  |  |  |  | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
024 | Verkoopruimte |  |  |  |  | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
025 | Gang |  |  |  |  | - | - |  |  | Ja | - |  |  |  |  | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | Nee
025A | Kast Schoonmaakdienst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | Nee | Ja via lokale schakelaar
026 | Gang | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - |  |  |  |  | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | Nee
027 | Kleedruimte / Doucheruimte Dames | Ja | 1 | - | - | - | - | Ja | Ja | - | - | Schneider SpaceLogic + benodigde uitbreidingsmodulen. |  | Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter 0-10VDC | Ruimtebedienapparaat met setpointverstelling (+/- 1,5k), temperatuurmeting en luchtkwaliteitmeting | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | Nee | De VAV boxen in toevoer en afvoerventilatie, moeten op de hoogste waarde geregeld worden, op basis van temperatuur (in volgorde met de naverwarmer, op luchtkwaliteit, en op een ingestelde waarde voor RV.
027A | Toiletten Dames | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | Schneider SpaceLogic + benodigde uitbreidingsmodulen. |  |  |  | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
028 | Kleedruimte Heren | Ja | 1 | - | - | - | - | Ja | - | - | - | Schneider SpaceLogic + benodigde uitbreidingsmodulen. |  | Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter 0-10VDC | Ruimtebedienapparaat met setpointverstelling (+/- 1,5k), temperatuurmeting en luchtkwaliteitmeting | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | Nee
028D | Toiletten Heren | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | Schneider SpaceLogic + benodigde uitbreidingsmodulen. |  |  |  | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR | Sturing VAV afvoer koppelen op naregelaar ruimte 028 i.v.m. luchtbalans
030 | Opslag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja |  |  |  |  | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
031 | Opslag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja |  |  |  |  | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
032 | Opslag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja |  |  |  |  | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
033 | Opslag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja |  |  |  |  | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
034 | Opslag |  |  |  |  | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
035 | Hal |  |  |  |  | - | - | [8 empty] | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | Nee
043 | Afval / emballage |  |  |  |  | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
044 | Hal |  |  |  |  | - | - | [8 empty] | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | Nee
999 | Trappenhuis |  |  |  |  | - | - | [6 empty] | - |  | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | Nee
Aangesloten op LBK Restaurant
ruimte nr | Ruimte | Naverwarmer |  | Fancoilunit |  | inductie app. |  | VAV aanvoer | VAV retour | CAV | CAV | Naregelcontroler |  | Naregelafsluiter(s) | Ruimtetemp. / luchtkwaliteit | Verlichting via nareg. |  | Sturing verlichting |  | Sturing In/uit of 0-100% | Bewegingsdetector | Verlichting lokaal | Opmerkingen
| benaming |  | aantal |  | aantal |  | aantal |  |  | aanvoer | retour
006 | Uitgifte, afzuigkap 628 en uitgifte 640 | - | - | - | - | - | - | Ja | Ja | - | - | Schneider SpaceLogic + benodigde uitbreidingsmodulen. |  | - | Ruimtebedienapparaat met setpointverstelling (+/- 1,5k), temperatuurmeting en luchtkwaliteitmeting | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting |  | Ruimtetemperatuur van de RBE alleen als infowaarde op het GBS visuailiseren
007 | Restaurant | Ja | 1 | - | - | - | - | Ja | Ja | - | - | Schneider SpaceLogic + benodigde uitbreidingsmodulen. |  | Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter 0-10VDC | Ruimtebedienapparaat met setpointverstelling (+/- 1,5k), temperatuurmeting en luchtkwaliteitmeting | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | - | De ruimtetemperatuur wordt in basis door de aanwezige convectoren bepaaald (verwarmingsbedrijf). De naverwarmer regelt op de ingestelde gewenste ruimtetemperatuur (nacht/pre-comfort/comfort) in volgorde met de VAV luchtdebietregeling. Indien de ruimtetemperatuur op de gewenste waarde is, mag de luchtkwaliteitsregeling het luchtdebiet glijdend terug regelen tot de ingestelde waarde voor het minimale luchtdebiet.
Aangesloten op LBK kantoor
ruimte nr | Ruimte | Naverwarmer |  | Fancoilunit |  | inductie app. |  | VAV aanvoer | VAV retour | CAV | CAV | Naregelcontroler |  | Naregelafsluiter(s) | Ruimtetemp. / luchtkwaliteit | Verlichting via nareg. |  | Sturing verlichting |  | Sturing In/uit of 0-100% | Bewegingsdetector | Verlichting lokaal | Opmerkingen
| benaming |  | aantal |  | aantal |  | aantal |  |  | aanvoer | retour
007A | Eetzaal officieren | Ja | 1 | - | - | - | - | Ja | Ja | - | - | Schneider SpaceLogic + benodigde uitbreidingsmodulen |  | Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter 0-10VDC | Ruimtebedienapparaat met setpointverstelling (+/- 1,5k), temperatuurmeting en luchtkwaliteitmeting | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | - | De ruimtetemperatuur wordt in basis door de aanwezige convectoren bepaaald (verwarmingsbedrijf). De naverwarmer regelt op de ingestelde gewenste ruimtetemperatuur (nacht/pre-comfort/comfort) in volgorde met de VAV luchtdebietregeling. Indien de ruimtetemperatuur op de gewenste waarde is, mag de luchtkwaliteitsregeling het luchtdebiet glijdend terug regelen tot de ingestelde waarde voor het minimale luchtdebiet.
045 | Berging Levensmiddelen algemeen |  |  |  |  | - | - | - | - | Ja | - | - |  | - | - | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
046 | Bureauruimte | Ja | 1 | Ja | 1 | - | - | Ja | Ja | - | - | Schneider SpaceLogic + benodigde uitbreidingsmodulen |  | Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter 0-10VDC | Ruimtebedienapparaat met setpointverstelling (+/- 1,5k), temperatuurmeting en luchtkwaliteitmeting | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | - | Ruimtetemperatuurregeling door naverwarmer in volgorde met de fancoilunit met change-over battarij. Het luchtdebiet wordt geregeld op luchtkwaliteit waarbij een minimum ingesteld luchtdebiet niet mag worden onderschreden. De luchtkwaliteitsregeling mag in verwarmingsbedrijf alleen het luchtdebiet terug brengen indien de ruimtetemperatuur de gewenste waarde heeft bereikt.
047 | Bureauruimte | Ja | 1 | Ja | 1 | - | - | Ja | Ja | - | - | Schneider SpaceLogic + benodigde uitbreidingsmodulen |  | Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter 0-10VDC | Ruimtebedienapparaat met setpointverstelling (+/- 1,5k), temperatuurmeting en luchtkwaliteitmeting | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | - | Ruimtetemperatuurregeling door naverwarmer in volgorde met de fancoilunit met change-over battarij. Het luchtdebiet wordt geregeld op luchtkwaliteit waarbij een minimum ingesteld luchtdebiet niet mag worden onderschreden. De luchtkwaliteitsregeling mag in verwarmingsbedrijf alleen het luchtdebiet terug brengen indien de ruimtetemperatuur de gewenste waarde heeft bereikt.
048 | Bureauruimte | Ja | 1 | Ja | 1 | - | - | Ja | Ja | - | - | Schneider SpaceLogic + benodigde uitbreidingsmodulen |  | Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter 0-10VDC | Ruimtebedienapparaat met setpointverstelling (+/- 1,5k), temperatuurmeting en luchtkwaliteitmeting | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | - | Ruimtetemperatuurregeling door naverwarmer in volgorde met de fancoilunit met change-over battarij. Het luchtdebiet wordt geregeld op luchtkwaliteit waarbij een minimum ingesteld luchtdebiet niet mag worden onderschreden. De luchtkwaliteitsregeling mag in verwarmingsbedrijf alleen het luchtdebiet terug brengen indien de ruimtetemperatuur de gewenste waarde heeft bereikt.
049 | Hal | Nee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | Nee | Luchtoverstroom vanuit de eetzaal officieren
050A | Berging Algemeen | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - |  | - | - | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
050B | Droog opslag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - |  | - | - | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
050C | Droog opslag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - |  | - | - | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
051 | Berging Algemeen | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - |  | - | - | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
052 | WC Dames | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - |  | - | - | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
053 | Herentoilet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - |  | - | - | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
054 | Reproductieruimte |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | -
055 | Berging Levensmiddelen gekoeld | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - |  | - | - | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
056 | LS ruimte |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
057 | LS ruimte |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
057A | LS ruimte |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
064 | Bureauruimte | Ja | 1 | Ja | 1 | - | - | Ja | Ja | - | - | Schneider SpaceLogic + benodigde uitbreidingsmodulen |  | Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter 0-10VDC | Ruimtebedienapparaat met setpointverstelling (+/- 1,5k), temperatuurmeting en luchtkwaliteitmeting | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | - | Ruimtetemperatuurregeling door naverwarmer in volgorde met de fancoilunit met change-over battarij. Het luchtdebiet wordt geregeld op luchtkwaliteit waarbij een minimum ingesteld luchtdebiet niet mag worden onderschreden. De luchtkwaliteitsregeling mag in verwarmingsbedrijf alleen het luchtdebiet terug brengen indien de ruimtetemperatuur de gewenste waarde heeft bereikt.
067 | Hal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | Ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja incl. lichtintensiteitsmeting | Nee
067A | Toilet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - |  | - | - | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
067B | Toilet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - |  | - | - | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR
Aangesloten op LBK Spoelkeuken
ruimte nr | Ruimte | Naverwarmer |  | Fancoilunit |  | inductie app. |  | VAV aanvoer | VAV retour | CAV aanvoer | CAV retour | Naregelcontroler |  | Naregelafsluiter(s) | Ruimtetemp. / luchtkwaliteit | Verlichting via nareg. |  | Sturing verlichting |  | Sturing In/uit of 0-100% | Bewegingsdetector | Verlichting lokaal | Opmerkingen
| benaming |  | aantal |  | aantal |  | aantal
008 | Schoonvaatopslag | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | ja | - |  |  |  | - | - | - | - | In/uit | - | Ja via PIR | Geen naregeling toepassen
008A | Vaatwaskeuken | [6 empty] | Ja | Ja | - | - | Schneider SpaceLogic + benodigde uitbreidingsmodulen | Ruimtebedienapparaat met setpointverstelling (+/- 1,5k), temperatuurmeting en luchtkwaliteitmeting |  | Ruimtebedienapparaat met setpointverstelling (+/- 1,5k), temperatuurmeting en luchtkwaliteitmeting | ja |  | Dali-2 |  | 0-100% | Ja |  | Ruimtetemperatuur van de RBE alleen als infowaarde op het GBS visuailiseren

## Blad2
1122.38 | 2369.49 | 6341.13
49136.58 | 17464.05
17826.12
155.69
26541.52
94782.29 | 19833.54 | 6341.13
120956.96
R:\NLWE\51003967\377899_VUmc_MDL_bestek_fase

## Blad3
Aangesloten op LBK-26
ruimte nr | Ruimte | Naverwarmer |  | inductie app
| benaming |  | aantal |  | aantal
PK 0 X 0... | wachtruimte patienten + familië | Ja | 1 |  | -
PK 0 X 048 | voorlichting | Ja | 1 |  | -
PK 0 X 046 | wondzorg / prikkamer | Ja | 1 |  | -
PK 0 X 190 | balie | Ja | 1 |  | -
PK 0 X 172 | verkoever / herstel | Ja | 2 |  | -
PK 0 X 176 | kleedruimte (verkoever) | Nee | - |  | -
PK 0 X 176A | toilet-douche (verkoever) | Nee | - |  | -
PK 0 X 174 | kleedruimte (verkoever) | Nee | - |  | -
PK 0 X 174A | toilet (verkoever) | Nee | - |  | -
PK 0 X 178 | Medicatie (medichijnkast) | Nee | - |  | -
PK 0 X 180 | Spoelruimte (spoelhok) | Nee | - |  | -
PK 0 X 182 | steriele opslag brachytherapie | Ja | 1 |  | -
PK 0 X H01 | hoofdgang | Ja | 1 |  | -
PK 0 X 166 | Moulage B | Ja | 1 |  | -
PK 0 X 164 | Moulage A | Nee |  |  | -
PK 0 X 162 | Brachy Treatmen Planning | Ja | 1 |  | -
PK 0 X 160 | PA kantoor | Nee | - |  | 1
PK 0 X 158 | Brachy laborantenkantoor (4) | Nee | - |  | 2
PK 0 X 156 | E voorziening | Nee | - |  | -
PK 0 X 152 en PK 0 X 150 | koude schacht en data ruimte | Nee | - |  | -
PK 0 X H…. | gang | Nee | - |  | -
PK 0 X 148 | Stafkamer Brachy 1 | Nee | - |  | 1
PK 0 X 146 | Stafkamer Brachy 2 | Nee | - |  | 1
PK 0 X 144 | Stafkamer Brachy 3 | Nee | - |  | 1
PK 0 X 142 | kantoor voorbereiding preplanning | Nee | - |  | 2
PK 0 X 138 | intekeningruimte Artsen (1) | Nee | - |  | 1
PK 0 X 136 | intekeningruimte Artsen (2) | Nee | - |  | 1
PK 0 X 134 | hyperthermie kantoor staf (1) | Nee | - |  | 1
PK 0 X 132 | hyperthermie kantoor staf (2) | Nee | - |  | 1
PK 0 X 130 | hyp. Behand kantoor + treat. planning kantoor | Nee | - |  | 2
0.TR.11U1 | voorportaal trappenhuis | Nee | - |  | -
Aangesloten op LBK-27
ruimte nr | Ruimte | Naverwarmer
| benaming |  | aantal
PK 0 X 126 | technische lab mechanische werkplaats | Ja | 1
PK 0 X 043 | opslag (klinisch) | Ja | 1
PK 0 X 041 | linnen-ruimte | nee
PK 0 X 033 | Dual Energy CT1 | Ja | 1
PK 0 X 143 | bedieningsruimte CT-1 | Ja | 1
PK 0 X 141 | bedieningsruimte CT-2 | Ja | 1
PK 0 X 035 | sluis/kl.k. CT1 | nee | -
PK 0 X 037 | MIVA toilet CT1 | nee | -
PK 0 X 039 | kl.k. CT1 | nee | -
PK 0 X 031 | techniek CT-1 + 2 | Ja | 1
PK 0 X 023 | vervanging CT-2 | Ja | 1
PK 0 X 029 | sluis/kl.k. CT2 | nee | -
PK 0 X 027 | MIVA toilet CT2 | nee | -
PK 0 X 025 | kl.k. CT2 | nee | -
PK 0 X 021 | behandelruimte oppervlakkige hyperthermie | Ja | 1
PK 0 X 019 | controle room oppvlakkinge hyperthermie | Ja | 1
PK 0 X 015 | kleedkamer patienten oppvlakkinge hyperthermie | nee | -
PK 0 X 013 | kleedkamer patienten experimentele hyperthermie | nee | -
PK 0 X 017 | toilet douche experimentele oppvlakkinge hyperthermie | nee | -
PK 0 X 131 | machinekamer opervlakkige en experimentele hyperthermie | Ja | 1
PK 0 X 011 | behandelruimte experimentele hyperthermie | Ja | 1
PK 0 X 009 | control room experimentele hyperthermie | Ja | 1
PK 0 X 036 | HDR-2 | Ja | 1
PK 0 X 036A | toilet | nee | -
PK 0 X 032 | HDR-1 | Ja | 1
PK 0 X 032A | toilet | nee | -
PK 0 X 034 | bediening HDR 1-2 | Ja | 1
PK 0 X 100 | behandelruimte AMC-2 | Ja | 1
PK 0 X 106 | behandelruimte Alba 4D | Ja | 1
PK 0 X 114 | control room B behandelruimte AMC-2 | Ja | 1
PK 0 X 108 | control room A behandelruimte Alba 4D | Ja | 1
PK 0 X 104 | machinekamer Alba 4D/AMC-2 | Ja | 1
PK 0 X 112 | machine kamer 2 | nee | -
PK 0 X 110 | douche, toilet en kleedruimte Alba 4D | nee | -
PK 0 X 102 | douche, toilet en kleedruimte AMC-2 | nee | -
PK 0 X H… | gang rechts onder | Ja | 1
PK 0 X 116 en PK 0 X 118 | data ruimte + koudeschacht | nee | -
PK 0 X 124 | opstelplek sprinkler | nee | -
nvt | gang rechts boven | nee | -
PK 0 X 022 | personeels toiletten heren | nee | -
PK 0 X 024 | personeels toiletten dames | nee | -
PK 0 X 020 | fysisch lab | Ja | 1
0. TR. 18T1 | tochtsluis trappenhuis | nee | -
| bestaand deel (lab+kantoren) | nee | -