## Documentenlijst
(Document)toets Toetsvraag |  |  |  | Niet wissen, t.b.v. blad Vraag & antwoord:
|  |  |  | 3 | 10
Project |  | VKS Woensdrecht
Contractvoorwaarden |  |  |  | Laag | Open
Ingediend ter |  |  |  | Middel | afgesloten verwerken in TPvE
Deadline toetsperiode |  |  |  | Hoog | afgesloten
Opdrachtnemer
Toetsteam
CM /A&T |  | Werktuigbouwkunde; Ruud van Zutphen Ondergrondse infra: ? Electra & ICT; Erik van den Eijnde Architectuur; Richard Wegman Transporttechniek; ? Beveiliging; ? Brandveiligheid: ?
Datum |  | 2026-05-26
Versie
Documenten |  |  | in te vullen door de toetsers (co-TM Paul Rijnen)
Documenten toevoegen aan de lijst waar opmerkingen op zijn.
# | Document
1 | Presentatie VKS Hal (2026-04-01) Unclassified
2 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-04-01)
3 | Rubriceringslijst VKS Hal (2026-04-08)
4 | Presentatie VKS Hal (2026-04-01) Unclassified
5 | Functierelatiediagram VKS Hal (2026-04-01) Voorlopig
6 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022
7 | Bijlage 1a Memo optie 3 min VKS Woensdrecht
8 | Bijlage 1b Definitiedocument VKS ACOR V3.4
9 | Bijlage 2a Nota CLSK herijking VKS
10 | Bijlage 2b Stedenbouwkundige uitgangspunten
11 | Bijlage 3 Rapportage Onderzoek veiligheidsmaatregelen onderhoudsfaciliteiten Defensie
12 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-05-07)
13 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-05-21)
14 | bijlage def.doc. optie 3: 7.4 Concept Interconnecting diagram
15 | bijlage def.doc. optie 3: 7.5 vraag en antwoordt lijst
16 | bijlage def.doc. optie 3: 7.6 Omgevingsvoorwaarden TVO 2016-0161
17 | bijlage def.doc. optie 3: 7.7 Principeschema's procesinstallatie
18 | Bijlage def.doc. optie 3: 7.8 Risico inventarisatie RISMAN
19 | Bijlage def.doc. optie 3: 7.10 Documenten beheer
20 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACORoBijlage 1 - PvE nieuwbouw VKS BPN 0554.docx
21 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACORo Bijlage 2 - Eisen ACOR integratie met VKS BPN 0554.docx
22 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACORo Bijlage 3 - Aanvullend FPVE VKS ACOR BPN 0554
23 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACORo Bijlage 4 - Indicatieve locatie VKS ACOR BPN 0554.docx
24 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACORo Bijlage 5 - VS CLSK Bedrijfsvoering met CrVI
25 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACOR• 20160713 Specificaties laserstrip robot
26 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACOR• 20161121 LCR Facility Interface - Rev 3.0
27 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACOR• 20171121 scoopwijziging Optie 2 – mailbericht DVM
28 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACOR• 20180321 BS2018005637 onderzoek bestaande procesinstallatie
29 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACOR• 20180529 scoopwijziging optie 3 BPN 0554-3 (incl. exploitatiebegroting)
30 | TECHNISCH PLAN ter controle en aanpassingen
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

## Vraag & antwoord
Toetsing RVB
| Project | VKS Woensdrecht
| Deadline toetsperiode | 0
| Opdrachtnemer | 0
Volg | Bron | plaat in Doc blz. | Datum vraagstelling | Vragen Rijksvastgoedbedrijf | prioriteit hoog middel laag | (Re)actie CLSK (Defensie) | Datum reactie | vraag op de reactie 'verwijs naar een nieuwe vraag' | Eindbesluit | Eis op nemen in TPvE
[6 empty] | (Re)actie RVB |  |  | [open] | Beschrijf hier de eis
[afgesloten verwerken in TPvE ]
nr.
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11
Algemeen
Alg001 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-03 | voorzieningen voor een strip en spuit robot. Zijn die nog te verwachten? Elektra, stofzuig, verftoevoer, data, rollend over de grond of opgehangen aan plafond/wand met montagepunt belastingen . | Hoog | Nee | 2026-06-10 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | Er zullen geen eisen worden opgenomen voor strip of spuitrobot. Hiermee bevestigen we dat de contructie en ruimte niet meer geschikt kunnen worden gemaakt voor het toe passen van strip en spuitrobots
Alg002 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-03 | Plasmaverwerking? Zijn er nog innovatie op proces installaties te verwachten? | Hoog | Nee | 2026-06-10 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | Er zullen geen eisen worden opgenomen voor Plasmaverwerking
Alg003 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-03 | AANDACHTSPUNT: In de behoefte van 2026 wordt niet gesproken over ruimte voor een derde uitvoerende partij om werkzaamheden uit te voeren, zoals bij Optie 1 en 2 wel het geval is. | Hoog | Nee | 2026-06-10 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | Er zullen geen eisen worden opgenomen voor werken met een derde uitvoerende Partij. dat betekent geen apart (gescheiden) ICT netwerk
Alg004 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-05-21) |  | 2026-06-03 | Het Definitieve PvE met datum/versienummer? | Hoog | Uitgevoerd | 2026-06-10 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten
Alg005 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-03 | Wat is de status van deze documenten? • 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACOR o Bijlage 1 - PvE nieuwbouw VKS BPN 0554.docx o Bijlage 2 - Eisen ACOR integratie met VKS BPN 0554.docx o Bijlage 3 - Aanvullend FPVE VKS ACOR BPN 0554 o Bijlage 4 - Indicatieve locatie VKS ACOR BPN 0554.docx o Bijlage 5 - VS CLSK Bedrijfsvoering met CrVI • 20160713 Specificaties laserstrip robot • 20161121 LCR Facility Interface - Rev 3.0 • 20171121 scoopwijziging Optie 2 – mailbericht DVM • 20180321 BS2018005637 onderzoek bestaande procesinstallatie • 20180529 scoopwijziging optie 3 BPN 0554-3 (incl. exploitatiebegroting) | Hoog | ACOR en robotisering is met de bare minimum ontwerp vesie verdwenen. Nu staat er een VKS behoefte die maximaal belast wordt met de geplande toekomstige werklast. In diverse ruimte's zal danook in 2 shift's gewerkt moeten worden en zullen regelmatig procesversnellende maatregelen genomen moet worden om doorlopptijden te verkorten.In de fPvE moet worden opgenomen de eis dat de temperatuur in alle spuitfaciliteiten instelbaar is. Dit is tot maximaal 55 graden in de V/Hops en 60 graden in de cabines .Dit alles binnen de bracket van de RV | 2026-06-10 | Alg14 t/m Alg23 | afgesloten | maar procesversnellende maatregelen zoals een verhoogde temperatuur worden indien niet in het fPvE opgenomen, niet in het ontwerp meegenomen.
Alg006 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-03 | • Werkprocessen en innovaties doorgronden (“storyboards”) | Hoog | Is afhankelijk van detail informatie van te gebruiken apparatuur en onderdelen | 2026-06-10 | vraag is niet volledig beantwoord | Open
Alg007 |  |  | 2026-06-08 | Demarcaties NUOD akkoord? | Hoog | (RVB i.o.m.DVM) |  | vraag is volledig beantwoord | Open
Alg008 | bijlage def.doc. optie 3: 7.4 Concept Interconnecting diagram |  | 2026-06-08 | is dit diagram nog actueel? | Hoog | Neen (RVB) | 2026-06-11 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | er zal een nieuwe opzet door het ontwerpteam worden opgesteld
Alg009 | bijlage def.doc. optie 3: 7.5 vraag en antwoordt lijst |  | 2026-06-08 | zijn deze vragen en antwoorden nog actueel? | Hoog | Binnen het gebouw | 2026-06-10 | vraag is niet volledig beantwoord | afgesloten | deze komt te vervallen en de informatie zal wel worden meegenomen
Alg010 | bijlage def.doc. optie 3: 7.6 Omgevingsvoorwaarden TVO 2016-0161 |  | 2026-06-08 | zijn deze voorwaarden nog actueel? | Hoog | 50 VTE'n is voor uitbreiding extra VOP. 38 VTE'n is voor huidige VKS oppdracht. De POC van de Luchtmacht VKS installatties moet nog toegevoegd worden | 2026-06-29 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | Omgevingsvoorwaarden moeten opnieuw worden opgevraag middels VOA
Alg011 | bijlage def.doc. optie 3: 7.7 Principeschema's procesinstallatie |  | 2026-06-08 | Zijn deze principeschema's nog actueel? | Hoog | (RVB) Principeschema’s niet volgens onze RVB wijze uitgevraagd, Ploumen? opzet waarbij een hoop vragen openstaan en enorme capaciteiten gevraagd worden,Bijv: custom made warmtepompen, vreemde hydraulische schema’s, CV en GKW naar álle cabines, ringleiding RO water en drinkwater naar álle cabines, Smart Air, koelwater naar álle cabines, riolering per spuit cabine-sectie (4 per cabine) met tussenopvang, en PH afhankelijk opslagtanks., , stikstof in reparatieruimte (max. 90m3/h), vacuum (2000m3/h 5x met lange leidingen). |  | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | er zal een nieuwe opzet door het ontwerpteam worden opgesteld
Alg012 | Bijlage def.doc. optie 3: 7.8 Risico inventarisatie RISMAN |  | 2026-06-08 | Zijn deze risico's nog actueel? | Hoog | (RVB) |  | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | er zal een nieuwe opzet door het ontwerpteam worden opgesteld
Alg013 | Bijlage def.doc. optie 3: 7.10 Documenten beheer |  | 2026-06-08 | Is dit document nog actueel? | Hoog | (RVB)Deze lijst geeft een (goed) overzicht van alle documenten en welke vervallen verklaard kunnen worden door DVM! Als we hierin ook alle nieuwe documenten opnemen. Plaats in de lijst ook een snelkoppeling naar het document! |  | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | er zal een nieuwe opzet door het ontwerpteam worden opgesteld
Alg014 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACORoBijlage 1 - PvE nieuwbouw VKS BPN 0554.docx |  | 2026-06-15 | vanwege dat ACOR en robotisering is met de bare minimum ontwerp vesie verdwenen. Komt dit document dan volledig te vervallen of wordt er een aangepast document aangeleverd? | Hoog | volgt in nieuwe werkbeschrijving | 2026-06-29 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten | Oud PVE is vervangen met de 'werkbeschrijving VKS Hal (2026-05-21)'
Alg015 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACORo Bijlage 2 - Eisen ACOR integratie met VKS BPN 0554.docx |  | 2026-06-15 | vanwege dat ACOR en robotisering is met de bare minimum ontwerp vesie verdwenen. Komt dit document dan volledig te vervallen of wordt er een aangepast document aangeleverd? | Hoog | volgt in nieuwe werkbeschrijving | 2026-06-29 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten | Oud PvE is een document dat het oude PvE aanvult met ACOR behandelingen (robotisering) is niet meer van toepassing
Alg016 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACORo Bijlage 3 - Aanvullend FPVE VKS ACOR BPN 0554 |  | 2026-06-15 | vanwege dat ACOR en robotisering is met de bare minimum ontwerp vesie verdwenen. Komt dit document dan volledig te vervallen of wordt er een aangepast document aangeleverd? | Hoog | volgt in nieuwe werkbeschrijving | 2026-06-29 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten | Oud PVE is vervangen met de 'werkbeschrijving VKS Hal (2026-05-21)'
Alg017 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACORo Bijlage 4 - Indicatieve locatie VKS ACOR BPN 0554.docx |  | 2026-06-15 | vanwege dat ACOR en robotisering is met de bare minimum ontwerp vesie verdwenen. Komt dit document dan volledig te vervallen of wordt er een aangepast document aangeleverd? | Hoog | Het document komt te vervallen? | 2026-06-29 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten | oude masterstudie van de locatie 2015. is niet meer van toepassing
Alg018 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACORo Bijlage 5 - VS CLSK Bedrijfsvoering met CrVI |  | 2026-06-15 | vanwege dat ACOR en robotisering is met de bare minimum ontwerp vesie verdwenen. Komt dit document dan volledig te vervallen of wordt er een aangepast document aangeleverd? | Hoog | Het document komt te vervallen? | 2026-06-29 | is nog wel relevant | afgesloten verwerken in TPvE | is nu aangevuld met de convernante RVB met defensie over te handelen bij CHr6 behandelingen. Veiligheidsdocument.
Alg019 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACOR• 20160713 Specificaties laserstrip robot |  | 2026-06-15 | vanwege dat ACOR en robotisering is met de bare minimum ontwerp vesie verdwenen. Komt dit document dan volledig te vervallen of wordt er een aangepast document aangeleverd? | Hoog | Het document komt te vervallen | 2026-06-29 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten | vervalt
Alg020 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACOR• 20161121 LCR Facility Interface - Rev 3.0 |  | 2026-06-15 | vanwege dat ACOR en robotisering is met de bare minimum ontwerp vesie verdwenen. Komt dit document dan volledig te vervallen of wordt er een aangepast document aangeleverd? | Hoog | Het document komt te vervallen | 2026-06-29 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten | vervalt
Alg021 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACOR• 20171121 scoopwijziging Optie 2 – mailbericht DVM |  | 2026-06-15 | vanwege dat ACOR en robotisering is met de bare minimum ontwerp vesie verdwenen. Komt dit document dan volledig te vervallen of wordt er een aangepast document aangeleverd? | Hoog | Het document komt te vervallen | 2026-06-29 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten | vervalt
Alg022 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACOR• 20180321 BS2018005637 onderzoek bestaande procesinstallatie |  | 2026-06-15 | vanwege dat ACOR en robotisering is met de bare minimum ontwerp vesie verdwenen. Komt dit document dan volledig te vervallen of wordt er een aangepast document aangeleverd? | Hoog | Het document komt te vervallen | 2026-06-29 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten | vervalt
Alg023 | 20160331 Brief DVM aan RVB; Aanbieding PvE VKS + ACOR• 20180529 scoopwijziging optie 3 BPN 0554-3 (incl. exploitatiebegroting) |  | 2026-06-15 | vanwege dat ACOR en robotisering is met de bare minimum ontwerp vesie verdwenen. Komt dit document dan volledig te vervallen of wordt er een aangepast document aangeleverd? | Hoog | Het document komt te vervallen | 2026-06-29 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten | vervalt
Alg024 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-05-21) |  | 2026-06-15 | Redundantie: is er vanuit Defensie een visie over het toepassen van rendundate installaties? Zoja, kan die worden beschreven, Zonee kan het RVB hierbij ondersteunen om de Visie vast te stellen? | Hoog | Vraag ligt bij Manfred |  |  | Open
Alg024
Werktuigbouwkunde (R van Zutphen)
WT001 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 | 5 | 2026-06-03 | Moet de uitbreiding scope 4 aan de centrale gang aansluiten of is een apart gebouw met aparte utilities ook een mogelijkheid. (redundantie). Is de opstelplaats van 1 vliegtuig/helicopter 22x17x9m binnen of buiten het gebouw? | Hoog | De diverse cabines en werkruimtes dienen door de centrale gang verbonden te zijn. Vanuit deze zo genaamde verkeerruimte wordt materieel aangeleverd naar diverse werkruimtes. Dit geldt ook voor de V/HOPS voor het aanleveren van materieel en personeel. Ieder toestel komt via de rolbaan het gebouw binnen. De opstelplaats bevindt zich binnen het gebouw. | 2026-06-10 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | , Uitbreiding is een apart gebouw voor de opstelling van één (opstelplaats) F35 met eigen installatievoorzieningen, we gaan hier dus op voorsorteren met de capaciteit voor de personele bezetting, maar niet met de capaciteit van de installaties en utilities van het huidige project!
WT002 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-04-01) |  | 2026-06-03 | Is de uitbreiding van personeel van 38 naar 50 personen voor de extra opstelplaats, of voor hogere productie? Maken we het gebouw direct geschikt voor deze uitbreiding voor PGU, kantine en kantoorplekken? | Hoog | Met 38 VTE'n is deze VKS voorzien in de personele capaciteit en de groei naar 50 VTE'n is bij een eventuele uitbreiding. De kans op de uitbreiding is in de toekomst hoog dus is het zinvol om PGU, kantine, sanitair en kantoorplekken hierop voor te sorteren. | 2026-06-10 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | , Uitbreiding is een apart gebouw voor de opstelling van één (opstelplaats) F35 met eigen installatievoorzieningen, we gaan hier dus op voorsorteren met de capaciteit voor de personele bezetting, maar niet met de capaciteit van de installaties en utilities van het huidige project!
WT003 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-03 | Uitgangspunt is dat we geen utilities als perslucht uit andere gebouwen gebruiken. Gebouw is autonoom met elektra, ICT, water (gas) en rioolaansluiting. P.S. vervuild rioolwater wordt per pompput met persaansluiting buiten het gebouw aangeboden. EXCLUSIEF water behandeling. | Middel | Ja, helemaal zelfstandig realiseren. | 2026-06-10 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | , Uitbreiding is een apart gebouw voor de opstelling van één (opstelplaats) F35 met eigen installatievoorzieningen, we gaan hier dus op voorsorteren met de capaciteit voor de personele bezetting, maar niet met de capaciteit van de installaties en utilities van het huidige project!
WT004 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-03 | hoe staat het met de ontheffing van defensie voor de stikstofproblematiek? Veiligheid boven milieu? | Hoog | (RVB)DVM heeft al doel de functionaliteit, en productie. Milieu heeft als doel emmissiebeperking. Hoe en door wie wordt deze afweging gemaakt? |  |  | Open
WT005 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-03 | De demarcatielijst tussen Defensie, Durr en de aannemer moet zeer eenduidig opgesteld worden om meerwerken en misverstanden te voorkomen. Onderhoudbaarheid en duurzaamheid borgen door contractvorm met Durr en aannemer. Start de demarcatielijst direct aanname: defensie levert persluchtcompressor voor gesmeerde en ongesmeerde perslucht, ademlucht en de benodigde vacuum machines. De aannemer levert het leidingwerk en sluit dit aan op de apparatuur en de afsluiters in de gebruiksruimten. Defensie levert dan weer de slangen en de gebruiksapparatuur als spuiten en schuurmachines. | Middel | (RVB) |  |  | afgesloten
WT006 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-03 | Ik zie vooralsnog geen reden om de HWA binnendoor te leiden. Esthetiek is geen reden voor een defensiegebouw. | Laag | (RVB) |  |  | Open
WT007 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-03 | Is er een externe wasplaats voorzien op het terrein of gebeurt dat in de schuurcabine? Welke waterbehandeling/scheiding is er mogelijk voor het afvalwater, of wordt dat als geheel als chemisch afval afgevoerd? Indien buiten, is een olie/benzine/kerosine afscheider voldoende bij afspuiten. Kunnen er resten van anti-icing van de toestellen afkomen? Hoe wordt waswater uit de verschillende ruimten afgevoerd? | Laag | (RVB) |  |  | Open
WT008 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-03 | Keuze voor betonkernactivering als basisverwarming koeling het overwegen waard? | Laag | (RVB) |  |  | Open
WT009 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-03 | Welke mobiele hijs en kantelinstallaties heeft defensie zelf voorzien en welke hijsvoorzieningen of voorbereidingen (montagepunten) in het gebouw zijn benodigd. (hijsen tot in de cabines?) | Laag | (RVB) |  |  | Open
WT010 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-03 | Geef een uitdagende opdracht aan Durr om de cabines op te delen in (veel) meer dan 2 compartimenten om flexibiliteit te vergroten en het energiegebruik te beperken. | Middel | (RVB) |  |  | Open
WT011 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-03 | Is door het grote benodigde elektrische vermogen en de grote warmtebehoefte in de winter een gasaansluiting evt icm WKK een te onderzoeken optie? | Laag | (RVB)DVM heeft al doel de functionaliteit, en productie. Milieu heeft als doel emmissiebeperking. Hoe en door wie wordt deze afweging gemaakt? |  |  | Open
WT012 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-03 | Hoe sterk is de onmisbare technische koelbehoefte (procesmatig) van de verschillende cabines als we het comfort loslaten? | Middel | (RVB) |  |  | Open
WT013 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-03 | Er zijn zorgen over de tegenwerking van Vitens op het terrein, die mogelijk bezwaar procedures start tegen vervuilingsrisico's, zeker met de stoffen die hier gebruikt worden, Misschien moeten we overwegen om niet teveel af te graven, dus een half verdiepte kelder of een bovengrondse bouwlaag. Laatste geeft extra ruimte onder de centrale gang. | Laag | (RVB) |  |  | Open
WT014 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-03 | Houd rekening met schoorstenen voor de uitstoot met een behoorlijke hoogte ivm maximale verdunning. (Max technisch mogelijk ter bescherming van de mens) | Laag | (RVB) |  |  | Open
WT015 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-03 | Is er contact geweest met andere landen die de F35 en helicopters onderhouden? Wat zeggen NAVO regels over het onderhoud? | Middel | Jazeker. Er is intensief contact tussen de NAVO F35 gebruikers maar het onderhoud valt onder leiding van de US. Die hebben het proces Scuff and Paint gepauseerd omdat het geen goede resultaten opleverd. Men onderzoekt momenteel oplossingen die de gebruikers na een levenduur van 12 jaar opgedragen krijgen. Voor de helikopters geldt dezelfde intensieve contacten met divers NAVO landen. | 2026-06-29 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten
WT016 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-04-01) | “schoonmaak en inspectieruimte” | 2026-05-12 | Op welke wijze worden de blades schoongemaakt in de “schoonmaak en inspectieruimte”? is dat met een hogedrukinstallatie? Of is dat met een doekje en een emmer water? | Laag | Met beide methodes | 2026-05-21 | WT31 | afgesloten verwerken in TPvE | In de inspectie-schoonmaakruimten worden de blades met een hogedrukreiniger gereinigd. Er zullen dus eisen worden gesteld aan de wanden,vloer en plafond t.a.v. waterdoorlatendheid.
WT017 |  | Algemeen | 2026-05-12 | Is de uitbreiding van personeel van 38 naar 50 personen voor de extra opstelplaats, of voor hogere productie? | Laag | 38 personen is in de huidige behoefte en 50 personen bij uitbreiding van een extra opstelplaats F35 | 2026-05-21 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | , Uitbreiding is een apart gebouw voor de opstelling van één (opstelplaats) F35 met eigen installatievoorzieningen, we gaan hier dus op voorsorteren met de capaciteit voor de personele bezetting, maar niet met de capaciteit van de installaties en utilities van het huidige project!
WT018 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-04-01) | inspectieruimte | 2026-05-12 | In de inspectieruimte wordt gesproken over zowel de woodpecker (ARBI) als het kantelapparaat aan het plafond. Dat is m.i. erg lastig, wat is gewenst? | Laag | Woodpecker is mobiel verplaatsbaar (verrijdbaar) en kantelapparaat zit vast aan wand of plafond. Laatste is te zien in gebruik op vlb GzRij in een plafondopstelling.Er is geen ARBI. | 2026-05-21 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | Inspectie-schoonmaakruimte: Woodpecker is mobiel verplaatsbaar (verrijdbaar) en kantelapparaat zit vast aan wand of plafond.
WT019 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-04-01) |  | 2026-05-12 | Hebben de vacuumbags de utility vacuum nodig of is dat een lokaal apparaat van het proces? Welk vacuumniveau benodigd? | Laag | Utility vacuüm met niveau max -1 bar zonder overdruk | 2026-05-21 | vraag is niet volledig beantwoord |  | WT032
WT020 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-04-01) | cleanroom | 2026-05-12 | Welke stofklasse heeft de cleanroom? | Laag | De term Cleanroom geeft een veel te zwaar beeld. Het is een reparatieroom die geconditioneerd (temperatuur en vochtigheid), schoon en helder is (hoge lichtintensiteit). | 2026-05-21 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | Cleanroom: Het is een reparatieroom die geconditioneerd (temperatuur en vochtigheid), schoon en helder is (hoge lichtintensiteit) zonder daar een cleanroomklasse er aan te geven. Een drukhiarchie is wel wenselijk om verontreinigde lucht buiten te houden. TPvE, ruimtelijst, filterklasse EPA klasse E11 (>= 95% efficiency) aanhouden. Alleen overdruk tijdens bedrijf.
WT021 |  | cleanroom | 2026-05-12 | Hoe snel na sluiten deuren moet dat behaald worden? | Laag | NVT | 2026-05-21 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | Cleanroom: er worden geen eisen gesteld aan de reinheidsklasse. TPvE, ruimtelijst, filterklasse EPA klasse E11 (>= 95% efficiency) aanhouden. Alleen overdruk tijdens bedrijf.
WT022 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-04-01) | Algemeen | 2026-05-12 | Defensie dient de benodigde labsaverkasten per ruimte op te geven met benodigde afmetingen en voorzieningen ( afzuig, atex etc.) | Laag | Geen atex wel PGS15 geen kennis, Lijst afmetingen en eisen worden opgemaakt. | 2026-05-21 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | Apparatenlijst door PR beschrijft de behoeften, aan te leveren door Defensie.
WT023 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-04-01) | Algemeen | 2026-05-12 | In de werkomschrijving is de nadroogruimte verdwenen maar zijn een oven en hotbox hier oor in de plaats gekomen? Moeten de helicopter opstelplaatsen ook een droogtemperatuur kunnen halen bijv 30C) omdat de machines ook een max opslagtemperatuur hebben? | Laag | Ja en de klimaatregelingen in de bewerkingsruimtes.De V/HOPS moeten verhoogde droogtemperaturen kunnen halen. Regelbaar tot 30 graden Celsius | 2026-05-21 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | In ruimtelijst het TPvE vastleggen. V/HOP opwarmen tot 30C (maar ook tot 55C! werkomschrijving 20-05-21) in TPvE, maar kan dan niet verhoogd worden voor de versnelling als in Alg 005. De waarden voor temperatuur en vochtigheid worden in de ruimtelijst vastgelegd.
WT024 | Functierelatiediagram VKS Hal (2026-04-01) Voorlopig | Algemeen | 2026-05-12 | In het functie-relatiediagram worden zowel stofafzuiging als afzuig benoemd. Bedoeld men hier onderdruk of iets anders. | Laag | Het betreft lokale stofafzuiging en een afzuiging voor luchtverversing en afvoer van CMR stoffen. | 2026-05-21 | Afstemming noodzakelijk | Open | geacclimatiseerde ruimte geldt ook voor verkeersruimte! Komt niet overeen met de werkomschrijving. Graag een afstemming van de klimaateisen en voorzieningen in de ruimtestaat opnemen.
WT025 | Functierelatiediagram VKS Hal (2026-04-01) Voorlopig | Algemeen | 2026-05-12 | Wat is de reden dat de technische ruimte en serverruimte aan de verkeersruimte moet liggen? De lijst lijkt nog niet volledig ingevuld. Nog te bespreken? | Laag | Is niet noodzakelijk maar technische ruimte is van buiten bereikbaar. | 2026-05-21 | vraag is niet volledig beantwoord | Open | WT036
WT026 | Functierelatiediagram VKS Hal (2026-04-01) Voorlopig | Algemeen | 2026-05-12 | In het relatiediagram lijkt er maar één mengruimte te zijn. Betekent dat de schone en vuile kleedruimten is voor het spuiten, cleanroom, V/HOP gezamenlijk? En er maar een verfopslagruimte is? | Laag | 3 mengruimtes (reop, spuit, VHOP) verfopslag in de labsavers | 2026-05-21 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | wordt met architect opgepakt
WT027 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 | Algemeen | 2026-05-12 | Hoe is de bevoorrrading met PBM, verfstoffen en schuurmiddelen voorzien naar de verschillende ruimten? Via de schone en vuile kleedruimten of een losse deur? Opslag in kasten? | Laag | volgt in nieuwe werkbeschrijving | 2026-05-21 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten
WT028 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 | Algemeen | 2026-05-12 | Hoe is de afval verzameling scheiding en afvoer voorzien. Hoe wordt voorkomen dat de containers aan de buitenzijde vervuild raken. Waar wordt het afval heen getransporteerd en is daar nog een een ventrale verzamelplek/afhaallocatie voor benodigd? Dat geldt ook voor de filters van de installlatie.Logistieke afhandeling CMR stoffen tot en met de afvoer is van invloed op de functionele samenhang | Laag | volgt in nieuwe werkbeschrijving | 2026-05-21 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten
WT029 | Functierelatiediagram VKS Hal (2026-04-01) Voorlopig |  | 2026-05-12 | Wat zijn de ruimten 21 en 22? | Laag | Nog niet toegewezen | 2026-06-10 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten
WT030 |  | Algemeen | 2026-05-12 | Worden in de schuurcabines en V/HOP geen specifieke afzuigwarmen meer gebruikt met daaraan gekoppeld ademlucht, perslucht en vacuum? | Laag | Jawel. alleen vacuüm is in de reparatieafdeling. In de overige ruimtes is ademlucht en perslucht nodig voor werkzaamheden. Uitzondering is de schoonmaakruimte. | 2026-05-21 | vraag is niet volledig beantwoord | Open | Er moet een demarcatie worden vastgesteld wie Vacuümpomp aanschaft/installeert/onderhoud Defenise?/ RVB?
WT031 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-05-21) | “schoonmaak en inspectieruimte” | 2026-06-03 | Is hiervoor een wastrog of een muuraansluiting met tapwater benodigd? Zie WT016 | Laag | TPvE aansluitpunt afspuiten rotorbladen met demiwater (RO water) of koud proceswater boven een wastrog.. Opnemen in ruimtelijst. | 2026-05-21 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | Apparatenlijst door PR beschrijft de behoeften van de afzuigarmen en daarmee per ruimte, aan te leveren door Defensie.
WT032 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-05-21) |  | 2026-06-03 | Hebben de vacuumbags de utility vacuum nodig of is dat een lokaal apparaat van het proces? | Laag | Vacuüm niveau (schat 1-1000mbar absoluut) Hoe lager hoe duurder en hoe meer afhankelijk van de leidinglengte, dus opgave welk niveau centraal en ter plekke gehaald moet worden. Functierelatiemodel alleen bij reparatie! Best Practice vacuümsystemen juli 2015.pdf | 2026-05-29 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | Er moet een demarcatie worden vastgesteld wie Vacuümpomp aanschaft/installeert/onderhoud Defenise?/ RVB?
WT033 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 | 11 | 2026-06-15 | Heeft de uithardruimte (15x20x4) alleen een temperatuureis, of ook een ventilatie eis? Dit is m.i. niet de nadroogruimte die vervallen is hezien de afmetingen.Nadroogruimte opnemen in ruimtelijst? | Hoog | 45min 55graden dat is het droogproces in de spuitcabine. Hotbox=alleen als het product klaar, verplaatsbaar en stofdroog is. In de reparatie ruimte alleen schuren, repareren en drogen op gewone ruimte temperatuur. Geen extra nadroogruimte nodig | 2026-06-22 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE
WT034 | Presentatie VKS Hal (2026-04-01) Unclassified |  | 2026-06-15 | Gewenste sluis tussen verfmengruimte en voorruimte via de sluis naar vuil omkleedruimte (drieweg sluis als in Leeuwarden) indien er te weinig verf is aangemaakt.De wens is geuit bij andere spuitcabines om direct via de sluis naar de vuile omkleedruimt ook naar de verfmengruimte te kunnen gaan. (3-weg sluis), om zich niet om te hoeven kleden als er een klein beetje extra verf benodigd is. | Hoog | volgt in nieuwe werkbeschrijving en relatiediagram | 2026-06-22 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten
WT035 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-05-21) |  | 2026-06-15 | Kan er t.a.v. de klimaateisen (procesruimten) een grens gesteld worden van vanaf welke weersextremen er mag worden afgeweken van de klimaateisen. B.V. dat de klimaateisen in de ruimten mogen worden overschreden vanaf de volgende buitenluchtcondities: 25°C en/of RV90%. en dat de klimaateisen mogen worden onderschreden vanaf de volgende buitenluchtcondities 5°C en/of RV 50%. Dit vragen we om de installaties niet overbodig groot te hoeven ontwerpen. | Hoog | installaties moeten worden ontworpen om de binnencondities te behouden bij een buitenluchtconditie van -10˚C/ 1gr/Kg(RV ca.90%) Vocht tot 40˚C RV=60% daar buiten mogen de binnencondities meeglijden met de buitenluchtcondities. | 2026-06-29 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | het volgende wordt opgenomen in het TPvE: De installaties moeten worden ontworpen bij een buitenluchtconditie van -10˚C/ 1gr/Kg Vocht tot 30˚C RV=60% daar buiten mogen de binnencondities meeglijden met de buitenluchtcondities.
WT036 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-05-21) |  | 2026-06-15 | vervolgvraag WT025: Wat is de reden dat de technische ruimte van buitenaf bereikbaar moet zijn? Dat is ook een TBB gevaar. | Laag | deze eis kan vervallen. Wordt verwerkt in de nieuwe werkbeschrijving | 2026-06-22 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten
WT037 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-04-01) |  | 2026-06-16 | Ademlucht: RVB houdt normaal de EN12021 en houdt geen rekening met aanwezige stikstofoxides en/of zwaveloxides in de ademlucht. Heeft de luchtmacht nog speciale eisen aan de ademlucht? | Laag | wordt na gevraagd bij DVM | 2026-06-22 | vraaga is niet volledig beantwoord | Open
WT038
|  |  |  | Elektrotechniek en ICT (E van den Eijnde) |  |  | -
ET001 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 |  | 2026-06-15 | noodstroomvoorziening en no-break wil hebben maar wel een extern aansluitpunt voor een mobiel aggregaat. Maar dat staat er nu zo niet in | Laag | Extern aansluitpunt voorbereiden om delen van de installatie te kunnen blijven gebruiken zodat lopende prossessen afgerond kunnen worden. Er moet ook ruimte zijn om een NSA op te stellen. | 2026-06-29 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | Tb.v. het TPvE zal er een indeling moeten worden gemaakt om welke delen het gaat
ET002 | bijlage def.doc. optie 3: 7.4 Concept Interconnecting diagram |  | 2026-06-15 | Dit lijkt te kloppen, chck uitvoeren | Hoog | (RVB) |  |  | Open
ET003 | TECHNISCH PLAN ter controle en aanpassingen |  | 22-6-206 | Tekst "Alle gemeenschappelijke leidingwegen, voedingsleidingen, verdeelinrichtingen, c.a. dienen, –met het oog op toekomstige groei -, een reserveruimte of –capaciteit te hebben van minimaal 35 %". Is dit gewenst? Anders 25% zeker voldoende | Laag | (RVB) |  |  | Open
ET004 | TECHNISCH PLAN ter controle en aanpassingen |  | 22-6-206 | Bij spanningsuitval dienen de bewerkingsruimten verlaten te worden en gaan de medewerkers via de omkleedruimten het gebouw uit. Is dit een wens? Ander via omkleedruimten weghalen | Laag |  |  |  | Open
ET005 | TECHNISCH PLAN ter controle en aanpassingen |  | 22-6-206 | Gelijkstroomfactoren, LBK's, pompen, airco's 0,9 --> lijkt mij vrij hoog | Laag | (RVB) |  |  | Open
ET006 | TECHNISCH PLAN ter controle en aanpassingen |  | 22-6-206 | Beveiliging: Tyco de installatie kan aanbrengen vanuit een overall-contract <-- dit is de vraag of TYCO al een overall contract heeft (was Thales Unica) | Laag | (RVB) |  |  | Open
|  |  |  | Architectuur (Richard Wegman) |  |  | -
Ach001 | Presentatie VKS Hal (2026-04-01) Unclassified |  | 2026-05-12 | Wat zijn de verschillende logistieke handling verkeerstromen? Hoe werken ze precies en hoe verschillen ze in schaal. | Laag | . Is uitgelegd in de presentatie. Wat zijn de onduidelijkheden? | 2026-05-21 |  | Open
Ach002 | Presentatie VKS Hal (2026-04-01) Unclassified |  | 2026-05-12 | Is er een lijst met maatvoering van te verwachten gebruikt materieel, steekwagens, hijsvoorzieningen etc? | Laag | Wordt nog naar gekeken | 2026-05-21 |  | Open
Ach003 | Presentatie VKS Hal (2026-04-01) Unclassified |  | 2026-05-12 | Is er een centrale hijsvoorziening/kraanbaan nodig voor zwaardere onderdelen? | Laag | Niet nodig | 2026-05-21 |  | Open
Ach004 | Presentatie VKS Hal (2026-04-01) Unclassified |  | 2026-05-12 | Zijn er bewerkbare (DWG) bestanden beschikbaar van de te gebruiken verrijdbare wagens voor handling e.d.? | Laag | Wordt opgezocht indien aanwezig, | 2026-05-21 |  | Open
Ach005 | Presentatie VKS Hal (2026-04-01) Unclassified |  | 2026-05-12 | Wat zijn de werwacthingen voor zichtbaarheid en toezicht op de werkruimtes? | Laag | ? Ja, toezicht en zichtbaarheid is gewenst (let op F35 classificatie) | 2026-05-21 |  | Open
Ach006 | Presentatie VKS Hal (2026-04-01) Unclassified |  | 2026-06-03 | Zijn de genoemde m2’s en m3’s in het fPvE bruto of netto en wat is de gehanteerde omslagfactor? | Hoog | Netto afmetingen die het tenminste moet zijn. | 2026-06-10 |  | Open
Ach007 | Presentatie VKS Hal (2026-04-01) Unclassified |  | 2026-06-03 | Welke processen vinden er plaats bij de entree en hoeveel ruimte is hiervoor nodig? | Hoog | Geen werkzaamheden maar hier komt al het personeel binnen | 2026-06-10 |  | Open
Ach008 | Presentatie VKS Hal (2026-04-01) Unclassified |  | 2026-06-03 | Welke dimensionering is benodigd voor de verkeerstraat? | Hoog | Zo ruim mogelijk want het levert flexibiliteit op voor de bedrijfsvoering . Is gekoppeld aan de overige ruimtes | 2026-06-10 |  | Open
Ach009 | Presentatie VKS Hal (2026-04-01) Unclassified |  | 2026-06-03 | Is daglicht in het gebouw wenselijk of juist niet? De huidige opzet met installaties op de verdiepingen en werkruimtes diep in het gebouw zorgt voor weinig daglicht. Wellicht daklicht een optie. | Middel | Is wenselijk | 2026-06-10 |  | Open
Ach010 | Presentatie VKS Hal (2026-04-01) Unclassified |  | 2026-06-03 | Dient het gebouw uitbreidbaar te zijn? | Laag | Ja. | 2026-06-10 |  | Open
Ach011 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-04-01) |  | 2026-05-12 | Is er een duidelijke scheiding tussen de werkplaats functies en de ondersteunende kantoorfuncties nodig, of is er juist een combinatie wenselijk. | Laag | ????Moet duidelijke compartimenten zijn (brandweer)Graag verduidilijking | 2026-05-21 |  | Open
Ach012 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-04-01) |  | 2026-05-12 | Rotorbladen (tail & main) worden na inspectie tijdelijk opgeslagen op het verkeersplein. Hoeveel bladen worden er opgeslagen op het drukste moment? Is het niet verstandiger de verkeersplein in basis vrij te houden en tijdelijk opslag ergens anders te organiseren? | Laag | In MEGAMAT kunnen Max. 18 stuks stapelbaar maar er liggen ook lose bladen te wachten op behandeling. (8 a 10 bladen) Verkeersplein is tevens multifunctioneel voor flexibiliteit. | 2026-06-29 |  | Open
Ach013 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-04-01) |  | 2026-05-12 | Zijn er foto's en exacte afmetingen + draaicrikels van het te gebruiken materieel woodpecker, ARBI etc? (het liefst dwg bestanden voor nadere plattegrond studies) | Laag | Gegevens worden opgevraagd en eind juni beschikbaar. | 2026-05-21 |  | Open
Ach014 | Functierelatiediagram VKS Hal (2026-04-01) Voorlopig |  | 2026-05-12 | De grootste spuitruimte is geschikt voor F35 en chinooks ZONDER rotorbladen, klopt dit? | Laag | Voor de V/HOPS klopt dit. | 2026-05-21 |  | Open
Ach015 | Functierelatiediagram VKS Hal (2026-04-01) Voorlopig |  | 2026-06-03 | Hoe staan de verschillende spuit en schuurruimtes in relatie tot elkaar? Is het wenselijk de handling via de centrale verkeersstraat te regelen? | Middel |  |  |  | Open
Ach016 | Functierelatiediagram VKS Hal (2026-04-01) Voorlopig |  | 2026-06-03 | De hotbox heeft een sterke relatie met de spuitruimtes, dienen deze dichtbij elkaar te zitten? Idem voor inspectie & schuren en mengen & spuiten | Middel |  |  |  | Open
Ach017 | Rubriceringslijst VKS Hal (2026-04-08) |  | 2026-06-03 | Uit de rubriceringslijst blijkt dat het gebouw valt onder TBB4, is er geen toegangscontrole nodig in het gebouw? | Laag |  |  |  | Open
Ach018 | Rubriceringslijst VKS Hal (2026-04-08) |  | 2026-06-03 | Hoe dient de elektrische alarmeringsinstallatie (TBB3 i.p.v. TBB4) ingepast te worden in het gebouw? | Laag |  | - |  | Open
|  |  |  | Veiligheid & gezondheid () |  |  | -
BV001 |  |  | 22-6-206 | hoe is de veiligheid geborgd bij het onwel worden van een medewerker die alleen aanwezig is in een ruimte? |  | hier zullen bouwkundig, installatie en organisatorisch oplossingen voor bedacht worden | 2026-06-22 | vraag is volledig beantwoord | afgesloten verwerken in TPvE | de V&G Adviseur dient dit in het TPvE op te nemen/verwoorden,
BV002 | [6 empty] | -
Ondergronse Infra, water en riolering ()
OI001 | [6 empty] | -
OI002 | [6 empty] | -
Transporttechniek ()
TR-001 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 | 7 | 2026-06-15 | We willen de buitenruimte inclusief installaties , platforms sleeptrack en afspuitruimte als een apart deel van het project (subproject) behandelen waarin ook dit deel van de chinook docks zijn opgenomen. | Hoog | (RVB) |  |  | Open
TR-002 | [6 empty] | -
Comfort ()
Com001 | [6 empty] | -
Com002 | [6 empty] | -
Constructie ()
CO001 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-04-01) | 1 | 2026-06-15 | Constructie voor kantelapparaat aan het dak (Dalmec) in allebei de schoonmaak/inspectieruimtes. Opgave montagepunten en montagewijzeen massa cq krachten. | Hoog | willen we montagepunten | 2026-06-29 |  | Open
CO002 | [6 empty] | -
Brandveiligheid ()
BV01 | PID VKS Woensdrecht document versie 01-10-2022 | 9 | 2026-06-15 | Brandveiligheid toetsen aan bouwbesluit is de minimale eis, moeten sommige installaties ook beschermd worden ivm beschikbaarheid? | Hoog | (RVB) |  |  | Open
BV02 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-05-21) |  | 2026-06-15 | Zijn er i.h.k.v. brandveiligheid eisen aan behoud van materieel bij een brand? | Hoog | VOPS/HOP moet voorzien zijn van sprinkler. Vliegtoestel moet behouden blijven | 2026-06-29 | BV01 | afgesloten verwerken in TPvE | vraag is voor een gedeelte beantwoord.
BV03 | Werkbeschrijving VKS Hal (2026-05-21) |  | 2026-06-29 | Zijn er i.h.k.v. brandveiligheid eisen aan behoud van materieel bij een brand? Naast de VOPS/HOP zijn er nog andere ruimten. Op welke wijze zal hier het materieel behouden moeyten blijven? Wellicht is een overleg met debrandveiligheidsdeskundige van het RVB benodigd | Hoog |  |  |  | Open