## Vragen_en_antwoorden_571131_all
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Algemeen | Kunnen wij ervanuit gaan dat we kosteloos gebruik kunnen maken van de parkeergarage onder het pand? | De opdrachtgever stelt 3 parkeerplaatsen buiten het gebouw beschikbaar en plek voor 2 containers (afval en/of opslag).
2 | Plenum | Dienen de armaturen uitgevoerd te worden met plenumafzuiging? | Ja, zie arm. lijst "voorstel nieuwe verlichting".
3 | Dali | In het bestek staat de dimbare armaturen dienen te worden uitgevoerd met dali. In de armaturenlijst staan meerder armaturen welke geschikt dienen te zijn voor dali-2 . Zijn deze dan dimbaar? En hoe worden deze armaturen aangestuurd? Dienen we dali bekabeling aan te brengen vanaf het gbs? | Dimbare verlichting volgens de armaturenlijst als direct dimbaar uitvoeren op basis van Dali 2. RVB wil algemene verlichting en werkplekverlichting standaard als Dali 2 uitgevoerd hebben, voor mogelijkheid tot beheer en sturing/dimmen via Dali 2 in de toekomst.
4 | Duurzaam hergebruik armatuurcodes | Wij hebben een oplossing geïdentificeerd waarbij de bestaande verlichting op een duurzame manier kan worden gemoderniseerd door toepassing van LED-techniek met externe drivers. Hierbij blijven de huidige armaturen behouden, inclusief het oorspronkelijke ontwerp, en worden deze na aanpassing opnieuw voorzien van een CE-markering via een erkende keuringsinstantie. Deze aanpak resulteert in een aanzienlijk lagere CO₂-uitstoot in vergelijking met volledige vervanging door nieuwe armaturen. Het zou om de volgende codes gaan: Code A, A1, E, E1, O, O1 en S Kunt u aangeven of een dergelijke aanpak voor specifieke armatuurcodes Code A, A1, E, E1, O, O1 en S acceptabel is? Zo nee, kunt u aangeven waarom niet? | Uitgangspunt van de uitvraag is TL-PL armaturen vervangen door nieuwe LED verlichtingsarmaturen.
5 | Procedure en criteria goedkeuring armaturen | Volgens het bestek dienen armaturen (bij grotere aantallen) ter beoordeling te worden aangeboden aan de directie . Op basis van welke criteria (technisch, esthetisch, functioneel) vindt deze beoordeling plaats en wat is de verwachte doorlooptijd is van deze beoordeling? | Opdrachtgever en gebruiker willen toetsen en beoordelen of de armaturen aan de uitvraag en de Nederlandse en RVB normen en eisen voldoen. Doorlooptijd wordt mede bepaald door wat wordt aangeboden, maar streven is de eerste beoordeling binnen 3 weken.
6 | Prestatiegarantie en levensduur verlichting | Kunt u specificeren of er naast de gevraagde garantietermijn ook prestatie-eisen worden gesteld aan de verlichting gedurende de levensduur, zoals: - Lichtbehoud (bijvoorbeeld L80/L90 na een bepaald aantal branduren); - Maximale uitvalpercentages van armaturen en drivers; - Behoud van lichtkwaliteit (kleurconsistentie, flikkervrijheid); Indien dergelijke eisen niet expliciet zijn opgenomen, waarom? | Dit staat in het bestek onder andere in hoofdstuk 70.11.39 en in dee bijlage uitvraag led naar contractpartijen.
7 | Definitie A-merk en toetsing gelijkwaardigheid | In de aanbestedingsstukken wordt gesproken over toepassing van “A-merken”, zonder dat deze term nader wordt gedefinieerd. Kunt u: - Een eenduidige en objectief toetsbare definitie geven van wat binnen deze aanbesteding onder een “A-merk” wordt verstaan; - Aangeven aan welke concrete criteria fabrikanten en/of producten moeten voldoen (bijvoorbeeld herkomst, certificeringen, kwaliteitsborging, referentieprojecten, garantietermijnen); Daarnaast verzoeken wij u te verduidelijken: - Of en onder welke voorwaarden gelijkwaardige producten mogen worden aangeboden die niet als traditioneel “A-merk” bekend staan; - Op basis van welke objectieve criteria deze gelijkwaardigheid wordt beoordeeld en vastgesteld; Dit om te waarborgen dat alle inschrijvers op gelijke en transparante wijze kunnen aanbieden. | A-merken zijn in ieder geval merken die zich al lange tijd bewijzen, leverbaarheid op lange termijn garanderen en kwaliteit, prestaties en service kunnen onderbouwen en garanderen en voldoen aan de normen en eisen die in Nederland van toepassing zijn en die het RVB stelt.
8 | Uniformiteit en esthetische uitgangspunten | Kunt u aangeven in hoeverre de opdrachtgever eisen stelt aan uniformiteit in uitstraling, vormgeving en merk/type armaturen binnen het gebouw? Indien hier geen concrete kaders voor zijn opgesteld: - Hoe wordt gewaarborgd dat het eindresultaat voldoet aan de beoogde esthetische en functionele kwaliteit; - En op basis van welke criteria wordt de uiteindelijke armatuurkeuze beoordeeld? | Uniformiteit met name ook voor de maatvoering en uitstraling is belangrijk. Vandaar dat de omschreven fabrikaten als A-merken in het bestek zijn omschreven om te voorkomen dat de opdrachtgever producten krijgt die niet toekomst bestendig zijn of niet aan gestelde Nederlanse en RVB Normen en eisen voldoet. Ook is het belangrijk dat gelijke ruimtes er straks weer dezelfde uitstraling hebben.
9 | Minimale technische en kwalitatieve eisen armaturen | Het bestek laat de selectie van armaturen in belangrijke mate vrij, waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor ontwerp en lichtberekeningen . Kunt u nadere, objectieve en toetsbare minimale kwaliteitseisen formuleren waaraan de toe te passen armaturen moeten voldoen, zodat een gelijkwaardig kwaliteitsniveau tussen inschrijvingen wordt geborgd? Wij verzoeken u hierbij expliciet in te gaan op onder andere: - Energie-efficiëntie (lumen/Watt); - Levensduur en lichtbehoud (bijv. L80/B10 bij X branduren); - UGR-waarden per ruimtetype; - Kleurweergave (CRI) en kleurtemperatuur; - Eventuele eisen ten aanzien van driverkwaliteit, flikkervrijheid en vervangbaarheid; | Zie de uitvraag documenten waarin deze punten zijn opgenomen, dit zijn normale maar minimale uitgangspunten. (bestek en bijlagen geven voldoende informatie).
10 | Toegankelijkheid en fasering werkplekken | Kunt u toelichten in hoeverre de betreffende werkplekken en kantoorruimtes tijdens de uitvoering vrij beschikbaar worden gesteld aan de aannemer? Indien dit niet het geval is: - Op welke wijze dient de aannemer rekening te houden met gefaseerde uitvoering in een in gebruik zijnde omgeving? - Welke beperkingen gelden ten aanzien van werktijden, overlast en toegankelijkheid? - En wat de reden is dat ruimtes niet volledig vrijgemaakt kunnen worden? | Er worden delen van het gebouw beschikbaar gesteld als werkgebied, onze voorkeur gaat uit naar het werken per etage. Dit zal in goed overleg gaan met aannemer en gebruikers. Het blijft werken in een deels bewoond gebied: uitgaan dat meubilair blijft staan en medewerkers meestal tijdelijk elders werken.
11 | Bereikbaarheid atrium en randvoorwaarden materieel | Tijdens de schouw is vastgesteld dat armaturen (schotels) op grote hoogte in het atrium vervangen dienen te worden. In dit kader verzoeken wij u om een nadere toelichting op de uitvoeringsmogelijkheden. Kunt u aangeven op welke wijze deze armaturen bereikbaar dienen te zijn (bijvoorbeeld via steigers, rolsteigers of hoogwerkers) en wat de maximale toelaatbare vloerbelasting is van de vloeren in het atrium en aangrenzende ruimtes, in relatie tot de inzet van dergelijk materieel? | Zie bestek, o.a. par.01.06.10.94. en in par.70. Bij de technische bijlagen zit een document:"2.3.10.4 Belastingschemas vloerbelast. Beatrixpark Den Haag". Op blad 3 (van 18) staat dat de vloerbelasting 5,3kN/m2 is, dus ca. 540kg/m2 (5,3 x102). Het is de vrijheid en keuze van de aannemer hoe zij deze werkzaamheden uitvoerd, maar rekening houdend met arbo eisen en de maximale vloerbelasting te plaatse.
12 | Coördinatieovereenkomst – afstand van schadevergoeding | Model Coördinatieovereenkomst – artikel 2 lid 5: Kunt u bevestigen dat het afstand doen van schadevergoeding uitsluitend geldt voor onderlinge afstemming, en niet voor vertragingen die aantoonbaar worden veroorzaakt door derden buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer? | Ja, dat kunnen wij bevestigen.
13 | CAR‑verzekering – marktconformiteit en goedkeuring | Bestek 01.03.10: Kunt u bevestigen dat een marktconforme CAR‑verzekering die voldoet aan de gebruikelijke dekking in de installatiesector als voldoende wordt aangemerkt en dat goedkeuring door opdrachtgever niet op onredelijke gronden kan worden geweigerd? | Indien de dekking overeenkomt met het geen in het bestek gevraagd, is dit akkoord.
14 | Vrijwaringen en aansprakelijkheid jegens derden | Vrijwaringen vormen een verruiming van het risicoprofiel aangezien Opdrachtnemer aansprakelijkheid naar zich toe haalt die verder gaat dan de wettelijke aansprakelijkheid. Het is van belang dat risico’s bij de partij komen te liggen die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden. Opdrachtnemer verzoekt u akkoord te gaan met volgende: Opdrachtnemer is aansprakelijk voor materiele schade en/of letsel en/of dood aan derden, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers tot een maximaal bedrag van EUR 2.500.000 per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met één zelfde oorzaak, met een maximaal bedrag van EUR 5.000.000 per jaar. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden welke bovengenoemde bedragen te boven gaan. | De verzekerde waarde van €2.500.000,- per gebeurtenis voor zaak- en letselschade, inclusief gevolgschade, is standaard voor dit soort projecten. Wat betreft onbeperkte aansprakelijkheid: Aansprakelijkheid is niet onbegrensd, Het recht en de wet stellen grenzen aan de aansprakelijkheid, bijvoorbeeld door de vereisten van toerekenbaarheid en causaliteit. Daarnaast kan gelden redelijkheid en billijkheid, contractuele afspraken hierover en specifieke wetgeving. We vinden het belangrijk dat u zich adequaat verzekert tegen risico’s die kunnen optreden. De kosten voor deze verzekering kunnen in de aanneemsom worden opgenomen.
15 | Gevolgschade | Aansprakelijkheid voor gevolgschade is een niet voorzienbaar en daarmee niet in te schatten bedrijfsrisico waarvan acceptatie door een bedrijf met gezonde bedrijfsvoering redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Opdrachtnemer verzoekt u akkoord te gaan met het volgende: Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving, schade door productie-uitval en/of andere indirecte schade, waaronder vermogensschade in verband met claims van derden. | Wij begrijpen uw zorg over de verzekerbaarheid en de voorzienbaarheid van dergelijke risico’s. Wij benadrukken dat in het bestek reeds een aansprakelijkheidsbeperking van € 2.500.000,- per schadegeval is opgenomen, welke van toepassing is op alle soorten schade, inclusief zuivere vermogensschade. Deze beperking is vastgesteld na een zorgvuldige afweging, waarbij rekening is gehouden met: De proportionaliteit van risicoverdeling, conform de Gids Proportionaliteit (voorschrift 3.9A); De verzekerbaarheid van risico’s voor marktpartijen; De belangen van de aanbestedende dienst in het kader van continuïteit en schadebeheersing. Het verder beperken van de aansprakelijkheid vinden wij niet opportuun. Gezien deze algemene beperking achten wij een aanvullende uitsluiting niet noodzakelijk. Wij beschouwen de huidige regeling als een evenwichtige verdeling van risico’s. Opdrachtgever wijkt niet af van de tekst zoals geformuleerd in het bestek.
16 | Beperking aansprakelijkheid | Een ongelimiteerde aansprakelijkheid is een niet in te schatten bedrijfsrisico waarvan redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat dit geaccepteerd wordt door een bedrijf met gezonde bedrijfsvoering. Daarbij is het niet proportioneel om een aansprakelijkheid te verlangen die op geen enkele manier is gelimiteerd. Rekening houdend met de daadwerkelijke risico’s voor de opdracht naar aard en omvang alsmede de gebruikelijke aansprakelijkheidseis binnen de branche verzoekt inschrijver u akkoord te gaan met volgende: Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden zaakschade en/of personenschade (materiële schade, lichamelijk letsel) als gevolg van een aan Opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid. Deze aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal EUR 2.500.000 per gebeurtenis en maximaal EUR 5.000.000 per verzekeringsjaar. | Opdrachtgever gaat niet akkoord met uw voorstel.
17 | Beroep op bankgarantie | Bestek 01.02.43: Kunt u bevestigen dat uitsluitend een beroep wordt gedaan op de zekerheidsstelling c.q. bankgarantie nadat opdrachtnemer in gebreken is gesteld en hem een redelijke termijn voor herstel is geboden? | Ja, dat kunnen wij bevestigen.
18 | Betaalschema en projectfinanciering | "Bestek 01.02.40: Het in het bestek opgenomen betaalschema leidt ertoe dat opdrachtnemer gedurende (een groot deel van) het project moet voorfinancieren. Dit is voor opdrachtnemer niet wenselijk, mede gezien opdrachtnemer geen financierende partij (bank) is. Kunt u bevestigen dat na gunning, in overleg, een betaalschema wordt afgestemd dat leidt tot een neutrale projectfinanciering, waarbij de betaling aansluit op de werkelijke kosten en voortgang, zodat voorfinanciering door opdrachtnemer wordt voorkomen?" | Opdrachtgever kan alleen tot betaling over gaan wanneer materialen of diensten zijn geleverd.
19 | Aannemersvergoeding bij meer- en minderwerk | Bestek 01.02.36: De vaste opslag van 10% voor meer- en minderwerk is onvoldoende. Kunt u instemmen met verrekening van de aannemersvergoeding op basis van de inschrijfbegroting? | Nee, bestek aanhouden.
20 | Garantieperiode LED‑armaturen en drivers | Bestek 01.02.22: Kunt u bevestigen dat wordt uitgegaan van een garantieperiode van 5 jaar voor de LED‑armaturen en bijbehorende LED‑drivers, in plaats van “> 5 jaar”? | Gevraagde garantie is >(minimaal) 5 jaar. Zie bestek par. 01.02.22.04, par. 70.18.10-a. en bijlage 7 van document: BIJLAGEN UITVRAAG LED VERLICHTING NAAR CONTRACTPARTIJEN. LET OP: 10 jaar garantie aanhouden voor o.a. LED armaturen.
21 | Aansprakelijkheid na oplevering (afwijking UAV 2012) | "Bestek 01.02.12: De in dit artikel opgenomen afwijking op paragraaf 12 lid 1 UAV 2012 is zeer ruim geformuleerd en leidt tot een onevenwichtige risicoverdeling voor opdrachtnemer. Kunt u bevestigen dat opdrachtgever instemt met een evenwichtiger bepaling, conform de systematiek van de UAV 2012, bijvoorbeeld als volgt: “In afwijking van paragraaf 12 lid 1 UAV 2012 is de aannemer na oplevering uitsluitend aansprakelijk voor verborgen gebreken die bij de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een aan de aannemer toe te rekenen fout. Gebreken die (mede) het gevolg zijn van ontwerpkeuzes van de opdrachtgever, onjuiste of onvolledige informatie van de opdrachtgever, dan wel van normaal gebruik en slijtage, vallen uitdrukkelijk buiten de aansprakelijkheid van de aannemer.”" | Nee, bestek aanhouden.
22 | Ontwerpverantwoordelijkheid en toepassing DNR 2011 | De ontwerpverantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtnemer. Zonder aanvullende afspraken is de ontwerpverantwoordelijkheid voor opdrachtnemer niet aanvaardbaar. Kunt u bevestigen dat de ontwerpwerkzaamheden onder DNR 2011 vallen en dat de aansprakelijkheid dienovereenkomstig wordt beperkt tot maximaal de ontwerpkosten? | Nee, bestek aanhouden. De DNR gaat over de "Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur", niet over de "Rechtsverhouding opdrachtgever-aannemer, installateur. Er zijn geen specifieke armaturen voorgeschreven, de aannemer heeft hierin een bepaalde keuze en ontwerp vrijheid op basis van een lichtontwerp met n.t.b. armaturen die aan de Nederlandse en RVB normen en eisen voldoen en wat in overleg met armaturenfabrikanten/leveranciers zal/mag gebeuren. Het herziene ontwerp is dus een verantwoording van aannemer en fabrikant/leverancier(s).
23 | Reikwijdte en contractspartijen coördinatieovereenkomst | Tussen welke partijen zou de coördinatieovereenkomst gesloten moeten worden? | Bij de uitvoering van grote andere parojecten, momenteel is daar geen sprake van.
24 | Doel en functie coördinatieovereenkomst | Waarvoor dient de coördinatieovereenkomst? | vastleggen van de eventuele coördinatie afspraken met andere partijen indien dit van toepassing is, zie ook vraag en antwoord 23.
25 | Rangorde contractdocumenten | Bij tegenstrijdigheden in de documenten is het niet duidelijk welke rangorde wordt gehanteerd tussen het bestek, UAV 2012 en de nota's van inlichtingen. Kunt u dit opgeven? | Nota van inlichtingen, bestek, UAV 2012 is de rangorde.
26 | Transportkosten bij ontbreken opslagruimte (stelpost) | Indien dit niet mogelijk is kunt u dan een stelpost voorstellen om de transportkosten voor de delen te verrekenen? | Er komt buiten het gebouw ruimte beschikbaar voor 2 containers (opslag en/of afval) en 3 parkeerplaatsen buiten het gebouw. Er komt in het gebouw een ruimte beschikaar voor opslag van materiaal (30 m2 gegarandeerd).
27 | Opslagruimte materialen op locatie | Is er ruimte beschikbaar voor de installateur om zijn materialen op locatie op te slaan? | er komt in het gebouw een ruimte beschikaar voor opslag van materiaal. (30 m2 gegarandeerd).
28 | Beschikbaarheid parkeerplaatsen en containeropstelling | Stelt de opdrachtgever parkeerplaatsen beschikbaar voor het project en om afvalcontainers op te stellen? | De opdrachtgever stelt 3 parkeerplaatsen buiten het gebouw beschikbaar en plek voor 2 containers (afval en/of opslag).
29 | Scope noodverlichting | "In de aanbestedingsstukken worden in Bijlage 5 eisen gesteld aan noodverlichting, terwijl in de projectomschrijving en scope van de werkzaamheden dit onderdeel niet expliciet wordt benoemd. Maakt de noodverlichtingsinstallatie onderdeel uit van de scope van deze opdracht, inclusief eventuele aanpassing van armaturen, bekabeling en projectering, of dient deze als bestaande installatie te worden gehandhaafd?" | De noodpictogrammen vallen buiten de scope; deze zijn al als LED uitgevoerd. De overige noodverlichting valt binnen de scope van het project, zie bestek par.70.1.39-b.
30 | Wijzigingen na testopstelling – meerwerk | Worden aanvullende eisen na goedkeuring van de testopstelling aangemerkt als meerwerk? | Ja, dat kunnen wij bevestigen.
31 | Acceptatiecriteria testopstelling | Welke concrete en meetbare acceptatiecriteria gelden voor de testopstelling,? | o.a. lichttechnisch en technisch akkoord, esthetisch akkoord, de- en montage mogelijkheden, beoordelen of het aan de uitvraag en de Nederlandse en RVB normen en eisen voldoet en op basis van lichtmeetresultaten en lichtberekeningen.
32 | Toepassingscriteria en selectie armaturen | Welke criteria worden gehanteerd bij de keuze en toepassing van nieuwe armaturen binnen het ontwerp? | zie o.a. vraag en antwoord 5 en 31.
33 | Voorzieningen t.b.v. toekomstige GBS‑koppeling – scopeafbakening | Indien voorzieningen nodig zijn voor een toekomstige koppeling met het GBS, vallen deze werkzaamheden buiten de scope en worden deze aangemerkt als meerwerk? | Armaturen moeten conform armaturenlijst als Dali 2 armaturen zijn uitgevoerd. Koppeling met GBS valt nog buiten de scope.
34 | Verantwoordelijkheid programmering en inregeling verlichting | Welke partij is verantwoordelijk voor het programmeren, adresseren en inregelen van de verlichtingsinstallatie, inclusief groepsindelingen en DALI-configuratie? | de aannemer /leverancier van dit werk.
35 | Overdrachts- en aansluitpunten verlichtingsinstallatie en GBS | Waar ligt het fysieke en functionele overdrachtspunt tussen de verlichtingsinstallatie en het GBS, inclusief bekabeling, voedingen en stuursignalen? | Armaturen moeten conform armaturenlijst als Dali 2 zijn uitgevoerd. Koppeling met GBS valt buiten de project scope.
36 | Afbakening scope verlichtingsinstallatie t.o.v. GBS | In §68.00.10 is opgenomen dat het GBS in een separaat project wordt uitgevoerd. Is de aannemer uitsluitend verantwoordelijk voor een zelfstandig functionerende verlichtingsinstallatie zonder GBS-koppeling? | Armaturen moeten conform armaturenlijst als Dali 2 zijn uitgevoerd. Koppeling met GBS valt buiten de project scope.
37 | Leidende uitgangspunten bij lichttechnische prestaties | Aangezien de aannemer verantwoordelijk is voor het ontwerp, wordt bevestigd dat het behalen van de lichttechnische prestaties leidend is boven het handhaven van de bestaande situatie? | Het ontwerp moet passen binnen de bestaande situatie en dus gebruik maken van de bestaande armatuursparingen, dus lichttechnische prestaties en ontwerp passend binnen het bestaande ontwerp qua maatvoering en sparingen.
38 | Aanpassen armatuurposities – meerwerk of ontwerpverantwoordelijkheid | Indien het voldoen aan de lichtnormen niet mogelijk blijkt binnen de bestaande armatuurposities, wordt het aanpassen van armatuurposities en/of bouwkundige voorzieningen beschouwd als onderdeel van de ontwerpverantwoordelijkheid of als meerwerk? | Het ontwerp moet passen binnen de bestaande situatie qua sparingen en maatvoeringen en dus gebruik maken van de bestaande armatuursparingen, dus lichttechnische prestaties binnen het bestaande ontwerp. Als dit niet kan zal de oplossing in een ander armatuurtype en/of fabricaat moeten worden gezocht.
39 | Ontwerpuitgangspunten en normering (armatuurposities vs. NEN‑EN 12464‑1) | In de aanbestedingsleidraad wordt uitgegaan van het ontwerpen op basis van bestaande armatuurposities, terwijl tevens dient te worden voldaan aan NEN-EN 12464-1. Wat wordt binnen deze opdracht als leidend uitgangspunt beschouwd bij tegenstrijdigheid tussen deze twee uitgangspunten? | Het ontwerp moet passen binnen de bestaande situatie qua sparingen en maatvoeringen en dus gebruik maken van de bestaande armatuursparingen, dus lichttechnische prestaties binnen het bestaande ontwerp. Als dit niet kan zal de oplossing in een ander armatuur en/of fabricaat moeten worden gezocht. Bestaande plafonds zijn leidend.
40 | Bestek 70.00.60 Renovatie armaturen als alternatief voor vervanging | Kan de aanbestedende dienst toelichten in hoeverre circulaire oplossingen, zoals het hergebruik van bestaande armaturen en de componenten daarvan, worden gewaardeerd binnen deze opdracht, bijvoorbeeld in relatie tot duurzaamheid, materiaal- en CO2 reductie en Total Cost of Ownership? | Dat wordt gewaardeerd, binnen de gestelde eisen van het bestek. Uitgangspunt is vervangen van TL en PL armaturen voor nieuwe LED armaturen.
41 | Bestek 70.00.60 Renovatie armaturen als alternatief voor vervanging | Indien dergelijke oplossingen zijn toegestaan, kan de aanbestedende dienst aangeven welke randvoorwaarden hierbij gelden, in het bijzonder ten aanzien van: • CE-markering en productaansprakelijkheid na modificatie; • eisen aan de partij die de modificatie uitvoert; • lichttechnische prestaties en onderbouwing (berekeningen/metingen); • brandveiligheid en conformiteit met geldende normen; • en de mate waarin bestaande componenten van het armatuur hergebruikt mogen worden, waarbij de inschrijver optreedt als leverancier/fabrikant van het gemodificeerde armatuur en daarmee de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het eindproduct, inclusief CE-markering, productaansprakelijkheid en het garanderen van de technische levensduur van het armatuur (inclusief toegepaste componenten). | Uitgangspunt van de uitvraag is vervangen door nieuwe LED verlichtingsarmaturen.
42 | Bestek 70.00.60 Renovatie armaturen als alternatief voor vervanging | Het bestek gaat uit van het vervangen van de bestaande verlichtingsinstallatie door LED-armaturen. In de bijlage Transitie van traditionele verlichting naar LED worden daarnaast ook mogelijkheden benoemd voor het ombouwen van bestaande armaturen. Kan de aanbestedende dienst bevestigen of, binnen deze opdracht, naast volledige vervanging ook functioneel gelijkwaardige oplossingen zijn toegestaan waarbij bestaande armaturen worden gerenoveerd, mits het resulterende armatuur aantoonbaar voldoet aan alle gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, prestaties, levensduur en energie-efficiëntie? | Uitgangspunt van de uitvraag is vervangen door nieuwe LED verlichtingsarmaturen.
43 | Bestek 70.00.60 UGR | Kan de opdrachtgever aangeven wat leidend is, de NEN-EN 12464-1 of de UGR<=19? Volgens de NEN-EN12464-1 mag de UGR in diverse ruimten (bijv. verkeersgebieden, atria, trappenhuis) namelijk hoger zijn dan de gestelde UGR<=19. | UGR-waarde (RUGL) conform NEN EN 12464-1 laatste versie <of=19, tenzij anders geëist door de gebruiker. Als de NEN EN 12464-1 voor bepaalde ruimtes een andere UGR waarde voorschrijft of accepteerd moet dit worden aangehouden. De UGR en lux waarden zijn beide belangrijk!
44 | Discrepantie Algemene omschrijving en bestek? | Volgens het bestek betreft de opdracht puur het vervangen van verlichting, alle schakelingen vallen buiten scope (want ander project, vervanging GBS). Volgens de beschrijving (00.01.01) moeten er schakelingen ontworpen worden: “en het ontwerpen en uitwerken van aangepaste lichtschakelingen voor een aantal ruimtes.” Kunt u dit toelichten? | Veel verlichting wordt al geschakeld op basis van beweging / aanwezigheid. Waar aanvullende bewegingsmelders moeten worden toegepast staat op de bestekstekeningen.
45 | Bestek 01.02.43 Zekerheidsstelling (termijn en bankgarantie) | In het bestek is opgenomen dat 5% van de aanneemsom wordt ingehouden tot afronding van restpunten en revisie. Daarnaast wordt een bankgarantie van 5% verlangd. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat, gezien de reeds opgenomen inhouding van 5% als zekerheid, de aanvullende verplichting tot het stellen van een bankgarantie kan komen te vervallen? | Dit kunnen wij niet bevestigen, de laatste termijn is niet als zekerheidsstelling, maar zal in verhouding staan met de nog uit te voeren werkzaamheden.
46 | 1580.10.E01.a.CB_armaturenlijst.-Beatrixpark Bestek tot.bestaand-nieuw.V4.xls | In de armaturenlijst staat dat de lichtbron ‘geschikt voor DALI-2’ moet zijn. Bedoelt u dat hier een DALI-2 driver geplaatst moet worden? | Armaturen moeten conform armaturenlijst als Dali 2 zijn uitgevoerd.
47 | Intergrale totaaloplossing | Op welke wijze kan de leverancier invulling geven aan een integrale totaaloplossing, inclusief eventuele koppeling met een GBS (bijv. BACnet protocol of KNX standaard), en welke ervaring en referentieprojecten zijn hierbij relevant? | Is voor nu nog niet van toepassing.
48 | keurmerken, certificeringen en kwaliteitsborgingen | Welke keurmerken, certificeringen en kwaliteitsborgingen zijn van gewenst op zowel de producten als de organisatie, en hoe worden deze gedurende de levensduur van het project geborgd (bijv. ENEC certification, CE marking, ISO 9001, ISO 14001)? | Minimaal zoals gevraagd en benoemd in het bestek en overige aanvraagdocumenten.
49 | Meetmethodiek | Op welke wijzen mogen de prestaties van de LED-armaturen gemeten en onderbouwd worden, en van welke normen en meetmethodieken mag hierbij gebruikt worden (bijv. LM-79 standard en TM-21 standaard)? | Minimaal zoals gevraagd en benoemd in het bestek en overige aanvraagdocumenten en conform de normen gevraagd mogen worden .
50 | EPD | Welke informatie kan de leverancier verstrekken met betrekking tot de milieuprestaties van de producten, zoals een Environmental Product Declaration (EPD), en hoe wordt deze informatie gevalideerd? | Minimaal zoals gevraagd en benoemd in het bestek en overige aanvraagdocumenten en conform de normen gevraagd mogen worden .
51 | Lichtopbrengst | Hoe wordt de lichtopbrengst (lm/W) van de aangeboden oplossing gedefinieerd en onderbouwd, en in hoeverre heeft dit betrekking op het totale armatuur versus afzonderlijke componenten? | onderbouwing op basis van de gebruikelijke en gangbare technische fabrieksspecificaties, eventueel met aantoonbare fabrieks-test en meetgegevens.
52 | Lichtmeting | Op welke wijze kan de leverancier invulling geven aan een lichtmeting na oplevering, en welke methodieken en normen (zoals NEN-EN 12464-1) worden hierbij gehanteerd? | onderbouwing op basis van de gebruikelijke en gangbare lichtmetingen.
53 | TCO | Hoe kijkt de opdrachtgever aan tegen de verhouding tussen initiële investering en Total Cost of Ownership (TCO)? | bestek en bijlagen is uitgangspunt en laagste aanbieder wordt beoordeeld op basis van besteksuitvraag waar de aanbieding en levering aan moet voldoen.
54 | Normen en richtlijnen | Op welke manier wordt er geborgd dat de verlichtingsoplossing voldoet aan relevante normen en richtlijnen, zoals NEN-EN 12464-1 (2021)? | onderbouwing op basis van de gebruikelijke en gangbare lichtmetingen.
55 | Optimalisaties | Welke optimalisaties (de ultieme wens) ziet de opdrachtgever op het gebied van energie-efficiëntie (lm/W), en hoe verhouden deze zich tot aspecten zoals lichtkwaliteit, levensduur en kosten? | Minimaal zoals gevraagd en benoemd in het bestek en overige aanvraagdocumenten en conform de normen gevraagd mogen worden .
56 | Duurzaamheid | Hoe moet de leverancier invulling geven aan duurzaamheid en circulariteit binnen de aangeboden oplossing, en welke rol spelen hierbij certificeringen? | Minimaal zoals gevraagd en benoemd in het bestek en overige aanvraagdocumenten en conform de normen gevraagd mogen worden .
57 | TCO | Hoe weegt u een hogere energie-efficiëntie (uitgedrukt in lm/W op armatuurniveau) in relatie tot de investeringskosten, en op welke wijze bent u bereid een eventuele meerprijs te rechtvaardigen vanuit Total Cost of Ownership (TCO), inclusief energieverbruik, onderhoud en levensduur? | bestek en bijlagen is uitgangspunt en laagste aanbieder wordt beoordeeld op basis van besteksuitvraag waar de aanbieding en levering aan moet voldoen.
58 | A merken | Waarop worden A merken geselecteerd? is dit op garantie, lumen/Watt, merk één of meerdere van bovenstaande zaken of andere criteria(s)? | A-merken zijn in ieder geval merken die zich al lange tijd bewijzen, leverbaarheid op lange termijn garanderen en kwaliteit, prestaties en service kunnen onderbouwen en garanderen en voldoen aan de normen en eisen die in Nederland van toepassing zijn en die het RVB stelt.
59 | ombouwen A merken | Onze ziens wijze is het ombouwen van een A merk met andere producten geen A merk meer. Zijn jullie het hier mee eens of is het geoorloofd merken te combineren? en hoe dan om te gaan met garanties? | A-merken zijn in ieder geval merken die zich al lange tijd bewijzen, leverbaarheid op lange termijn garanderen en kwaliteit, prestaties en service kunnen onderbouwen en garanderen en voldoen aan de normen en eisen die in Nederland van toepassing zijn en die het RVB stelt. Er zijn A-merken die gebruik maken van de bestaande sparingen en daar hun armatuur inbouwen (gatmaat bestaande reflector) die dan aan de gevraagde besteksuitgangspunten moet voldoen. Het bestaande armatuur is dan geen onderdeel van de armaturen maar een "montage hulpmiddel".
60 | Ledmodules | Gezien de uitvraag gaan wij er vanuit dat ledmodules niet zijn toegestaan en dat de gehele lampen vervangen dienen te worden met een A-merk? | Uitgangspunt van de uitvraag is vervangen door nieuwe LED verlichtingsarmaturen. ,
61 | Constructieve veiligheid | Is het geoorloofd dat we doorstempelen in de kelder? | Zie bestek, o.a. par.01.06.10.94. en in par.70. Bij de technische bijlagen zit een document:"2.3.10.4 Belastingschemas vloerbelast. Beatrixpark Den Haag". Op blad 3 (van 18) staat dat de vloerbelasting 5,3kN/m2 is, dus ca. 540kg/m2 (5,3 x102). Het is de vrijheid en keuze van de aannemer hoe zij deze werkzaamheden uitvoerd, maar rekening houdend met arbo eisen en de maximale vloerbelasting te plaatse.
62 | Constructieve veiligheid | Hoe wordt geborgd dat al de partijen een gelijkwaarde oplossing bedenken voor het atrium? Dat er | zie voorgaand antwoord. Uitgangspunt is dat de armaturen worden vervangen binnen de gestelde uitgangspunten.
63 | Constructieve veiligheid | In de uitvraag wordt er aangegeven dat de toelaatbare vloerbelasting te laag is voor een hoogwerker. Hoe wordt er geborgd dat al de partijen een gelijkwaardige en realistische oplossing bedenken? en niet een economische keuze maken, die later als meerwerk terug komt? | Zie bestek, o.a. par.01.06.10.94. en in par.70. Bij de technische bijlagen zit een document:"2.3.10.4 Belastingschemas vloerbelast. Beatrixpark Den Haag". Op blad 3 (van 18) staat dat de vloerbelasting 5,3kN/m2 is, dus ca. 540kg/m2 (5,3 x102). Het is de vrijheid en keuze van de aannemer hoe zij deze werkzaamheden uitvoerd, maar rekening houdend met arbo eisen en de maximale vloerbelasting te plaatse. Zie ook vraag en antwoord 11 en 61.
64 | Noodverlichting | Moeten de verlichtingsarmaturen worden voorzien van een noodunit of mog noodverlichting als aparte verlichting worden uitgevoerd? | de noodpictogrammen vallen buiten de scope; zijn al als LED uitgevoerd. De overige noodverlichting valt binnen de scope van het project, zie bestek par.70.1.39-b.
65 | SEB | Hoe wordt er voor geborgd dat iedereen hier aan voldoet? | de noodpictogrammen vallen buiten de scope; zijn al als LED uitgevoerd. De overige noodverlichting valt binnen de scope van het project, zie bestek par.70.1.39-b.