## Vragen_en_antwoorden_571131_all
Ref. Nr. | Vragen ronde | Onderwerp | Vraag | Antwoord
66 | 2 | Armaturenboek | In het armaturenboek wordt verwezen naar armaturen voorzien van daglichtregeling. Tegelijkertijd begrijpen wij dat de gebouwbeheersinstallatie (GBS) in de toekomstige situatie de sensoren en de verlichtingsaansturing zal verzorgen. Om een toekomstbestendige en flexibel inzetbare verlichtingsinstallatie te realiseren, achten wij het wenselijk om de armaturen zonder geïntegreerde daglichtregeling uit te voeren en de daglichtafhankelijke regeling volledig via het GBS te laten plaatsvinden. Kan de opdrachtgever bevestigen dat deze uitgangspunten akkoord zijn? Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u nader toe te lichten hoe de gewenste daglichtregeling dient te worden uitgevoerd. Kunt u daarbij aangeven of de regeling dient plaats te vinden op individueel armatuurniveau, per armatuurgroep, per gevelzone of volgens een andere configuratie? | Het bestek vraagt daglichtregeling per ruimte via de aanwezigheidssensor of per armatuur. Hierdoor is lichtniveau en lichtregeling per ruimte gegarandeerd en eventueel eenvoudig aanpasbaar. De armaturen aan de gevelzijde weer uitvoeren met DLR, zie o.a. bestek, pagina 43-44 en pag.61 (70.72.10-a). Om de verlichting op de GACS eisen voor te bereiden wordt de vraag voor stand alone sensoren omgezet naar de eis voor het toepassen van aanwezigheidsensoren die onderling, per verdieping, als lussen bedraad gekoppeld moeten worden tot in de schachten. Zie ook vraag en antwoord 71 van deze Nota van inlichtingen en aanvulling. (aanvullende vraag t.o.v. het bestek).
67 | 2 | NVI 1 -> Antwoorden 4, 40, 41, 42, 60 en 62 | Antwoorden 4, 40, 41, 42, 60 en 62 geven een uitgangspunt. Is dit een harde eis? | Ja een harde eis voor de inschrijving.
68 | 2 | NVI 1 -> Antwoord 6 | Antwoord 6 benoemt de “Bijlagen Uitvraag LED verlichting naar contractpartijen”. In hoeverre is dit document nog actueel? In een snel veranderende markt is een advies van meer dan 4 jaar uit vaak niet actueel. Bij bestudering van dit document blijkt dat ook in dit geval. | Voor zover bekend is er nog geen nieuwe versie, maar zie dit document als omschrijving "minimale eisen". Er is ondertussen een nieuw STER document waarin, als samenvatting, hoofdstukken voor verlichting, noodverlichting en buitenverlichting zijn opgenomen. Deze wordt bij de N.v.Inl . meegestuurd.
69 | 2 | NVI 1 -> Antwoord 6 | Antwoord 6 benoemt 70.11.39. Dit artikel kan ik niet vinden. Bedoelt u 70.00.60? | Door een fout is bij de publicatie van het bestek een onjuiste versie gepubliceerd. Hierdoor ontbreken enkele belangrijke hoofdstukken in het bestek. De ontbrekende hoofdstukken hebben met name betrekking op de technische specificaties. De juiste versie van het bestek is inmiddels toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten. De eerder gepubliceerde versie van het bestek komt hiermee te vervallen. Aangezien de toevoeging van de ontbrekende hoofdstukken een substantiële wijziging betreft, zal het Rijksvastgoedbedrijf de aanbesteding rectificeren. Daarnaast zal een aanvullende vragenronde worden toegevoegd, zodat gegadigden de gelegenheid krijgen om vragen te stellen over de toegevoegde onderdelen van het bestek. De aanbestedingsplanning, waaronder de uiterste inschrijvingsdatum, zal hierop worden aangepast.
70 | 2 | 10 jaar garantie | Kunt u specificeren op welke onderdelen van de aanbieding u 10 jaar garantie wenst? En is dat all-in garantie (materialen én installatie)? | zie o.a. par.01.02.22 en par. 70.18.10-a voor de gevraagde garanties.
71 | 2 | NVI 1 -> Antwoorden 33, 35, 36 en 47 en antwoord 34 | Spreken antwoorden 33, 35,36 en 47 antwoord 34 niet tegen? Als wij alleen een 1-op-1 vervanging dienen aan te bieden, hoe kunnen wij dan verantwoordelijk zijn voor programmering, adressering en groepering van de DALI installatie? | Voor antw. 35 is programmeren voorals nog niet van toepassing, wel moeten de armaturen een aparte Dali 2 aansluiting hebben, uitgevoerd als BST connector of 5-polige wieland steker met gesplitst 3-polig aansluitsnoer en 2 polig Dali snoer, en het BST deel als lus uitbedraad tot de E-verdeler waarmee de verlichting geheel voorbereid is voor GACS.
72 | 2 | Ontwerpwerkzaam heden | "In vraag en antwoord 22 van de 1e NvI erkent opdrachtgever dat de opdracht (mede) ontwerpwerkzaamheden omvat en dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij opdrachtnemer ligt. Daarmee verschuift voor dit deel van de opdracht de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, hetgeen aansluit bij de systematiek van de DNR. Gelet hierop is het logisch en passend om voor deze ontwerpwerkzaamheden (ten minste) artikel 14 van de DNR 2025 van toepassing te verklaren, zoals opdrachtgever dat voor vergelijkbare werkzaamheden van bijvoorbeeld architecten, ingenieurs en adviseurs wél passend acht. Is opdrachtgever bereid om alsnog artikel 14 van de DNR 2025 van toepassing te verklaren op het ontwerpdeel van de opdracht?" | Nee, opdrachtgever is hiertoe niet bereid. Voorwaarden bestek aanhouden.
73 | 2 | Betaalschema en projectfinanciering | "Opdrachtgever verlangt enerzijds een bankgarantie. Anderzijds voorziet de betalingsregeling niet in een termijnbetaling bij aanvang van de werkzaamheden, waardoor opdrachtnemer gehouden is tot voorfinanciering. Dit wordt door opdrachtnemer als onevenwichtig en niet proportioneel beschouwd, nu hiermee in belangrijke mate zekerheid wordt ingebouwd ten gunste van opdrachtgever en de voorfinanciering volledig bij opdrachtnemer wordt neergelegd, terwijl opdrachtnemer geen financieringsinstelling is. Kunt u bevestigen dat na gunning, in overleg, een betaalschema wordt afgestemd dat leidt tot een neutrale projectfinanciering, waarbij de betaling aansluit op de werkelijke kosten en voortgang, zodat voorfinanciering door opdrachtnemer wordt voorkomen?" | Het betaalschema conform bestek dient te worden aangehouden.
74 | 2 | Aansprakelijkheid | In verband met de verzekerbaarheid is het voor Opdrachtnemer van belang dat, naast een beperking van de aansprakelijkheid per schadegeval, tevens een beperking van de aansprakelijkheid per verzekeringsjaar geldt. Is Opdrachtgever bereid de aansprakelijkheid per verzekeringsjaar te beperken tot een maximumbedrag van EUR 5.000.000? | De bepalingen in het bestek worden hierop niet aangepast.
75 | 2 | Aansprakelijkheid | Antwoord 14 en 15 van de 1e NvI zorgen voor enige onduidelijkheid. Kunt u bevestigen dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot € 2.500.000,- per schadegeval? | Dit is correct.
76 | 2 | Vrijwaring derden | U verlangt dat Opdrachtnemer de opdrachtgever vrijwaart voor aanspraken van derden. Zijn de personen in het gebouw over het algemeen medewerkers van de opdrachtgever? | Nee. De medewerkers die aanwezig zijn in het pand zijn medewerkers van de organisaties die daar gehuisvest zitten.
77 | 2 | Vrijwaring derden | U verlangt dat Opdrachtnemer de opdrachtgever vrijwaart voor aanspraken van derden. Welke derden en hoeveel derden zijn in het betreffende gebouw aanwezig? | Dit is niet vooraf te omschrijven. Derden zijn in bijvoorbeeld medewerkers of bezoekers van de locatie.
78 | 2 | Vrijwaring derden | Opdrachtgever verlangt dat Opdrachtnemer de Opdrachtgever vrijwaart voor aanspraken van derden. Is Opdrachtgever bereid deze aansprakelijkheid te beperken tot een maximumbedrag van EUR 2.500.000 per schadegeval? | Ja.
79 | 2 | Lichtbronnen | Refererend aan uw antwoord op vraag 51 gaan wij ervan uit dat de toegepaste lichtbronnen opgenomen dienen te zijn in de door de Europese Unie verplichte EPREL-database, zodat het bijbehorende energielabel (lm/W) kan worden aangetoond. Kunt u bevestigen dat deze eis van toepassing is? | Ja bij deze de (eigenlijk overbodige) bevestiging dat ze ook in de verplichte EPREL-data base moeten voorkomen, anders mogen ze in NL en EU NIET worden verkocht en geinstalleerd.
80 | 2 | EU-verordening 2019/2020 (SLR-wetgeving) | Refererend aan het bestek wordt voorgeschreven dat de driver uitwisselbaar dient te zijn. Echter, conform EU-verordening 2019/2020 (SLR-wetgeving inzake Ecologisch Ontwerp Verlichting) dient niet alleen de driver, maar ook de lichtbron verwijderbaar en vervangbaar te zijn. Kunt u bevestigen dat deze verordening hier van toepassing is en het bestek in die zin moet worden geïnterpreteerd of aangepast? | Ja bij deze de (eigenlijk overbodige) bevestiging dat ook de lichtbron verwijderbaar en vervangbaar moet zijn, de te leveren materialen moeten aan de NL en EU voorschriften voldoen.
81 | 2 | Programmeren armaturen | Klopt het dat de armaturen door de aannemer moeten worden opgeleverd, inclusief daarin geprogrammeerde DALI‑groepen en ‑adressen? | Nee, Dali-groepen pogrammeren is geen harde eis. Wel aanleg en voorbereiding op Dali-2 en centrale monitoring via het GBS conform GACS eisen. Dit realiseren door de aanwezigheids sensoren onderling per verdieping, als lussen, te koppelen tot nabij de E-verdeler. (aanvullende vraag t.o.v. het bestek).
82 | 2 | Philips V-ITL / armatuurcode Y4: identificatie bestaand armatuur | In de armaturenlijst wordt bij het bestaande armatuur Y4 verwezen naar “Philips V-ITL 2x 18W”, omschreven als opbouw TL-armatuur circa 300 x 650 mm. Kunt u aanvullende informatie verstrekken over dit armatuur, zoals foto’s, datasheet, exacte typeaanduiding, toepassing/locatie, montagewijze, IP-klasse en gewenste vervangende LED-uitvoering? | Het gaat hier over één armatuur met deze arm.code. Dit is dezelfde uitvoering, maar een kleinere versie, als arm. code D3 (in restaurant). Voor de prijsvorming een netto stelpost t.b.v. Levering van arm.code D3 en arm. Code Y4 van € 200,- aanhouden. De- en montage moet in de offerteprijs zitten.
83 | 2 | Armatuurcode W: noodunit | Bij armatuurcode W lijkt sprake te zijn van een uitvoering met noodunit. Kunt u bevestigen of armatuurcode W moet worden uitgevoerd als geïntegreerd noodverlichtingsarmatuur? Zo ja, verzoeken wij u de vereiste autonomie, testfunctionaliteit, signalering, garantietermijn van batterij/noodunit en eventuele centrale of decentrale uitvoering te specificeren. | Volgens de armaturenlijst komen er GEEN armatuurcodes W voor met een noodunit. Voor decentrale noodverlichtinsarmaturen standaard 60 minuten autonomietijd aanhouden.
84 | 2 | Armatuurcodes V en W: aanvullende specificaties | Voor armatuurcodes V en W wordt in de armaturenlijst een opbouw cilinderarmatuur van circa 250 x 250 mm genoemd. Kunt u aanvullende informatie verstrekken over de gewenste toepassing en uitvoering van deze armaturen? | Tijdens de schouw waren de armaturen te zien in enkele trappenhuizen waar we hebben gelopen. Als bijlage bij deze N.v.Inl. nr. 2 wordt een fotoblad toegevoegd met de bestaande armaturen als voorbeeld voor de nieuwe armaturen.
85 | 2 | Armatuurcode Q: paaltoparmatuur buiten op lichtmast | Voor armatuurcode Q wordt in de armaturenlijst verwezen naar een bestaand paaltoparmatuur buiten op lichtmast. Kunt u aanvullende informatie verstrekken over dit armatuur? Indien deze informatie niet beschikbaar is, verzoeken wij u een uitgangspunt te verstrekken waarmee alle inschrijvers op gelijke wijze kunnen calculeren. | Het gaat hier over een beperkt aantal armaturenatuur; 2stuks volgens de armaturenlijst. Voor de prijsvorming een netto stelpost t.b.v. Levering van arm.code Q van € 350,- aanhouden. De- en montage moet in de offerteprijs zitten. Uitgangspunt is bestaande lichtmast handhaven voor hergebruik.
86 | 2 | Objectieve toetsing A-merk / productniveau | Kunt u bevestigen dat een armatuur van een genoemd A-merk of gelijkwaardig merk wordt geaccepteerd wanneer het armatuur aantoonbaar voldoet aan alle in het bestek en de armaturenlijst gestelde eisen, ongeacht of dit binnen het assortiment van de fabrikant een instapmodel, standaardmodel of high-end model betreft? Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u de minimale aanvullende eisen voor het gewenste productniveau concreet te benoemen. | De minimale eisen staan voldoende benoemd in de aanvraag documenten. "Instapmodellen" voldoen hier waarschijnlijk niet aan, terwijl bij A-merken /gerenomeerde fabrikanten standaard modellen vaak voldoen aan deze minimale eisen en garanties. Door de eisen etc. weer te omschrijven lopen we het risico dat er tegenstrijdige dingen worden omschreven wat weer vragen oproept.
87 | 2 | Verwachtingsniveau A-merken / kwaliteitsniveau armaturen | In de armaturenlijst wordt bij diverse armatuurcodes verwezen naar “N.t.b.: bijv. Fagerhult, Signify, Trilux, Glamox, Etap (A-merk)”. Kunt u nader specificeren welk kwaliteits- en prestatieniveau de opdrachtgever verwacht binnen deze A-merk categorie? Dienen inschrijvers uit te gaan van high-end productlijnen binnen deze merken, of zijn instapmodellen/basisproductlijnen van deze A-merken toegestaan, mits aantoonbaar wordt voldaan aan alle technische eisen, normen, lichtprestaties, garantie-eisen en esthetische eisen uit het bestek en de armaturenlijst? | Zie antwoord op vorige vraag (antw. 86)
88 | 2 | Testopstelling: beoordelingsprocedure | Kunt u aangeven hoeveel beoordelingsrondes voor de testopstelling zijn voorzien, binnen welke termijn opdrachtgever/gebruiker per ronde reageert en of overschrijding van deze beoordelingstermijn leidt tot termijnverlenging voor de aannemer? | Dit zullen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens de eerste bouwvergadering bespreken. Voornemen is om de respons en frequentie dusdanig in te richten dat de planning hierdoor niet uitloopt.
89 | 2 | Testopstelling: kosten en afkeur | Kunt u bevestigen wie de kosten draagt voor monsterarmaturen, montage van de testopstelling en eventuele aanpassing/vervanging indien een armatuur op esthetische of functionele gronden wordt afgekeurd terwijl het technisch aan de bestekseisen voldoet? | Kosten voor bemonsteren moet in de offerte prijs zitten. Door na opdracht producten van lage /onvoldoende kwalitateit te bemonsteren loopt en aannemer het risico dat bemonsterde materialen worden afgekeurd = risico aannemer. Zie ook vraag en antwoord 105.
90 | 2 | Lichtmetingen na oplevering | Kunt u aangeven of na oplevering lichtmetingen verplicht zijn? Zo ja, voor hoeveel ruimten, welke ruimten, volgens welke meetmethode/norm, op welk moment en welke partij bepaalt de selectie van de te meten ruimten? | Voor oplevering zullen in een aantal verschillende ruimtes lichtmetingen moeten worden uitgevoerd, minimaal 10 stuks volgens NEN12464 en bij twijfel in bijzijn van directievoerder controle metingen uitvoeren. Bij twijfel of steekproeven door de directievoerder/ toezichthouder kan dit aantal hoger worden als blijkt dat het niet voldoet.
91 | 2 | Nieuwe armaturen versus inzetarmaturen in bestaande sparingen | In Nota van Inlichtingen I is aangegeven dat uitgangspunt het vervangen door nieuwe LED-armaturen is, maar ook dat A-merken bestaande sparingen/gatmaten kunnen gebruiken waarbij het bestaande armatuur als “montagehulpmiddel” fungeert. Kunt u bevestigen dat een compleet nieuw CE-gemarkeerd LED-inzetarmatuur van een A-merk, geplaatst in of op de bestaande sparing/reflectorgatmaat, is toegestaan zolang het bestaande armatuur geen functioneel onderdeel vormt van het nieuwe armatuur? | Als het nieuwe LED armatuur als zelfstandig in te bouwen LED armatuur kan functioneren en voldoet aan de omschreven eisen van de uitvraag, is dit toegestaan.
92 | 2 | Opslagruimte en logistiek | In Nota van Inlichtingen I is 30 m² opslagruimte in het gebouw genoemd. Kunt u aangeven waar deze opslagruimte zich bevindt, welke route beschikbaar is voor aan- en afvoer, welke liften gebruikt mogen worden, wat de afmetingen en draaglasten van deze liften zijn en of er tijdvensters gelden voor transportbewegingen? | Per werkgebied zal het werkgebied vrij worden gemaakt en zullen er geen mederwerkers van de gebruiker werkzaam zijn. Op het werkgebied dat vrijgemaakt is zal een ruimte beschikbaar worden gesteld om de materialen te kunnen opslaan.
93 | 2 | Beschikbaarheid werkgebieden per etage | In Nota van Inlichtingen I is aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar werken per etage en dat medewerkers meestal tijdelijk elders werken. Kunt u bevestigen dat per uitvoeringsfase een volledige etage of een duidelijk afgebakend bouwdeel vrij beschikbaar wordt gesteld aan de aannemer, zodat werkzaamheden aaneengesloten en efficiënt kunnen worden uitgevoerd? | Wij kunnen bevestigen dat er tijdens de uitvoeringsfase in een werkgebied een duidelijk afgebakend bouwdeel vrij beschikbaar wordt gesteld aan de aannemer. Zie ook vraag 92.
94 | 2 | Atrium – meerwerk bij niet-toelaatbare uitvoeringsmethode | Indien na opdracht blijkt dat de door de aannemer gekozen uitvoeringsmethode voor het atrium constructief of gebruik technisch niet wordt toegestaan door opdrachtgever/gebruiker, wordt het aanpassen van de uitvoeringsmethode dan aangemerkt als meerwerk, voor zover de aannemer is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte vloerbelastingen en informatie? | Indien dit constructief niet mogelijk blijkt of indien dit arobotechnisch niet is toegestaan (onveilige situatie), komt dit niet voor meerwerk in aanmerking. Als de gebruiker niet akkoord is, maar hier geen geldige redenen omtrend bovenstaande criteria voor kan aanleveren, komt dit wel in aanmerking voor meerwerk.
95 | 2 | Reikwijdte garantie | Indien 10 jaar garantie van toepassing is, kunt u aangeven of deze garantie geldt voor: a. het complete LED-armatuur; b. LED-modules/lichtbron; c. drivers; d. DALI-componenten; e. noodunits en batterijen; f. arbeidsloon, voorrijkosten en vervanging op locatie? Indien onderdelen hiervan zijn uitgesloten, verzoeken wij u dit expliciet te bevestigen. | Door een fout is bij de publicatie van het bestek een onjuiste versie gepubliceerd. Hierdoor ontbreken enkele belangrijke hoofdstukken in het bestek. De ontbrekende hoofdstukken hebben met name betrekking op de technische specificaties. De juiste versie van het bestek is inmiddels toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten. De eerder gepubliceerde versie van het bestek komt hiermee te vervallen. Aangezien de toevoeging van de ontbrekende hoofdstukken een substantiële wijziging betreft, zal het Rijksvastgoedbedrijf de aanbesteding rectificeren. Daarnaast zal een aanvullende vragenronde worden toegevoegd, zodat gegadigden de gelegenheid krijgen om vragen te stellen over de toegevoegde onderdelen van het bestek. De aanbestedingsplanning, waaronder de uiterste inschrijvingsdatum, zal hierop worden aangepast.
96 | 2 | Garantieperiode LED-armaturen en drivers | In Nota van Inlichtingen I is aangegeven dat de gevraagde garantie “> minimaal 5 jaar” bedraagt, maar ook dat “10 jaar garantie” moet worden aangehouden voor onder andere LED-armaturen. Kunt u bevestigen welke garantieperiode leidend is voor de inschrijving? | Zie herziende versie van het bestek.
97 | 2 | DALI-2 bekabeling en componenten | Kunt u expliciet aangeven welke DALI-2 voorzieningen door de aannemer moeten worden meegenomen? Gaat het uitsluitend om DALI-2 drivers in de armaturen, of dienen ook DALI-busbekabeling, DALI-voedingen, controllers, gateways, bediencomponenten, sensoren en/of programmeervoorzieningen te worden geleverd en aangesloten? | Zie herziende versie van het bestek.
98 | 2 | Afbakening DALI-2 installatie | In Nota van Inlichtingen I is aangegeven dat armaturen conform armaturenlijst als DALI-2 moeten worden uitgevoerd en dat de koppeling met het GBS buiten de scope valt. Kunt u bevestigen dat de scope van de aannemer beperkt is tot het leveren van DALI-2 geschikte armaturen/drivers en het bedrijfsvaardig opleveren van een zelfstandig functionerende verlichtingsinstallatie, zonder levering van GBS-koppelingen, gateways, BACnet/KNX-koppelingen of centrale gebouwbeheervoorzieningen? | Zie vraag en antwoord 66 en 71.
99 | 2 | Bijlagen Uitvraag LED verlichting naar contractpartijen | Wij gaan er uitdrukkelijk van uit dat de opdracht uitsluitend kan worden uitgevoerd door een bestaande contractpartij van het Rijksvastgoedbedrijf en dat derden hiervoor niet in aanmerking komen. Wij verzoeken u dit ondubbelzinnig te bevestigen. | Die aanname is onjuist.
100 | 2 | Toegestane A-merken | Kunt u bevestigen dat uitsluitend armaturen van de merken ETAP, Trilux, Fagerhult, Signify, Bega, Erco en Glamox worden aangemerkt als toegestane A-merken binnen deze uitvraag, en dat toepassing van andere merken niet is toegestaan, tenzij deze vooraf expliciet door opdrachtgever als gelijkwaardig en toegestaan zijn beoordeeld en bevestigd? Indien aanvullende merken worden toegestaan, verzoeken wij u deze merken limitatief te benoemen en de daarbij gehanteerde objectieve beoordelingscriteria kenbaar te maken. | Vanuit het RVB mogen wij zonder reden geen fabrikaten dwingend voorschrijven. Wel mogen er eisen aan de te leveren materialen worden gesteld waar deze materialen minimaal aan moeten voldoen.
101 | 2 | Aanvullende eisen na goedkeuring testopstelling / meerwerk | Eerdere vraag: Worden aanvullende eisen na goedkeuring van de testopstelling aangemerkt als meerwerk? Antwoord NVI1: Ja, dat kunnen wij bevestigen. Additionele vraag: Naar aanleiding van uw bevestiging verzoeken wij u nader te concretiseren wanneer sprake is van een “aanvullende eis” na goedkeuring van de testopstelling. Kunt u bevestigen dat iedere eis, voorwaarde, prestatie-eis, esthetische wijziging of technische aanpassing die niet expliciet en toetsbaar in de aanbestedingsstukken, het bestek of de goedgekeurde testopstelling is opgenomen, als aanvullende eis wordt beschouwd en derhalve als meerwerk wordt behandeld? | Er is sprake van een aanvullende eis op het moment dat deze eis niet benoemd is in het bestek of niet benoemd is in de nota.
102 | 2 | Vraag 31 Nota – esthetische beoordeling | In vraag 31 van de Nota wordt verwezen naar een esthetische beoordeling. Kunt u exact aangeven welke uitgangspunten, beoordelingsaspecten en criteria onderdeel uitmaken van deze esthetische beoordeling? Wij verzoeken u deze criteria concreet en toetsbaar te benoemen, zodat voor inschrijvers vooraf duidelijk is waarop de beoordeling plaatsvindt en subjectieve interpretatie achteraf wordt voorkomen. | Nee, dit is niet exact aan te geven maar kwaliteit en afwerking kan soms zichtbaar zijn aan producten. Ook gelijkwaardige / vergelijkbare afwerking t.o.v. de bestaande armaturen. In ieder geval geen armaturen en producten uit "de onderkant van de Markt" aanbieden.
103 | 2 | Garantiecriterium 97% verlichtingsniveau / maximaal 5% uitval | In de uitvraag is aangegeven dat, indien binnen 5 jaar het verlichtingsniveau lager is dan 97% of de uitval meer bedraagt dan 5%, de garantie wordt verlengd met nog eens 3 jaar. Dit is een waardevol criterium waarmee kwalitatief hoogwaardige fabrikanten kunnen worden onderscheiden. Tegelijkertijd is objectieve verificatie noodzakelijk, omdat theoretische fabrieksopgaven in de praktijk kunnen afwijken van de feitelijke prestaties. Kunt u bevestigen dat hiervoor een objectieve verificatiemethodiek wordt opgenomen, bijvoorbeeld door middel van een representatieve steekproef, waarbij bij ingebruikname een nulmeting wordt uitgevoerd en gedurende de garantieperiode één of meerdere herhalingsmetingen plaatsvinden? Daarnaast verzoeken wij u aan te geven volgens welke meetmethode, norm en beoordelingssystematiek wordt vastgesteld of aan het gegarandeerde verlichtingsniveau en het maximale uitvalpercentage wordt voldaan. | Voor oplevering zullen in een aantal verschillende ruimtes lichtmetingen moeten worden uitgevoerd, minimaal 10 stuks en deze uitvoeren volgens NEN12464 uitgangspunten. Bij twijfel in het bijzijn van directievoerder controle metingen uitvoeren. Bij twijfel of steekproeven door de directievoerder/ toezichthouder kan dit aantal hoger worden als blijkt dat het niet voldoet uit metingen van de directie voerder.
104 | 2 | Fabrieksgarantie armaturen en binnenwerk | In de stukken wordt verwezen naar een fabrieksgarantie van 5 jaar op armaturen en een fabrieksgarantie van 5 jaar op het binnenwerk. Kunt u nader toelichten wat hieronder exact wordt verstaan? Wij verzoeken u daarbij expliciet aan te geven of de garantie betrekking heeft op het complete LED-armatuur inclusief LED-module, driver, optiek, behuizing, elektronica en overige geïntegreerde componenten, dan wel uitsluitend op afzonderlijke onderdelen. Tevens verzoeken wij u aan te geven welke prestaties gedurende deze garantieperiode gegarandeerd moeten blijven. | Garantie geldt in eerste instantie op het gehele product en daarnaast op de afzonderlijk genoemde onderdelen.
105 | 2 | Armaturen die na gunning niet blijken te voldoen | Hoe wordt omgegaan met armaturen die na gunning, gedurende het ontwerp- of verificatietraject, niet blijken te voldoen aan de eisen uit de uitvraag, het bestek en/of de norm NEN-EN 12464-1:2021? Kunt u bevestigen wie in dat geval verantwoordelijk is voor het aanpassen, vervangen of opnieuw selecteren van de armaturen? Daarnaast verzoeken wij u expliciet aan te geven hoe wordt omgegaan met de financiële consequenties indien alternatieve armaturen noodzakelijk blijken om alsnog aan de gestelde eisen te voldoen. Worden deze meerkosten aangemerkt als meerwerk indien de oorspronkelijke armaturen voldeden aan de bij inschrijving beschikbare en toetsbare uitgangspunten? | De afgekeurde armaturen blijven eigendom van de aannemer of de fabrikant. Zie ook vraag en antwoord 89.
106 | 2 | Garantieperiode 5 jaar of 10 jaar LED-armaturen | Eerdere vraag: Kunt u bevestigen dat wordt uitgegaan van een garantieperiode van 5 jaar voor de LED-armaturen en bijbehorende LED-drivers, in plaats van “> 5 jaar”? Antwoord NVI1: Gevraagde garantie is > minimaal 5 jaar. Zie bestek par. 01.02.22.04, par. 70.18.10-a en bijlage 7 van document “BIJLAGEN UITVRAAG LED VERLICHTING NAAR CONTRACTPARTIJEN”. LET OP: 10 jaar garantie aanhouden voor o.a. LED-armaturen. Additionele vraag: In uw antwoord wordt aangegeven dat voor onder andere LED-armaturen een garantieperiode van 10 jaar dient te worden aangehouden. In de door u genoemde bijlage 7 kunnen wij deze eis echter niet expliciet terugvinden. Wij verzoeken u daarom concreet aan te geven op welke bepaling, paragraaf of bijlage deze eis van 10 jaar garantie is gebaseerd. Indien deze garantie-eis niet reeds expliciet in de aanbestedingsstukken is opgenomen, verzoeken wij u te bevestigen dat dit een aanvullende eis betreft en dat de eventuele financiële consequenties hiervan als zodanig worden behandeld. | Voor de garanatie uitgaan van 5jaar i.p.v. 10jaar en verder de genoemde voorwaarden aanhouden.
107 | 2 | Objectieve beoordeling A-merk | Eerdere vraag: Waarop worden A-merken geselecteerd? Antwoord NVI1: A-merken zijn in ieder geval merken die zich al lange tijd bewijzen, leverbaarheid op lange termijn garanderen en kwaliteit, prestaties en service kunnen onderbouwen en garanderen en voldoen aan de normen en eisen die in Nederland van toepassing zijn en die het RVB stelt. Additionele vraag: Uw antwoord geeft een algemene omschrijving van het begrip A-merk, maar bevat nog geen objectieve en toetsbare beoordelingscriteria. Kunt u toelichten hoe wordt voorkomen dat de kwalificatie “A-merk” een subjectieve beoordeling wordt? Wij verzoeken u concreet aan te geven welke objectieve criteria worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van garantie, aantoonbare levensduur, lumenbehoud, leveringszekerheid, serviceorganisatie, referentieprojecten, certificeringen, normconformiteit en beschikbaarheid van technische testdata. Tevens verzoeken wij u te bevestigen of deze criteria limitatief zijn en op welke wijze gelijkwaardigheid van eventuele andere merken wordt beoordeeld. | Het bestek is aangepast met aanvullende technisch eisen.
108 | 2 | Levensduureis LED-armaturen | In de uitvraag wordt onder meer gevraagd om een levensduur van LED’s van ≥ 50.000 uur, bij voorkeur L>90 / B<10, en een levensduur van de driver gelijk aan het armatuur, ≥ 50.000 uur / maximaal 10% uitvalpercentage. Wij verzoeken u deze eis concreter en eenduidiger te formuleren voor het complete LED-armatuur. Kunt u bevestigen dat voor kantoorarmaturen een professionele en toetsbare levensduureis moet worden aangehouden, bijvoorbeeld 50.000 uur L90/B10 voor het complete armatuur, inclusief LED-module, driver en overige geïntegreerde componenten? De formulering “bij voorkeur” biedt naar onze mening onvoldoende toetsbaarheid en laat te veel ruimte voor interpretatie. Wij verzoeken u daarom te bevestigen welke minimale prestatie-eis daadwerkelijk van toepassing is. | De woorden "bij voorkeur"mag men in dit geval laten vervallen.
109 | 2 | Normen en meetmethodieken prestaties LED-armaturen | Eerdere vraag: Op welke wijze mogen de prestaties van de LED-armaturen worden gemeten en onderbouwd, en van welke normen en meetmethodieken mag hierbij gebruik worden gemaakt, bijvoorbeeld LM-79 en TM-21? Antwoord NVI1: Minimaal zoals gevraagd en benoemd in het bestek en overige aanvraagdocumenten en conform de normen gevraagd mogen worden. Additionele vraag: Uw antwoord geeft nog onvoldoende duidelijkheid over de toe te passen normen en meetmethodieken. Kunt u concreet en limitatief aangeven welke normen, testmethoden en rapportages worden geaccepteerd voor het onderbouwen van de prestaties van de aangeboden LED-armaturen? Wij verzoeken u daarbij specifiek aan te geven of rapportages conform onder andere LM-79, TM-21 en/of gelijkwaardige internationaal erkende meetmethodieken worden geaccepteerd. Tevens verzoeken wij u te bevestigen of de onderbouwing betrekking moet hebben op het complete armatuur, en niet uitsluitend op losse componenten. | Wij gaan uit van de gegevens zoals de fabrikant deze aanleverd. Als de fabrikant geen volwaardige productgegevens kan aanleveren die conform algemene standaarden zijn opgesteld en gemeten worden deze producten niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor producten waarbij een leverancier zelf een technisch specificatieblad samensteld, dit accepteren wij niet.
110 | 2 | Definitie en onderbouwing lumen/Watt | Eerdere vraag: Hoe wordt de lichtopbrengst in lm/W van de aangeboden oplossing gedefinieerd en onderbouwd, en in hoeverre heeft dit betrekking op het totale armatuur versus afzonderlijke componenten? Antwoord NVI: Onderbouwing op basis van de gebruikelijke en gangbare technische fabrieksspecificaties, eventueel met aantoonbare fabrieks-test en meetgegevens. Additionele vraag: De omschrijving “gebruikelijke en gangbare technische fabrieksspecificaties” is naar onze mening onvoldoende concreet en onvoldoende toetsbaar. Kunt u aangeven welke specifieke meetmethode, norm of rapportagevorm wordt geaccepteerd voor het bepalen van de lichtopbrengst in lm/W? Tevens verzoeken wij u te bevestigen dat de opgegeven lm/W-waarde betrekking dient te hebben op het complete armatuur, inclusief driververliezen, optiek en behuizing, en niet uitsluitend op de afzonderlijke LED-module of lichtbron. | Wij gaan uit van de gegevens zoals de fabrikant deze aanleverd. Als de fabrikant geen volwaardige productgegevens kan aanleveren die conform algemene standaarden zijn opgesteld en gemeten worden deze producten niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor producten waarbij een leverancier zelf een technisch specificatieblad samensteld, dit accepteren wij niet.
111 | 2 | Duurzaamheid en circulariteit | Eerdere vraag: Hoe moet de leverancier invulling geven aan duurzaamheid en circulariteit binnen de aangeboden oplossing, en welke rol spelen hierbij certificeringen? Antwoord: Minimaal zoals gevraagd en benoemd in het bestek en overige aanvraagdocumenten en conform de normen gevraagd mogen worden. Additionele vraag: Uw antwoord geeft nog onvoldoende concreet aan op welke wijze duurzaamheid en circulariteit moeten worden ingevuld en beoordeeld. Kunt u nader specificeren welke duurzaamheidseisen, circulariteitscriteria en certificeringen relevant zijn binnen deze uitvraag? Wij verzoeken u daarbij onder meer aan te geven of aspecten zoals demontabiliteit, repareerbaarheid, vervangbaarheid van onderdelen, beschikbaarheid van reservedelen, materiaalpaspoorten, energieprestatie, milieubelasting, herbruikbaarheid en erkende certificeringen onderdeel uitmaken van de beoordeling. Tevens verzoeken wij u aan te geven of deze aspecten als minimumeis, gunningscriterium of contractuele verplichting worden beschouwd. | Dit project is vanuit de EML eisen ontstaan. In de uitvraag zijn en worden deze aspecten niet specifiek benoemd, maar zijn wel relevant. Vanuit de benoemde leveranciers is het vertrouwen dat zij producten leveren die aan deze algemene NL en EU normen voldoen. Als leveranciers deze onderbouwing niet kunnen leveren wordt dit meegenomen in de eindbeoordeling.