## Beantwoording vragen NVI
| Vraag: |  | Antwoord:
1 | Het Programma van Eisen vermeldt een rode buitenmantel voor de tractiekabels. Kunt u bevestigen dat uitsluitend een rode buitenmantel is toegestaan, of zijn technisch gelijkwaardige tractiekabels met een zwarte of grijze buitenmantel eveneens acceptabel? | 1 | Hierbij de bevestiging dat uitsluitend een rode buitenmantel is toegestaan.
2 | Eis 1. Tractiekabels 750V DC: *Graag de geleider opbouw bevestigen, klasse 2 = rs. klasse 5=rf? De omschrijving wordt niet consequent toegepast. Tractiekabels 750V DC * Mag kabel EG-YMeKas/3kV 1x800rs+as70 klasse 2 uitgevoerd worden in klasse 5? | 2 | Fout in beschrijving van de kabels, hierbij de correctie (tevens zal dit worden aangepast in de laatste versie van het PvE): • BMvKas 3,6/6 kV 1x500rs+as60 klasse 2 • EG-YMeKas/3kV 1x630rs+as70 klasse 2 • EG-YMeKas/3kV 1x800rs+as70 klasse 2 • BMz1Kas 1,8/3 kV1x630rf+as70 klasse 5 • BMz1Kas 1,8/3 kV1x800rf+as70 klasse 5 - Niet akkoord
3 | Constructie eisen Afscherming langswaterdicht: Ja *Graag bevestiging dat deze eis de hoogspanningskabels betreft UV-bescherming: ISO 4892/2 *de huidige UV normering is NEN EN 50289-4-17 A i.p.v. ISO 4892/2 | 3 | - Waterdichtheid betreft voor tractie- en hoogspanningskabels - Akkoord met nieuwe UV normering
4 | Eis 2 -Cca geldt alleen voor kabeltype YMz1Krvaslwd 12/20 kV 1x630rs+as50 -Voor de tractiekabels is de eis om te voldoen aan de brandveiligheidsnormen IEC 60332-1/IEC 60332-3-24 Cat. C mogelijk. Voor tractiekabel BMvKas geldt een eis op zelfdovendheid volgens IEC 60332-1-2 (Bunzenbrander test). -Voor de types EG-YmeKas is geen brandvertragingseis mogelijk i.v.m. het gevraagde mantelmateriaal PE. | 4 | - Cca geld ook voor de andere hoogspanningskabels - Akkoord - Akkoord
5 | Eis 3. Een hogere brandklasse voor de gevraagde kabels is niet mogelijk. Voor de gevraagde kabels zou dit een certificeringtraject betekenen met een lange doorlooptijd en onzekerheid of de hogere brandklasse gehaald kan worden. | 5 | Indien voor de gevraagde toepassing een hogere brandklasse is vereist, dient de inschrijver alternatieve kabels aan te bieden met gelijkwaardige functionele eigenschappen, technische kenmerken en prestaties.
6 | Eis 4 De geleider(s) van de tractiekabel(s) dient/dienen ten minste de opgegeven klasse in eis 1 te zijn (klasse 2 of 5, volgens NEN-EN- IEC 60228:2005) *Graag NEN-EN- IEC 60228:2005 vervangen door 60228:2024 Eis 5 De geleider(s) van de hoogspanningskabel(s) dient/dienen van het type rond massieve “klasse 1” of rondgeslagen “klasse 2” (NEN-EN- IEC 60228:2005) te zijn -Graag NEN-EN- IEC 60228:2005 vervangen door 60228:2024 Eis 7. -De kabel dient gecertificeerd te zijn op basis van NEN-HD 620 S2:2016 of IEC 60502-2:2014 en deze dienen geleverd te worden aan GVB met productiedatum en nummer. -Graag NEN-HD620 S2:2016 vervangen door NEN HD S3:2023 | 6 | Normeringen zijn aangepast naar meest recente versie van het PvE
7 | Eis 8. De kabels dienen halogeen vrij te zijn. *Kabeltype BMvKas is niet halogeen-vrij, graag bevestigen Eis 12. b) in (water)kruisingen -De kabels zijn niet radiaal waterdicht (dlwd) en niet bestemd voor continue onderdompeling in water, graag akkoord. | 7 | Eis 8: Alle kabels die geleverd worden aan GVB dienen halogeen vrij te zijn Eis 12: Akkoord
8 | Eis 17. Wanneer GVB minimaal zes weken voor de geplande productiedatum aan Opdrachtnemer aangeeft dat de aannemer van de installatieopdracht later start, dan zal Opdrachtnemer de geplande productie naar achteren schuiven. -De doorlooptijd voor productie van de gevraagde kabels graag aanpassen van 6 weken naar 10 weken. | 8 | Akkoord
9 | *Art. 4 lid 4 Garantietermijn + verlenging + nieuwe termijnen Voorstel Vervang art. 4 lid 4 door: Contractant staat gedurende een garantietermijn van vierentwintig (24) maanden na Levering dan wel twaalf (12) maanden na installatie/inbedrijfstelling (indien van toepassing), naar gelang welk tijdstip eerder is, in voor de afwezigheid van materiaal- en fabricagegebreken bij normaal en voorzien gebruik. \na) De garantietermijn wordt niet verlengd wegens (gedeeltelijke) buitengebruikstelling of herstelwerkzaamheden. Op vervangen en/of gerepareerde onderdelen geldt uitsluitend de resterende oorspronkelijke garantietermijn, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen. Garantieaanspraken geven uitsluitend recht op herstel of vervanging (naar keuze van Contractant) of, indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, creditering van (een evenredig deel van) de prijs van de betreffende Zaak.” (toelichting: de aanbieder geeft standaard een garantie van 24 maanden na levering of 12 maanden na installatie, naar gelang welk tijdstip eerder is) | 9 | GVB gaat niet akkoord met het verzoek. De te leveren hoog- en tractiespanningskabels vormen een essentieel onderdeel van de vitale railinfrastructuur van het Amsterdamse tram- en metronetwerk. In het Programma van Eisen (eis 10) is daarom een minimale levensduur van 40 jaar voorgeschreven. Een beperking van de garantietermijn tot 12 maanden na installatie of het uitsluiten van hernieuwde garantie op herstelde/vervangen componenten doet afbreuk aan de vereiste kwaliteitsborging en betrouwbaarheid.
10 | Art.13 (slotzin na lid 4) Opzegging bij onredelijke wijzigingsgevolgen Vervang de slotzin door: “Indien de gevolgen van de wijzigingen voor de prijs en/of het tijdstip van levering naar het oordeel van GVB onredelijk zijn, treden Partijen in overleg om tot een redelijke aanpassing te komen. Indien Partijen niet binnen een redelijke termijn overeenstemming bereiken, is GVB bevoegd om de Overeenkomst door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden, voor zover de wet dit toelaat.” | 10 | GVB gaat niet akkoord met het aanpassen van de contractuele bepaling. GVB hecht aan een professionele en constructieve samenwerking; operationele afstemming, voorstellen en knelpunten worden primair behandeld via het reguliere overleg met de contractmanager (zie artikel 5 van de Raamovereenkomst en de toelichting in het Inkoopplan). Indien er echter sprake is van substantiële wijzigingen of tekortkomingen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, treedt de contractuele escalatiestructuur in werking. Hierbij geldt dat ingevolge Artikel 6 en Artikel 7 van de Raamovereenkomst (alsmede de integriteits- en hoor-en-wederhoorbepalingen) eerst een schriftelijke aanmaning met hersteltermijn dan wel een hoor-en-wederhoorprocedure plaatsvindt alvorens tot ontbinding wordt overgegaan. Artikel 13 lid 5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden fungeert daarbij als ultimum remedium om onredelijke prijs- en levertijdaanpassingen af te wenden en blijft ongewijzigd.
11 | Art. 35 lid 5 Opzegging door GVB te allen tijde Schrap art. 35 lid 5 integraal (toelichting; retourbeleid Contractant is van toepassing) | 11 | GVB gaat niet akkoord met het verzoek. - De toepasselijkheid van algemene of bijzondere (verkoop/leverings)voorwaarden van inschrijver wordt uitdrukkelijk uitgesloten (zie paragraaf 3.8.5 Aanbestedingsleidraad, artikel 2 lid 4 Algemene Inkoopvoorwaarden en artikel 10 Concept Raamovereenkomst). - In de Concept Raamovereenkomst (o.a. artikelen 2 en 7) zijn specifieke beëindigingsgronden vastgelegd (zoals het bereiken van de maximale contractwaarde van € 15.000.000,- en wijzigingen in zeggenschap). Artikel 35 van de Algemene Inkoopvoorwaarden en de Raamovereenkomst blijven ongewijzigd van kracht.
12 | Art. 18 lid 6 Aansprakelijkheidslimiet Vervang art. 18 lid 6 door: “6. De totale aansprakelijkheid van Contractant uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst (ongeacht de grondslag) is beperkt tot een bedrag gelijk aan 100% van de (netto) contractwaarde van de Overeenkomst dan wel – indien de aanspraak betrekking heeft op een Nadere Overeenkomst, deelorder of deellevering – 100% van de (netto) waarde van die Nadere Overeenkomst/deelorder/deellevering waarop de aanspraak betrekking heeft. In afwijking van het voorgaande geldt een afzonderlijke aansprakelijkheidslimiet voor zaakschade die direct veroorzaakt wordt door een door Contractant geproduceerde en aan GVB geleverde Zaak: in het geval fysieke schade wordt veroorzaakt door een gebrek in een dergelijke Zaak is de aansprakelijkheid van Contractant voor deze fysieke schade voor een bedrag van EUR 1.000.000 per geval met een maximum van EUR 2.500.000 per verzekeringsjaar ” | 12 | GVB gaat niet akkoord met het verzoek. Aangezien de geleverde kabels worden ingezet in een operationele railomgeving, kunnen ondeugdelijke leveringen leiden tot ernstige infrastructurele schade en maatschappelijke ontwrichting. Een beperking van de aansprakelijkheid tot enkel de factuurwaarde van een specifieke afroeporder staat in wanverhouding tot het potentiële schaderisico. De gehanteerde aansprakelijkheidslimiet van € 1.000.000,- per gebeurtenis en € 2.500.000,- per jaar in artikel 18 lid 6 van de Algemene Inkoopvoorwaarden is marktconform en sluit exact aan bij de gestelde verzekeringseis in paragraaf 4.2.1 sub C van de Aanbestedingsleidraad. De bepaling blijft ongewijzigd.
13 | Art. 18 lid 8 Uitsluiting indirecte en gevolgschade Vervang art. 18 lid 8 door: “Contractant is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade. Onder indirecte schade en gevolgschade wordt in ieder geval verstaan (maar niet beperkt tot): gederfde winst, omzetderving, gemiste besparingen, verlies van goodwill, stilstandschade, productieverlies, gemiste contracten, gemiste kansen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde gebruiksmogelijkheden, schade als gevolg van claims van afnemers van GVB, in-en uitbouwkosten en schade door verlies of verminking van gegevens. Contractant is voorts nimmer aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van terrorisme, kwaadwillige besmetting of daarmee verband houdende overheidsmaatregelen.” | 13 | GVB gaat niet akkoord met het verzoek. Artikel 18 lid 8 van de Algemene Inkoopvoorwaarden sluit indirecte schade (waaronder gederfde winst en geleden verlies) reeds uit. Het uitsluiten van in- en uitbouwkosten bij toerekenbaar non-conforme kabelleveringen is voor GVB echter onacceptabel. De kosten voor het verwijderen en herinstalleren van afgekeurde kabels in tunnels, tracés of gelijkrichterstations vormen het leeuwendeel van de herstelschade bij ondeugdelijke levering. Deze directe herstelkosten dienen voor rekening van de tekortschietende leverancier te blijven conform artikel 6 van de Raamovereenkomst. De bepaling blijft ongewijzigd.
14 | Art. 18 lid 9 Uitholling cap Vervang de laatste zin van art. 18 lid 9 door: “De aansprakelijkheidsbeperking zoals genoemd in lid 6 is van toepassing.” | 14 | GVB gaat niet akkoord met het verzoek. De naleving van fiscale wetgeving, sociale premies en wetgeving inzake de tewerkstelling van personeel en vreemdelingen (Wav) behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid en het risico van opdrachtnemer als werkgever. Het contractueel maximeren van aansprakelijkheid of vrijwaringen op dit vlak is juridisch ongebruikelijk en voor GVB onacceptabel. De bepaling blijft ongewijzigd gehandhaafd.
15 | Art.18 lid 10 (toevoeging) Voeg toe aan het einde van art. 18 lid 10: “Deze vrijwaring geldt uitsluitend voor zover de aanspraak van de derde het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Contractant. De aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen van dit artikel zijn onverkort van toepassing op deze vrijwaring.” | 15 | GVB gaat niet akkoord met het verzoek. Artikel 18 lid 10 verwijst uitdrukkelijk naar het regime van artikel 18 als geheel, waardoor de overeengekomen aansprakelijkheidskaders en uitsluitingen van indirecte schade reeds doorwerken in de verhouding tussen partijen. Een verdere inperking van de vrijwaring voor schade die door toedoen of nalaten van de leverancier aan derden wordt toegebracht, wordt niet geaccordeerd. De bepaling blijft ongewijzigd.
16 | Art.20 lid 2 Auteursrechten Vervang art. 20 lid 2 door:”Tenzij anders overeengekomen blijven alle auteursrechten ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten bij Contractant en/of diens licentiegevers. Contractant verleent aan GVB een niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij gebruiksrecht voor interne doeleinden en voor het met de Overeenkomst beoogde gebruik.” | 16 | GVB beantwoordt de vragen met betrekking tot artikel 20 van de Algemene Inkoopvoorwaarden gezamenlijk als volgt: Geen overdracht van IE-rechten op producten / technologie: De onderhavige opdracht betreft uitsluitend de levering van gestandaardiseerde hoog- en tractiespanningskabels. Zoals vastgelegd in paragraaf 2.3 van de Aanbestedingsleidraad, vallen engineering-, ontwikkelings- en ontwerpwerkzaamheden uitdrukkelijk buiten de scope van de opdracht. Er worden in het kader van deze raamovereenkomst geen nieuwe intellectuele eigendomsrechten gecreëerd die aan GVB toekomen of overgedragen moeten worden. De intellectuele eigendomsrechten op de fabricage, productontwerpen en technologie van de fabrikant/leverancier blijven te allen tijde volledig berusten bij de leverancier (en diens toeleveranciers/licentiegevers). Uitsluitend noodzakelijk gebruiksrecht voor railinfrastructuur: Voor zover er intellectuele eigendoms- of auteursrechten rusten op de meegeleverde documentatie (zoals productbladen, testcertificaten/FAT-SAT-rapporten, montagehandleidingen en materiaalpaspoorten conform de eisen van het Programma van Eisen), beoogt GVB uitsluitend een niet-exclusief, onbelemmerd gebruiksrecht te verkrijgen. Dit gebruiksrecht is strikt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de aanleg, exploitatie, inspectie, het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur van GVB (inclusief het mogen delen van deze documentatie met door GVB ingeschakelde spooraannemers). Handhaving algemene voorwaarden: Aangezien de bepalingen in artikel 20 van de Algemene Inkoopvoorwaarden generieke voorwaarden betreffen die in het licht van de voornoemde scope en aard van deze leveringsopdracht moeten worden uitgelegd, is een tekstuele aanpassing van de Algemene Inkoopvoorwaarden niet noodzakelijk. Artikel 20 van de Algemene Inkoopvoorwaarden GVB blijft derhalve ongewijzigd van kracht.
17 | Art.20 lid 3 databankrechten Vervang artikel 20 lid 3 door: “Tenzij anders overeengekomen blijven alle databankenrechten ten aanzien van enige prestatie van Contractant voortvloeiend uit de Overeenkomst bij Contractant en/of diens licentiegevers. Contractant verleent aan GVB een niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij gebruiksrecht om deze databanken te gebruiken voor het met de Overeenkomst beoogde doel.” | 17 | Zie antwoord 18.
18 | Art.20 lid4 Gebruikmaken resultaten diensten Vervang art. 20 lid 4 door: “Voor zover de resultaten (mede) tot stand komen met gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan GVB toekomende intellectuele eigendomsrechten, verleent Contractant aan GVB een niet-exclusief gebruiksrecht voor zover noodzakelijk voor het gebruik conform de Overeenkomst. Dit gebruiksrecht is niet overdraagbaar, behoudens aan derden die door of namens GVB worden ingeschakeld voor beheer, onderhoud of reparatie, mits onder geheimhouding.” | 18 | Zie antwoord 18.
19 | Art.20 lid5 Volmacht om akte te tekenen Schrap art. 20 lid 5 integraal | 19 | Zie antwoord 18.
20 | Art.20 lid 6 Eigendomspresumptie Vervang art. 20 lid 6 door: “6. Indien tussen Partijen verschil van mening bestaat over intellectuele eigendomsrechten op resultaten, blijven deze rechten bij Contractant, tenzij GVB aantoont dat uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. GVB mag de resultaten blijven gebruiken conform de Overeenkomst.” | 20 | Zie antwoord 18.
21 | Art.20 lid7 Afstand persoonlijkheidsrechten Vervang art. 20 lid 7 door: “Contractant zal zich inspannen om, voor zover redelijkerwijs mogelijk, toestemming van betrokken makers te verkrijgen zodat het gebruik door GVB conform de Overeenkomst niet wordt belemmerd.” | 21 | Zie antwoord 18.
22 | Art.20 lid8 Veegclausule Vervang art. 20 lid 8 door: “Voor zover andere intellectuele eigendomsrechten ontstaan op of in verband met de resultaten, verleent Contractant aan GVB een niet-exclusief gebruiksrecht conform lid 2 en 3.” | 22 | Zie antwoord 18.
23 | Art.20 lid10 Ontbinding bij IE-claim Vervang art. 20 lid 10 door: “Indien derden GVB aanspreken ter zake van (gestelde) IE-inbreuk, treden Partijen in overleg. Ontbinding is slechts mogelijk indien en voor zover voortgezet gebruik na aanpassing of vervangende oplossing redelijkerwijs niet mogelijk is.” | 23 | Zie antwoord 18.
24 | Art.3 lid3 Boete bij late levering Vervang art. 3 lid 3 door: “ Indien de volledige Levering niet binnen de overeengekomen termijn is verricht op een wijze die voldoet aan de bepalingen van de Raamovereenkomst, is Leverancier aan GVB een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 0,1% van de totale waarde van de desbetreffende inkooporder voor elke verstreken week dat de tekortkoming voortduurt tot een maximum van 10% daarvan. Deze boete heeft te gelden als gefixeerde schadevergoeding in de zin van artikel 6:92 van het Burgerlijk Wetboek De boete wordt verrekend met de door GVB verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan. | 24 | GVB gaat niet akkoord met de voorgestelde aanpassing. Tijdige levering van hoog- en tractiespanningskabels is cruciaal voor de voortgang van projecten en het waarborgen van de continuïteit en veiligheid van de railinfrastructuur. De huidige boetebepaling, inclusief de berekeningswijze en het cumulatieve recht op nakoming en eventuele schadevergoeding, fungeert als een noodzakelijke prikkel tot tijdige levering. Artikel 3 lid 3 van de Raamovereenkomst blijft ongewijzigd en is leidend.
25 | Art.6 lid3 sub b Gevolgen van schending garantie Schrap in artikel 6.3 (b): “en ontbinding van de Raamovereenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Algemene Inkoopvoorwaarden GVB en dientengevolge creditering van (het gedeelte van) de koopprijs dat voor het desbetreffende Product reeds is betaald.” | 25 | GVB gaat niet akkoord met de voorgestelde aanpassing. Artikel 6 lid 2 en lid 3 voorziet reeds in een zorgvuldige escalatieladder: de bevoegdheid tot ontbinding ontstaat pas nadat de Leverancier schriftelijk is aangemaand en binnen de gestelde termijn in gebreke blijft om gebrekkige Producten te herstellen of te vervangen. Bovendien vindt ontbinding plaats met inachtneming van artikel 35 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van GVB en artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek. Gelet op het belang van deugdelijke materialen voor de kritische energievoorziening van het metro- en tramnetwerk, blijft artikel 6.3 sub b ongewijzigd gehandhaafd.
26 | In de aanbestedingsleidraad wordt een geldig ISO 14001-certificaat (of gelijkwaardig) geëist. - Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat een inschrijving wordt geaccepteerd indien de inschrijver beschikt over een milieuzorgsysteem dat is ingericht conform de ISO 14001-norm en de toeleverende/producerende partij beschikt over een geldig ISO 14001-certificaat? - Zo nee, volstaat in dat geval een intentieverklaring of planningsbevestiging van een geaccrediteerde certificeringsinstantie waaruit blijkt dat het certificeringstraject van de inschrijver loopt en een audit gepland staat? | 26 | Wanneer een inschrijver (nog) niet beschikt over een formeel ISO 14001-certificaat, staat de Aanbestedingsleidraad uitdrukkelijk toe dat gelijkwaardige maatregelen op het gebied van milieumanagement worden aangetoond. Een enkele intentieverklaring of planning van een toekomstige audit volstaat hiervoor op zichzelf niet. Wel kan de inschrijver aantonen dat het managementsysteem reeds operationeel is ingericht en wordt nageleefd door tijdig de volgende documenten te overleggen (binnen 7 kalenderdagen na verzoek van GVB): Een inhoudelijke beschrijving van het eigen milieumanagementsysteem, bestaande uit ten minste een afschrift van de inhoudsopgave/index van het milieuzorgsysteem waaruit blijkt dat maatregelen zijn vastgelegd ter borging, beheersing en continue verbetering van de milieuzorg, alsmede het verslag van ten minste één jaarlijkse uitgevoerde (interne of externe) audit, aangevuld met een toelichting op overeenkomsten en afwijkingen ten opzichte van ISO 14001; Een rechtsgeldig ondertekende verklaring waaruit blijkt dat de onderneming beschikt over een eigen milieuzorgsysteem dat door de directie/het management wordt onderschreven en beheerst.