## Vragen_en_antwoorden_599611_all
Nr | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Batterij | In het PvE wordt gevraagd om een energieopslagsysteem op basis van "zoutwater-batterijtechnologie (aqueous sodium-ion of vergelijkbaar)" met een watergebaseerde elektrolyt zonder brandbare of toxische stoffen. Inschrijver constateert dat de beschikbaarheid van dergelijke systemen momenteel beperkt is en dat diverse technologieën onder de noemer sodium-ion, zoutwater of natriumtechnologie worden geschaard, terwijl deze technisch wezenlijk van elkaar verschillen. Kan opdrachtgever verduidelijken: Of sprake is van een harde systeemeis of een voorkeurstechnologie; Welke functionele doelstelling met deze eis wordt beoogd (bijvoorbeeld brandveiligheid, duurzaamheid, circulariteit of milieubelasting); Of alternatieve batterijtechnologieën mogen worden aangeboden mits aantoonbaar wordt voldaan aan de beoogde functionele eisen. | De in het PvE voorgeschreven zoutwater-batterijtechnologie (aqueous sodium-ion of vergelijkbaar), met een watergebaseerde elektrolyt zonder brandbare of toxische stoffen, betreft een harde (systeem)eis (en geen 'voorkeurstechnologie'). Deze keuze is zorgvuldig afgewogen en is, zoals ook in de aanbestedingsleidraad is toegelicht, ingegeven door doelstellingen op het gebied van brandveiligheid en duurzaamheid zoals circulariteit en beperking van de milieubelasting. Onder ‘of vergelijkbaar’ wordt uitsluitend een technisch vergelijkbare oplossing verstaan die eveneens gebruik maakt van een watergebaseerde elektrolyt en geen brandbare of toxische stoffen bevat. Alternatieve batterijtechnologieën die niet aan deze kenmerken voldoen, waaronder lithium-ion- en LFP-systemen, zijn niet toegestaan. Op deze eis worden geen concessies gedaan.
2 | meterkasten | Tijdens de locatieschouw is aangegeven dat op ten minste twee locaties de bestaande meterkast zal worden vervangen. Inschrijver heeft hierover geen nadere technische informatie aangetroffen in het PvE of de aanbestedingsstukken. Kan opdrachtgever aangeven: Of voor deze locaties nog tekeningen, schema's en/of technische gegevens van de nieuwe meterkastsituatie beschikbaar worden gesteld; Of de vervanging van de meterkast onderdeel uitmaakt van de opdracht of door derden wordt uitgevoerd; Welke uitgangspunten inschrijvers dienen te hanteren voor de aansluiting van de PV-installatie en het energieopslagsysteem zolang de definitieve meterkastconfiguratie nog niet bekend is; Of opdrachtgever voor eventuele gevolgen van de meterkastvervanging een uniforme stelpost wenst voor te schrijven. | Na gunning worden de tekeningen gedeeld. Vervanging van de meterkast maakt geen onderdeel uit van de aanvraag. Uitgangspunt is dat de groepenkast zodanig geconfigureerd is (door de huisinstallateur) dat de benodigde aansluitingen ingepast kunnen worden. Een stelpost voor meterkast vervanging is niet aan de orde omdat deze buiten scope is.
3 | Opstel locatie | Tijdens de technische opnames heeft inschrijver geconstateerd dat op meerdere locaties de gewenste batterijopstellocatie inpandig is voorzien. Op enkele locaties resulteert dit in relatief lange kabeltrajecten tussen batterij, omvormer en aansluitpunt in de elektrische installatie. Kan opdrachtgever aangeven: 1) Of de tijdens de schouw besproken batterijlocaties als harde uitgangspunten beschouwd moeten worden; 2) Of inschrijvers alternatieve opstellocaties mogen voorstellen wanneer deze technisch of economisch gunstiger zijn; 3) Op basis van welke criteria een alternatieve locatie zal worden beoordeeld; 4) Of opdrachtgever bereid is een buitenopstelling toe te staan indien hiermee de kabelafstanden, installatiewerkzaamheden en totale projectkosten aanzienlijk kunnen worden beperkt. | 1) Energieopslag tot 20 kW moet binnen worden opgesteld. Daarboven moet buiten. De exacte locatie is in overleg. Tijdens de schouw gedane uitspraken zijn niet bepalend voor de offerte. 2) Ja, mits het voldoet aan 1). Inschrijver dient bij de offerte uit te gaan van 15 meter bekabeling tussen batterij en aansluitpunt, met de gekozen leverancier zal een (eventueel) afwijkende lengte later verrekend worden. 3) Deze wordt niet beoordeeld bij het beoordelen van de offerte. 4) Nee. Zie ook onderdeel 1).
4 | installaties verwijderen | Tijdens de opname is besproken dat mogelijk bestaande installaties op het hoge dak verwijderd of verplaatst moeten worden. Tijdens de technische opname is gesproken over het verwijderen of verplaatsen van bestaande installaties op het hoge dak van de locatie Schiedam. Inschrijver kan uit de aanbestedingsstukken niet eenduidig afleiden welke installaties onderdeel uitmaken van de scope. Kan opdrachtgever aangeven: Welke bestaande installaties verwijderd, verplaatst of aangepast mogen worden; Welke werkzaamheden door opdrachtgever of derden worden uitgevoerd; Of de kosten hiervan onderdeel moeten zijn van de inschrijving. | Verwijderen of verplaatsen is geen onderdeel van de scope. Dit zal later met de winnende inschrijver worden afgestemd en eventueel verrekend.
5 | Noodstroomvoorzieningen | In de aanbestedingsleidraad wordt aangegeven dat op diverse locaties gelijktijdig noodstroomvoorzieningen worden uitgerold, terwijl in de energiegegevens reeds noodstroomvoorzieningen zijn vermeld. Kan opdrachtgever verduidelijken welke wijzigingen aan de noodstroomvoorzieningen voorzien zijn en of hier in het ontwerp van PV en energieopslag rekening mee gehouden moet worden? | De aanpassingen van de verdeelinrichting vallen buiten de scope van deze opdracht. De offerte dient uit te gaan van dat er nog geen noodstroom aanwezig is, eventuele aanpassingen zullen later worden verrekend.
6 | meterkasten | Kan opdrachtgever aangeven welke technische uitgangspunten inschrijvers moeten hanteren voor de aansluiting van PV-installatie en energieopslag op locaties waar de verdeelinrichting wordt vernieuwd (Barendrecht en Maassluis)? Worden hiervoor nog schema's, tekeningen of overige technische gegevens beschikbaar gesteld, zodat alle inschrijvers uitgaan van dezelfde situatie? | Zie beantwoording vraag 2
7 | Sodium-Ion | In het PvE wordt gevraagd om een energieopslagsysteem op basis van zoutwater-batterijtechnologie (aqueous sodium-ion of vergelijkbaar). Bedoelt u hiermee dat een batterij gebaseerd op sodium-ion vergelijkbaar is en voldoet? | Zie beantwoording vraag 1
8 | Buitenplaatsing accu | Mag de accu ook buiten worden geplaatst? Dit betreft specifiek de locaties waar een systeem van 20 kWh / 10 kW wordt uitgevraagd. | Zie beantwoording vraag 3
9 | Bevestiging specificaties (kWh/kW) | Tijdens de schouw is enige onduidelijkheid ontstaan over de verhoudingen tussen opslagcapaciteit (kWh) en vermogen (kW). Ter bevestiging: klopt het dat de eis voor locatie Barendrecht 45 kWh / 20 kW bedraagt, en voor de overige panden 20 kWh / 10 kW? | Zie de bij deze beantwoording gepubliceerde nieuw bijgevoegde tabel 3 met specificaties van de energieopslag. Zie ook punt 79 van het PvE (bijlage 9).
10 | Fundering | In de aanbestedingsstukken wordt niets vermeld over een fundering (bijvoorbeeld ten behoeve van de accu's). Valt het realiseren van een eventuele fundering binnen of buiten de scope van deze opdracht? | Indien voor de plaatsing van het energieopslagsysteem een fundering of andere bouwkundige voorziening noodzakelijk blijkt, valt het realiseren daarvan buiten de scope van deze opdracht. Eventuele bouwkundige voorzieningen worden door of namens opdrachtgever afzonderlijk georganiseerd. Zie ook eis 72 uit het PVE.
11 | Uitloop hijsvergunning Schiedam | Voor de locatie Schiedam wordt een doorlooptijd van circa 6 weken genoemd voor de benodigde hijsvergunning (vanwege de ligging nabij spoor- en metro-infrastructuur). Indien de afgifte van deze vergunning door derden (bevoegd gezag/spoorbeheerder) onverhoopt langer duurt dan 6 weken, wordt de totale oplevertermijn van 9 maanden na gunning voor deze specifieke locatie dan pro rato verlengd? | Ja, dit is akkoord.
12 | Hersteltermijn SCOPE-keuringen | Er geldt een strikte termijn van maximaal 2 maanden na de keuring om eventuele herstelpunten uit de SCOPE 10- en SCOPE 12-rapportages op te lossen. Is er ruimte voor een gemotiveerde verlenging van deze termijn (zonder boetes of ingebrekestelling) indien een restpunt wordt veroorzaakt door een component met een lange levertijd, mits dit aantoonbaar buiten de schuld van de installateur ligt? | Ja, dit is akkoord.
13 | Gebruik monitoringsoftware en AI | Het PvE vermeldt dat verzamelde data niet mag worden gebruikt voor het trainen of verbeteren van AI-modellen van de opdrachtnemer of derden. Betekent dit dat standaard cloud-gebaseerde monitoringsoftware van grote, erkende omvormerfabrikanten (die vaak geaggregeerde, geanonimiseerde data gebruiken voor algoritmes ten behoeve van netstabilisatie of efficiëntieverbetering) niet is toegestaan? Of ziet deze beperking uitsluitend op klantspecifieke persoons- en bedrijfsgegevens van de VRR? | Het gestelde in de laatste zin van de vraag is van toepassing.
14 | Vogelwering | Onze ervaring leert dat vogels vogelnesten kunnen bouwen met vogelwering. Het gebruik van vogelwerking is géén garantie dat er vogels onder het PV-systeem komen. Het leveren en plaatsen ervan werkt onzes inziens kostenverhogend. Is opdrachtgever bereid deze eis te schrappen? | Niet akkoord. Vogelwering dient te zijn opgenomen.
15 | Foutieve doorverwijzingen | Er staan in het PVE diverse verwijzingen die ‘foutief’ zijn. Zoals bijvoorbeeld in 1.4. Eigen constructie – punt 95. Graag ontvangen we een document met alle juiste verwijzingen om verwarring te voorkomen. | De documenten zijn nogmaals gecontroleerd: - Waar (zoals genoemd in de vraag) in het PVE in eis 95 wordt verwezen naar tabel 5 van het aanbestedingsdocument, is dit correct. - Waar in het PVE in eis 136 wordt verwezen naar eis 144 moet dit eis 143 zijn.
16 | Grindverwijdering | Op welke wijze kan opdrachtnemer kosten opnemen voor het verwijderen en terugplaatsen van grind indien werkzaamheden nog moeten worden afgestemd met VRR? | Enige locatie is Breslau 2 waar grind ligt en naar verwachting zal vooraf aan het plaatsen van panelen dit dak vervangen zijn. De eisen (97 en 98) omtrent het verwijderen en terugplaatsen van grind kunnen vervallen.
17 | rest capaciteit | Doorgaans wordt er geen restcapaciteit van zout-water batterijen aangegeven na een levensduur van 10 jaar. De minimale eis van 70% komt overeen met lithium ion en vergelijkbare. Hoe wenst de opdrachtgever hiermee om te gaan? | De eis van minimaal 70% restcapaciteit na 10 jaar is bedoeld als prestatie-eis voor het aangeboden energieopslagsysteem. Indien de fabrikant van de aangeboden zoutwaterbatterij geen restcapaciteitsgarantie afgeeft, kan de inschrijver aantonen dat een gelijkwaardig prestatieniveau wordt bereikt door middel van fabrikantdocumentatie, levensduurprognoses of een aanvullende garantieverklaring.
18 | Milieuimpact | Is bij de beoordeling van de milieu-impact gekeken naar de impact per daadwerkelijk geleverde kWh gedurende de volledige technische levensduur, in plaats van uitsluitend naar de samenstelling van de batterijcellen? | Deze vraag lijkt ons niet relevant voor deze tender.
19 | Batterijtechnologie | Staat de opdrachtgever open voor alternatieve batterijtechnologieën, zoals lithium-ijzerfosfaat (LFP), indien de inschrijver aantoonbaar kan maken dat deze oplossing minimaal gelijkwaardig of beter scoort op de genoemde aspecten milieu-impact, brandveiligheid en prestaties? | Zie beantwoording vraag 1
20 | bruikbare energie | Is bij de vergelijking gekeken naar de totale hoeveelheid bruikbaar opgeslagen energie gedurende de technische levensduur (rendement), in plaats van uitsluitend naar de nominale opslagcapaciteit? | Deze vraag lijkt ons niet relevant voor deze tender.
21 | Voorstel Lithium | Is de opdrachtgever bereid om een lithium-ion/LFP-systeem toe te staan indien dit aantoonbaar betere prestaties levert op het gebied van round-trip efficiency, beschikbaar vermogen en ruimtebeslag? | Zie beantwoording vraag 1
22 | Wensen zoutaccu | Welke prestatiecriteria heeft de opdrachtgever gehanteerd bij de keuze voor zoutwater, bijvoorbeeld rendement, laad- en ontlaadvermogen, energiedichtheid, cyclische levensduur en responstijd? | Zie beantwoording vraag 1
23 | Brandveiligheid accu | Is het uitgangspunt dat een lithium-ion batterij per definitie onvoldoende brandveilig wordt geacht, of wordt gekeken naar de veiligheid van het complete systeem inclusief celchemie, BMS, temperatuurmonitoring, detectie en beveiligingsmaatregelen? | zie beantwoording vraag 1. Deze vraag lijkt verder ook niet relevant voor deze tender.
24 | Brandveiligheid | Kan de opdrachtgever toelichten welke concrete brandveiligheidseisen ten grondslag liggen aan de keuze voor zoutwatertechnologie? | Deze vraag lijkt ons niet relevant voor deze tender. Zie ook vraag 1
25 | Grootte accu | De opgegeven Opslagvermogens in tabel 3 van de Aanbestedingsleidraad lijken kostentechnisch niet het beste rendement op te leveren voor de gebruiker/opdrachtgever. Objecten met een hoog gecontracteerd piekvermogen, veel energieverbruik én een grote aansluiting, hebben meer aan een accupakket groter dan 20kWh. Is opdrachtgever bereid deze eis aan te passen of optionele aanbiedingen te ontvangen? De getoonde basislast in tabel 1 tonen aan dat de accu’s slechts 1 of 2 uur nodig hebben om vol of leeg te raken. | Niet akkoord, zie bijlage 9 eis 79.
26 | BPM | Met welk doel wenst de opdrachtgever een brutoproductiemeter te plaatsen in het AC-traject? Op welke plek wenst opdrachtgever dat opdrachtnemer deze voorbereidingen plaatst? | Zie eis 68. Het leveren en installeren van deze meter is buiten scope.
27 | Garantie batterij | In eis nummer 76 wordt een batterijgarantie gevraagd van 10 jaar. Geldt dit op alle onderdelen van de batterij of op bepaalde onderdelen van de batterij? | De batterij in zijn geheel
28 | Terugleveren | Indien er een terugleverbeperking is op een locatie dient er een dynamische vermogensregeling geïnstalleerd te worden. Voor deze regeling is een vaste internetverbinding nodig en dit staat in lijn van eis nummer 54. Is dit akkoord? | De internetverbinding van eis 54 kan gebruikt worden, echter terugleverbeperking is van toepassing, zie eis 16.
29 | Verdeelinrichting | Buiten de scope valt het aanpassen van de verdeelinrichting op alle locaties. Is de aanname juist dat de opdrachtnemer invoedt met de voedingskabel op het gerealiseerde afgaande veld? | Ja, in overleg met de installatieverantwoordelijke en projectleider VRR
30 |  | Voor de 15-jarige onderhoudsverplichting, Hoe wordt omgegaan met faillissement van de toeleverancier, wie draagt risico i.v.m. de beperkt beschikbare en nog jonge batterij techniek? | Indien een toeleverancier failliet gaat dient opdrachtnemer een (gelijkwaardig) alternatief aan te leveren / in te zetten (indien dit noodzakelijk is). Indien de kosten van dit alternatief aantoonbaar hoger zijn dan de oorspronkelijke ingezette materialen dan zal opdrachtgever deze vergoeden.
31 |  | Wordt met de voorgeschreven vermogens (in KW) eigenlijk de capaciteit (in kWh) bedoeld? | Zie de bij deze beantwoording gepubliceerde nieuw bijgevoegde tabel 3 met specificaties van de energieopslag.
32 |  | De gevraagde zout accu’s zijn niet breed verkrijgbaar. Is het mogelijk dat de bandbreedte wordt gesteld op 15-20kWh of 17-20 kWh? | In het beschrijvend document staat: Voor de locatie Barendrecht geldt dat het aangeboden vermogen 5% boven of onder genoemde waarde mag liggen, voor de overige locaties geldt dat genoemde waarde een bovengrens is en de aangeboden waarde maximaal 5% lager mag zijn. Indien dit antwoord niet voldoende is graag een vervolgvraag stellen in de tweede vragenronde.
33 |  | Planning en afhankelijkheden: loopt de termijn van 9 maanden vanaf het voorlopig gunningsbesluit (16 okt) of vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst (week van 9 nov)? Kunt u bevestigen dat deze termijn wordt verlengd bij vertraging buiten onze invloedssfeer. Bijvoorbeeld: de vernieuwing van de verdeelinrichtingen, de hijsvergunning(en) Schiedam, beschikbaarheid van materiaal? | Deze termijn loopt vanaf moment van opdrachtverstrekking (handtekening opdrachtgever onder de overeenkomst). Verlenging door oorzaken buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer (uiteraard aantoonbaar) is toegestaan, beschikbaarheid van door opdrachtnemer in te zetten materialen valt hier echter niet onder. Indien deze termijn naar uw mening te krap is graag hier een vraag over stellen in de tweede vragenronde.
34 |  | Tabel 2 heet "Prestatie-eis opbrengsten" en gaat uit van 900 kWh/kWp op álle locaties; het PvE stelt dat "vermogen én opbrengsten beter of gelijk moeten zijn". Bij een vrijwel volledig ingevuld plat dak in oost-west opstelling, is 900 kWh/kWp in de Nederlandse situatie niet realistisch. | Deze vraag is ons onduidelijk. Er is een indicatief legplan meegestuurd in de bijlage (en dit zou ongeveer de genoemde waardes moeten halen). Inschrijver heeft zelf de vrijheid om een eigen ontwerp te maken dat aan de eis voldoet. Graag een vervolgvraag stellen indien dit antwoord nog niet duidelijk is.
35 |  | Moeten we de 6e (optionele) locatie nog aanbieden? Hier heeft namelijk geen schouw plaatsgevonden. | Ja, deze dient te worden aangeboden en is ook opgenomen in het prijzenblad. Deze is helaas niet meegenomen in de schouw en daarom wordt hier een aparte schouw voor georganiseerd. Deze is donderdag 24 sept 11.00 op locatie Doctor Kuijpersstraat 25, Barendrecht. Indien er naar aanleiding van deze schouw nog vragen zijn dient u deze uiterlijk 25 sept schriftelijk aan te leveren via TenderNed.
36 |  | Het PvE schrijft zoutwater-batterijtechnologie voor (aqueous sodium-ion of vergelijkbaar) met een water gebaseerde elektrolyt zonder brandbare stoffen. Hierbij staat ook omschreven ‘of vergelijkbaar’. Aan de hand van welke criteria wordt ‘of vergelijkbaar’ getoetst. | Zie beantwoording vraag 1
37 |  | Is een water gebaseerde elektrolyt een harde vereiste of mag ook een Solid State variant worden aangeboden. | Zie beantwoording vraag 1