## Renvooi
https://contrastchecker.com/
EIS: | minimaal bol AA en bol AA18pt moeten groen zijn
voorgrond (kleur tekst of lijn) |  |  |  | achtergrond (kleur celvulling) |  |  |  | score
Hexadecimaal | rood | groen | blauw | Hexadecimaal | rood | groen | blauw | AA | AAA | AA 18pt | AAA 18pt | color PASS | color diff 630 | Renvooi | Voor de tabbladen Bouwdelen geldt het volgende | Voor de tabbladen Ruimten geldt het volgende
FFFFFF | 255 | 255 | 255 | 1F5069 | 31 | 80 | 105 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | Schil bouwwerk | Kleuraanduiding van een onderwerp. In de tabel zijn de volgende onderwerpen weer zijn gegeven: Algemene onderwerpen Schil bouwwerk Installaties Terrein/buitenruimte | Kleuraanduiding van een onderwerp. In de tabel zijn de volgende onderwerpen weer zijn gegeven: Serverruimte Datacentrum Zwembadruimte Zwembad Processen
000000 | 0 | 0 | 0 | B6D7E9 | 182 | 215 | 233 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | Controleren/monitoren | Kleuraanduiding van een proces. Voorbeelden van processen zijn: Controleren/monitoren, Omhulling, Verwarmen, Koelen, Verlichten en aandrijven, Transport installaties of Terreinvoorzieningen. | Kleuraanduiding van een proces. Voorbeelden van processen zijn: Verwarmen zwembad, Proceswarmte, Koelen of Omhulling
000000 | 0 | 0 | 0 | B3B3B3 | 179 | 179 | 179 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | Noodstroomvoorziening | Kleuraanduiding van een functie. Voorbeelden van functies zijn: Gevelisolatie, Beglazing, Opwekken/omzetten verwarmen, Distributie (leidingen & appendages) verwarmen, Afgifte verwarmen, Verdeler verzamelaar verwarmen, Elektromotoren algemeen, Roltrappen en rolpaden of Terreinafwerking. | Kleuraanduiding van een functie. Voorbeelden van functies zijn: Dak isolatie, Warmteterugwinning zwembad of Beperken warmteverlies.
000000 | 0 | 0 | 0 | D9D9D9 | 217 | 217 | 217 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | Techniekvoorbeeld | Kleuraanduiding voor bepalingsniveau waarmee je een verschijningsvorm van een bouwdeeltype kan categoriseren naar de zeven kolommen. Dit kan zijn: - Waarde - Techniekvoorbeeld - Stichtingsjaar | Kleuraanduiding voor bepalingsniveau waarmee je een verschijningsvorm van een bouwdeeltype kan categoriseren naar de zeven kolommen. Dit kan zijn: - Waarde - Techniekvoorbeeld - Stichtingsjaar
000000 | 0 | 0 | 0 | E7C7F1 | 231 | 199 | 241 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | Koppeling GBS, monitoring en periodiek optimaliseren van de installaties. Voldoet aan eis GA1 | Kleuraanduiding voor zaken die vanuit de EML (Erkande Maatregelen Lijst) komt. Uitleg hierover staat in het handboek RVB BOEI deel 2 - Inventariseren en inspecteren algemeen. | Kleuraanduiding voor zaken die vanuit de EML (Erkande Maatregelen Lijst) komt. Uitleg hierover staat in het handboek RVB BOEI deel 2 - Inventariseren en inspecteren algemeen.
FFFFFF | 255 | 255 | 255 | 511764 | 81 | 23 | 100 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | tekstvoorbeeld | Kleuraanduiding voor een verwijzing naar EML (Erkende Maatregelen Lijst) zaken die betrekking hebben op ruimten. Hierbij wordt verwezen naar een ander tabblad waar deze eisen te vinden zijn. | Kleuraanduiding voor een verwijzing naar EML (Erkende Maatregelen Lijst) zaken die betrekking hebben op ruimten. Hierbij wordt verwezen naar een ander tabblad waar deze eisen te vinden zijn.
000000 | 0 | 0 | 0 | FFFFFF | 255 | 255 | 255 | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | Kleuraanduiding Duurzaamheidslijn. Deze lijn meandert door de tabel en volgt de randen van de cellen met waarde, techniekvoorbeelden en stichtingsjaren. | Kleuraanduiding Duurzaamheidslijn. Deze lijn meandert door de tabel en volgt de randen van de cellen met waarde, techniekvoorbeelden en stichtingsjaren.
000000 | 0 | 0 | 0 | A8DC85 | 168 | 220 | 133 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | tekstvoorbeeld | Kleuraanduiding met suggesties voor de oplossing van gebreken. | Kleuraanduiding met suggesties voor de oplossing van gebreken.
C00000 | 192 | 0 | 0 | FFFFFF | 255 | 255 | 255 | ü | û | ü | ü | ü | ü | tekstvoorbeeld | Kleuraanduiding voor een allert. Voor de tekst in dit vak wordt extra aandacht gevraagd. | Kleuraanduiding voor een allert. Voor de tekst in dit vak wordt extra aandacht gevraagd.
[14 empty] | Filter bouwwerk (Alleen voor Nederland) | Filter mogelijkheid voor het type bouwwerk: Geconditioneerd: Maatregelen alleen toepasbaar op bouwwerk verwarmd (ruimte temperatuur > 15°C) of gekoeld Geconditioneerd & matig geconditioneerd: Maatregelen toepasbaar op bouwwerk matig verwarmd (Ruimte temperatuur > 0°C) en verwarmd (ruimte temperatuur > 15°C) of gekoeld Altijd toepasbaar: Maatregelen welke toepasbaar zijn op alle bouwwerken. Ook gebouwen zónder klimaatinstallaties. | Filter mogelijkheid voor het type bouwwerk: Geconditioneerd: Maatregelen alleen toepasbaar op bouwwerk verwarmd (ruimte temperatuur > 15°C) of gekoeld Geconditioneerd & matig geconditioneerd: Maatregelen toepasbaar op bouwwerk matig verwarmd (Ruimte temperatuur > 0°C) en verwarmd (ruimte temperatuur > 15°C) of gekoeld Altijd toepasbaar: Maatregelen welke toepasbaar zijn op alle bouwwerken. Ook gebouwen zónder klimaatinstallaties.
[14 empty] | Filter EML | Filter mogelijkheid om alleen de EML verplichtingen weer te geven in de tabel | Filter mogelijkheid om alleen de EML verplichtingen weer te geven in de tabel

## Bouwdelen-Nederland
Gebouw Automatiserings- en Controle Systeem
Duurzaamheidslijn (weergave ambitie o.b.v. duurzaamheidsprogramma's en routekaarten RVB)
| Duurzaamheidstabel Programma EML/Label C Defensie - Nederland; bouwdelen | [18 empty] | EPBD III | Aanvullende relevante informatie t.b.v. inspecteur.
Onderwerp | WEERGAVE TECHNIEKEN HAALBAAR BINNEN VASTGOEDBEHEER | [6 empty] | Filters EML | [6 empty] | Bouwdeel | Vakgebied | [5 empty] | Nader VABI informatie
Populistische weergave Onderwerp | Hoogst haalbaar | [5 empty] | Laagste niveau | Filter o.b.v. comforteisen | EML | Demarcatie | Eigenaar RVB | Eigenaar Defensie | Uitvoering: Zelfstandig | Uitvoering: Natuurlijk | Standaard Bouwdeeltype Lijst (SBL) | B | E | W | T | GACS | Aandachtspunten. | Label rapp. NTA8800 Aangegeven met een ü | Maatwerk advies rapp. NTA8800 Aangegeven met een ü | Maatwerk advies rapp. NEN7120 Aangegeven met een ü
Algemene onderwerpen | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | Defensie |  |  |  |  | E | W |  | GACS
Controleren/monitoren | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | Defensie |  |  |  |  | E | W |  | GACS
FCIB ("re"-commissioning) en monitoring | Jaarlijks optimaliseren (inregelen en beproeven) energiesystemen (opwekmodules en afgiftesystemen) cf. ISSO publicaties m.b.t. inregelen van hydraulische schakelingen. tevens zijn de ISSO publicaties 100-107 van toepassing. | Jaarlijks en bij wijzigingen optimaliseren (inregelen en beproeven ) energiesysteem (opwekmodules en afgiftemodules cf. ISSO publicaties m.b.t. inregelen van hydraulische schakelingen | cf. EPBD inregelen opwekkers en incidenteel optimaliseren energiesystemen (opwekkers en afgiftesystemen) | Incidenteel optimaliseren energiesysteem (opwekkers en afgiftesystemen) | Geen optimalisering energiesysteem |  |  | Matige comforteisen | [6 empty] | energiesystemen; opvoeren bij alle relevante opwekkers- en afgiftesystemen-bouwdelen |  |  | W
Waterzijdig inregelen | [7 empty] | Matige comforteisen | [9 empty] | W
| Waterzijdig ingeregeld | Niet waterzijdig ingeregeld | [5 empty] | Matige comforteisen | [6 empty] | 451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond 553020 Leidingnet en appendages koelen 554110 Verdeler/verzamelaar koelen 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen 568010 Afgifte element warmte 569030 Leidingnet en appendages verwarmen 573110 Ventilatorconvector 573120 Inductie-unit |  |  | W
GACS / GBS / EBS | [7 empty] | Altijd toepassen | V | GA1 | RVB | Defensie |  |  |  |  | E | W |  | GACS
GAC Systeem | Algemene eis: GAC Systeem conform de NEN-EN-ISO 52120 aanwezig (290 kW eis ). LET OP: vanaf 1-1-2029 wordt dit 70 kW | Gebouw heeft geen (volledig) GAC Systeem | [12 empty] | Betreft alle bouwdelen invloed uitoefenen op de processen: - ruimteverwarming - ruimtekoeling - ventilatie - warm tapwater - ingebouwde verlichting |  | E | W |  | Algemeen | Utiliteitsgebouwen met een verwarming- of airco-installatie vanaf 290 kW nominaal vermogen moeten vanaf 1-1-2025 beschikken over een GACS dat voldoet aan deze eisen. Vanaf 1-1-2029 gebouwen met een geïnstalleerd vermogen van 70 kW.
GBS installatie | Koppeling GBS, monitoring en periodiek optimaliseren van de installaties. Voldoet aan eis GA1 | GBS aanwezig met monitoring. Voldoet aan eis GA1 | GBS aanwezig | Geen GBS |  |  |  | Hoge comforteisen | V | RVB GA1 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 581110 Verdeel/regelkast klimaat of 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische eis GACS | 7.1 Regeling setpoint Een of meer hiervan is aanwezig: - Setpoint-instelling aangepast alleen van gedistribueerde technische ruimtes - Setpoint-instelling vanuit een centraal punt - Setpoint-instelling vanuit een centraal punt met regelmatige opheffing van gebruikersinstellingen | Handmatige instelling setpoint per ruimte | [12 empty] | 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  | 7.1 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 7.2 Runtime regeling Een of meer hiervan is aanwezig: - Individuele tijd gestuurde regeling met vaste schakelpunten - Individuele tijd gestuurde regeling met variabele schakelpunten | Handmatige instelling | [12 empty] | 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  | 7.2 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 7.3 Storingsdetectie en foutdiagnose Een of meer hiervan is aanwezig: - Centrale indicatie van storingen of alarmen - Centrale indicatie van fouten of alarmen met diagnostische functies | Geen centrale detectie van storingen en alarmen | [12 empty] | 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  | 7.3 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 7.4 Energieconsumptie en binnenklimaat rapportage Een of meer hiervan is aanwezig: - Rapportage van trends in gemeten waardes en energieverbruik - Analyse van gemeten waardes, bepaling van energieprestatie en benchmarking | Alleen indicatie van gemeten waardes (zoals temperatuur, meterstanden) | [12 empty] | 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  | 7.4 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025) LET OP: voor deze functie is labelklasse B of beter vereist
| 7.5 Lokale energieproductie en hernieuwbare energie Een of meer hiervan is aanwezig: - Ongeregelde productie van energie, gebaseerd op beschikbaarheid van de energiebron met toevoer van energieoverschotten aan het net - Afstemming van WKK en lokale hernieuwbare energieproductie met energievraag inclusief regeling van energieopslag en optimalisatie van eigen verbruik van lokaal opgewekte energie | Geen regeling van lokale energieproductie | [12 empty] | 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  | 7.5 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 7.6 Hergebruik restwarmte en verschuiving warmtevraag Een of meer hiervan is aanwezig: - Geregeld gebruik van restwarmte en verschuiving warmtevraag (inclusief gebruik warmte- koudeopslag) | Direct hergebruik van restwarmte of verschuiving warmtevraag | [12 empty] | 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  | 7.6 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 7.7 Smart grid integratie Een of meer hiervan is aanwezig: - Geen afstemming tussen energienetten (grid) en gebouw- systemen - Afstemming tussen energienetten (grid) en gebouwsystemen met load shifting | Geen smart grid integratie | [12 empty] | 675010 Gebouwbeheersysteem 906210 Krachtstroominstallatie extern - laadpalen |  | E |  |  | 7.7 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) | Meet apparatuur met signaal naar energie monitoring installatie. Meet opwekking met een brutoproductiemeter van een gecertificeerd meetbedrijf. Minimale eis GA1 | Meet apparatuur zonder signaal naar energie monitoring installatie. | Geen (slimme) meters Geen EBS |  |  |  |  | Altijd toepassen | V | RVB GA1 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 532020 Zonnecollector 541110 Innamepunt aardgas in gebouw 562320 Innamepunt stadswarmte in gebouw 569020 Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) 611010 Innamepunt elektriciteit 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden 675010 Gebouwbeheersysteem 905410 Innamepunt aardgas in terrein 905610 Innamepunt stadswarmte in terrein 906110 Innamepunt elektriciteit in terrein 906220 Photovoltaïsch paneel in terrein |  | E | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) GA1 | Er is geen energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie aanwezig, waarmee het gebruik van gas, warmte en elektriciteit wordt gemonitord. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GA1 | RVB | [5 empty] | E | W
Economische voorwaarde(-n) GA1 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GA1 | RVB | [5 empty] | E | W
| LET OP: aan Serverruimten/datacenters zijn aanvullende eisen gesteld. | [6 empty] | Altijd toepassen | V |  |  | Defensie |  |  |  |  | E | W |  |  | Zie tabblad Ruimten-Nederland
Verdeel- & regelkast klimaat | [7 empty] | Matige comforteisen | V | GC1 | RVB | [5 empty] | E
| Klokthermostaten met/zonder overwerktimers eventueel met weekschakeling Minimale GC1 | Klokthermostaat zonder overwerktimers eventueel met weekschakeling | Geen klokthermostaat |  |  |  |  | Matige comforteisen | V | RVB GC1 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 581110 Verdeel/regelkast klimaat en/of 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  |  | LET OP: optie weekschakeling (met of zonder overwerktimer) is dringend gewenst indien er ook buiten werktijden (structureel) wordt gewerkt. Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Tijdschakelaar met weekend schakeling (met of zonder overwerktimer) Voldoet aan eis GC1 | Tijdschakelaar (met of zonder overwerktimer) Minimale eis GC1 | Geen tijdschakeling |  |  |  |  | Matige comforteisen | V | RVB GC1 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  | E
Technische voorwaarde(-n) GC1 | Er is een verwarmingssysteem aanwezig waarbij automatische regeling voor verlaging van de temperatuur in de nacht, het weekend en/of de vakanties ontbreekt. | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GC1 | RVB | [5 empty] | E
Economische voorwaarde(-n) GC1 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GC1 | RVB | [5 empty] | E
Energie - opwekken | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | Defensie |  |  |  |  | E | W
Duurzame energie opwekking | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FK1 & GH1 | RVB | [5 empty] | E | W
Waarde | > 300 kWh per m2 Dakoppervlak Voldoet aan eis FK1,GH1 | 100 kWh < per m2 Dakoppervlak < 300 kWh Voldoet aan eis FK1,GH1 | 50 kWh < per m2 Dakoppervlak < 100 kWh Voldoet aan eis FK1,GH1 | < 50 kWh per m2 Dakoppervlak Minimale eis FK1,GH1 | Geen gebouwgebonden duurzame energieopwekking |  |  | Altijd toepassen | V | RVB FK1 & GH1 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden |  | E | W |  |  | Algemene eisen dak: Zie tabblad 'Groene daken' Monumenten: Let op: beperkt toepasbaarheid PV-cellen. Windenergie op monument is over het algemeen niet toepasbaar Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
Techniekvoorbeeld | Gebouwgebonden herbruikbare windenergiemodule en zonne-energieopwekking (bijvoorbeeld powernest) Voldoet aan eis FK1,GH1 | Gebouwgebonden herbruikbare zonne-energieopwekking, eventueel met thermische module (PVT) Voldoet aan eis FK1,GH1 | Gebouwgebonden herbruikbare windenergiemodule (bij hoogbouw). Voldoet aan eis FK1,GH1 | Gebouwgebonden herbruikbare zonne-energieopwekking. Minimale eis FK1,GH1 | Geen gebouwgebonden duurzame energieopwekking |  |  | Altijd toepassen | V | RVB FK1 & GH1 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  | E | W
| PV cellen op dak en/of gevel en/of terrein (boven P-terrein of groen). De PV cellen: 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik 2)zijn nadien eenvoudig her te gebruiken. | [6 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | [5 empty] | E | W
Technische voorwaarde(-n) FK1, GH1 | FK1 & GH1: - Er is ten minste 2.000 m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar. - Minimaal plaats voor 300 kWp aan zonnepanelen. - Er is sprake van een grootverbruik aansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A). - Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast. - De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. - Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd. - De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt. - Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt. - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FK1 & GH1 | RVB | [5 empty] | E | W |  |  | Zie ook tabblad Groene daken
Economische voorwaarde(-n) FK1, GH1 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FK1 & GH1 | RVB | [5 empty] | E | W
Noodstroomvoorziening | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  |  | Defensie |  |  |  |  | E
Techniekvoorbeeld | Energiezuinige uninterrupted UPS-systeem | UPS-systeem is niet energiezuinig. | [5 empty] | Altijd toepassen | [6 empty] | 611240 48V DC installatie 611220 Statische no-break 611430 Dynamische no-break |  | E
| LET OP: aan Serverruimten/datacenters zijn aanvullende activiteitenbesluit eisen gesteld. | [6 empty] | Altijd toepassen | V |  |  | Defensie |  |  |  |  | E |  |  |  | Zie tabblad Ruimten-Nederland
Koudemiddelen | [7 empty] | Altijd toepassen | [9 empty] | W
Koudemiddelen | [7 empty] | Altijd toepassen | [9 empty] | W
Waarde | Natuurlijke koudemiddelen Definitie conform BAL art 1.1 | Koudemiddelen met een GWP <= 150 | Overige koudemiddelen |  |  |  |  | Altijd toepassen | [6 empty] | 542110 Luchtdrooginstallatie perslucht - vriesdroger 552010 Koude opwekeenheid 552110 Warmtepomp 732020 Koelcel inclusief aggregaat 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat 732040 Vriescel inclusief aggregaat 732210 Vaste keukenapparatuur - apparaten met koudemiddel |  |  | W |  |  | Zie checklist Natuurlijke Koudemiddelen
Techniekvoorbeeld | R744, R717, R290, R600A, R1270, R718 | R1234xx, R1366Mzz, R152a, R454c, R455a, R514a, R516a | R407c, R410a, R32 |  |  |  |  | Altijd toepassen | [9 empty] | W |  |  | Postbus.rvb.wtb@rijksoverheid.nl
Schil bouwwerk | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | Defensie |  |  |  | B
Omhulling | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | Defensie |  |  |  | B
Gevel isolatie | [7 empty] | Matige comforteisen | V | GB1 | RVB | Defensie |  |  |  | B
Waarde | Rc > 5,0 [m2K/W] Voldoet aan eis GB1 | 5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] Voldoet aan eis GB1 | 2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W] Voldoet aan eis GB1 | 1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W] Voldoet aan eis GB1 | Rc < 0,9 [m2K/W] Minimale eis GB1 |  |  | Matige comforteisen | V | RVB GB1 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 210010 Gevel 281120 Skeletdeel buiten 411110 Afwerklaag gevel 411210 Bekleding gevel | B |  |  |  |  | Uitsluitend voor attribuut Locatie; buiten (gevel) Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
Techniekvoorbeeld | Isolatie > 180 mm Voldoet aan eis GB1 | 180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) Voldoet aan eis GB1 | 90 > Isolatie > 40 mm (spouw) Voldoet aan eis GB1 | 40 > Isolatie > 20 mm (met spouw) of 30 mm (zonder spouw) Voldoet aan eis GB1 | Isolatie < 20 mm (spouwmuur > 5 cm) Minimale eis GB1 | Geen isolatie spouw muur < 5 cm. |  | Matige comforteisen | V | RVB GB1 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  | B
Stichtingsjaar | Bouwjaar > 2012 Voldoet aan eis GB1 | 2012 > Bouwjaar > 1992 Voldoet aan eis GB1 | 1992 > Bouwjaar > 1982 Voldoet aan eis GB1 | 1982 > Bouwjaar > 1975 Voldoet aan eis GB1 | Bouwjaar < 1975 Minimale eis GB1 | Bouwjaar < 1975 |  | Matige comforteisen | V | RVB GB1 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  | B
| NB: bij de oplossing minimaal 50% hernieuwbaar of hergebruikt materiaal voorschrijven. Het isoleren dient remontabel te gebeuren. | [6 empty] | Matige comforteisen | V |  | RVB |  |  |  |  | B
Technische randvoorwaarde(-n).-GB1 | - Er is een spouw aanwezig van ten minste 5 cm. - Het gebouw wordt verwarmd warmer dan 18°C. - Er is geen steiger nodig voor het aanbrengen van de isolatie aan de buitenzijde en binnen isolatie is niet mogelijk. - Er is in het kader van de Wet natuurbescherming geen nieuw onderzoek naar nestelplaatsen van beschermde diersoorten (zoals vleermuizen) nodig. - De maatregel is niet van toepassing bij winkels en in andere gebouwen die slechts beperkt bijverwarmd hoeven te worden (bijvoorbeeld omdat er veel warmte vrijkomt van aanwezige processen en/of apparatuur). | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GB1 | RVB |  |  |  |  | B
Economische randvoorwaarde(-n).-GB1 | Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GB1 | RVB |  |  |  |  | B |  |  |  |  | Verbruik geld voor het gehele complex
| LET OP: aan Zwembassins, Procesbaden, Proceswarmte zijn aanvullende eisen gesteld. | [6 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | Defensie |  |  |  | B |  |  |  |  | Zie tabblad Ruimten-Nederland
Gevel bekleding | [7 empty] | Altijd toepassen | [7 empty] | B
Waarde | > 100 kWh per m2 Gebruiksoppervlak | 50 kWh < per m2 Gebruiksoppervlak < 100 kWh | < 50 kWh per m2 Gebruiksoppervlak | Q elektrisch = 0 |  |  |  | Altijd toepassen | [6 empty] | 210010 Gevel 211410 Vliesgevel 411110 Afwerklaag gevel 411210 Bekleding gevel | B |  |  |  |  | Algemene eisen dak: Zie tabblad 'Groene daken' Monumenten: Let op: beperkt toepasbaar.
Techniekvoorbeeld* | Herbruikbare zonne-energie- opwekking aan de gevel i.c.m.: - gevelbegroeiing van inheemse plantensoorten (van lokale genetische herkomst), en - nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten. | Herbruikbare zonne-energie-opwekking aan de gevel i.c.m.: - gevelbegroeiing, of - nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten. | Herbruikbare zonne-energieopwekking aan de gevel i.c.m. nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten. | Geen duurzame herbruikbare energieopwekking, geen gevelbegroeiing |  |  |  | Altijd toepassen | [7 empty] | B
| NB: bij de oplossing nestgelegenheid aanbrengen ‘geschikt voor potentiële locatie specifieke soorten’ tenzij het technisch onmogelijk is (motiveren). | [6 empty] | Altijd toepassen | [7 empty] | B
Vloer isolatie | [7 empty] | Hoge comforteisen
Waarde | Rc > 5,0 [m2K/W] - laag primaire energie maar niet passief | 5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] | 2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W] | 1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W] | Rc < 0,9 [m2K/W] |  |  | Hoge comforteisen | [6 empty] | 130010 Vloer op grondslag 130030 Vloeistofdichte vloeren/voorzieningen in gebouw 230010 Vloer buiten (inclusief balkon) 231110 Binnenvloerconstructie (inclusief balkon) | B |  |  |  |  | Geldt alleen indien sprake is van afwijkende temperaturen (ΔT) aan boven- en onderzijde van de vloer. | V | V | V
Techniekvoorbeeld | 260 mm > Isolatie > 180 mm | 180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) | 90 > Isolatie > 40 mm | 40 > Isolatie > 20 mm | Isolatie < 20 mm | Geen isolatie |  | Hoge comforteisen | [7 empty] | B
Stichtingsjaar | Bouwjaar > 2012 | 2012 > Bouwjaar > 1992 | 1992 > Bouwjaar > 1982 | 1982 > Bouwjaar > 1975 | Bouwjaar < 1975 | Bouwjaar < 1975 |  | Hoge comforteisen | [7 empty] | B
| NB bij de oplossing minimaal 50% hernieuwbaar of hergebruikt materiaal voorschrijven. | [6 empty] | Hoge comforteisen | [7 empty] | B
Dak isolatie | [7 empty] | Matige comforteisen | V | GB2 & GB4 | RVB |  |  |  |  | B
Waarde | Rc > 5,0 [m2K/W] Voldoet aan eis GB2, GB4 | 5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] Minimale eis GB2 (indien Rc>2,1), GB4 (indien Rc> 3,7) | 2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W] | 1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W] | Isolatie aanwezig Rc < 0,9 [m2K/W] |  |  | Matige comforteisen | V | RVB GB2 & GB4 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar Nee | Ja bij int. vervang. | 272010 Dakconstructie 471110 Dakbedekking vlak dak, 471210 Dakbedekking hellend dak | B |  |  |  |  | Planning; GB2 - Isolatie op bestaande dakbedekking: Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* GB4 - Isolatie onder bestaande dakbedekking: Zelfstandig moment: Nee* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
| Rc maximaal 8 [m2K/W] | [6 empty] | Matige comforteisen | [7 empty] | B
Techniekvoorbeeld | 260 mm > Isolatie > 180 mm Voldoet aan eis GB2, GB4 | 180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) Minimale eis GB2, GB4 | 90 > Isolatie > 40 mm | 40 > Isolatie > 20 mm | Isolatie < 20 mm | Geen isolatie |  | Matige comforteisen | V | RVB GB2 & GB4 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar Nee | Ja bij int. vervang. |  | B
Stichtingsjaar | Bouwjaar > 2012 Voldoet aan eis GB2, GB4 | 2012 > Bouwjaar > 1992 Minimale eis GB2, GB4 | 1992 > Bouwjaar > 1982 | 1982 > Bouwjaar > 1975 | Bouwjaar < 1975 | Bouwjaar < 1975 |  | Matige comforteisen | V | RVB GB2 & GB4 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar Nee | Ja bij int. vervang. |  | B
| NB bij de oplossing minimaal 50% hernieuwbaar of hergebruikt materiaal voorschrijven. Het isoleren dient remontabel te gebeuren. | [6 empty] | Matige comforteisen | [7 empty] | B
Technische randvoorwaarde(-n).-GB2, GB4 | GB2 & GB4: - Er zijn ongeïsoleerde daken aanwezig. - Het gebouw wordt verwarmd warmer dan 18°C. - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. GB2: - Het dak heeft voldoende draagkracht voor het isolatiemateriaal en de benodigde ballast. | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GB2 & GB4 | RVB |  |  |  |  | B
Economische randvoorwaarde(-n).-GB2, GB4 | - GB2: Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar voor isolatie boven op dakbedekking. - GB4: niet van toepassing | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GB2 & GB4 | RVB |  |  |  |  | B
| LET OP: aan Zwembaden zijn aanvullende eisen gesteld. | [6 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB |  |  |  |  | B |  |  |  |  | Zie tabblad Ruimten-Nederland
Dak bedekking | [7 empty] | Altijd toepassen | [7 empty] | B
Techniekvoorbeeld* | Conform beslisboom 'Groene daken' - Groen met waterberging + PV* met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten. *: PV mag ook vervangen zijn door of gecombineerd zijn met een windenergiemodule (bijv. Powernest of windmolen) op het dak. | Dakbedekking met windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak. EN conform beslisboom 'Groene daken' - Groenblauw dak eventueel met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten. | Dakbedekking met windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak. EN conform beslisboom 'Groene daken' - Lichtgroen dak (sedum-/ kruiden-/turfdak); eventueel met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten. | Dakbedekking met windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak. EN conform beslisboom 'alleen PV' eventueel met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten. Lichte kleur/zon reflecterende dakafwerking indien groendak niet mogelijk | Geen (herbruikbare) duurzame energieopwekking / geen groen dak Lichte kleur/zon reflecterende dakafwerking indien groendak niet mogelijk |  |  | Altijd toepassen | [6 empty] | 272010 Dakconstructie 471110 Dakbedekking vlak dak, 471210 Dakbedekking hellend dak | B |  |  |  |  | * Algemene eisen dak: Zie tabblad 'Groene daken' Monumenten: Let op: beperkt toepasbaar.
| NB: bij de oplossing nestgelegenheid aanbrengen ‘geschikt voor potentiële locatie specifieke soorten’ tenzij het technisch onmogelijk is (motiveren). | [6 empty] | Altijd toepassen | [7 empty] | B
| PV cellen i.c.m. groen met lokale zadenmengsels en/of blauw dak De PV cellen: 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik 2) zijn nadien eenvoudig her te gebruiken. |  |  | De PV cellen: 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik 2)zijn nadien eenvoudig her te gebruiken. |  |  |  | Altijd toepassen | [7 empty] | B
Omhulling opening | [7 empty] | Hoge comforteisen | V |  | RVB |  |  |  |  | B | E
Beglazing | [7 empty] | Hoge comforteisen | V | GB5 & GB6 | RVB |  |  |  |  | B
Waarde | UW < 1,2 W/m2K Minimale eis GB5, GB6 | 1,2 < UW < 1,6 W/m2K | 1,6 < UW < 2.0 W/m2K | 2,8 < UW < 3,2 W/m2K | UW > 4,5 W/m2K |  |  | Hoge comforteisen | V | RVB GB5 & GB6 | RVB |  | Nee | Ja bij int. vervang. | Combinatie van; 211410 Vliesgevel 312010 Kozijnwerk buiten 312030 Beglazing buiten 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten 312050 Beglazing isolatieglas buiten | B |  |  |  |  | Voor Monumenten en Niet Monumenten Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten. Denk bij oplossing ook aan hang & sluitwerk. Niet monumenten: Gebouw conform deze regel benaderen. Planning; Enkel glas voor HR++ Zelfstandig moment: Nee* Natuurlijk moment : Ja* Dubbelglas voor HR++: Zelfstandig moment: Nee* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
Techniekvoorbeeld | HR++ glas bij voorkeur met 1 hergebruikte glasplaat. Minimale eis GB5, GB6 | HR+ | HR | Dubbelglas, Enkel glas met voorzetraam | Enkel glas |  |  | Hoge comforteisen | V | RVB GB5 & GB6 | RVB |  | Nee | Ja bij int. vervang. | 312030 Beglazing buiten 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten 312050 Beglazing isolatieglas buiten | B
Techniekvoorbeeld kozijn | Hout of kunststofkozijn of thermisch onderbroken metalen kozijn | Metalen kozijn zonder thermische onderbreking. | [5 empty] | Hoge comforteisen | [6 empty] | 211410 Vliesgevel 312010 Kozijnwerk buiten 372210 Daglichtvoorziening | B
| Voorzet- en klimaatgevel open of dicht | Standaardgevel met kierdichting (bewijs goede detaillering aanwezig) | Standaard gevel |  |  |  |  | Hoge comforteisen | [7 empty] | B
Techniekvoorbeeld beglazing monumenten |  | Monumentglas, Xeon gevuld | - Voor- of achtzetraam met coating | - Monumentglas, luchtgevuld - Voor- of achtzetraam zonder coating | Enkel glas |  |  | Hoge comforteisen | [6 empty] | 312030 Beglazing buiten 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten 312050 Beglazing isolatieglas buiten | B |  |  |  |  | Monumenten: mogelijke technieken.
| Bij grote glasoppervlakten met oriëntatie ZO tot en met ZW zonwering of zonwerende beglazing toepassen. Gebruik faunavriendelijke vlakglasafwerking. Voer de gevelopeningen remontabel uit. Pas bij voorkeur glas met 1 herbruikte glasplaat toe. | [6 empty] | Hoge comforteisen | [6 empty] | 312030 Beglazing buiten 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten 312050 Beglazing isolatieglas buiten | B |  |  |  |  | Hiermee voorkom je onnodige koelcapaciteit en hittestress.
Technische randvoorwaarde(-n).-GB5, GB6 | GB5 & GB6: - HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst. - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. - Het gebouw wordt verwarmt tot tenminste 15 graden indien enkel glas aanwezig is en tenminste 18 graden indien dubbelglas aanwezig is. | [6 empty] | Hoge comforteisen | V | GB5 & GB6 | RVB |  |  |  |  | B
Economische randvoorwaarde(-n).-GB5, GB6 | GB5 & GB6: Bij aanwezigheid dubbelglas is er een natuurlijk moment indien aardgasverbruik ten hoogste 170.000 m³ per jaar. | [6 empty] | Hoge comforteisen | V | GB5 & GB6 | RVB |  |  |  |  | B
| LET OP: aan Zwembadruimten zijn aanvullende eisen gesteld. | [6 empty] | Hoge comforteisen | V |  | RVB |  |  |  |  | B |  |  |  |  | Zie tabblad Ruimten-Nederland
Deuren | [7 empty] | Hoge comforteisen | [7 empty] | B | E
Techniekvoorbeeld | Geïsoleerde deur met tochtsluis | Deur (huidige bouw) met tochtsluis | Ongeïsoleerde deur (groot % glas) met tochtsluis. | Geïsoleerde deur of deur (huidige bouw) zonder tochtsluis. | Ongeïsoleerde deur (groot % enkelglas) zonder tochtsluis. |  |  | Hoge comforteisen | [6 empty] | 313000 Deur buiten 313110 Deur elektrisch 313230 Bedrijfsdeuren | B | E |  |  |  | Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten Monumenten: alleen kierdichting bekijken. | V | V | V
Overheaddeuren | [7 empty] | Hoge comforteisen | V | GB3 & GB8 | RVB |  |  |  |  | B | E
Techniekvoorbeeld | Geïsoleerde deur met loopdeur en automatisch sluitmechanisme Minimale eis GB3, GB8 | Geïsoleerde deur met veel dubbel of enkelglas (>65% deur en kozijn), met loopdeur en automatisch sluitmechanisme Minimale eis GB3, GB8 | Ongeïsoleerde deur , zonder loopdeur en/of automatisch sluitmechanisme |  |  |  |  | Hoge comforteisen | V | RVB GB3 & GB8 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar Nee | Ja bij int. vervang. | 313000 Deur buiten 313110 Deur elektrisch 313230 Bedrijfsdeuren | B | E |  |  |  | Planning; GB3 - automatisch sluitmechanisme Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja GB8 - Plaatsen loopdeur Zelfstandig moment: Nee Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
Technische randvoorwaarde(-n).-GB3, GB8 | GB3 & GB8: - De ruimte wordt tenminste verwarmd tot 15°C - De overheaddeur staat gemiddeld minstens 1 uur per dag open( alleen geldig voor automatisch sluitmechanisme) | [6 empty] | Hoge comforteisen | V | GB3 & GB8? | RVB |  |  |  |  | B | E
Economische randvoorwaarde(-n).-GB3, GB8 | GB3 & GB8: Niet van toepassing | [6 empty] | Hoge comforteisen | V | GB3 & GB8 | RVB |  |  |  |  | B | E
Vrachtwagendocking | [7 empty] | Hoge comforteisen | V | GB7 | RVB |  |  |  |  | B | E
Techniekvoorbeeld | Opblaasbare luchtkussens bij vrachtwagendocking Minimale eis GB7 | Geen opblaasbare luchtkussens bij vrachtwagendocking | [5 empty] | Hoge comforteisen | V | RVB GB7 | RVB |  | Nee | Ja bij int. vervang. | 313000 Deur buiten 313110 Deur elektrisch 313230 Bedrijfsdeuren | B | E |  |  |  | NB: Docklevellers en -shelters worden niet beheerd door het RVB! Planning; Zelfstandig moment: Nee Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische randvoorwaarde(-n).-GB7 | De ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15 °C). | [6 empty] | Hoge comforteisen | V | GB7 | RVB |  |  |  |  | B | E
Economische randvoorwaarde(-n).-GB7 | Natuurlijk moment: De docking wordt gemiddeld genomen ten minste 10 u/wk gebruikt voor het laden en of lossen. | [6 empty] | Hoge comforteisen | V | GB7 | RVB |  |  |  |  | B | E
Vlucht deur | [7 empty] | Hoge comforteisen | [7 empty] | B | E
Techniekvoorbeeld | Geïsoleerde deur | Geïsoleerde deur met veel dubbel of enkelglas (>65% deur en kozijn) | Ongeïsoleerde deur | Ongeïsoleerde deur (groot % glas) |  |  |  | Hoge comforteisen | [6 empty] | 313000 Deur buiten 313110 Deur elektrisch 313230 Bedrijfsdeuren | B | E |  |  |  | Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten Monumenten: alleen kierdichting bekijken. | V | V | V
Licht- en zonwering | [7 empty] | Hoge comforteisen | [7 empty] | B | E |  |  | GACS
Techniekvoorbeeld | Buiten automatisch of d.m.v. vegetatie / groenvoorziening. | Grote overstek bij voorkeur voorzien van PV-cellen. | Kleine overstek (bij voorkeur met PV cellen) of buiten handmatig. | Coating / folie | Binnen / geen wering |  |  | Hoge comforteisen | [6 empty] | Niet beweegbare uitvoering: 272310 Luifel Of raamluik of - blinden aan: 211410 Vliesgevel 312010 Kozijnwerk buiten 322010 Kozijnwerk binnen Beweegbare uitvoering: 313210 Rolluiken 653110 Zonwering 653120 Lichtwering | B | E |  |  |  | LET OP: de gekozen voorziening moet stormbestendig zijn! | V | V | V
Technische eis GACS | 6.1 Regeling zonwering Een of meer hiervan is aanwezig: - Automatische regeling met motor - Gecombineerde verlichting/ zonwering/verwarming en koeling regeling | Handmatige bediening of handmatige bediening met motor | [12 empty] | 653110 Zonwering 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  | 6.1 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
Installaties | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | [5 empty] | E | W | T | GACS
Verwarmen | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | [5 empty] | E | W |  | GACS
Opwekken / omzetten verwarmen | [7 empty] | Altijd toepassen | V | GC2 | RVB | [6 empty] | W |  | GACS
Technische eis GACS | 1.10 Regeling van warmteopslag Een of meer hiervan is aanwezig: - Twee-sensor gestuurde warmteopslag - Vraag-gestuurde warmteopslag | Continubedrijf | [12 empty] | 552310 Bodemenergiesysteem 675010 Gebouwbeheersysteem |  |  |  |  | 1.10 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
Techniekvoorbeeld | WP-systeem (afgifte < 35 oC) Voldoet aan eis GC2 | WP-systeem (afgifte > 35 oC) Voldoet aan eis GC2 | Hybride of Bivalente opwekker. (Combi van WP met een ketel) Minimale eis GC2 Routekaart 2.0, aandeel piekvoorziening/ketel <5%. | HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur < 55 °C | HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 °C | Vr-ketels - direct gestookte luchtverwarmer | Conventionele-ketel - elektrisch - stoomketel - lokaal gas - olieverwarming | Matige comforteisen | V | RVB GC2 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 532010 Warm-/heetwaterketel 534010 Stoomketel 552110 Warmtepomp 562110 Verwarming opwekking centraal 562120 Verwarming opwekking lokaal 562130 Direct gestookte luchtverhitter 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren |  |  | W |  |  | Let op: Van hoog naar laag of van laag naar hoog temperatuur kan ook consequenties hebben voor distributie, afgifte en verdeler/verzamelaar bouwdelen. Breng deze in beeld. Planning ; Zelfstandig moment: Ja.* Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
| - Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals een Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, TEO, gebieds-WKO) i.c.m. LT afgifte Voldoet aan eis GC2 | - Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie,TEO, gebieds-WKO) i.c.m. LT/MT afgifte Voldoet aan eis GC2 | -Elektrische lucht/water warmtepomp én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie, vloerverwarming, klimaatplafond). - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals AfvalVerbandingsInstallatie VI, geothermie,TEO, gebieds- WKO) i.c.m. MT afgifte Minimale eis GC2 Routekaart 2.0, aandeel piekvoorziening/ketel <5%. | - HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander - HR104 of HR100-ketel - direct gestookt HR luchtverwarmer Met een LT/MT <55˚ C afgiftesysteem. | - HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander - HR104 of HR100-ketel - direct gestookt HR luchtverwarmer Met een HT >55˚ C afgiftesysteem. | Vr-ketels - direct gestookte luchtverwarmer Indien voorzien van een ventilatorverbrander | Conventionele ketel | Matige comforteisen | V | RVB GC2 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
Technische voorwaarde(-n) GC2 | - Er is een verwarmingsketel aanwezig met een vermogen van ten minste 70 kW en een afgiftesysteem via radiatoren, convectoren en/of vloerverwarming. - Het gebouw wordt verwarmd tot ten minste 18 °C. - Het gebouw heeft dubbelglas en de isolatie van vloer, gevel en dak een Rc-waarde van ten minste 2,5 m²K/W. - De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. - Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de warmtepomp. - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GC2 | RVB | [6 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) GC2 | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GC2 | RVB | [6 empty] | W
| LET OP: aan Zwembassins, Procesbaden, Natlakspuitcabines en Proceswarmte zijn aanvullende eisen gesteld. | [6 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | [6 empty] | W |  |  | Zie tabblad Ruimten-Nederland
Distributie (leidingen & appendages) verwarmen | [7 empty] | Matige comforteisen | V | GC4 & GC7 | RVB | [6 empty] | W
Techniekvoorbeeld Leidingen in gebouw | Distributie water | Distributie water en lucht | Distributie lucht | Lokaal WP (multisplit) |  |  |  | Matige comforteisen | [6 empty] | 532030 Buffervaten proceswater 552010 Koude opwekeenheid - (multi)splitunit 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen 569010 Expansievoorziening verwarmen 569030 Leidingnet en appendages verwarmen 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air) |  |  | W |  |  | Let op: Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperatuur moet gaan kan dit consequenties hebben voor deze bouwdelen. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee. Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Geïsoleerd buffervat | Ongeisoleerd buffervat | [5 empty] | Matige comforteisen | [6 empty] | 532030 Buffervaten proceswater |  |  | W
| Kunststofleidingsystemen geïsoleerd. Minimale eis GC4 | Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen Minimale eis GC4 | Geen geïsoleerd leidingsystemen |  |  |  |  | Matige comforteisen | V | RVB GC4 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen 569030 Leidingnet en appendages verwarmen |  |  | W
Technische voorwaarde(-n) -GC4 | - Er ontbreekt isolatie om verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes. - Een wanddikte van 13 millimeter is het minimum. Bij grotere leidingdiameters (vanaf 28 millimeter) kan het zinvol zijn om een grotere isolatiedikte van bijvoorbeeld 25 millimeter aan te houden. | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GC4 | RVB | [6 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) GC4 | Niet van toepassing | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GC4 | RVB | [6 empty] | W
Techniekvoorbeeld | Frequentie- of toerenregeling Minimale eis GC7 | Geen frequentie- of toerenregeling | [5 empty] | Matige comforteisen | V | RVB GC7 | RVB |  | Nee | Ja bij int. vervang. | 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen 569030 Leidingnet en appendages verwarmen |  |  | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Nee Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) GC7 | Het verwarmingssysteem laat een variabel debiet toe. | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GC7 | RVB | [6 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) GC7 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GC7 | RVB | [6 empty] | W
Techniekvoorbeeld Leidingen in terrein | Kunststofleidingsystemen in grond geïsoleerd | Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen | Geen geïsoleerd leidingsystemen |  |  |  |  | Matige comforteisen | [6 empty] | 569030 Leidingnet en appendages verwarmen |  |  | W |  |  |  | V
| LET OP: aan Zwembadruimten zijn aanvullende eisen gesteld. | [6 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | [6 empty] | W |  |  | Zie tabblad Ruimten-Nederland
Afgifte verwarmen | [7 empty] | Hoge comforteisen | [9 empty] | W |  | GACS
Techniekvoorbeeld | Thermisch Actief Bouwdeel Systeem geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie | Thermisch Actief Bouwdeel Systeem niet geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie | Thermisch Actief Bouwdeel Systeem met radiatoren voor naverwarming in de wintersituatie / vloerverwarming en /of klimaatplafond. | Geen thermisch actief bouwdeel systeem |  |  |  | Hoge comforteisen | [6 empty] | 451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond 568010 Afgifte element warmte 573110 Ventilatorconvector 573120 Inductie-unit |  |  | W |  |  | Let op: Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperatuur moet gaan kan dit consequenties hebben voor deze bouwdelen. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee. | V | V | V
Technische eis GACS | 1.2 Warmteafgifte bij thermisch geactiveerde gebouwstructuren Een of meer hiervan is aanwezig: - Centrale automatische temperatuur- regeling - Geavanceerde centrale temperatuur- regeling - Geavanceerde centrale temperatuur regeling met niet-continu gebruik en / of ruimtetemperatuur terugkoppeling | Geen automatische temperatuurregeling | [12 empty] | 451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond 675010 Gebouwbeheersysteem |  |  | W |  | 1.2 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
Verdeler verzamelaar verwarmen | [7 empty] | Matige comforteisen | [9 empty] | W |  | GACS
Techniekvoorbeeld | Gescheiden verdeler/verzamelaar met 2-weg kleppen en toerengeregelde pompen | Gescheiden verdeler/verzamelaar met 2-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen | Open verdeler/verzamelaar met 3-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen |  |  |  |  | Matige comforteisen | [6 empty] | 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen |  |  | W |  |  | Let op: Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperatuur moet gaan kan dit consequenties hebben voor dit bouwdeel. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee.
Technische eis GACS | 1.3 Regeling van watertemperatuur in het distributienetwerk (aanvoer of afvoer) Een of meer hiervan is aanwezig: - Buitentemperatuur-compensatie regeling - Vraag-gestuurde regeling | Geen automatische temperatuurregeling | [12 empty] | 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 1.3 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 1.4 Regeling van distributiepompen Een of meer hiervan is aanwezig: - Aan-uit regeling - Multi-fase/ multi-stap regeling - Variabele snelheid regeling (intern of extern) | Geen automatische regeling | [12 empty] | 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen 564110 Pompen > 2kW, fundatie-pomp verwarmen 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 1.4 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
Complete systemen verwarmen bedrijfshallen | [7 empty] | Matige comforteisen | V | GC8 | RVB | [6 empty] | W
Techniekvoorbeeld | Geen gasheaters Voldoet aan eis GC8 | Hr-gasheaters Minimale eis GC8 | Direct gestookte gasheaters |  |  |  |  | Matige comforteisen | V | RVB GC8 | RVB |  | Nee | Ja bij int. vervang. | 562130 Direct gestookte luchtverhitter |  |  | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Nee Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) GC8 | - In de ruimte is een rioolaansluiting aanwezig voor het aansluiten van de condensafvoer(en). - De bedrijfshal wordt met een of meer direct gestookte gasheaters matig verwarmd (ten minste 15 °C). | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GC8 | RVB | [6 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) GC8 | Natuurlijk moment: Het aardgasgebruik (van het gehele complex) is ten hoogste 1.000.000 m³ per jaar. | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GC8 | RVB | [6 empty] | W |  |  | Hoeveelheid is op complex niveau
Individuele ruimteregeling verwarmen | [7 empty] | Matige comforteisen | V | GC6 | RVB | [5 empty] | E | W |  | GACS
Techniekvoorbeeld | Individuele temperatuurregeling per ruimte aanwezig Minimale eis GC6 | Niet aanwezig | [5 empty] | Matige comforteisen | V | RVB GC6 | RVB |  | Nee | Ja bij int. vervang. | 568010 Afgifte element warmte 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Nee Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | v
Technische eis GACS | 1.1 Warmteafgifte Een of meer hiervan is aanwezig: - Individuele temperatuurregeling per ruimte - Individuele temperatuurregeling per ruimte met communicatie naar centraal systeem - Individuele temperatuurregeling per ruimte met communicatie en aanwezigheidsdetectie | Centrale automatische temperatuurregeling | Geen automatische temperatuurregeling | [11 empty] | 568010 Afgifte element warmte 573110 Ventilatorconvector 573120 Inductie-unit 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 1.1 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
Technische voorwaarde(-n) GC6 | Niet van toepassing | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GC6 | RVB | [5 empty] | E | W
Economische voorwaarde(-n) GC6 | Niet van toepassing | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GC6 | RVB | [5 empty] | E | W
Technische eis GACS | 1.9 Volgorde van warmte-opwekkers Een of meer hiervan is aanwezig: - Prioritering gebaseerd op belasting (warmtevraag) - Dynamische prioritering gebaseerd op efficiency en karakteristieken van de toestellen - Vraag-gestuurde prioritering (gebaseerd op meerdere parameters) | Vaste volgorde | [12 empty] | 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  | 1.9 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
Regeling verwarmen | [7 empty] | Hoge comforteisen | V | GC3 | RVB | [5 empty] | E | W |  | GACS
Technische eis GACS | 1.5 Aan-uit regeling van verwarmingssysteem Een of meer hiervan is aanwezig: - Automatische regeling met timer - Automatische regeling met start-stop optimalisatie - Automatische vraag-gestuurde regeling | Geen automatische regeling | [12 empty] | 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  | 1.5 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
Techniekvoorbeeld | Geoptimaliseerd en weersafhankelijk Voldoet aan eis GC3 | Weersafhankelijk Minimale eis GC3 | Geen |  |  |  |  | Hoge comforteisen | V | RVB GC3 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | Bij regeling als onderdeel van centrale regelkast; 581110 Verdeel/regelkast klimaat en/of 675010 Gebouwbeheersysteem Bij regeling als onderdeel van bij het toestel behorende regelkast of -paneel; 532010 Warm-/heetwaterketel 552110 Warmtepomp 562110 Verwarming opwekking centraal 562120 Verwarming opwekking lokaal |  | E | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | v
Technische eis GACS | 1.6 Regeling verwarmingstoestel (verbrandingstoestellen en warmtelevering) Een of meer hiervan is aanwezig: - Variabele temperatuurinstelling gebaseerd op buitentemperatuur - Vraag-gestuurde variabele temperatuurinstel | Vaste temperatuurinstelling | [12 empty] | Bij regeling als onderdeel van centrale regelkast; 581110 Verdeel/regelkast klimaat en/of 675010 Gebouwbeheersysteem Bij regeling als onderdeel van bij het toestel behorende regelkast of -paneel; 532010 Warm-/heetwaterketel 534010 Stoomketel 562110 Verwarming opwekking centraal 562120 Verwarming opwekking lokaal 562130 Direct gestookte luchtverhitter 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren |  | E | W |  | 1.6 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 1.7 Regeling water-water warmtepomp. Een of meer hiervan is aanwezig: - Variabele temperatuurinstelling gebaseerd op buitentemperatuur - Vraag-gestuurde variabele temperatuurinstel | Vaste temperatuurinstelling | [12 empty] | 552110 Warmtepomp 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 1.7 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 1.8 Regeling lucht-water warmtepomp. Een of meer hiervan is aanwezig: - Multi-stappen regeling - Variabele regeling | Aan-uit regeling | [12 empty] | 552110 Warmtepomp 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 1.8 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
Technische voorwaarde(-n) GC3 | - Er is een verwarmingsketel aanwezig in een verwarmd gebouw (ten minste 18 °C) en de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater wordt niet geregeld op basis van de buitentemperatuur. - Bij een gecombineerd opweksysteem voor verwarming en warm tapwater is het technisch mogelijk om het tapwater in een aparte groep tot ten minste 65 °C te verwarmen. | [6 empty] | Hoge comforteisen | V | GC3 | RVB | [5 empty] | E | W
Economische voorwaarde(-n) GC3 | Niet van toepassing | [6 empty] | Hoge comforteisen | V | GC3 | RVB | [5 empty] | E | W
Koelen | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  |  | Defensie | [5 empty] | W |  | GACS
Opwekken / omzetten koelen | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  |  | Defensie | [5 empty] | W |  | GACS
Techniekvoorbeeld | Koudeopslag, of gebouw zonder koeling | Koudeopslag i.c.m. (gas of elektrisch) warmtepomp in zomerbedrijf | Compressiekoelmachine HR (SEER > 3) | Compressiekoelmachine SEER < 3 | Absorptiekoelmachine op warmtelevering derden | Absorptiemachine op WKK/ketel combinatie |  | Hoge comforteisen | [6 empty] | 552010 Koude opwekeenheid 552110 Warmtepomp 552220 Koeltoren 552310 Bodemenergiesysteem |  |  | W |  |  |  | V | V | V
Technische eis GACS | 3.9 Regeling van warmte-koudeopslag Een of meer hiervan is aanwezig: - Tijd gestuurde warmteopslag - Vraag-gestuurde warmteopslag | Continubedrijf | [12 empty] | 552310 Bodemenergiesysteem 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 3.9 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| LET OP: aan Serverruimten/datacenters en Proces koude zijn aanvullende eisen gesteld. | [6 empty] | Altijd toepassen | V |  |  | Defensie | [5 empty] | W |  |  | Zie tabblad Ruimten-Nederland
Distributie (leidingen & appendages) koelen | [7 empty] | Hoge comforteisen | [9 empty] | W
Techniekvoorbeeld Leidingen in gebouw | Distributie water | Distributie water en/of lucht | Lokaal WP (multisplit) |  |  |  |  | Hoge comforteisen | [6 empty] | 532030 Buffervaten proceswater 553010 Pompen >2kw, fundatiepomp koelen 553020 Leidingnet en appendages koelen 553030 Expansievoorzieningen koelen 554110 Verdeler/verzamelaar koelen 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air) |  |  | W |  |  |  | V | V | V
| Kunststofleidingsystemen in gebouw ongeïsoleerd. | Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen | Geen geïsoleerd leidingsystemen |  |  |  |  | Hoge comforteisen | [6 empty] | 532030 Buffervaten proceswater 553010 Pompen >2kw, fundatiepomp koelen 553020 Leidingnet en appendages koelen 553030 Expansievoorzieningen koelen 554110 Verdeler/verzamelaar koelen |  |  | W
Techniekvoorbeeld Leidingen buiten / terrein | Kunststofleidingsystemen in grond geïsoleerd | Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen | Geen geïsoleerd leidingsystemen |  |  |  |  | Hoge comforteisen | [6 empty] | 553020 Leidingnet en appendages koelen |  |  | W
Afgifte koelen | [7 empty] | Hoge comforteisen | V |  |  | Defensie | [5 empty] | W |  | GACS
Waarde | Ontwerptoevoertemperatuur >18 °C (incl. mass) | Ontwerptoevoertemperatuur >18 °C excl. mass) (klimaatplafond) | 12 °C > Ontwerptoevoertemperatuur > 18 °C | Ontwerptoevoertemperatuur < 12 °C |  |  |  | Hoge comforteisen | [6 empty] | 451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond 552010 Koude opwekeenheid 568010 Afgifte element warmte - passief koelconvector 573110 Ventilatorconvector 573120 Inductie-unit |  |  | W
Techniekvoorbeeld | Thermisch Actief Bouwdeel Systeem geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie. | Thermisch Actief Bouwdeel Systeem niet geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie. | Thermisch Actief Bouwdeel Systeem met nakoeling | Geen thermisch actief bouwdeel systeem |  |  |  | Hoge comforteisen | [9 empty] | W
Technische eis GACS | 3.2 Regeling afgifte-unit bij thermisch geactiveerde gebouwstructuren Een of meer hiervan is aanwezig: - Centrale automatische temperatuur- regeling - Geavanceerde centrale temperatuur- regeling - Geavanceerde centrale temperatuur regeling met niet-continu gebruik en / of ruimtetemperatuur terugkoppeling | Geen automatische temperatuurregeling | [12 empty] | 451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond 675010 Gebouwbeheersysteem |  |  | W |  | 3.2 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| LET OP: aan Serverruimten/datacenters en Proces koude zijn aanvullende eisen gesteld. | [6 empty] | Altijd toepassen | V |  |  | Defensie | [5 empty] | W |  |  | Zie tabblad Ruimten-Nederland
Verdeler verzamelaar koelen | [7 empty] | Hoge comforteisen | [9 empty] | W |  | GACS
Techniekvoorbeeld | Gescheiden verdeler/ verzamelaar met 2-weg kleppen en toeren- geregelde pompen. | Gescheiden verdeler/ verzamelaar met 2-weg kleppen zonder toeren- geregelde pompen. | Open verdeler/verzamelaar met 3-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen. |  |  |  |  | Hoge comforteisen | [6 empty] | 554110 Verdeler/verzamelaar koelen |  |  | W
Technische eis GACS | 3.3 Regeling van watertemperatuur in het distributienetwerk (aanvoer of afvoer) Een of meer hiervan is aanwezig: - Buitentemperatuur-compensatie regeling - Vraag-gestuurde regeling | Geen automatische temperatuurregeling | [12 empty] | 554110 Verdeler/verzamelaar koelen 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 3.3 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 3.4 Regeling van distributiepompen Een of meer hiervan is aanwezig: - Aan-uit regeling - Multi-fase/ multi-stap regeling - Variabele snelheid regeling (intern of extern) | Geen automatische regeling | [12 empty] | 553010 Pompen > 2kW, fundatie-pomp koelen 554110 Verdeler/verzamelaar koelen 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 3.4 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
Individuele ruimteregeling koelen | [7 empty] | Matige comforteisen | V | GC6 | RVB | [5 empty] | E | W |  | GACS
Technische eis GACS | 3.1 Regeling afgifte-unit (koude-paneel, fan coil-unit, binnen-unit airco) Een of meer hiervan is aanwezig: - Individuele temperatuurregeling per ruimte - Individuele temperatuurregeling per ruimte met communicatie naar centraal systeem - Individuele temperatuurregeling per ruimte met communicatie en aanwezigheidsdetectie | Centrale automatische temperatuurregeling | Geen automatische temperatuurregeling | [11 empty] | 552010 Koude opwekeenheid 568010 Afgifte element warmte - passief koelconvector 573110 Ventilatorconvector 573120 Inductie-unit 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 3.1 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 3.8 Volgorde van koude-opwekkers Een of meer hiervan is aanwezig: - Prioritering gebaseerd op belasting (koudeevraag) - Dynamische prioritering gebaseerd op efficiency en karakteristieken van de toestellen - Vraag-gestuurde prioritering (gebaseerd op meerdere parameters) | Prioritering alleen op basis van draaiuren | [12 empty] | 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  | 3.8 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
Regeling koelen | [7 empty] | Hoge comforteisen | V | GC3 | RVB | [5 empty] | E | W |  | GACS
Technische eis GACS | 3.5 Aan-uit regeling van koelsysteem Een of meer hiervan is aanwezig: - Automatische regeling met timer - Automatische regeling met start-stop optimalisatie - Automatische vraag-gestuurde regeling | Geen automatische regeling | [12 empty] | 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  | 3.5 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 3.6 Interlock tussen verwarming en koeling Een of meer hiervan is aanwezig: - Gedeeltelijke interlock - Volledige interlock | Geen interlock | [12 empty] | 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  | 3.6 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 3.7 Regeling van koude-opwekkers Een of meer hiervan is aanwezig: - Variabele temperatuurinstelling gebaseerd op buitentemperatuur - Vraag-gestuurde variabele temperatuurinstel | Vaste temperatuurinstelling | [12 empty] | 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  | 3.7 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
Elektromotoren en pompen | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | Defensie |  |  |  |  | E | W | T
Elektromotoren algemeen | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FC1, FC4 & FC5 | RVB | Defensie |  |  |  |  | E | W | T
Motor conform verordening (EU) 2019/1781 (verplicht vanaf 1-7-2023) | Motorvermogen 200 kW tot 1000 kW: IE4 voor driefasen Motorvermogen 0,12 tot 1000 kwik 4 voor Ex eb Motorvermogen vanaf 0,12 IE4 voor eindfase Minimale eis FC5 | Motorvermogen 0,12 tot 1000 kwik 3 voor Ex eb Motorvermogen vanaf 0,12 IE3 voor eindfase Minimale eis FC4 | Motorvermogen 0,12 tot 1000 kwik 2 voor Ex eb Motorvermogen vanaf 0,12 IE2 voor eenfase Motorvermogen 0,75 kW tot 200 kW: IE4 voor driefasen Motorvermogen 200 kW tot 1000 kW: IE3 voor driefasen | IE2 (Standaard rendement) verplicht vanaf 1-1-2011 toegestaan tot 1-1-2017 (voor 0,75 tot 7,5 kW) of 1-1-2015 (voor 7,5 tot 375 kW) Voorheen efficiëntieklasse EFF1 | IE1 (Laag efficiëntie) toegestaan tot 1-1-2011 Voorheen efficiëntieklasse EFF2 | Voorheen EFF3 toegestaan tot 1-1-2011 |  | Altijd toepassen | V | RVB FC4 Defensie FC5 | RVB | Defensie | Nee | Ja bij int. vervang. | Betreft alle bouwdelen met een aandrijving via elektromotor als component. (Zie technische randvoorwaarden vermogen) |  | E | W | T |  | Planning: Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Frequentieregeling Minimale eis FC1 | Automatische aan/uit regeling | Geen regeling. |  |  |  |  | Altijd toepassen | V | Defensie FC1 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  | E | W | T |  | Planning: Zelfstandig moment: Ja.* Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FC1, FC4, FC5 | - FC 1: Er is een machine aanwezig met een aandrijving via elektromotor met een elektrisch vermogen van ten minste 8 kW. De efficiëntieklasse van de elektromotor is ten minste IE2. - FC 1: Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de motor is goed toegankelijk, waardoor de frequentieregelaar nabij de elektromotor kan worden geplaatst. - FC 1: De functionaliteit van de machine moet een variabel of verlaagd toerental toestaan. - FC 4: Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW. - FC 5: Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FC1, FC4 & FC5 | RVB | Defensie |  |  |  |  | E | W | T
Economische voorwaarde(-n) FC1, FC4, FC5 | - FC 1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 800 draaiuren per jaar. - FC 4: Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar. - FC 5: Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.900 draaiuren per jaar. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FC1, FC4 & FC5 | RVB | Defensie |  |  |  |  | E | W | T
Pompen algemeen | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FC2 | RVB | [5 empty] | E | W | T
Techniekvoorbeeld | Frequentieregeling Minimale eis FC2 | Automatische aan/uit regeling | Geen regeling. |  |  |  |  | Altijd toepassen | V | RVB FC2 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | Betreft alle pompen die als functie een medium verplaatst d.m.v. energieafgifte in de vorm van een snelheids- of drukverhoging en als bouwdeel of als component van een bouwdeel zijn gedefinieerd. (Zie technische randvoorwaarden vermogen) |  | E | W | T |  | Planning: Zelfstandig moment: Ja.* Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | v |  | V
Technische voorwaarde(-n) FC2 | - De pomp is uitgerust met een elektromotor van tenminste 4kW met IE2 of hoger. - Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. - Er is een variabele flow of een overcapaciteit welke wordt gesmoord met een regel- of smoorklep. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FC2 | RVB | [5 empty] | E | W | T
Economische voorwaarde(-n) FC2 | Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.000 draaiuren per jaar. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FC2 | RVB | [5 empty] | E | W | T
Techniekvoorbeeld | Frequentieregeling Circulatiepompen Minimale eis GC7 | Automatische aan/uit regeling | Geen regeling. |  |  |  |  | Altijd toepassen | V | RVB GC7 |  |  | Nee | Ja bij int. vervang. | Bij pomp met elektrisch vermogen > 2 kW; 564110 Pompen > 2kW, fundatiepomp verwarmen Bij pomp met elektrisch vermogen ≤ 2 kW; 532010 Warm-/heetwaterketel 534010 Stoomketel 552110 Warmtepomp 562110 Verwarming opwekking centraal 562120 Verwarming opwekking lokaal 562130 Direct gestookte luchtverhitter 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren |  |  | W |  |  | Planning: Zelfstandig moment: Nee.* Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) GC7 | - Het verwarmingssysteem laat een variabel debiet toe. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GC7 | RVB | [6 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) GC7 | Niet van toepassing | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GC7 | RVB | [6 empty] | W
| LET OP: aan Veehouderijen zijn aanvullende eisen gesteld. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | [8 empty] | W |  |  | Zie tabblad Ruimten-Nederland
Ventilatoren algemeen | [7 empty] | Altijd toepassen | V | GD3, GD4, GD5, GD6 & GD7 | RVB | [6 empty] | W
Techniekvoorbeeld elektromotoren | Direct gedreven IE4 ventilator Minimale eis GD3 en GD7 Voldoet aan GD4, GD5 en GD6 | Direct gedreven 'IE3 ventilator Minimale eis GD4, GD5 en GD6 | IE2 ventilator, indirecte gedreven slakkenhuisventilatoren IE3 | IE 1 ventilator |  |  |  | Altijd toepassen | V | RVB GD3, GD4, GD5, GD6 GD7 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar Nee | Ja bij int. vervang. | 572210 Afzuiginstallaties 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK's) |  |  | W |  |  | Planning: GD3 t/m GD6 Zelfstandig moment: Ja.* Natuurlijk moment: Ja.* GD7 - IE2 & IE3 vervangen met IE4 Zelfstandig moment: Nee.* Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Techniekvoorbeeld regeling | Direct gedreven ventilator met traploze toerenregeling t.b.v. winter en o.b.v. druk i.c.m. VAV-boxen | Snaar gedreven ventilator met traploze toerenregeling t.b.v. winter en o.b.v. druk i.c.m. VAV-boxen | Ventilator met traploze toerenregeling t.b.v. winter | Hoog/laag-regeling t.b.v. zomer/winter | Zonder toerenregeling |  |  | Altijd toepassen | [9 empty] | W |  |  |  | V | V | V
Technische voorwaarde(-n) GD3 t/m GD7 | - Ventilator aanwezig met IE1. - LBK aanwezig met een of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE1,IE2 of IE3 van ten minste 5,5kW per stuk. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GD3, GD4, GD5, GD6 & GD7 | RVB | [6 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) GD3 t/m GD7 | - Losse ventilator IE1 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 3700 draaiuren. - Losse ventilator IE2,IE3 vervangen voor ventilator EI4 , natuurlijk moment bij meer dan 1000 draaiuren. - Ventilator LBK IE1 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 2900 draaiuren. - Ventilator LBK IE2 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 3300 draaiuren. - Ventilator LBK IE3 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 3600 draaiuren. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GD3, GD4, GD5, GD6 & GD7 | RVB | [6 empty] | W
Ventileren- en luchtbehandeling | [7 empty] | Hoge comforteisen | V |  |  | Defensie |  |  |  | B |  | W
Natuurlijke ventilatie openingen of unit | [7 empty] | Hoge comforteisen | [7 empty] | B |  | W
Techniekvoorbeeld | Geen te openen geveldelen en/of goede kier- en naaddichting | Zelfregelende ventilatieroosters | Niet zelfregelende ventilatieroosters |  |  |  |  | Hoge comforteisen | [6 empty] | 211410 Vliesgevel 312010 Kozijnwerk buiten 579010 Ventilatievoorzieningen | B |  | W
|  | Druk regelende ventilatieroosters | Niet druk regelende ventilatieroosters | Te openen geveldelen |  |  |  | Hoge comforteisen | [7 empty] | B |  | W
Mechanische afvoer | [7 empty] | Hoge comforteisen |  |  |  | Defensie | [5 empty] | W
Techniekvoorbeeld | Warmtewinning d.m.v. combinatie bodemwarmte en retourlucht | Warmteterugwinning d.m.v. warmtepomp | Geen warmterugwinning |  |  |  |  | Hoge comforteisen | [6 empty] | 572210 Afzuiginstallaties 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (lbk's) |  |  | W
| LET OP: aan Natlakspuitcabines en Procesapparatuur zijn aanvullende eisen gesteld. | [6 empty] | Altijd toepassen | V |  |  | Defensie | [5 empty] | W |  |  | Zie tabblad Ruimten-Nederland
Centraal luchtbehandeling | [7 empty] | Hoge comforteisen | V |  | RVB | Defensie |  |  |  |  | E | W |  | GACS
Opwekken / omzetten centrale luchtbehandeling | [7 empty] | Hoge comforteisen | V | GD2 | RVB | Defensie | [5 empty] | W |  | GACS
Waarde | η > 0,75 Voldoet aan eis GD2 | 0,75 > η > 0,65 Voldoet aan eis GD2 | 0,65 > η > 0,50 Minimale eis GD2 | η < 0,50 |  |  |  | Hoge comforteisen | [6 empty] | 572210 Afzuiginstallaties 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) |  |  | W |  |  | LET WEL: alleen deze optie kiezen indien bestaande ontwerp dit technisch / proportioneel toelaat. Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
Techniekvoorbeeld | - HR-WTW in combinatie met bodemwisselaar luchttoevoer Voldoet aan eis GD2 | - Platen- of buizenwarmtewisselaar - Roterende of intermitterende warmtewisselaar (warmtewiel) of kruisstroom Voldoet aan eis GD2 | - Twee-elementen-systeem (twincoil) - Warmte-buisapparaten (heat-pipes) Minimale eis GD2 | Koude laden met lucht-behandelingskasten | Geen warmteterugwinning |  |  | Hoge comforteisen | V | RVB GD2 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
Technische voorwaarde(-n) GD2 | - Er is een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer aanwezig zonder warmteterugwinning. - Het warmteterugwinsysteem is inpasbaar in de luchtbehandelingskast of de luchtkanalen. - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | [6 empty] | Hoge comforteisen | V | GD2 | RVB | [6 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) GD2 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Hoge comforteisen | V | GD2 | RVB | [6 empty] | W
Technische eis GACS | 4.4 Buitenluchtstroom regeling Een of meer hiervan is aanwezig: - Tijd gestuurde getrapte regeling verhouding buitenlucht - Vraag gestuurde getrapte regeling verhouding buitenlucht | Aan-uit-regeling | [12 empty] | 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 4.4 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 4.5 Luchtstroom of luchtdrukregeling van luchtbehandelingssyteem Een of meer hiervan is aanwezig: - Tijd gestuurde aan-uit-regeling - Multi-stap regeling - Automatische luchtstroom or - drukregeling (met of zonder reset) | Geen automatische regeling | [12 empty] | 573020 Mechanische luchtbehandeling 573130 VAV-box 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 4.5 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 4.6 Warmteterugwinning: vorstbescherming Een of meer hiervan is aanwezig: - Met vorstbescherming | Zonder vorstbescherming | [12 empty] | 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 4.6 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 4.7 Warmteterugwinning: oververhittingsbescherming Een of meer hiervan is aanwezig: - Met oververhittingsbescherming | Zonder oververhittingsbescherming | [12 empty] | 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 4.7 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 4.8 Vrije koeling Een of meer hiervan is aanwezig: - Nachtkoeling - Vrije koeling - H,x gestuurde regeling (= modulerende regeling) | Geen automatische regeling | [12 empty] | 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 4.8 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 4.9 Regeling ventilatieluchttemperatuur Een of meer hiervan is aanwezig: - Constante temperatuurinstelling - Variabele temperatuurinstelling met buitentemperatuurcorrectie - Variabele temperatuurinstelling met vraaggestuurde correctie | Geen automatische controle | [12 empty] | 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 4.9 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 4.10 Regeling luchtvochtigheid Een of meer hiervan is aanwezig: - Dauwpuntregeling - Directe regeling luchtvochtigheid | Geen automatische controle | [12 empty] | 534010 Stoomketel 542110 Luchtdrooginstallatie perslucht 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 4.10 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| LET OP: aan Zwembaden, Droogruimten, Procesapparatuur en Natlakspuitcabines zijn afwijkende en aanvullende eisen gesteld. | [6 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | Defensie | [5 empty] | W |  |  | Zie tabblad Ruimten-Nederland
Individuele ruimteregeling ventilatie | [7 empty] | Matige comforteisen | V | GC6 | RVB | [5 empty] | E | W |  | GACS
Technische eis GACS | 4.2 Temperatuurregeling in de ruimte (luchtsystemen) Een of meer hiervan is aanwezig: - Variabele regeling - Vraag gestuurde regeling | Aan-uit-regeling | [12 empty] | 573020 Mechanische luchtbehandeling 573130 VAV-box 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 4.2 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 4.3 Temperatuurregeling in de ruimte (gecombineerde lucht-watersystemen) Een of meer hiervan is aanwezig: - Afstemming | Geen afstemming | [12 empty] | 573020 Mechanische luchtbehandeling 573110 Ventilatorconvector 573120 Inductie-unit 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 4.3 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
Regeling debiet centrale luchtbehandeling | [7 empty] | Matige comforteisen | V | GD1 | RVB | [5 empty] | E | W |  | GACS
Techniekvoorbeeld | CO2-gestuurd Voldoet aan eis GD1 | Toerenregeling met klokregeling Minimale eis GD1 | Inlaatklep / waaierschoep | Geen regeling / smoorregeling |  |  |  | Matige comforteisen | V | RVB GD1 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden Niet bij 24 uurs bedrijf | V
Technische voorwaarde(-n) GD1 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GD1 | RVB | [5 empty] | E | W
Economische voorwaarde(-n) GD1 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GD1 | RVB | [5 empty] | E | W
Technische eis GACS | 4.1 Regeling van ventilatiestroom in de ruimte Een of meer hiervan is aanwezig: - Tijd gestuurde regeling - Aanwezigheidsdetectie | Geen automatische controle | [12 empty] | 573020 Mechanische luchtbehandeling 573130 VAV-box 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  | 4.1 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
Bevochtiging centrale luchtbehandeling | [7 empty] | Hoge comforteisen | [9 empty] | W
Techniekvoorbeeld | Geen bevochtiging, warmtewiel met vochtabsorptie | Adiabatische (ultrasone) bevochtiging | Additionele, gasgestookt bevochtiging | Additionele, elektrisch gevoed bevochtiging |  |  |  | Hoge comforteisen | [6 empty] | 534010 Stoomketel 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) |  |  | W |  |  |  | V | V | V
Distributie (leidingen & appendages) centrale luchtbehandeling | [7 empty] | Matige comforteisen | V | GC5 | RVB | [6 empty] | W
Techniekvoorbeeld | Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen, Rd waarde < 0,7m²/W/K. Minimale eis GC5 | Geen geïsoleerd leidingsystemen | [5 empty] | Matige comforteisen | V | RVB GC5 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 573130 VAV-box 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie |  |  | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | v
Technische voorwaarde(-n) GC5 | - Er zijn ongeïsoleerde ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes (ten hoogste 14 °C in het stookseizoen) aanwezig. - De ventilatiekanalen zijn aangesloten op een luchtbehandelingskast. | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GC5 | RVB | [6 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) GC5 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Matige comforteisen | V | GC5 | RVB | [6 empty] | W
Verlichten en aandrijven | [7 empty] | Altijd toepassen | V | GF2, GF3, GF4, GF5, GF6, GF7, GF8, GF9, GF10, GF11, GF12, GF13, GF14 & GF15 | RVB | Defensie |  |  |  |  | E |  | T | GACS
Waarde; Type verlichting [W/m2] | verm. < 4 W/m2 Minimale eis GF2 t/m 15 | 4 < verm. < 8 W/m2 | 8 < verm. < 10 W/m2 | 10 < verm. < 14 W/m2 | 14 < verm. < 20 W/m2 | verm. > 20 W/m2 |  | Altijd toepassen | [6 empty] | 632010 Verlichting standaard armaturen 634010 Noodverlichting centraal/decentraal |  | E |  | T |  | Planning; GF2 t/m GF12 Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* GF13 t/m GF15 Zelfstandig moment: Nee* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
Techniekvoorbeelden; basis verlichting of vluchtwegaanduiding. | LED armatuur Minimale eis GF2 t/m 15 | TL5 armatuur Spaarlamp (PL) e.d. | TL HF armatuur e.d. | TLD (TL 8) armatuur e.d. | Halogeen armatuur voorzien van LED lamp Voldoet aan eisen GF2 t/m 15 | Gloeilamp armatuur voorzien van LED lamp Voldoet aan eisen GF2 t/m 15 |  | Altijd toepassen | V | RVB GF2, GF3, GF4, GF5, GF6, GF7, GF8, GF9, GF10, GF11 & GF12 GF13, GF14 & GF15 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar Nee | Ja bij int. vervang. | 632010 Verlichting standaard armaturen 634010 Noodverlichting centraal/decentraal |  | E |  | T
| Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp vervangen met LED lamp. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | [5 empty] | 632010 Verlichting standaard armaturen 634010 Noodverlichting centraal/decentraal |  | E |  | T
Techniekvoorbeelden; accent of niet zijnde verblijfsruimten | LED armatuur Minimale eis GF2 t/m 15 | Spaarlamp (PL) armatuur | TL HF armatuur | TLD (TL 8) armatuur | Halogeen armatuur voorzien van LED lamp Voldoet aan eisen GF2 t/m 15 | Gloeilamp armatuur voorzien van LED lamp Voldoet aan eisen GF2 t/m 15 |  | Altijd toepassen | V | [5 empty] | 632010 Verlichting standaard armaturen 634010 Noodverlichting centraal/decentraal |  | E |  | T
| Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp vervangen met LED lamp. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | [5 empty] | 632010 Verlichting standaard armaturen 634010 Noodverlichting centraal/decentraal |  | E |  | T
| LET OP: in tegenstelling tot het activiteitenbesluit houdt het RVB de volgende richtlijnen aan: - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. - Het toepassen van retrofit ledbuizen en conversie led buizen is niet toegestaan - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen nooit bestaande lampen/fluorescente lichtbronnen worden vervangen door LED lampen. In deze gevallen altijd het gehele armatuur vervangen. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | [7 empty] | E |  | T
Technisch voorwaarde(-n) GF2 t/m 15 | - Vervang TL8-buizen door LED-buizen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor toepassing van LED-buizen. - Vervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor de toepassing van LED-buizen. - Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. - Vervang gasontladingslampen door LED-lampen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. - Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots: De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. - Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots: De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. Overige gevallen niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GF2, GF3, GF4, GF5, GF6, GF7, GF8, GF9, GF10, GF11, GF12, GF13, GF14 & GF15 | RVB | [5 empty] | E |  | T
Economische voorwaarde(-n) GF2 t/m 15 | - Vervang TL8-buizen door LED-buizen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.600 branduren per jaar. - Vervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 6.100 branduren per jaar. - Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 branduren per jaar. - Vervang gasontladingslampen door LED-lampen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 branduren per jaar. - Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.100 branduren per jaar. - Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.300 branduren per jaar. - Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 branduren per jaar. - Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.100 branduren per jaar. - Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.400 branduren per jaar. - Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.200 branduren per jaar. - Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 5.200 branduren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 2.000 branduren per jaar. Overige gevallen niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GF2, GF3, GF4, GF5, GF6, GF7, GF8, GF9, GF10, GF11, GF12, GF13, GF14 & GF15 | RVB | [5 empty] | E |  | T
| LET OP: aan Procesapparatuur zijn afwijkende en aanvullende eisen gesteld. | [6 empty] | Altijd toepassen | V |  |  | Defensie |  |  |  |  | E |  |  |  | Zie tabblad Ruimten-Nederland
Schakel-/regelsysteem | [7 empty] | Altijd toepassen | V | GF1 | RVB | [5 empty] | E |  |  | GACS
Techniekvoorbeeld | Veegpuls- en daglichtschakeling en tijdschakelklok Minimale eis GF1 | Veegpulsschakeling | (Dubbele) vertrekschakeling | Centraal aan/uit |  |  |  | Altijd toepassen | V | RVB GF1 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 615010 Laagspanning en/of 615020 Laagspanning verdeelinrichting en/of 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
Techniekvoorbeeld | Aanwezigheids-detectie Minimale eis GF1 | Geen aanwezigheiddetectie | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB GF1 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  | E
Technische eis GACS | 5.1 Aanwezigheidsdetectie Een of meer hiervan is aanwezig: - Handmatige aan-uit-schakeling met veegschakeling - Aanwezigheidsdetectie (met automatische of handmatige aan-schakeling) | Handmatige aan-uit-schakeling | [12 empty] | 615010 Laagspanning en/of 615020 Laagspanning verdeelinrichting en/of 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  | 5.1
| 5.2 Daglichtregeling Een of meer hiervan is aanwezig: - Handmatig (centraal of per ruimte) - Automatisch (aan-uit of dimregeling) | Geen daglichtregeling | [14 empty] | E |  |  | 5.2
Technische voorwaarde(-n) GF1 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GF1 | RVB | [5 empty] | E
Economische voorwaarde(-n) GF1 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GF1 | RVB | [5 empty] | E
(Warm) water | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | [6 empty] | W |  | GACS
Opwekken / omzetten | [7 empty] | Altijd toepassen | V | GE3 | RVB | [6 empty] | W
Techniekvoorbeeld | Warmtepomp, zonneboiler of elektrische doorstromer direct bij tappunt Voldoet aan eis GE3 | - HR combiketel - HR boiler Minimale eis GE3 | VR-combiketel Geiser zonder waakvlam | Gasboiler - Geiser met waakvlam - Indirect gestookte boiler - elektrische boiler i.c.m. laag tapwaterverbruik | Elektrische warmtepomp (volledig), Stoomketel, Gas WKK (Pwkk,el < 500 kW), | Electrische boiler i.c.m. hoog tapwater verbruik |  | Altijd toepassen | V | RVB GE3 | RVB |  | Nee | Ja bij int. vervang. | 532010 Warm-/heetwaterketel 532020 Zonnecollector 532110 Verwarmd tapwater boiler 532310 Verwarmd tapwater geiser 534010 Stoomketel 562110 Verwarming opwekking centraal 562120 Verwarming opwekking lokaal 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren |  |  | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Nee Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
Technische voorwaarde(-n) GE3 | Conventionele gasgestookte boiler is aanwezig. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GE3 | RVB | [6 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) GE3 | Niet van toepassing | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GE3 | RVB | [6 empty] | W
Distributie warmtapwater | [7 empty] | Altijd toepassen | V | GE1 | RVB | [6 empty] | W |  | GACS
Techniekvoorbeeld | Tappunten binnen straal van 3 meter van opwektoestel en leidingen geïsoleerd Voldoet aan eis GE1 | Tappunten binnen straal van 3 meter van opwektoestel en leidingen ongeïsoleerd Voldoet aan eis GE1 | Een of meer tappunten op meer dan 3 meter afstand van opwektoestel en leidingen ongeïsoleerd Voldoet aan eis GE1 | Circulatieleiding geïsoleerd (minimaal Rd=0,5 m2K/W) Minimale eis GE1 | Circulatieleiding ongeïsoleerd |  |  | Altijd toepassen | V | RVB GE1 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water |  |  | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
Technische voorwaarde(-n) GE1 | De leidingen zijn goed bereikbaar | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GE1 | RVB | [6 empty] | W
Technische eis GACS | 2.4 Regeling van warm tapwater distributiepomp - Timer-gestuurd | Geen regeling (continubedrijf) | [12 empty] | 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - drinkwater - pompen 531610 Drukverhogingsinstalla-tie in gebouw 564110 Pompen > 2kW, fundatie-pomp verwarmen - warm tapwater 675010 Gebouwbeheersysteem 905320 Drukverhogingsinstalla-tie in terrein |  | E | W |  | 2.4 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
Economische voorwaarde(-n) GE1 | Niet van toepassing | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GE1 | RVB | [6 empty] | W
Regeling warm tapwater | [7 empty] | Hoge comforteisen | V | GC3 | RVB | [5 empty] | E | W |  | GACS
Technische eis GACS | 2.1 Regeling van elektrische of warmtepompboiler Een of meer hiervan is aanwezig: - Automatische aan-uit regeling met tijdgestuurde opwarming - Automatische aan-uit regeling met tijdgestuurde opwarming en multi- sensor regeling van warm wateropslag | Automatische aan-uit regeling | [12 empty] | 532110 Verwarmd tapwater boiler 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 2.1 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 2.2 Regeling van warmwater-opslag met externe warm wateropwekking Een of meer hiervan is aanwezig: - Automatische aan-uit regeling met tijdgestuurde opwarming - Automatische aan-uit regeling met tijdgestuurde opwarming en vraag- gestuurde multi-sensor regeling van warm wateropslag | Automatische aan-uit regeling | [12 empty] | 532110 Verwarmd tapwater boiler 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 2.2 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
| 2.3 Regeling van zonneboiler met back-up warmteopwekkerg Een of meer hiervan is aanwezig: - Automatische regeling met zon- thermische opwekking (prioriteit 1) en additionele opwekking (prioriteit 2) - Automatische regeling met zon- thermische opwekking (prioriteit 1) en additionele opwekking (prioriteit 2) met vraag-gestuurde temperatuur- regeling | Handmatige regeling | [12 empty] | 532110 Verwarmd tapwater boiler 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | 2.3 | Zie 'checklist technische eisen GACS' van RVO.nl (versie 2025)
Waterbesparingsmaatregelen drinkwater | [7 empty] | Altijd toepassen | V | GE2 | RVB | [6 empty] | W
Techniekvoorbeeld | Waterbesparende maatregelen, water besparende douchekop Minimale eis GE2 | Geen waterbesparende maatregelen | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB GE2 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 741020 Douchegroep |  |  | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) GE2 | Door toepassing van de waterbesparende douchekop komt het tapdebiet bij systemen zonder voorraadvat niet onder de tapdrempel van het tapwatertoestel. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GE2 | RVB | [6 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) GE2 | Zelfstandig moment: Bij een gemiddeld gebruik van meer dan 6 douchebeurten per week. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GE2 | RVB | [6 empty] | W
Hemelwater en vuilwater | [7 empty] | Altijd toepassen | [9 empty] | W
Techniekvoorbeeld hemelwater* | Opvang hemelwater d.m.v. infiltratie in grond (bijv. door waterdoorlatende verharding) of opvang en retentie op het dak EN buffer bijv. in vijver (WADI), herbruikbare (ondergrondse) tanks van circulaire materialen of vegetatiedak met gebied specifieke soorten. EN hergebruik van regenwater bijv. voor toiletspoeling of bewatering planten. | Opvang hemelwater d.m.v. infiltratie in grond (bijv. door waterdoorlatende verharding) of opvang en retentie op het dak EN buffer bijv. in vijver (WADI), herbruikbare (ondergrondse) tanks van circulaire materialen of vegetatiedak met gebied specifieke soorten. | Opvang hemelwater d.m.v. infiltratie in grond (bijv. door waterdoorlatende verharding) | HWA niet ontkoppelt van riool |  |  |  | Altijd toepassen | [6 empty] | 521010 Hemelwaterafvoer binnen 521020 Hemelwaterafvoer buiten 524010 Afvoer gecombineerde riolering hemelwaterafvoer/ vuilwaterafvoer in gebouw 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater |  |  | W |  |  | Algemene eisen dak: - draagvermogen zie onderwerk dakbedekking en dakconstructie. *: voor extra informatie Zie tabblad 'Groene daken'
techniekvoorbeelden vuil water | Gescheiden rioolstelsels (HWA separaat van vervuil water rioolstelsels) |  |  | Gecombineerd riool |  |  |  | Altijd toepassen | [9 empty] | W
| Opvangvoorziening met helofytenfilters voor sanitair water | Geen opvangvoorziening met helofytenfilters voor sanitair water | [5 empty] | Altijd toepassen | [6 empty] | 523010 Grijswatersysteem 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater |  |  | W
Losse- en vaste keukeninrichting | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | Defensie | [5 empty] | W
Productiekoeling | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FD1, FD2, FD3, FD4, FD5, FD6, FD7, FD8, FD9, FD10, FD11, FD12, FD13, FD14 & FD1 | RVB | Defensie | [5 empty] | W
Techniek voorbeeld Productkoeling | Anticondens coating op glazen deuren verticale vriesmeubels Minimale eis FD1 | Electrische verwarming als anticondens op glazen deuren verticale vriesmeubels | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FD1 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat 732210 Vaste keukenapparatuur |  |  | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja.* Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Verticale koel meubels met deuren Minimale eis FD2 | Verticale koel meubels zonder deuren | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FD2 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Nachtafdekking bij semi-verticale koelmeubels. Minimale eis FD3 | Geen nachtafdekking bij semi-verticale koelmeubels. | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FD3 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Dagafdekking op horizontale vriesmeubels. Minimale eis FD4 | Geen Dagafdekking op horizontale vriesmeubels. | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FD4 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Geïsoleerde koel- en vriesleidingen Minimale eis FD5 | Ongeïsoleerde koel- en vriesleidingen | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FD5 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 732020 Koelcel inclusief aggregaat 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat 732040 Vriescel inclusief aggregaat 732210 Vaste keukenapparatuur |  |  | W
| Deur voorzien van lamellen of een snelsluitdeur Voldoet aan eis FD6 | Deurschakeling met onderbreker verdampingsventilatoren Minimale eis FD6 | Geen aanwezigheiddetectie of deurschakeling |  |  |  |  | Altijd toepassen | V | RVB FD6 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 732040 Vriescel inclusief aggregaat |  |  | W
| Isolatie koelcel groter dan 100m², heeft een RD-waarde van ten minste 6m² K/W Minimale eis FD7 | Isolatie van koelcel groter dan 100m², is ten hoogste 15mm ofwel RD- waarde is 0,5 m² k/W of lager | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FD7 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 732020 Koelcel inclusief aggregaat |  |  | W
| Regeling frequentie verdampingsventilator op basis van meerdere temperatuur sensoren, bij koelcellen groter dan 100m² Minimale eis FD8 | Geen regeling frequentie geregelde verdampingsventilator, bij koelcellen groter dan 100m² | Geen frequentie geregelde verdampingsventilator, bij koelcellen groter dan 100m² |  |  |  |  | Altijd toepassen | V | RVB FD8 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Frequentieregelaar op ventilatie bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product). Minimale eis FD9 | Geen frequentieregelaar op ventilatie bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product). | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FD9 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Gescheiden toevoerlucht koelinstallatie van warme lucht condensor Minimale eis FD10 | Gemengde toevoerlucht koelinstallatie van warme lucht condensor | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FD10 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Condensor drukregeling op buitentemperatuur, bij installaties groter dan 20 kWh Minimale eis FD11 | Geen condensordruk regeling, bij installaties groter dan 20 kWth | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FD11 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Hergebruik restwarmte condensor in koelinstallatie Minimale eis FD12 | Geen hergebruik restwarmte condensor | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FD12 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Dagafdekking bij semi -verticale koelmeubels Minimale eis FD13 | Geen dagafdekking bij semi -verticale koelmeubels | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FD13 |  | Defensie | Nee | Ja bij int. vervang. | 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat 732210 Vaste keukenapparatuur |  |  | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Led verlichting in gekoelde cellen Minimale eis FD14 | TL5 in gekoelde cellen | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FD14 | RVB |  | Nee | Ja bij int. vervang. | 732020 Koelcel inclusief aggregaat 732040 Vriescel inclusief aggregaat |  |  | W
| Heetgasontdooiing Minimale eis FD15 | Geen heetgasontdooiing | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FD15 | RVB |  | Nee | Ja bij int. vervang. | 732040 Vriescel inclusief aggregaat |  |  | W
Technische voorwaarde(-n) FD1 t/m FD15 | - FD1,FD2,FD4,FD5, FD7, FD14, FD15: Niet van toepassing. - FD3: Het koelmeubel is geschikt voor het plaatsen van nachtafdekking. - FD6: De grenswaarden voor de maximale temperatuur van de producten in de vriescel moeten gewaarborgd kunnen blijven. - FD8: In de koelcel wordt geen groenten en/of fruit opgeslagen, vanwege gevaar van ethyleenophoping. - FD9: De circulatieventilatoren zijn geschikt voor frequentieregeling. - FD10: De condensor staat binnen en de buitenlucht kan worden aangezogen met een aanzuigkanaal korter dan 5 m. - FD10: De maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels. - FD11: De bestaande software kan worden aangepast met een variabel condensorsetpoint. - FD11: De regelkast van de koelinstallatie is bereikbaar en geschikt voor de toevoeging van een buitentemperatuursensor. - FD12: Er is ten minste 50 kWth aan warmte van de condensor beschikbaar. - FD12: Het moet technisch mogelijk zijn om de warmte nuttig te gebruiken. - FD13: Het semi-verticale koelmeubel moet geschikt zijn voor het plaatsen van dagafdekking. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FD1, FD2, FD3, FD4, FD5, FD6, FD7, FD8, FD9, FD10, FD11, FD12, FD13, FD14 & FD15 | RVB | Defensie | [5 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) FD1 t/m FD15 | - FD4, FD5, FD6, FD7, FD10, FD11, FD14, FD15: Niet van toepassing - FD1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het vriesmeubel is meer dan 1.800 uur per jaar in gebruik. - FD2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het koelmeubel is meer dan 4.400 uur per jaar in gebruik. - FD3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het koelmeubel is meer dan 2.100 uur per jaar in gebruik. - FD8: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De koelcel is meer dan 4.800 uur per jaar in gebruik. - FD9: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 4.500 draaiuren van de circulatieventilatoren per jaar. - FD12: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De beschikbare warmte kan ten minste 1.000 uur per jaar nuttig worden ingezet. - FD13: Natuurlijk moment: Het koelmeubel is meer dan 7.200 uur per jaar in gebruik. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FD1, FD2, FD3, FD4, FD5, FD6, FD7, FD8, FD9, FD10, FD11, FD12, FD13, FD14 & FD15 | RVB | Defensie | [5 empty] | W
Ovens | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FF1 & FF2 |  | Defensie | [5 empty] | W
Techniek voorbeeld Ovens | Rookgasklep in rookgaskanaal van de oven van meer dan 40 kW Minimale eis FF1 | Geen rookgasklep in rookgaskanaal van de oven | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FF1 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 569050 Rookgasafvoer ketel |  |  | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja.* Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Modulerende branders in de ovens van meer dan 100 kW Minimale eis FF2 | Geen modulerende branders in de ovens | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FF2 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 561010 Ventilatorbrander 732210 Vaste keukenapparatuur |  |  | W
Technische voorwaarde(-n) FF1 en FF2 | - FF1: De huidige ontsteking van de brander is geschikt om een rookgasklep te kunnen besturen. - FF2: Niet van toepassing | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FF1 & FF2 |  | Defensie | [5 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) FF1 en FF2 | - FF1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de oven per jaar en een aardgasgebruik van ten hoogste 170.000 m3 per jaar. - FF2: Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.100 gebruiksuren van de oven per jaar. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FF1 & FF2 |  | Defensie | [5 empty] | W
Grootkeukens | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FE1, FE2, FE3, FE4, FE5 & FE6 | RVB | Defensie | [5 empty] | W
Techniek voorbeeld Grootkeukens | Electrische Frituur Minimale eis FE5 | Gasgestookte Frituur | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FE5 |  | Defensie | Nee | Ja bij int. vervang. | 732210 Vaste keukenapparatuur |  |  | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Electrische combisteamer Minimale eis FE6 | Gasgestookte combi steamer | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FE6 |  | Defensie | Nee | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Laagdebiet/inducerende afzuigkappen Minimale eis FE4 | Conventionele afzuigkap | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FE4 | RVB |  | Nee | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Dubbelwandige vaatwassers Minimale eis FE3 | Geen dubbelwandige vaatwassers | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FE3 |  | Defensie | Nee | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Hot-fill bij bestaande vaatwassers Minimale eis FE2 | Geen Hot-fill bij bestaande vaatwassers | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FE2 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja.* Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Automatische pan detectie Minimale eis FE1 | Geen automatische pan detectie | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FE1 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
Technische voorwaarde(-n) FE1 t/m FE6 | - FE1: Niet van toepassing. - FE2: De warmwaterleiding ligt nabij de vaatwasser. - FE3: Niet van toepassing. - FE4: Niet van toepassing. - FE5: De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. - FE6: De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FE1, FE2, FE3, FE4, FE5 & FE6 | RVB | Defensie | [5 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) FE1 t/m FE6 | - FE1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.700 gebruiksuren van de salamander per jaar. - FE2: Natuurlijk moment: Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. - FE3: Natuurlijk moment: Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. - FE4: Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.200 draaiuren van de afzuigkap per jaar. - FE5: Natuurlijk moment: Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. - FE6: Natuurlijk moment: Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FE1, FE2, FE3, FE4, FE5 & FE6 | RVB | Defensie | [5 empty] | W
Gassen | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | Defensie | [5 empty] | W
Perslucht | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FA1, FA2, FA3, FA4, FA5, FA6, FA7, FA8 & FC3 | RVB | Defensie | [5 empty] | W
Techniekvoorbeeld | Elektrisch handgereedschap Minimale eis FA6 | Energie zuinig pneumatisch gereedschap Minimale eis FA5 | Standaard pneumatisch gereedschap |  |  |  |  | Altijd toepassen | V | Defensie FA5 & FA6 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB |  |  | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja.* Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Blower voor schoonblazen vloeren en machines Minimale eis FA7 | Perslucht voor schoonblazen vloeren en machines | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FA7 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Groot buffervat aanwezig persluchtsysteem met een vermogen groter dan 10kW, maximaal 5 draaiminuten per uur bij nullast. Minimale eis FA1 | Klein buffervat aanwezig persluchtsysteem met een vermogen groter dan 10kW, meer dan 15 draaiminuten per uur bij nullast | Geen buffervat aanwezig voor perslucht systeem met een vermogen groter dan 10kW |  |  |  |  | Altijd toepassen | V | Defensie FA1 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht Indien het persluchtketel waarop de persluchtcompressor als 1 unit direct is gemonteerd; 542310 Persluchtcompressor |  |  | W
| Koude luchtaanzuiging van compressor Minimale eis FA4 | Compressorlucht vanuit verwarmde ruimte | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FA4 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie |  |  | W
| Frequentie- of toerenregeling en flow-drukregelaar Minimale eis FA3, FC3 | Geen frequentie- of toerenregeling | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FA3 & FC3 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 542310 Persluchtcompressor |  |  | W
| Afsluiter met tijdschakelaar Minimale eis FA2 | Geen afsluiter met tijdschakelaar | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FA2 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht 542310 Persluchtcompressor |  |  | W
| Elektronische Regelklep bediening Minimale eis FA8 | Pneumatische regelklep bediening | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FA8 |  | Defensie | Nee | Ja bij int. vervang. | 553020 Leidingnet en appendages koelen 569030 Leidingnet en appendages verwarmen 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie |  |  | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Nee Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FA1 t/m FA8 | - FA1: Er is voldoende ruimte nabij de persluchtcompressor om een persluchtbuffervat te plaatsen. - FA1: De persluchtvraag is gemiddeld gezien variabel gedurende een bedrijfsuur. - FA1: De persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW - FA2: De op het persluchtnet aangesloten apparaten en machines zijn geschikt om zonder persluchtdruk buiten bedrijf stil te staan. - FA2: Er is een centraal persluchtnet aanwezig dat geheel of deels onder druk staat buiten gebruikstijden. - FA3: Er is een persluchtnet met een centrale toerengeregelde persluchtcompressor(en) en buffervat aanwezig, waarbij een flow-drukregelaar ontbreekt. - FA3: Het vermogen van de compressor is ten hoogste 45 kW en het persluchtgebruik is maximaal 7 m³/min. - FA3: In het persluchtnet vinden hoge drukvallen plaats door grote persluchtafname. - FA4: Er is een centraal persluchtnet aanwezig met een persluchtcompressor van ten minste 7,5 kW die warme lucht aanzuigt vanuit de ruimte waarin deze is opgesteld. - FA4: De compressor staat binnen 5 m van een buitenmuur. - FA5: Er wordt gebruik gemaakt van 'conventionele' persluchtgereedschappen, zoals blaaspistolen, met een nominaal gebruik van meer dan 120 l/min. - FA5: De persluchtcompressoren hoeven niet te worden aangepast door het verminderde gebruik van perslucht. - FA6: Perslucht aangedreven handgereedschap wordt gebruikt voor toepassingen waar een elektrisch alternatief voor kan worden gebruikt. - FA6: Er is een geschikt elektrisch alternatief beschikbaar dat voldoet aan de specifieke eisen van de werkzaamheden zoals voldoende koppel en een handzaam gewicht en formaat. - FA6: De gereedschappen worden niet in een ATEX omgeving gebruikt. - FA7: Blazen gebeurt met perslucht van ten minste 6 bar. - FA7: Het proces moet toestaan dat er met een lagere druk en groter luchtvolume schoon geblazen wordt. - FA7: De blower is binnen 10 m van de toepassing te plaatsen. - FA8: Er is een regelklep met een door perslucht aangedreven actuator (besturend element) aanwezig die is aangesloten op het centrale persluchtnet. De actuator kan separaat worden vervangen. - FA8: Er is een elektrische voedingskast beschikbaar binnen 10 m. - FA8: De regelklep bevindt zich niet in een ATEX-omgeving. - FC3: Minimale vermogen elektromotor is 8kW en ten minste type EI2 - FC3: Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FA1, FA2, FA3, FA4, FA5, FA6, FA7, FA8 & FC3 | RVB | Defensie | [5 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) FA1 t/m FA8 | - FA1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. - FA1: Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. - FA2: Niet van toepassing. - FA3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.700 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. - FA4: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.000 bedrijfsuren van de persluchtcompressor per jaar. - FA5: Zelfstandig moment: Bij gereedschappen die meer dan 1.800 uur per jaar worden gebruikt. - FA6: Zelfstandig moment: Bij gebruik van het gereedschap van meer dan 6 u/wk. - FA7: Zelfstandig moment: Bij gebruik van perslucht voor schoonblazen van meer dan 6 u/wk. - FA8: Natuurlijk moment: Bij processen die het hele jaar continu in bedrijf zijn. - FC3: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar, Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FA1, FA2, FA3, FA4, FA5, FA6, FA7, FA8 & FC3 | RVB | Defensie | [5 empty] | W
Transport installaties | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | [7 empty] | T
Personenlift | [7 empty] | Altijd toepassen | V | GF2, GF3, GF4, GF5, GF6, GF7, GF8, GF9, GF10, GF11, GF12, GF13, GF14 & GF15 'FC1, FC2, FC4 & FC5 | RVB | [7 empty] | T
Techniekvoorbeelden aandrijving | Volledig frequentiegeregelde gearless aandrijving met regeneratief bedrijf. | Volledig frequentiegeregelde gearless aandrijving. | Volledig frequentiegeregelde geared aandrijving of frequentiegeregelde hydraulische aandrijving. | Geregelde geared aandrijving. | Geared aandrijving, poolomschakelbaar, mechanisch geremd. | Hydraulische aandrijving geregeld d.m.v. ventielen en smoorkleppen. |  | Altijd toepassen | [6 empty] | 661110 Personen-/goederenlift |  |  |  | T
Techniekvoorbeelden besturing en bediening | Automatische stand-by schakeling besturingsfuncties. | Geen automatische stand-by schakeling besturingsfuncties. | [5 empty] | Altijd toepassen | [10 empty] | T
| Automatische stand-by schakeling kooiverlichting. | Geen automatische stand-by schakeling kooiverlichting. | [5 empty] | Altijd toepassen | [10 empty] | T
Techniek voorbeelden verlichting | Zie onderwerpen 'verlichten en aandrijven' | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GF2, GF3, GF4, GF5, GF6, GF7, GF8, GF9, GF10, GF11 & GF14 | RVB |  | DIVERS | DIVERS |  |  |  |  | T
Techniek voorbeelden elektromotoren | Zie onderwerpen 'elektromotoren en pompen' | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FC1, FC2, FC4 & FC5 | RVB |  | DIVERS | DIVERS |  |  |  |  | T
Roltrappen en rolpaden | [7 empty] | Altijd toepassen | V | GF2, GF3, GF4, GF5, GF6, GF7, GF8, GF9, GF10, GF11, GF12, GF13, GF14 & GF15 'FC1, FC2, FC4 & FC5 & FJ1 | RVB | [7 empty] | T
Techniekvoorbeelden aandrijving | Volledig frequentiegeregelde aandrijving met regeneratief bedrijf. | Volledig frequentiegeregelde aandrijving. | Aandrijving met snelheidsregeling of soft-start. | Aandrijving zonder snelheidsregeling of soft-start. |  |  |  | Altijd toepassen | [6 empty] | 662110 Roltrap / rolpad 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer |  |  |  | T
Techniekvoorbeelden besturing en bediening | Automatisch in- en uit schakelen door personendetectie. Voldoet aan eis FJ1 | Automatisch versnellen en vertragen door personendetectie Minimale eis FJ1 | Geen automatisch in- en uitschakelen of versnellen en vertragen door personendetectie |  |  |  |  | Altijd toepassen | V | RVB FJ1 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  |  | T |  | Verlichting opstap, kamplaat, balustrade of tredelijn mag alleen uitgeschakeld worden bij handmatig uitschakelen Planning; Zelfstandig moment: Ja.* Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Techniek voorbeelden verlichting | Zie onderwerpen 'verlichten en aandrijven' | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GF2, GF3, GF4, GF5, GF6, GF7, GF8, GF9, GF10, GF11 & GF14 | RVB |  | DIVERS | DIVERS |  |  |  |  | T
Techniek voorbeelden elektromotoren | Zie onderwerpen 'elektromotoren en pompen' | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FC1, FC2, FC4 & FC5 | RVB |  | DIVERS | DIVERS |  |  |  |  | T
Technische voorwaarde(-n) FJ1 | De roltrap moet geschikt zijn voor een aanbod afhankelijke regeling of onderbrekende roltrapbesturing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FJ1 | RVB | [7 empty] | T
Economische voorwaarde(-n) FJ1 | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 bedrijfsuren per jaar. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FJ1 | RVB | [7 empty] | T
Overige transportinstallaties | [7 empty] | Altijd toepassen | V | GF2, GF3, GF4, GF5, GF6, GF7, GF8, GF9, GF10, GF11, GF12, GF13, GF14 & GF15 | RVB | [7 empty] | T
Techniek voorbeelden verlichting | Zie onderwerpen 'verlichten en aandrijven' | [6 empty] | Altijd toepassen | V | GF2, GF3, GF4, GF5, GF6, GF7, GF8, GF9, GF10, GF11 & GF14 | RVB |  | DIVERS | DIVERS | 663010 Hefinstallatie 663310 Baantransportmiddel 663610 Hijswerktuigen in gebouw 664010 Overige transportmiddelen 751310 Gevelonderhoudsvoorziening 906610 Hijswerktuigen in terrein |  |  |  | T
Stoominstallaties | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | [6 empty] | W
Opwekken / omzetten stoom | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FB1, FB2, FB3, FB5, FB7 & FB8 | RVB | [6 empty] | W
Techniekvoorbeeld | Stoomdruk verlagen naar onder de 4 bar Minimale eis FB1 | Stoomdruk hoger dan 4 bar | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FB1 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 534010 Stoomketel |  |  | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja. * Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Elektrische stoomketel | Stoomketel met rookgascondensor Minimale eis FB3 | Stoomketel zonder rookgas condensor met economiser Minimale eis FB2 | Stoomketel zonder benutting rookgaswarmte |  |  |  | Altijd toepassen | V | RVB FB2 FB3 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 534010 Stoomketel 561020 Rookgascondensor |  |  | W
| Stoomketel volledige geïsoleerd Minimale eis FB5 | Ongeisoleerde warmte delen stoomketel | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FB5 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 534010 Stoomketel |  |  | W
| RO-installatie voor voorbehandelen ketelwater Minimale eis FB7 | Geen RO-installatie voor voorbehandeling ketelwater | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FB7 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 533110 Waterbehandelingsinstallatie |  |  | W
| Warmteterugwinning uit te lozen water Minimale eis FB8 | Geen warmteterugwinning uit te lozen water | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FB8 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 562110 Verwarming opwekking centraal - Tegenstroomapparaat 569030 Leidingnet en appendages verwarmen |  |  | W
Technische voorwaarde(-n) FB1 t/m 3, FB5, FB7, FB8 | - FB1: Voor de verlaging van het stoomdruksetpoint zijn geen verdere veranderingen aan het systeem nodig. - FB1: De stoomafnemers kunnen functioneren met de verlaagde stoomdruk. - FB1: De huidige leidingen en appendages dienen geschikt te zijn voor een verhoging van de stromingssnelheden van de stoom. - FB1: De stoomdruk bedraagt minimaal 4 bar. - FB1: De stoomdruk kan met ten minste 10% worden verlaagd." - FB2: De klep voor het ketelvoedingswater moet modulerend zijn om een constante flow in de economiser te garanderen. - FB3: Er is redelijk koud suppletiewater aanwezig (10 - 20°C). - FB3: Het suppletiewaterdebiet is relatief hoog (meer dan 80% van de massastroom stoom), of er is warmtevraag aanwezig zoals water voor centrale verwarming of schoonmaakwater. - FB3: De rookgassen verlaten de schoorsteen met meer dan 130 graden na de economiser. - FB5: Niet van toepassing. - FB7: Er is voldoende opstelruimte in het ketelhuis voor een omgekeerde osmose-installatie. - FB8: Het heetwaterproces verbruikt ten minste 500 m³ water per jaar. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FB1, FB2, FB3, FB5, FB7 & FB8 | RVB | [6 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) FB1 t/m 3, FB5, FB7, FB8 | - FB1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het stoomnet is meer dan 2.300 uur per jaar op druk. - FB2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 2.100 vollasturen van de stoomketel per jaar. - FB3: Niet van toepassing. - FB5: Niet van toepassing. - FB7: Niet van toepassing. - FB8: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van het heetwaterproces per jaar. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FB1, FB2, FB3, FB5, FB7 & FB8 | RVB | [6 empty] | W
Afgifte stoom | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FB4 | RVB | [6 empty] | W
Techniekvoorbeeld | Ruimteverwarming door donkerstralers Voldoet aan eis FB4 | Ruimteverwarming door HR-heater Minimale eis FB4 | Ruimteverwarming door middel van stoom |  |  |  |  | Altijd toepassen | V | RVB FB4 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 562130 Direct gestookte lucht verhitter 568010 Afgifte element warmte 573110 Ventilatorconvector - indirect gestookt lucht verhitter |  |  | W |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja.* Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FB4 | - Er is een aansluitpunt voor gas aanwezig binnen een afstand van 50 m van de te verwarmen ruimte. - De huidige constructie en de elektriciteitsaansluiting kunnen worden hergebruikt (één-op-één vervanging van de huidige heaters). - Er zweeft geen brandbaar stof (zoals houtstof of andere organische stoffen) in de ruimte. - De rookgasafvoer kan direct door het dak gerealiseerd worden. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FB4 | RVB | [6 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) FB4 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FB4 | RVB | [6 empty] | W
Distributie (leidingen & appendages) stoom | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FB6 | RVB | [6 empty] | W
Techniekvoorbeeld | Geïsoleerde leidingen en appendages Minimale eis FB6 | Ongeïsoleerde leidingen en appendages | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FB6 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 569030 Leidingnet en appendages verwarmen |  |  | W |  |  | Planning ; Zelfstandig moment: Ja Natuurlijk moment : Ja
Technische voorwaarde(-n) FB6 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FB6 | RVB | [6 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) FB6 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FB6 | RVB | [6 empty] | W
Terrein/buitenruimte | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB |  |  |  |  | B | E | W
Terreinvoorzieningen | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB |  |  |  |  | B | E | W
Terreinafwerking | [7 empty] | Altijd toepassen | [7 empty] | B
Techniekvoorbeeld | Zo weinig mogelijk verhardingsoppervlak en zo veel mogelijk waterdoorlatende verhardingen op het complex. | Verhardingen met waterafvoer via infiltratie- en/of bufferings- voorzieningen op het complex. | Verhardingen met waterafvoer via een gesloten rioolsysteem. |  |  |  |  | Altijd toepassen | [6 empty] | 904020 Terreinafwerking | B
| Gebruik biobased materialen en/of herbruikbare materialen Natuurlijke inrichting heeft de voorkeur boven technische oplossingen. | [6 empty] | Altijd toepassen | [7 empty] | B
| Groenvoorzieningen op het complex fungeren als ecologische verbindingszone (d.m.v. corridor en/of stapstenen) voor het omliggende gebied. Bestaande beschermde natuurwaarden worden instandgehouden en waar mogelijk uitgebreid. | De groenvoorzieningen op het complex: - Passen bij de abiotische factoren en het (eventueel) toegewezen ecoprofiel o.b.v. het landschapstype (aandachtspunt: voorkomen of herstellen bodemdegradatie); - Bestaan uit gebied specifieke soorten (behorend bij de van nature voorkomende bosgemeenschap); - Hebben structuurvariatie, verschillende successiestadia en een ruime leeftijdsvariatie; - Bieden verblijf-, voortplanting- en schuilplaatsen voor fauna en vormen geleidelijke overgangen; - Hebben een grote genetische variatie (in cultivar, soort, geslacht, familie), en - Leveren voldoende nectar met een optimale/ruime bloeiboog. | Groenvoorzieningen op het complex zijn niet gebied specifiek, hebben een eenzijdige structuur, scherpe overgangen en bestaan uit een beperkt aantal plantsoorten met een onvolledige bloeiboog. |  |  |  |  | Altijd toepassen | [7 empty] | B |  |  |  |  | Adviseer altijd gebruik van inheemse plantensoorten.
| Groenvoorzieningen fungeren als ecologische verbindingszone voor het omliggende gebied en bevorderen de biodiversiteit op het complex. | [6 empty] | Altijd toepassen | [7 empty] | B
| Schaduw op verblijfsplekken, loop- en fietsroutes. Groenvoorzieningen zijn bestand tegen hitte en droogte. | Onvoldoende schaduw en groenvoorzieningen zijn niet bestand tegen hitte en droogte. | [5 empty] | Altijd toepassen | [7 empty] | B |  |  |  |  | Houd rekening met de integrale toegankelijkheid, alleen van toepassing bij ingangen op of onder maaiveld
| Het beoogde SNL-natuurbeheertype (www.bij12.nl) voldoet aan de kwaliteitsbepaling "HOOG", conform paragraaf 'Monitoring en natuurkwaliteit' per beheertype. | Het beoogde SNL-natuurbeheertype (www.bij12.nl) voldoet aan de kwaliteitsbepaling "Midden", conform paragraaf 'Monitoring en natuurkwaliteit' per beheertype. | Het beoogde SNL-natuurbeheertype (www.bij12.nl) voldoet aan de kwaliteitsbepaling "LAAG", conform paragraaf 'Monitoring en natuurkwaliteit' per beheertype. |  |  |  |  | Altijd toepassen | [7 empty] | B
Opvang / opslag voorzieningen afvoerwater | [7 empty] | Altijd toepassen | [7 empty] | B |  | W
Techniekvoorbeeld | Opvang hemelwater van terreinen in (boven- en/of ondergrondse) voorzieningen met lokaal hergebruik van regenwater bijv. voor bewatering planten. Als de opvangbuffers gevuld zijn wordt het hemelwater volledig geïnfiltreerd op het complex. | Opvang hemelwater van gebouwen in (boven- en/of ondergrondse) voorzieningen met lokaal hergebruik van regenwater bijv. voor bewatering planten. Als de opvangbuffers gevuld zijn en er is niet voldoende infiltratiemogelijkheid op het complex, dan wordt het hemelwater via het riool afgevoerd. | Opvang hemelwater van gebouwen in (boven- of ondergrondse) voorziening met infiltratievoorzieningen. | Gesloten rioolsysteem zonder infiltratie-, bufferings- of hergebruik voorziening. |  |  |  | Altijd toepassen | [6 empty] | 521020 Hemelwaterafvoer buiten 905210 Riolering |  |  | W
| Opvang hemelwater uit terrein in (boven- en/of ondergrondse) infiltratie voorzieningen. Het hemelwater wordt volledig geïnfiltreerd op het complex. | Opvang hemelwater uit terrein in (boven- en/of ondergrondse) infiltratie voorzieningen. Als de infiltratie voorzieningen gevuld zijn, dan wordt het hemelwater via het riool afgevoerd. | Gesloten rioolsysteem zonder infiltratie-, bufferings- of hergebruik voorziening. |  |  |  |  | Altijd toepassen | [6 empty] | 521020 Hemelwaterafvoer buiten 905210 Riolering 904020 Terreinafwerking | B |  | W
| Zijn er voorzieningen getroffen om waterschade bij piekbuien te voorkomen. | Geen of onvoldoende voorzieningen om waterschade bij piekbuien te voorkomen. | [5 empty] | Altijd toepassen | [7 empty] | B |  | W
Terrein/buiten verlichting | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FG4, FG5, GG1, GG2, GG3 & GG4 FG1, FG2 & FG3 | RVB | [5 empty] | E
Waarde; Type verlichting [W/m2] | verm. < 2 W/m2 Minimale eis FG4,FG5, GG1 t/m GG4 | 2 < verm. < 4 W/m2 | 4 < verm < 10 W/m2 | 10 < verm < 14 W/m2 | 14 < verm < 20 W/m2 | verm > 20 W/m2 |  | Altijd toepassen | [6 empty] | 906310 Lichtvoorzieningen in terrein |  | E |  |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Nee Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Techniekvoorbeelden; accent of niet zijnde verblijfsruimten | LED armatuur Minimale eis FG4,FG5, GG1 t/m GG4 | Spaarlamp (PL) armatuur | TL HF armatuur | TLD (TL 8) armatuur | Halogeen armatuur voorzien van LED lamp Voldoet aan eis FG4,FG5, GG1 t/m GG4 | Gloeilamp armatuur voorzien van LED lamp Voldoet aan eis FG4,FG5, GG1 t/m GG4 |  | Altijd toepassen | V | RVB FG4, FG5, GG1, GG2, GG3 & GG4 | RVB |  | Nee | Ja bij int. vervang. |  |  | E
| Faunavriendelijke gevel/ buiten verlichtingsarmatuur |  |  |  | Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp vervangen met LED lamp. Faunavriendelijke buiten verlichtingsarmatuur met LED lamp. |  |  | Altijd toepassen | [8 empty] | E |  |  |  | Stem kleur en intensiteit af op situatie. Bijvoorbeeld vleesmuizenvriendelijke verlichting etc.
| LET OP: in tegenstelling tot het activiteitenbesluit houdt het RVB de volgende richtlijnen aan: - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. - Het toepassen van retrofit ledbuizen en conversie led buizen is niet toegestaan - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen nooit bestaande lampen/fluorescente lichtbronnen worden vervangen door LED lampen. In deze gevallen altijd het gehele armatuur vervangen. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FG4, FG5, GG1, GG2, GG3 & GG4 | RVB |  | Nee | Ja bij int. vervang. |  |  | E
Technische voorwaarde(-n) FG4,FG5, GG1 t/m GG4? | FG4 & FG5: - Er zijn lichtmasten met armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) aanwezig, waarbij het armatuur kan worden vervangen zonder de mast te vervangen. GG1 t/m GG4: - Voor overige armaturen geen technische randvoorwaarden van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FG4,FG5, GG1, GG2, GG3 & GG4 | RVB | [5 empty] | E
Economische voorwaarde(-n) FG4,FG5, GG1 t/m GG4? | Niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FG4,FG5, GG1, GG2, GG3 & GG4 | RVB | [5 empty] | E
Techniek voorbeeld Schakelingen | Schemer- en/of tijdschakelklok Minimale eis FG1 | Geen Tijdschakelaar | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FG1 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 615020 Laagspanning verdeelinrichting en/of 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E |  |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja.* Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Aanwezigheids-detectie Minimale eis FG2 | Geen aanwezigheids-detectie | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FG2 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  | E
| Schakeling per veld Minimale eis FG3 | Geen separate schakeling per Veld | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FG3 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  | E
Technische voorwaarde(-n) FG 1 t/m 3 | - FG1, FG2: Niet van toepassing bij verlichting die om veiligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven. - FG3: Per veld zijn separate voedingskabel aanwezig. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FG1, FG2 & FG3 | RVB | [5 empty] | E
Economische voorwaarde(-n) FG 1 t/m 3 | - FG1: Niet van toepassing. - FG2: Zowel natuurlijk als zelfstandig bij meer dan 3.100 onnodige branduren per jaar. - FG3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 11 kW aan verlichting per veld. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FG1, FG2 & FG3 | RVB | [5 empty] | E
NB: 1 op 1 vervanging met een van deze IE klasse is
niet meer toegestaan.
Note on O5: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Een erkende maatregel verdient zich vaak meteen in 5 jaar of minder terug. U kunt deze maatregel direct nemen. Bij deze erkende maatregelen is aangegeven dat deze direct uitvoerbaar (zelfstandig moment) zijn. Bron: Erkende maatregelenlijsten (EML) (rvo.nl)
Note on P5: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Sommige erkende maatregelen zijn alleen op een natuurlijk moment van toepassing. Dit is het moment dat u om een andere reden dan voor de erkende maatregel kosten maakt waardoor deze kosten niet tellen voor de erkende maatregel. Denk hierbij aan het vervangen van uw ramen voor beter isolerend glas tegelijk met een gevelrenovatie. Of het vervangen van zeer hoog geplaatste verlichting, waarvoor een steiger nodig is, bij het schilderen van uw plafond. Een natuurlijk moment doet zich ook voor als een apparaat, bijvoorbeeld een elektromotor motor, stuk gaat en vervangen moet worden. Als een direct uitvoerbare erkende maatregel voor u niet van toepassing is, omdat u niet voldoet aan de economisch randvoorwaarden die in de maatregel zijn opgenomen, kan deze maatregel wel op een natuurlijk moment van toepassing zijn. Op het natuurlijk moment gelden dan geen of lagere eisen aan bijvoorbeeld het aantal bedrijfsuren voor een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Bron: Erkende maatregelenlijsten (EML) (rvo.nl)
Note on Z5: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Oude norm

## Ruimten-Nederland
Duurzaamheidslijn (weergave ambitie o.b.v. duurzaamheidsprogramma's en routekaarten RVB)
| Duurzaamheidstabel Programma EML/Label C Defensie - Nederland; ruimten | [18 empty] | Aanvullende relevante informatie t.b.v. inspecteur.
Onderwerp | WEERGAVE TECHNIEKEN HAALBAAR BINNEN VASTGOEDBEHEER | [6 empty] | Filters EML | [6 empty] | Bouwdeel | Vakgebied |  |  |  |  | Nader VABI informatie
Populistische weergave Onderwerp | Hoogst haalbaar | [5 empty] | Laagste niveau | Filter o.b.v. comforteisen | EML | Demarcatie | Eigenaar RVB | Eigenaar Defensie | Uitvoering: Zelfstandig | Uitvoering: Natuurlijk | Standaard Bouwdeeltype Lijst (SBL) | B | E | W | T | Aandachtspunten. | Label rapp. NTA8800 Aangegeven met een ü | Maatwerk advies rapp. NTA8800 Aangegeven met een ü | Maatwerk advies rapp. NEN7120 Aangegeven met een ü
Serverruimte | [7 empty] | Altijd toepassen | V | F1, F2, F3, F4 & F5 |  | Defensie |  |  |  | B | E | W
Koelen | [7 empty] | Altijd toepassen | V | F1, F2, F3, F4 & F5 |  | Defensie |  |  |  | B | E | W
Techniekvoorbeeld | Virtualisatie en consolidatie toegepast bij servers. Minimale eis FI1 | Geen virtualisatie en consolidatie | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FI1 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | RVB beheert geen servers van gebruikers. |  | E |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische randvoorwaarden
| Geautomatiseerd energiebeheer op servers Minimale eis FI2 | Geen automatisch energiebeheer op servers | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FI2 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  | E
| UPS worden voor ten minste 30% belast. Minimale eis FI3 | Laagbelaste UPS in bedrijf, Kleiner dan 30% belast | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FI3 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | Onderstaande bouwdelen indien het rijkshuisvestingstelsel: Specialties, Raad voor de Rechtspraak, Dienst Justitiële Inrichtingen betreft. 611220 Statische no-break 611240 48V DC installatie 611430 Dynamische no-break |  | E
| Buitenluchtklep voor koeling van de serverruimte. Minimale eis FI4 | Geen buitenluchtklep voor koeling serverruimte | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FI4 |  | Defensie | Nee | Ja bij int. vervang. | 579010 Ventilatievoorziening | B |  | W |  | Planning; Zelfstandig moment: Nee* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische randvoorwaarden
| Energiezuinige koelinstallatie voor de koeling van serverruimten, COP groter dan 3,5. Minimale eis FI5 | Koelinstallatie voor de koeling van serverruimten, COP kleiner dan 3,5. | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FI5 | RVB |  | Nee | Ja bij int. vervang. | 552010 Koude opwekeenheid |  |  | W
| gescheiden koude aanvoerlucht en warme afvoerlucht in de datazaal. Minimale eis FI6 | Menging tussen de koude aanvoerlucht en warme afvoerlucht in de datazaal | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FI6 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | RVB beheert geen servers van gebruikers. | B |  | W |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FI1 t/m FI6 | - FI1: Er zijn meerdere fysieke servers aanwezig met een totaal opgesteld vermogen ten minste 5 kW, waarbij de beschikbare verwerkingscapaciteit groter is dan de actuele behoefte aan verwerkingscapaciteit. - FI1: De door de virtualisatie en consolidatie gereduceerde servercapaciteit is voldoende om pieken in de vraag naar capaciteit op te vangen. - FI2: Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. - FI2: Er is sprake van een gemiddelde CPU-belasting van minder dan 80%. - FI2: De op de server geplaatste applicaties zijn niet zodanig vertragingsgevoelig dat vertragingen van enkele microseconden problematisch zijn. - FI3: Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW en deze is aangesloten op meerdere UPS-en. - FI4: Er is een compressiekoelinstallatie aanwezig voor de koeling van de serverruimte. - FI4: De serverruimte grenst met ten minste één zijde aan een buitengevel om een gestuurde buitenluchtklep te kunnen installeren. - FI4: De aangezogen buitenlucht bevat geen stoffen die voor vervuiling of schade aan de installaties kan zorgen. Indien aangezogen lucht voor de installatie schadelijke stoffen bevat moet er een filterinstallatie geplaatst kunnen worden. - FI4: Het opgestelde vermogen in de serverruimte is ten minste 5 kW. - FI5: Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. - FI5: Voor het koelen van deze ruimte wordt gebruik gemaakt van een koelinstallatie met directe expansiekoeling. - FI5: De COP (Coëfficiënt of performance) van de huidige koelinstallatie is 3,5 of lager. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | F1, F2, F3, F4 & F5 |  | Defensie |  |  |  | B | E | W
Economische voorwaarde(-n) FI1 t/m FI6 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | F1, F2, F3, F4 & F5 |  | Defensie |  |  |  | B | E | W
Datacentrum | [7 empty] | Altijd toepassen | V | PH1, PH2 & PH3 |  | Defensie |  |  |  |  | E | W
Koelen | [7 empty] | Altijd toepassen | V | PH1, PH2 & PH3 |  | Defensie |  |  |  |  | E | W
Techniekvoorbeeld | Stel een hogere koeltemperatuur(27°C) in voor de koeling van servers. Minimale eis PH1 | Lage koeltemperatuur(lager dan 24°C) voor de koeling van servers. | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PH1 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 552010 Koude opwekeenheid en/of 573020 Mechanische luchtbehandeling - CRAC 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK's) - CRAC of 581110 Verdeel/regelkast klimaat of 675010 Gebouwbeheersysteem |  | E | W |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische randvoorwaarden
| Pas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de zaalkoelers te beperken. Minimale eis PH2 | Geen frequentieregelaar voor zaalkoelers | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PH2 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  | E | W
| Pas vrije koeling toe bij de koelinstallatie in het datacentrum. Minimale eis PH3 | Geen vrije koeling | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PH3 |  | Defensie | Nee | Ja bij int. vervang. | 552010 Koude opwekeenheid 552220 Koeltoren |  |  | W |  | Planning; Zelfstandig moment: Nee* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) PH1 t/m PH3 | -PH1: Niet van toepassing. -PH2: De zaalkoelers kunnen frequentiegeregeld worden. -PH3: Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | PH1, PH2 & PH3 |  | Defensie |  |  |  |  | E | W
Economische voorwaarde(-n) PH1 t/m PH3 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | PH1, PH2 & PH3 |  | Defensie |  |  |  |  | E | W
Zwembadruimte | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FH1 & FH8 | RVB |  |  |  |  | B
Omhulling | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FH1 & FH8 | RVB |  |  |  |  | B
Dak isolatie | [7 empty] | Matige comforteisen | V | FH8 | RVB |  |  |  |  | B
Waarde | Rc > 5,0 [m2K/W] Voldoet aan eis FH8 (indien Rc>6,3) | 5,0 > Rc > 2,0 [m2K/W] Minimale eis FH8 | 2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W] | 1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W] | Rc < 0,9 [m2K/W] |  |  | Matige comforteisen | V | RVB FH8 | RVB |  | Nee | Ja bij int. vervang. | 272010 Dakconstructie 471110 Dakbedekking vlak dak, 471210 Dakbedekking hellend dak | B |  |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Nee* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische randvoorwaarden | V | V | V
| Rc maximaal 8 [m2K/W] | [6 empty] | Matige comforteisen | [7 empty] | B
Techniekvoorbeeld | 260 mm > Isolatie > 180 mm Voldoet aan eis FH8 | 180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) Minimale eis FH8 (vanaf ±120 mm.) | 90 > Isolatie > 40 mm | 40 > Isolatie > 20 mm | Isolatie < 20 mm | Geen isolatie |  | Matige comforteisen | V | RVB FH8 | RVB |  | Nee | Ja bij int. vervang. |  | B
Stichtingsjaar | Bouwjaar > 2012 Voldoet aan eis FH8 | 2012 > Bouwjaar > 1992 Minimale eis FH8 | 1992 > Bouwjaar > 1982 | 1982 > Bouwjaar > 1975 | Bouwjaar < 1975 | Bouwjaar < 1975 |  | Matige comforteisen | V | RVB FH8 | RVB |  | Nee | Ja bij int. vervang. |  | B
| NB bij de oplossing minimaal 50% hernieuwbaar of hergebruikt materiaal voorschrijven. | [6 empty] | Matige comforteisen | V | [6 empty] | B
Technische voorwaarde(-n) FH8 | Het dak van de zwembadruimte is niet of onvoldoende geïsoleerd (Rc-waarde kleiner dan 2,0 m²K/W). | [6 empty] | Matige comforteisen | V | FH8 | RVB |  |  |  |  | B
Economische voorwaarde(-n) FH8 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Matige comforteisen | V | FH8 | RVB |  |  |  |  | B
Beglazing | [7 empty] | Hoge comforteisen | V | FH1 | RVB |  |  |  |  | B
Waarde | UW < 0,8 W/m2K Voldoet aan eis FH1 | 0,8 < UW < 1,2 W/m2K Minimale eis FH1 | 1,2 < UW < 1,6 W/m2K | 1,6 < UW < 2.0 W/m2K | 2,8 < UW < 3,2 W/m2K | UW > 4,5 W/m2K |  | Hoge comforteisen | V | RVB FH1 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | Combinatie van; 211410 Vliesgevel 312010 Kozijnwerk buiten 312030 Beglazing buiten 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten 312050 Beglazing isolatieglas buiten | B |  |  |  | Voor Monumenten en Niet Monumenten | V | V | V
Techniekvoorbeeld beglazing | HR+++ Bij voorkeur met 1 hergebruikte glasplaat. Voldoet aan eis FH1 | HR++ Bij voorkeur met 1 hergebruikte glasplaat. Minimale eis FH1 | HR+ | HR | Dubbelglas, Enkel glas met voorzetraam | Enkel glas |  | Hoge comforteisen | V | RVB FH1 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 312030 Beglazing buiten 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten 312050 Beglazing isolatieglas buiten | B |  |  |  | Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten. Denk bij oplossing ook aan hang & sluitwerk. Niet monumenten: Gebouw conform deze regel benaderen. Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische randvoorwaarden
Techniekvoorbeeld kozijn | Hout of kunststofkozijn | Thermisch onderbroken metalen kozijn |  | Metalen kozijn zonder thermische onderbreking. |  |  |  | Hoge comforteisen | [6 empty] | 311410 Vliesgevel 312010 Kozijnwerk buiten 372210 Daglichtvoorziening | B
| Voorzet- en klimaatgevel open of dicht | Voorzet- en klimaatgevel open | Standaardgevel met kierdichting (bewijs goede detaillering aanwezig) | Standaard gevel |  |  |  | Hoge comforteisen | [7 empty] | B
Techniekvoorbeeld beglazing monumenten |  |  | Monumentglas, Xeon gevuld | - Voor- of achtzetraam met coating | - Monumentglas, luchtgevuld - Voor- of achtzetraam zonder coating | Enkel glas |  | Hoge comforteisen | [6 empty] | 312030 Beglazing buiten 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten 312050 Beglazing isolatieglas buiten | B |  |  |  | Monumenten: mogelijke technieken.
| Bij grote glasoppervlakten met oriëntatie ZO tot en met ZW zonwering of zonwerende beglazing toepassen. | [6 empty] | Hoge comforteisen | [6 empty] | 312030 Beglazing buiten 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten 312050 Beglazing isolatieglas buiten | B |  |  |  | Hiermee voorkom je onnodige koelcapaciteit en hittestress.
Technische voorwaarde(-n) FH1 | - Er zijn ramen of kozijnen met enkel glas aanwezig in de verwarmde zwembadruimtes. - HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst. | [6 empty] | Hoge comforteisen | V | FH1 | RVB |  |  |  |  | B
Economische voorwaarde(-n) FH1 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Hoge comforteisen | V | FH1 | RVB |  |  |  |  | B
Zwembad | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FH5, FH9, FH7, FH2, FH3, FH4 & FH6 | RVB | Defensie |  |  |  | B
Omhulling | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FH5 | RVB | Defensie |  |  |  | B
Isolatie wanden | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  | RVB | Defensie |  |  |  | B
Waarde | Rc > 5,0 [m2K/W] Voldoet aan eis FH5 | 5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] Voldoet aan eis FH5 | 2,5 > Rc > 1,8 [m2K/W] Minimale eis FH5 | 1,8 > Rc > 0,9 [m2K/W] | Rc < 0,9 [m2K/W] |  |  | Altijd toepassen | V | RVB FH5 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 222110 Binnenwanden | B |  |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische randvoorwaarden | V | V | V
Techniekvoorbeeld | Isolatie > 180 mm Voldoet aan eis FH5 | 180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) Voldoet aan eis FH5 | 90 > Isolatie > 60 mm Mininale eis FH5 | 60 > Isolatie > 20 mm | Isolatie < 20 mm |  |  | Altijd toepassen | V | RVB FH5 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  | B
| NB: bij de oplossing minimaal 50% hernieuwbaar of hergebruikt materiaal voorschrijven. | [6 empty] | Altijd toepassen | [7 empty] | B
Technische voorwaarde(-n) FH5 (Zwembassin) | - Er is een verwarmd zwembassin aanwezig met ongeïsoleerde wanden. - De gemiddelde temperatuur van het zwembadwater is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de wanden van het zwembassin zich bevinden. - De wanden van het zwembassin zijn goed bereikbaar. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FH5 | RVB | Defensie |  |  |  | B
Economische voorwaarde(-n) FH5 (Zwembassin) | Niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FH5 | RVB | Defensie |  |  |  | B
Centraal luchtbehandeling | [7 empty] | Hoge comforteisen | V | FH2, FH3, FH4, FH6, FH7 & FH9 | RVB | [6 empty] | W
Warmteterugwinning zwembad | [7 empty] | Hoge comforteisen | V | FH9 | RVB | [6 empty] | W
Waarde | η >= 0,75 | 0,75 > η >= 0,65 | 0,65 > η >= 0,50 | η < 0,50 |  |  |  | Hoge comforteisen | V | [5 empty] | Combinatie van; 552110 Warmtepomp 552310 Bodemenergiesysteem 572210 Afzuiginstallaties 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) |  |  | W |  |  | V | V | V
Techniekvoorbeeld | - HR-WTW in combinatie met bodemwisselaar luchttoevoer Voldoet aan eis FH9 | - Platen- of buizenwarmtewisselaar - HR-kruis- stroomwisselaar - Dubbele HR-kruisstroom- wisselaar - Dubbele HR-kruisstroom- wisselaar met DWARS systeem Minimale eis FH9 | - Twee-elementen-systeem (twincoil) - Warmte-buisapparaten (heat-pipes) | Koude laden met lucht-behandelingskasten | Geen warmteterugwinning |  |  | Hoge comforteisen | V | RVB FH9 | RVB |  | Nee | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W |  | Planning; Zelfstandig moment: Nee* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FH9 | - De luchttoevoer- en afvoerkanalen liggen in elkaars nabijheid. - De warmte uit de ventilatielucht wordt niet met behulp van een warmtepomp teruggewonnen. | [6 empty] | Hoge comforteisen | V | FH9 | RVB | [6 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) FH9 | - Niet van toepassing. | [6 empty] | Hoge comforteisen | V | FH9 | RVB | [6 empty] | W
Verwarmen Zwembad | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FH7 | RVB | [6 empty] | W
Warmteopwekking | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FH7 | RVB | [6 empty] | W
Techniekvoorbeeld | WP-systeem (afgifte < 35 oC) Voldoet aan eis FH7 | WP-systeem (afgifte > 35 oC) Voldoet aan eis FH7 | Hybride of Bivalente opwekker. (Combi van WP met een ketel) Voldoet aan eis FH7 Routekaart 2,0, aandeel piekvoorziening/ketel <5%. | HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur < 55 oC Minimale eis FH7 | HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 °C Minimale eis FH7 | Vr-ketels - direct gestookte luchtverwarmer | Conventionele-ketel - elektrisch - stoomketel - lokaal gas - olieverwarming | Altijd toepassen | V | RVB FH7 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 532010 Warm-/heetwaterketel 534010 Stoomketel 552110 Warmtepomp 562110 Verwarming opwekking centraal 562120 Verwarming opwekking lokaal 562130 Direct gestookte luchtverhitter 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren |  |  | W |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja. * Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Technische & Economische randvoorwaarden Let op: Van hoog naar laag of van laag naar hoog temperatuur kan ook consequenties hebben voor distributie, afgifte en verdeler/verzamelaar bouwdelen. Breng deze in beeld.
| - Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals een Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT afgifte Voldoet aan eis FH7 | - Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT/MT afgifte Voldoet aan eis FH7 | -Elektrische lucht/water warmtepomp én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie, vloerverwarming, klimaatplafond). - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, gebieds- WKO) i.c.m. MT afgifte Voldoet aan eis FH7 | - HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander - HR104 of HR100-ketel - direct gestookt HR luchtverwarmer Met een LT/MT <55˚ C afgiftesysteem. Minimale eis FH7 | - HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander - HR104 of HR100-ketel - direct gestookt HR luchtverwarmer Met een HT >55˚ C afgiftesysteem. Minimale eis FH7 | Vr-ketels - direct gestookte luchtverwarmer Indien voorzien van een ventilatorverbrander | Conventionele ketel | Altijd toepassen | V | RVB FH7 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
Technische voorwaarde(-n) FH7 (Zwembassin) | Er wordt gebruik gemaakt van een conventionele of verbeterde rendement ketel voor het verwarmen van het zwembadwater. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FH7 | RVB | [6 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) FH7 (Zwembassin) | Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.300 bedrijfsuren van het zwembad per jaar. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FH7 | RVB | [6 empty] | W
Distributie (leidingen & appendages) | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FH2 | RVB | [6 empty] | W
Leidingen binnen | Kunststofleidingsystemen geïsoleerd. Minimale eis FH2 | Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen Minimale eis FH2 | Geen geïsoleerd leidingsystemen |  |  |  |  | Altijd toepassen | V | RVB FH2 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 533420 Zwembadwaterinstallatie 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen |  |  | W |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FH2 | - De leidingen zijn goed bereikbaar. - De gemiddelde temperatuur van het water in de leidingen is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de leidingen en appendages zich bevinden. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FH2 | RVB | [6 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) FH2 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FH2 | RVB | [6 empty] | W
Beperken warmteverlies | [7 empty] | Altijd toepassen | V | FH3, FH4 & FH6 | RVB | Defensie | [5 empty] | W
Techniekvoorbeeld | Zwembad wordt afgedekt buiten bedrijfstijd Minimale eis FH3 | Zwembad wordt niet afgedekt buiten bedrijfstijd | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie FH3 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | RVB beheert deze gebruikerszaken niet. |  |  | W |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
| Glijbaan is voorzien van glijbaanafsluiter buiten bedrijfstijd Minimale eis FH4 | Glijbaan is niet voorzien van glijbaanafsluiter buiten bedrijfstijd | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FH4 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Warmteterugwinning uit spoelwater door spoelwaterbuffer Minimale eis FH6 | Geen warmteterugwinning uit spoelwater | [5 empty] | Altijd toepassen | V | RVB FH6 | RVB |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 533420 Zwembadwaterinstallatie |  |  | W
Technische voorwaarde(-n) FH3, FH4, FH6 | - FH3: Afdekking buiten gebruikstijden mag niet leiden tot overschrijding van de grenswaarden voor vluchtige stoffen in het zwembadwater. - FH4: Niet van toepassing. - FH6: Er is voldoende ruimte voor het plaatsen van een spoelwaterbuffer van tenminste 5 m³. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FH3, FH4 & FH6 | RVB | Defensie | [5 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) FH3, FH4, FH6 | - FH3: Niet van toepassing. - FH4: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het aardgasverbruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. - FH6: Niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | FH3, FH4 & FH6 | RVB | Defensie | [5 empty] | W
Processen | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  |  | Defensie | [5 empty] | W
Proceswarmte | [7 empty] | Altijd toepassen | V | PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, PE7 & PE8 |  | Defensie | [5 empty] | W
Proceswarmte | Plaats aanvullende platen in de platenwarmtewisselaar om de warmteoverdracht te vergroten. Minimale eis PE1 | [6 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PE1 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers. |  |  | W |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische randvoorwaarden
| Isoleer warme productleidingen en appendages. Minimale eis PE2 | [6 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PE2 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Isoleer de wanden van hoge temperatuur procesvaten om warmteverlies te beperken. Minimale eis PE3 | [6 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PE3 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Isoleer de wanden van verwarmde opslagtanks met tenminste 5 cm isolatie. Minimale eis PE4 | [6 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PE4 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Electrische verwarmingsmantel IBC containers Minimale eis PE5 | [6 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PE5 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Gebruik het warme en koude water uit de sterilisatiecyclus van producten of goederen voor verwarming en koeling van het sterilisatiewater. Minimale eis PE6 | [6 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PE6 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Gebruik de restwarmte uit het blancheerproces door het plaatsen van een warmtewisselaar. Minimale eis PE7 | [6 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PE7 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Gebruik de warmte van folieblazen nuttig voor de verwarming van een dichtbijgelegen ruimte. Minimale eis PE8 | [6 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PE8 |  | Defensie | Nee | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W |  | Planning; Zelfstandig moment: Nee* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) PE1 t/m PE8 | - PE1: De warmtewisselaar is door het toevoegen van platen uit te breiden met ten minste 20% extra warmtewisselend oppervlak. - PE1: Er is een vloeistof-vloeistof warmtewisselaar aanwezig waarbij het huidige temperatuurverschil tussen de beide kanten van de warmtewisselaar 6 °C of meer is. - PE1: De extra onttrokken warmte in de uitgebreide platenwarmtewisselaar kan zonder extra aanpassingen in het proces nuttig worden toegepast. - PE1: Het thermisch vermogen van de huidige platenwarmtewisselaar is ten minste 100 kW. - PE2: De leidingen en appendages zijn goed bereikbaar. - PE3: De wanden van het hoge temperatuur procesvat zijn goed bereikbaar voor het aanbrengen van isolatiemateriaal. - PE4: Er zijn niet of onvoldoende geïsoleerde enkelwandige opslagtanks in buitenopstelling aanwezig, die worden verwarmd tot ten minste 20 °C.. - PE5: Er zijn IBC-containers aanwezig die met straalkachels op de gewenste temperatuur worden gehouden.. - PE6: De inhoud van het sterilisatievat is ten minste 100 liter. - PE7: Het reservoir met de warmtewisselaar (coil) kan eenvoudig worden aangesloten op het spui- en suppletiewater van de blancheur. - PE7: Er is een blancheur aanwezig waarvan het spuiwater wordt geloosd zonder dat hieruit warmte wordt teruggewonnen. - PE7: Er is voldoende opstellingsruimte nabij de blancheur. - PE8: De lengte van het aan te leggen kanaalwerk is minder dan 50 m. - PE8: Er is een folieblazer aanwezig die is voorzien van Internal Bubble Cooling, waarbij de warme lucht naar buiten wordt afgevoerd. - PE8: De naastgelegen ruimtes hebben ten minste gedurende 2.400 uur per jaar een warmtevraag. - PE8: Er zijn geen additieve geuren of gevaarlijke stoffen aanwezig in de afgezogen warme lucht. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, PE7 & PE8 |  | Defensie | [5 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) PE1 t/m PE8 | - PE1: Niet van toepassing. - PE2: Niet van toepassing. - PE3: Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.200 gebruiksuren van het vat per jaar. - PE4: Zelfstandig moment: De tank wordt meer dan 500 uur per jaar verwarmd. - PE5: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de straalkachel per jaar. - PE6: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.500 batches per jaar. - PE7: Zelfstandig moment: Bij meer dan 500 gebruiksuren van de blancheerder per jaar. - PE8: Niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, PE7 & PE8 |  | Defensie | [5 empty] | W
Proceskoeling | [7 empty] | Altijd toepassen | V | PF1, PF2 & PF3 |  | Defensie | [5 empty] | W
Techniekvoorbeeld | Proces koeling d.m.v. dry cooler Minimale eis PF2 | Proces koeling d.m.v. Koelmachine | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PF2 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; 552010 Koude opwekeenheid 552220 Koeltoren 553020 Leidingnet en appendages koelen |  |  | W |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
| Restwarmtebenutting koelwater Minimale eis PF1 | Geen restwarmtebenutting koelwater Voldoet aan eis PF1 | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PF1 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; 553020 Leidingnet en appendages koelen 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat |  |  | W
| Voorkoeling in proces met ijswaterkoeling Minimale eis PF3 | Geen voorkoeling in proces met ijswaterkoeling | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PF3 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers. |  |  | W
Technische voorwaarde(-n) PF1, PF2, PF3 | - PF1: Warm koelwater wordt aan de buitenlucht gekoeld in een open koeltoren, waarbij geen warmte wordt teruggewonnen uit het koelwater. - PF1: De teruggewonnen warmte uit het koelwater kan worden ingezet in een proces of toepassing met een gelijkmatige warmtevraag. - PF2: De procesapparatuur vereist continu koeling (7 dagen per week), die wordt geleverd door een compressiekoelmachine met een water/glycolsysteem met een elektrisch vermogen van ten minste 10 kW en zonder vrije koeling functie. - PF2: De warmte van de compressiekoelmachine wordt niet teruggewonnen. - PF2: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de drycoolers. - PF2: Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht. - PF3: Er is voldoende ruimte voor een extra koeler. - PF3: Het volledige koeltraject wordt uitgevoerd met ijswater, waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale ijswaterkoelers. - PF3:Het opgewarmde (leiding)water moet nuttig kunnen worden gebruikt. - PF3:Het koelproces kan in twee stappen worden uitgevoerd, met een voor- en een nakoelproces, die direct na elkaar plaatsvinden. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | PF1, PF2 & PF3 |  | Defensie | [5 empty] | W
Economische voorwaarde(-n) PF1, PF2,PF3 | - PF1: Zelfstandig moment: De restwarmte is meer dan 2.800 uur per jaar nuttig inzetbaar. Natuurlijk moment: De restwarmte is meer dan 2.200 uur per jaar nuttig inzetbaar. - PF2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 bedrijfsuren van de procesapparatuur per jaar. - PF3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren per jaar. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | PF1, PF2 & PF3 |  | Defensie | [5 empty] | W
Procesapparatuur | [7 empty] | Altijd toepassen | V | PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8 & PD9 | RVB | Defensie |  |  |  |  | E | W
Techniekvoorbeeld | Geoptimaliseerde procesparameters van procesapparatuur. Minimale eis PD1 | Geen geoptimaliseerde procesparameters van procesapparatuur. | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PD1 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers. |  |  | W |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
| Bronafzuiging bij warmte producerende apparaten. Minimale eis PD2 | Geen bronafzuiging bij warmte producerende apparaten | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PD2 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 572210 Afzuiginstallaties 732210 Vaste keukenapparatuur Herkenning maatregel ten aanzien van de bouwdelen; 722230 Bewerkingsmachines 831010 Losse keukenapparatuur |  |  | W
| Luchtafzuigdebiet bij droog- en moffelovens op basis van de bezettingsgraad. Minimale eis PD3 | Luchtafzuigdebiet bij droog- en moffelovens is constant. | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PD3 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers. |  |  | W
| HR-lader voor het opladen van tractiebatterijen. Minimale eis PD4 | Standaard-lader voor het opladen van tractiebatterijen. | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PD4 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 906210 Krachtstroominstallatie extern |  | E
| Recirculatie snipperafzuiger met filter. Minimale eis PD5 | Snipperafzuiger direct naar buiten | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PD5 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie |  |  | W
| Frequentieregeling op de centrale stofafzuiging. Minimale eis PD6 | Geen regeling op de centrale stofafzuiging. | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PD6 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 581110 Verdeel/regelkast klimaat of 751230 Centrale stofzuiginstallatie |  | E | W
| Centraal stofzuigersysteem voorzien van stopknop. Minimale eis PD7 | Centraal stofzuigersysteem voorzien niet van stopknop | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PD7 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  | E | W
| Frequentieregeling op het centrale vacuümsysteem. Minimale eis PD8 | Geen regeling op het centrale vacuümsysteem | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PD8 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 542120 Vacuümpomp of 581110 Verdeel/regelkast klimaat |  | E | W
| Verlichting op of nabij procesapparatuur is LED-verlichting. Minimale eis PD9 | Verlichting op of nabij procesapparatuur is TL5 of PL | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PD9 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | Indien de verlichting op of nabij procesapparatuur door leverancier is meegeleverd, wordt dit niet door de RVB beheert. |  | E
Technische voorwaarde(-n) PD1 t/m PD9 | - PD1: Er is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 100 kW aanwezig. - PD1: De apparatuur is al voorzien van aansturingssoftware met energiemonitoringsfunctionaliteit, maar deze is nog niet ingeregeld. - PD2: Er is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 10 kW aanwezig. - PD2: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van het buisrooster voor afzuiging bij de apparatuur. - PD3: De ventilator is geschikt voor toepassing van een frequentieregelaar. - PD3: In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar. - PD3: De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang." - PD4: De huidige accu's zijn geschikt voor hoogfrequent laden. - PD5: De gefilterde lucht mag geen vervuiling in schadelijke concentraties bevatten. Houd geldende wetgeving voor de desbetreffende locatie aan. - PD6: "Er mag geen stof neerslaan in het systeem als gevolg van de verlaging van de motorsnelheid. - PD6: De frequentieregelaar kan in de bestaande regelkasten, óf nabij de elektromotor geplaatst worden. - PD6: De ventilator van de centrale stofafzuiging heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger." - PD7: De stopknop moet geplaatst kunnen worden binnen 3 m afstand van de plek waar stof wordt afgezogen. - PD8: "Het vacuümsysteem is voorzien van afsluitbare aansluitpunten. - PD8: De centrale vacuümmotor heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger." - PD9: De bestaande lampen zijn eenvoudig bereikbaar en kunnen één-op-één worden vervangen door LED-lampen. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8 & PD9 | RVB | Defensie |  |  |  |  | E | W
Economische voorwaarde(-n) PD1 t/m PD9 | - PD1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.800 gebruiksuren van de procesapparatuur per jaar. - PD2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.200 gebruiksuren van het apparaat per jaar. - PD3: Niet van toepassing. - PD4: Zelfstandig moment: Bij meer dan 400 laadcycli per jaar. - PD5: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren van de snipperafzuiger per jaar. - PD6: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.600 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. - PD6: Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar." - PD7: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. - PD7: Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar." - PD8: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 700 gebruiksuren van het centrale vacuümsysteem per jaar. - PD9: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 branduren per jaar. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8 & PD9 | RVB | Defensie |  |  |  |  | E | W
Veehouderijen | [7 empty] | Altijd toepassen | V | PG1, PG2 & PG3 | [6 empty] | E | W
Techniekvoorbeeld | Energie zuinige regeling infrarood warmtelampen Minimale eis PG3 | Geen regeling infrarood warmtelampen | [5 empty] | Altijd toepassen | V | N.v.t. PG3 |  |  | Nee | Ja bij int. vervang. | RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers. |  | E |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Nee* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
| Frequentiegeregelde vacuümpomp in de melk installatie Minimale eis PG2 | Geen Frequentiegeregelde vacuümpomp in de melk installatie | [5 empty] | Altijd toepassen | V | N.v.t. PG2 |  |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
| Voorkoeler met koud (leiding)water voor het koelen van melk. Minimale eis PG1 | Geen voorkoeler voor koelen melk | [5 empty] | Altijd toepassen | V | N.v.t. PG1 |  |  | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) PG1, PG2, PG3 | - PG1: Het opgewarmde (leiding)water moet nuttig kunnen worden gebruikt. - PG2: Er is een melkinstallatie aanwezig waarvan de vacuümpomp niet is voorzien van een frequentieregelaar en die draait op een vast vermogen wanneer de vacuüminstallatie in bedrijf is. - PG2: De huidige vacuümpomp is geschikt voor de toepassing van een frequentieregelaar. - PG3: Er zijn infrarood warmtelampen aanwezig voor het verwarmen van jonge dieren die niet zijn voorzien van een regeling om de brandsterkte aan te passen. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | PG1, PG2 & PG3 | [6 empty] | E | W
Economische voorwaarde(-n) PG1, PG2, PG3 | - PG1: Niet van toepassing - PG2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 bedrijfsuren van de vacuümpomp van de melkinstallatie per jaar. - PG3: Natuurlijk moment: Bij meer dan 800 branduren per jaar. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | PG1, PG2 & PG3 | [6 empty] | E | W
Natlakspuitcabines | [7 empty] | Altijd toepassen | V | PA1, PA2, PA3, PA4 & PA5 |  | Defensie |  |  |  |  | E | W
Techniekvoorbeeld | Pas een omschakelmodule toe om de ventilatiestand van de spuitcabine automatisch van ventilatie- naar circulatie te schakelen. Minimale eis PA1 | Geen omschakelmodule om de ventilatiestand van de spuitcabine automatisch van ventilatie- naar circulatie te schakelen. | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PA1 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers. |  |  | W |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
| Win de warmte terug uit de ventilatielucht van de spuitcabine. Minimale eis PA2 | Geen warmte terug winning uit de ventilatielucht van de spuitcabine. | [5 empty] | Hoge comforteisen | V | Defensie PA2 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Pas een openbrandersysteem toe voor de verwarming van de spuitcabine. Minimale eis PA3 | Geen openbrandersysteem voor de verwarming van de spuitcabine. | [5 empty] | Matige comforteisen | V | Defensie PA3 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Gebruik hangschakelaars voor het spuitpistool om de afzuiging van de spuitcabine te beperken. Minimale eis PA4 | Geen hangschakelaars voor het spuitpistool om de afzuiging van de spuitcabine te beperken. | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PA4 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
| Pas infrarooddrogers toe als droogsysteem voor spotreparaties. Minimale eis PA5 | Geen infrarooddrogers toe als droogsysteem voor spotreparaties. | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PA5 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  | E
Technische voorwaarde(-n) PA1 t/m PA5 | - Er is een spuitcabine van 10 m² of groter aanwezig - PA1: Het luchtbehandelingssysteem kan worden omgebouwd voor recirculatie (kanaalwerk van de afvoerlucht koppelen aan luchtbehandelingskast, aanbrengen recirculatiekleppen, et cetera). - PA3: Er is een conventioneel brandersysteem aanwezig bij de spuitcabine waarbij de rookgassen en de warmte daaruit direct naar buiten worden afgevoerd. - PA3: De huidige schakelkast is geschikt voor de ombouwing. - PA1, PA2, PA3, PA4: Spuitvabine is Voorzien van mechanische ventilatie inclusief luchtbehandeling. - PA1, PA2, PA3, PA4: De verwarming van de lucht gebeurt door een gasgestookte ketel. - PA4: De spuitcabine beschikt over debietregeling, maar is niet voorzien van automatische (hang)schakelingen. - PA5: Bij het uitvoeren van spotreparaties wordt de droogfunctie van deze cabine gebruikt. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | PA1, PA2, PA3, PA4 & PA5 |  | Defensie |  |  |  |  | E | W
Economische voorwaarde(-n) PA1 t/m PA5 | - PA1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 gebruiksuren per jaar. - PA2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 800 uur droogtijd door de spuitcabine per jaar. - PA3: Zelfstandig moment: Bij meer dan 800 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 600 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar. - PA4: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 bedrijfsuren van de spuitcabine per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 700 bedrijfsuren van de spuitcabine per jaar. - PA5: Niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | PA1, PA2, PA3, PA4 & PA5 |  | Defensie |  |  |  |  | E | W
Drogen | [7 empty] | Altijd toepassen | V | PB1 & PB2 |  | Defensie |  |  |  |  | E | W
Techniekvoorbeeld | Pas vermogensregeling toe op de ventilatietoevoer naar de droogkamer. Minimale eis PB1 | Geen vermogensregeling op de ventilatietoevoer naar de droogkamer. | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PB1 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | 572210 Afzuiginstallaties of 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) of 581110 Verdeel/regelkast klimaat |  | E | W |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
| Pas een vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen. Minimale eis PB2 | Geen vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen. | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PB2 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  | E | W
Technische voorwaarde(-n) PB1, PB2 | - PB1: De ventilatoren zijn geschikt voor toepassing van een vermogensregeling. - PB1: De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang. - PB2: In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar. - PB2: Het thermisch vermogen van de luchtverhitter is ten minste 50 kWth. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | PB1 & PB2 |  | Defensie |  |  |  |  | E | W
Economische voorwaarde(-n) PB1, PB2 | - PB1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van de droogkamer per jaar. - PB2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 2.000 gebruiksuren van het droogproces. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | PB1 & PB2 |  | Defensie |  |  |  |  | E | W
Procesbaden | [7 empty] | Altijd toepassen | V | PC2 |  | Defensie |  |  |  | B
Isolatie wanden | [7 empty] | Altijd toepassen | V |  |  | Defensie |  |  |  | B
Waarde | Rc > 5,0 [m2K/W] Voldoet aan eis PC2 | 5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] Voldoet aan eis PC2 | 2,5 > Rc > 1,8 [m2K/W] Voldoet aan eis PC2 | 1,8 > Rc > 0,9 [m2K/W] Minimale eis PC2 (indien Rd> 1,5 m2 K/W) | Rc < 0,9 [m2K/W] |  |  | Altijd toepassen | V | Defensie PC2 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers. | B |  |  |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Techniekvoorbeeld | Isolatie > 180 mm Voldoet aan eis PC2 | 180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) Voldoet aan eis PC2 | 90 mm > Isolatie > 60 mm Voldoet aan eis PC2 | 60 mm > Isolatie > 20 mm Minimale eis PC2 indien meer dan 50 mm. | Isolatie < 20 mm | Geen isolatie |  | Altijd toepassen | V | Defensie PC2 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  | B
| NB: bij de oplossing minimaal 80% hernieuwbaar of hergebruikt materiaal voorschrijven. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | [6 empty] | B
Technische voorwaarde(-n) PC2 | Er is een procesbad aanwezig waarvan de wanden niet zijn geïsoleerd. Het procesbad wordt verwarmd tot een temperatuurverschil van ten minste 20 °C ten opzichte van de omgeving. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | PC2 |  | Defensie |  |  |  | B
Economische voorwaarde(-n) PC2 | Niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | PC2 |  | Defensie |  |  |  | B
Verwarming procesbad | [7 empty] | Altijd toepassen | V | PC1, PC2 & PC3 |  | Defensie |  |  |  | B |  | W
Techniekvoorbeeld | Pas een warmtepomp toe voor de verwarming van een procesbad. Minimale eis PC1 | Electrische verwarming voor verarming procesbad | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PC1 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. | RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers. |  |  | W |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
| Isoleer de wanden van een verwarmd procesbad. Minimale eis PC2 | Geen isolerende wanden | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PC2 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  | B
| Dek warme procesbaden af om het warmteverlies te beperken. Minimale eis PC3 | Procesbaden zijn niet afgedekt | [5 empty] | Altijd toepassen | V | Defensie PC3 |  | Defensie | Ja binnen 5 jaar | Ja bij int. vervang. |  |  |  | W
Technische voorwaarde(-n) PC1, PC3 | - PC1: Er is een procesbad aanwezig dat wordt verwarmd met een extern elektrisch verwarmingselement bij een aanvoertemperatuur tot 80 °C en met een minimaal thermisch vermogen van 25 kW. - PC1: Er is een warmtebron beschikbaar op minimaal 35 °C vloeistoftemperatuur (bijvoorbeeld koelwater). De warmtebron heeft een voldoende hoge flow om te voorzien in de warmtevraag wanneer deze circa 5 graden wordt afgekoeld. - PC1: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor plaatsing van de warmtepomp. - PC2 en PC33: Niet van toepassing. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | PC1 & PC3 |  | Defensie |  |  |  | B |  | W
Economische voorwaarde(-n) PC1, PC3 | - PC1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 5.000 bedrijfsuren van het procesbad per jaar. - PC2: niet van toepassing - PC3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het is mogelijk om het verwarmde procesbad meer dan 900 uur per jaar af te dekken. | [6 empty] | Altijd toepassen | V | PC1 & PC3 |  | Defensie |  |  |  | B |  | W
Note on O5: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Een erkende maatregel verdient zich vaak meteen in 5 jaar of minder terug. U kunt deze maatregel direct nemen. Bij deze erkende maatregelen is aangegeven dat deze direct uitvoerbaar (zelfstandig moment) zijn. Bron: Erkende maatregelenlijsten (EML) (rvo.nl)
Note on P5: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Sommige erkende maatregelen zijn alleen op een natuurlijk moment van toepassing. Dit is het moment dat u om een andere reden dan voor de erkende maatregel kosten maakt waardoor deze kosten niet tellen voor de erkende maatregel. Denk hierbij aan het vervangen van uw ramen voor beter isolerend glas tegelijk met een gevelrenovatie. Of het vervangen van zeer hoog geplaatste verlichting, waarvoor een steiger nodig is, bij het schilderen van uw plafond. Een natuurlijk moment doet zich ook voor als een apparaat, bijvoorbeeld een elektromotor motor, stuk gaat en vervangen moet worden. Als een direct uitvoerbare erkende maatregel voor u niet van toepassing is, omdat u niet voldoet aan de economisch randvoorwaarden die in de maatregel zijn opgenomen, kan deze maatregel wel op een natuurlijk moment van toepassing zijn. Op het natuurlijk moment gelden dan geen of lagere eisen aan bijvoorbeeld het aantal bedrijfsuren voor een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Bron: Erkende maatregelenlijsten (EML) (rvo.nl)
Note on Y5: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Oude norm

## Groene daken
Beslisboom groene daken
Geel/groen/blauw dak |  |  | Groen/blauw dak | Groen dak | Geel dak
Groen | : het dak is deels/geheel bedekt met vegetatie. Dit kan een licht gewicht versie (sedum in bakken/tegels) tot en met zwaar gewicht versie (inclusief bomen en struiken) zijn.
Geel | : het dak is alleen voorzien van duurzame energieopwekkers zoals PV-cellen, zonnecollectors, windmolens etc.)
Rood | : het dak is ingericht voor recreatie. Denk aan park, tennisveld, speelplaats, voetbalveld etc.
Blauw | : het dak heeft voorzieningen voor bergen/bufferen van hemelwater.
Bruin | : bij nieuwbouw: de grond van de kavel is afgegraven en in een depot opgeslagen. Na realisatie van het bouwwerk wordt deze grond vanuit het depot op het dak aangebracht. Vervolgens laat men de natuur haar gang gaan.
Keuze | : combineer de kleuren waar mogelijk.
Type project
Ja
Controle of groen dak en/of PV mogelijk is
Bestaande bouw:
Renovatie gebouw OF
Vervanging dakbedekking (leeftijd > 15 jaar)
Beoordeling door constructeur; Laag (< 45 kg/m2)
Bijvoorbeeld in geval van staal- of lichte constructie
Beoordeling door constructeur Middel (45-120 kg/m2) Bijvoorbeeld het geval wanneer er een laag grind op de dakbedekking ligt
Beoordeling door constructeur Hoog (> 120 kg/m2) Bijvoorbeeld het geval wanneer het gebouw ontworpen is voor de mogelijke plaatsing van een extra verdieping
Ja  Beoordeling door landschapsarchitect
Integrale gebiedsgerichte afweging:
- Natuurdak (100-300 kg/m2), en/of
- Groenblauw dak (125-400 kg/m2), en/of
- Tuindak (200-600 kg/m2)
Mogelijkheden afhankelijk van maximale dakbelasting
Groenblauw dak
Vermindering hittestress
Buffer regenwater
Verbetering luchtkwaliteit
Verbetering biodiversiteit
Koel dak
Zichtbare duurzaamheid
Verlengde levensduur dakbedekking
160 €/m2PV
Ja
Nee
Ja
Nieuw-bouw
Nee
Is er
voldoende opp. beschikbaar voor groen en/of PV?
Géén groen dak of PV toepassen
Voldoet het dak aan de VWoH eisen?
Hoeveel vrij draag-vermogen is beschikbaar?
Nee
is de hellingshoek > 60°?
is de hellingshoek < 5°?
Nee
Ligt het dak grotendeel (>60%) in de zon?
Ligt het dak grotendeel (>60%) in de zon?
Ligt het dak grotendeel (>60%) in de zon?
Groen met waterberging + PV
Lokale opwekking duurzame energie
Ca. 5 % extra opwekking energie
Buffer regenwater
Verbetering luchtkwaliteit
Verbetering biodiversiteit
Koel dak
Zichtbare duurzaamheid
Verlengde levensduur dakbedekking
240 €/m2PV
N.B. Hanteer ‘richtlijn toepassing PV systemen op dak’ van het Rijksvastgoedbedrijf
Ja  Beoordeling door landschapsarchitect
Integrale gebiedsgerichte afweging tussen PV dak of lichtgewicht sedum-/kruiden-/turfdak
Lichtgroen
(Sedum-/kruiden-/turfdak)
Vermindering hittestress
Buffer regenwater
Verbetering luchtkwaliteit
Verbetering biodiversiteit
Koel dak
Zichtbare duurzaamheid
Verlengde levensduur dakbedekking
80 €/m2PV
Alleen PV
Lokale opwekking duurzame energie
Zichtbare duurzaamheid
N.B. Hanteer ‘richtlijn toepassing PV systemen op dak’ van het Rijksvastgoedbedrijf
Ja
0 - 5°
Nee
5 - 60°
Ja
Nee
Nee
Ja
Ligt het dak grotendeel (>60%) in de zon?
Ja
Ja
Nee
Ja

## Bouwdelen-Carib
Duurzaamheidslijn (weergave ambitie o.b.v. duurzaamheidsprogramma's en routekaarten RVB)
| Duurzaamheidstabel 2024 - Carib; bouwdelen | [8 empty] | Aanvullende relevante informatie t.b.v. inspecteur.
Onderwerp | WEERGAVE TECHNIEKEN HAALBAAR BINNEN VASTGOEDBEHEER | [6 empty] | Filter | Bouwdeel |  | Nader VABI informatie
Populistische weergave Onderwerp | Hoogst haalbaar | [5 empty] | Laagste niveau | EML | Standaard Bouwdeeltype Lijst (SBL) | Aandachtspunten. | Label rapp. NTA8800 Aangegeven met een ü | Maatwerk advies rapp. NTA8800 Aangegeven met een ü | Maatwerk advies rapp. NEN7120 Aangegeven met een ü
Algemene onderwerpen | [7 empty] | V
Controleren/monitoren | [7 empty] | V
FCIB ("re"-commissioning) en monitoring | Jaarlijks optimaliseren (inregelen en beproeven) energiesystemen (opwekmodules en afgiftesystemen) cf. ISSO publicaties m.b.t. inregelen van hydraulische schakelingen. tevens zijn de ISSO publicaties 100-107 van toepassing. | Jaarlijks en bij wijzigingen optimaliseren (inregelen en beproeven ) energiesysteem (opwekmodules en afgiftemodules cf. ISSO publicaties m.b.t. inregelen van hydraulische schakelingen | cf. EPBD inregelen opwekkers en incidenteel optimaliseren energiesystemen (opwekkers en afgiftesystemen) | Incidenteel optimaliseren energiesysteem (opwekkers en afgiftesystemen) | Geen optimalisering energiesysteem |  |  |  | energiesystemen; opvoeren bij alle relevante opwekkers- en afgiftesystemen-bouwdelen
Waterzijdig inregelen
| Waterzijdig ingeregeld | Niet waterzijdig ingeregeld | [6 empty] | 451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond 553020 Leidingnet en appendages koelen 554110 Verdeler/verzamelaar koelen 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen 568010 Afgifte element warmte 569030 Leidingnet en appendages verwarmen 573110 Ventilatorconvector 573120 Inductie-unit
GBS / EBS | [7 empty] | V
GBS installatie | Koppeling GBS, monitoring en periodiek optimaliseren van de installaties. Voldoet aan eis GA1 | GBS aanwezig met monitoring. Voldoet aan eis GA1 | GBS aanwezig | Geen GBS |  |  |  | V | 581110 Verdeel/regelkast klimaat of 675010 Gebouwbeheersysteem | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energie meting / monitoring (EBS) | Meet apparatuur met signaal naar energie monitoring installatie. Voldoet aan eis GA1 | Meet apparatuur met signaal naar energie monitoring installatie. Voldoet aan eis GA1 | Meet apparatuur zonder signaal naar energie monitoring installatie. | Geen (slimme) meters Geen EBS |  |  |  | V | 532020 Zonnecollector 541110 Innamepunt aardgas in gebouw 562320 Innamepunt stadswarmte in gebouw 569020 Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) 611010 Innamepunt elektriciteit 611510 Fotovoltaïsch systeem gebouwgebonden 675010 Gebouwbeheersysteem 905410 Innamepunt aardgas in terrein 905610 Innamepunt stadswarmte in terrein 906110 Innamepunt elektriciteit in terrein 906220 Fotovoltaïsch paneel in terrein
Technische voorwaarde(-n) GA1 | Er is geen energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie aanwezig, waarmee het gebruik van gas, warmte en elektriciteit wordt gemonitord. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) GA1 | Niet van toepassing. | [6 empty] | V
| LET OP: aan Serverruimten/datacenters zijn aanvullende eisen gesteld. | [6 empty] | V |  | Zie tabblad Ruimten-Carib
Verdeel- & regelkast klimaat | [7 empty] | V
| Klokthermostaten met/zonder overwerktimers eventueel met weekschakeling Voldoet aan eis GC1 | Klokthermostaat zonder overwerktimers eventueel met weekschakeling | Geen klokthermostaat |  |  |  |  | V | 581110 Verdeel/regelkast klimaat en/of 675010 Gebouwbeheersysteem | LET OP: optie weekschakeling (met of zonder overwerktimer) is dringend gewenst indien er ook buiten werktijden (structureel) wordt gewerkt. Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Tijdschakelaar met weekend schakeling (met of zonder overwerktimer) Voldoet aan eis GC1 | Tijdschakelaar (met of zonder overwerktimer) Voldoet aan eis GC1 | Geen tijdschakeling |  |  |  |  | V
Technische voorwaarde(-n) GC1 | Er is een verwarmingssysteem aanwezig waarbij automatische regeling voor verlaging van de temperatuur in de nacht, het weekend en/of de vakanties ontbreekt. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) GC1 | Niet van toepassing. | [6 empty] | V
Energie - opwekken | [7 empty] | V
Duurzame energie opwekking | [7 empty] | V
Waarde | > 300 kWh per m2 Dakoppervlak Voldoet aan eis FK1,GH1 | 100 kWh < per m2 Dakoppervlak < 300 kWh Voldoet aan eis FK1,GH1 | 50 kWh < per m2 Dakoppervlak < 100 kWh Voldoet aan eis FK1,GH1 | < 50 kWh per m2 Dakoppervlak |  |  |  | V | 532020 Zonnecollector 611510 Fotovoltaïsch systeem gebouwgebonden | Algemene eisen dak: Zie tabblad 'Groene daken' Monumenten: Let op: beperkt toepasbaarheid PV-cellen. Windenergie op monument is over het algemeen niet toepasbaar Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
Techniekvoorbeeld | Gebouwgebonden herbruikbare windenergiemodule en zonne-energieopwekking (bijvoorbeeld powernest) | Gebouwgebonden herbruikbare zonne-energieopwekking, eventueel met thermische module (PVT) | Gebouwgebonden herbruikbare windenergiemodule (bij hoogbouw). | Geen gebouwgebonden duurzame energieopwekking |  |  |  | V
| PV cellen op dak en/of gevel en/of terrein (boven P-terrein of groen). De PV cellen: 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik 2)zijn nadien eenvoudig her te gebruiken. | [6 empty] | V
Technische voorwaarde(-n) FK1, GH1 | - Er is ten minste 2.000 m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar. - Minimaal plaats voor 300 kWp aan zonnepanelen. - Er is sprake van een grootverbruik aansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A). - Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast. - De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. - Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd. - De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt. - Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt. - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FK1, GH! | Niet van toepassing | [6 empty] | V
Noodstroomvoorziening
Techniekvoorbeeld | Energiezuinige uninterrupted UPS-systeem | UPS-systeem is niet energiezuinig. | [6 empty] | 611240 48V DC installatie 611220 Statische no-break 611430 Dynamische no-break
| LET OP: aan Serverruimten/datacenters zijn aanvullende activiteitenbesluit eisen gesteld. | [6 empty] | V
Koudemiddelen
Koudemiddelen
Waarde | Natuurlijke koudemiddelen Definitie conform BAL art 1.1 | Koudemiddelen met een GWP <= 150 | Overige koudemiddelen | [5 empty] | 542110 Luchtdrooginstallatie perslucht - vriesdroger 552010 Koude opwekeenheid 552110 Warmtepomp 732020 Koelcel inclusief aggregaat 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat 732040 Vriescel inclusief aggregaat 732210 Vaste keukenapparatuur - apparaten met koudemiddel
Techniekvoorbeeld | R744, R717, R290, R600A, R1270, R718 | R1234xx, R1366Mzz, R152a, R454c, R455a, R514a, R516a | R407c, R410a, R32
| Zie checklist Natuurlijke Koudemiddelen | [8 empty] | Postbus.rvb.wtb@rijksoverheid.nl
Schil bouwwerk | [7 empty] | V
Omhulling | [7 empty] | V
Gevel isolatie | [7 empty] | V
Waarde | Rc > 2,5 [m2K/W] Voldoet aan eis GB1 | 2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W] | 1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W] | Rc < 0,9 [m2K/W] |  |  |  | V | 210010 Gevel 211410 Vliesgevel 221010 Separatiewand - inbouw 281120 Skeletdeel buiten 281210 Skeletdeel binnen 411110 Afwerklaag gevel 411210 Bekleding gevel | Uitsluitend voor attribuut Locatie; buiten (gevel) Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
Techniekvoorbeeld | Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) | 90 > Isolatie > 40 mm (spouw) | 40 > Isolatie > 20 mm (met spouw) of 30 mm (zonder spouw) | Isolatie < 20 mm (spouwmuur > 4 cm) | Geen isolatie spouw muur < 4 cm. |  |  | V
Stichtingsjaar | 2012 > Bouwjaar > 1992 | 1992 > Bouwjaar > 1982 | 1982 > Bouwjaar > 1975 | Bouwjaar < 1975 | Bouwjaar < 1975 |  |  | V
| NB: bij de oplossing minimaal 80% hernieuwbaar of hergebruikt materiaal voorschrijven. | [6 empty] | V
Technische randvoorwaarde(-n).-GB1 | - Er is een spouw aanwezig van ten minste 5cm. - Het gebouw wordt verwarmd warmer dan 18°C. - Er is geen steiger nodig voor het aanbrengen van de isolatie aan de buitenzijde en binnen isolatie is niet mogelijk. - Er is in het kader van de Wet natuurbescherming geen nieuw onderzoek naar nestelplaatsen van beschermde diersoorten (zoals vleermuizen) nodig. - De maatregel is niet van toepassing bij winkels en in andere gebouwen die slechts beperkt bijverwarmd hoeven te worden (bijvoorbeeld omdat er veel warmte vrijkomt van aanwezige processen en/of apparatuur). | [6 empty] | V
Economische randvoorwaarde(-n).-GB1 | Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. | [6 empty] | V |  | Verbruik geld voor het gehele complex
| LET OP: aan Zwembassins, Procesbaden, Proceswarmte zijn aanvullende besluit eisen gesteld. | [6 empty] | V |  | Zie tabblad Ruimten-Carib
Gevel bekleding
Waarde | > 100 kWh per m2 Gebruiksoppervlak | 50 kWh < per m2 Gebruiksoppervlak < 100 kWh | < 50 kWh per m2 Gebruiksoppervlak | Q elektrisch = 0 |  |  |  |  | 210010 Gevel 211410 Vliesgevel 221010 Separatiewand - inbouw 411110 Afwerklaag gevel 411210 Bekleding gevel | Algemene eisen dak: - Ligt grotendeels in zon - Oriëntatie tussen ZW - ZO. Monumenten: Let op: beperkt toepasbaar.
Techniekvoorbeeld* *: zie extra informatie in tabblad 'Vegetatie dak' | Herbruikbare zonne-energieopwekking aan de gevel i.c.m. lichtgewicht en groen vegetatie / kruiden / turf met lokale zadenmengsels. | Herbruikbare zonne-energieopwekking aan de gevel i.c.m. lichtgewicht en groen vegetatie / kruiden / turf met lokale zadenmengsels. | Herbruikbare zonne-energieopwekking aan de gevel. | Geen duurzame herbruikbare energieopwekking / geen natuurlijke bekleding aan gevel.
NB: bij de oplossing nestkasten/-gevelstenen aanbrengen ‘geschikt voor lokaal aanwezige fauna’ tenzij het technisch onmogelijk is (motiveren).
Dak isolatie | [7 empty] | V
Waarde | Rc > 5,0 [m2K/W] Voldoet aan eis GB2, GB4 | 5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] Voldoet aan eis GB2, GB4 | 2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W] | 1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W] | Rc < 0,9 [m2K/W] |  |  | V | 272010 Dakconstructie 471110 Dakbedekking vlak dak, 471210 Dakbedekking hellend dak | Planning; Isolatie op bestaande dakbedekking: Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* Isolatie onder bestaande dakbedekking: Zelfstandig moment: Nee* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
| Rc maximaal 8 [m2K/W] | [6 empty] | V
Techniekvoorbeeld | 260 mm > Isolatie > 180 mm Voldoet aan eis GB2, GB4 | 180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) Voldoet aan eis GB2, GB4 | 90 > Isolatie > 40 mm | 40 > Isolatie > 20 mm | Isolatie < 20 mm | Geen isolatie |  | V
Stichtingsjaar | Bouwjaar > 2012 Voldoet aan eis GB2, GB4 | 2012 > Bouwjaar > 1992 Voldoet aan eis GB2, GB4 | 1992 > Bouwjaar > 1982 | 1982 > Bouwjaar > 1975 | Bouwjaar < 1975 | Bouwjaar < 1975 |  | V
| NB bij de oplossing minimaal 50% hernieuwbaar of hergebruikt materiaal voorschrijven. | [6 empty] | V
Technische randvoorwaarde(-n).-GB2, GB4 | - Er zijn ongeïsoleerde daken aanwezig. - Het gebouw wordt verwarmd warmer dan 18°C. - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. - Het dak heeft voldoende draagkracht voor het isolatiemateriaal en de benodigde ballast. | [6 empty] | V
Economische randvoorwaarde(-n).-GB2, GB4 | GB2: Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar voor isolatie boven op dakbedekking. GB4: niet van toepassing | [6 empty] | V
| LET OP: aan Zwembaden zijn aanvullende besluit eisen gesteld. | [6 empty] | V |  | Zie tabblad Ruimten-Carib
Dak bedekking
Techniekvoorbeeld* | Conform beslisboom 'Groene daken' - Groen met waterberging + PV* met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten. *: PV mag ook vervangen zijn door of gecombineerd zijn met een windenergiemodule (bijv. Powernest of windmolen) op het dak. | Dakbedekking met windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak. EN conform beslisboom 'Groene daken' - Groenblauw dak eventueel met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten. | Dakbedekking met windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak. EN conform beslisboom 'Groene daken' - Lichtgroen dak (sedum-/ kruiden-/turfdak); eventueel met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten. | Dakbedekking met windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak. EN conform beslisboom 'alleen PV' eventueel met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten. Lichte kleur/zon reflecterende dakafwerking indien groendak niet mogelijk | Geen (herbruikbare) duurzame energieopwekking / geen groen dak Lichte kleur/zon reflecterende dakafwerking indien groendak niet mogelijk |  |  |  | 272010 Dakconstructie 471110 Dakbedekking vlak dak, 471210 Dakbedekking hellend dak | * Algemene eisen dak: Zie tabblad 'Groene daken' Monumenten: Let op: beperkt toepasbaar.
NB: bij de oplossing nestgelegenheid aanbrengen ‘geschikt voor potentiele locatiespecifieke soorten’ tenzij het technisch onmogelijk is (motiveren).
| PV cellen i.c.m. groen met lokale zadenmengsels en/of blauw dak De PV cellen: 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik 2) zijn nadien eenvoudig her te gebruiken. |  |  | De PV cellen: 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik 2)zijn nadien eenvoudig her te gebruiken.
Omhulling opening | [7 empty] | V
Beglazing | [7 empty] | V
Waarde | UW < 1,2 W/m2K Voldoet aan eis GB6, GB5 | 1,2 < UW < 1,6 W/m2K | 1,6 < UW < 2.0 W/m2K | 2,8 < UW < 3,2 W/m2K | UW > 4,5 W/m2K |  |  | V | Combinatie van; 312030 Beglazing buiten 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten 312050 Beglazing isolatieglas buiten 311410 Vliesgevel 312010 Kozijnwerk buiten | Voor Monumenten en Niet Monumenten Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten. Denk bij oplossing ook aan hang & sluitwerk. Niet monumenten: Gebouw conform deze regel benaderen. Planning; Enkel glas voor HR++ Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* Dubbelglas voor HR++: Zelfstandig moment: Nee* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
Techniekvoorbeeld | HR++ glas Bij voorkeur met 1 hergebruikte glasplaat. | HR+ | HR | Dubbelglas, Enkel glas met voorzetraam | Enkel glas |  |  | V | 312030 Beglazing buiten 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten 312050 Beglazing isolatieglas buiten
Techniekvoorbeeld kozijn | Hout of kunststofkozijn of thermisch onderbroken metalen kozijn | Metalen kozijn zonder thermische onderbreking. | [5 empty] | V | 311410 Vliesgevel 312010 Kozijnwerk buiten 372210 Daglichtvoorziening
| Voorzet- en klimaatgevel open of dicht | Standaardgevel met kierdichting (bewijs goede detaillering aanwezig) | Standaard gevel |  |  |  |  | V
Techniekvoorbeeld beglazing monumenten |  | Monumentglas, Xeon gevuld | - Voor- of achtzetraam met coating | - Monumentglas, luchtgevuld - Voor- of achtzetraam zonder coating | Enkel glas |  |  | V | 312030 Beglazing buiten 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten 312050 Beglazing isolatieglas buiten | Monumenten: mogelijke technieken.
| Bij grote glasoppervlakten met oriëntatie ZO tot en met ZW zonwering of zonwerende beglazing toepassen. Gebruik faunavriendelijke vlakglasafwerking. Voer de gevelopeningen remontabel uit. Pas bij voorkeur glas met 1 herbruikte glasplaat toe. | [6 empty] | V | 312030 Beglazing buiten 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten 312050 Beglazing isolatieglas buiten | Hiermee voorkom je onnodige koelcapaciteit en hittestress.
Technische randvoorwaarde(-n).-GB6, GB7 | - HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst. - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. - Het gebouw wordt verwarmt tot tenminste 15 graden indien enkel glas aanwezig is en tenminste 18 graden indien dubbelglas aanwezig is. | [6 empty] | V
Economische randvoorwaarde(-n).-GB6, GB7 | Bij aanwezigheid dubbelglas is er een natuurlijk moment indien aardgasverbruik ten hoogste 170.000 m³ per jaar. | [6 empty] | V
| LET OP: aan Zwembaden zijn aanvullende besluit eisen gesteld. | [6 empty] | V |  | Zie tabblad Ruimten-Carib
Deuren
Techniekvoorbeeld | Geïsoleerde deur met tochtsluis | Deur (huidige bouw) met tochtsluis | Ongeïsoleerde deur (groot % glas) met tochtsluis. | Geïsoleerde deur of deur (huidige bouw) zonder tochtsluis. | Ongeïsoleerde deur (groot % enkelglas) zonder tochtsluis. |  |  |  | 313000 Deur buiten 313230 Bedrijfsdeuren 313110 Deur elektrisch | Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten Monumenten: alleen kierdichting bekijken. | V | V | V
Overheaddeuren | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Geïsoleerde deur met loopdeur en automatisch sluitmechanisme Voldoet aan eis GB3, GB8 | Geïsoleerde deur met veel dubbel of enkelglas (>65% deur en kozijn), met loopdeur en automatisch sluitmechanisme Voldoet aan eis GB3, GB8 | Ongeïsoleerde deur , zonder loopdeur en/of automatisch sluitmechanisme |  |  |  |  | V | 313000 Deur buiten 313230 Bedrijfsdeuren 313110 Deur elektrisch | Planning; Zelfstandig moment: Nee Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
Technische randvoorwaarde(-n).-GB3, GB8 | - De ruimte wordt tenminste verwarmd tot 15°C. - De overheaddeur staat gemiddeld minstens 1 uur per dag open( alleen geldig voor automatisch sluitmechanisme). | [6 empty] | V
Economische randvoorwaarde(-n).-GB3, GB8 | Niet van toepassing. | [6 empty] | V
Vrachtwagendocking | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Opblaasbare luchtkussens bij vrachtwagendocking Voldoet aan eis GB7 | Geen opblaasbare luchtkussens bij vrachtwagendocking | [5 empty] | V | 313000 Deur buiten 313230 Bedrijfsdeuren 313110 Deur elektrisch | NB: Docklevellers en -shelters worden niet beheerd door het RVB! Planning; Zelfstandig moment: Nee Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische randvoorwaarde(-n).-GB7 | De ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15 °C) door middel van een verwarmingsketel. | [6 empty] | V
Economische randvoorwaarde(-n).-GB7 | Natuurlijk moment: De docking wordt gemiddeld genomen ten minste 10 u/wk gebruikt voor het laden en of lossen. | [6 empty] | V
Vlucht deur
Techniekvoorbeeld | geïsoleerde deur | geïsoleerde deur met veel dubbel of enkelglas (>65% deur en kozijn) | ongeïsoleerde deur | ongeïsoleerde deur (groot % glas) |  |  |  |  | 313000 Deur buiten 313110 Deur elektrisch 313230 Bedrijfsdeuren | Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten Monumenten: alleen kierdichting bekijken. | V | V | V
Licht- en zonwering
Techniekvoorbeeld | Buiten automatisch of d.m.v. vegetatie / groenvoorziening. | Grote overstek bij voorkeur voorzien van PV-cellen. | Kleine overstek (bij voorkeur met PV cellen) of buiten handmatig. | Coating / folie | Binnen / geen wering |  |  |  | Niet beweegbare uitvoering: 272310 Luifel Of raamluik of - blinden aan: 211410 Vliesgevel 312010 Kozijnwerk buiten 322010 Kozijnwerk binnen Beweegbare uitvoering: 313210 Rolluiken 653110 Zonwering 653120 Lichtwering | LET OP: de gekozen voorziening moet stormbestendig zijn! | V | V | V
Installaties | [7 empty] | V
Verwarmen | [7 empty] | V
Opwekken / omzetten verwarmen | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | WP-systeem (afgifte < 35 oC) | WP-systeem (afgifte > 35 oC) | Hybride of Bivalente opwekker. (Combi van WP met een ketel) Voldoet aan eis GC2 Routekaart 2.0, aandeel piekvoorziening/ketel <5%. | HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur < 55 oC Voldoet aan Eis GC2, Onder voorwaarden | HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 oC Voldoet aan Eis GC2, Onder voorwaarden | Vr-ketels - direct gestookte luchtverwarmer Voldoet aan Eis GC2, Onder voorwaarden | Conventionele-ketel - elektrisch - stoomketel - lokaal gas - olieverwarming | V | 532010 Warm-/heetwaterketel 534010 Stoomketel 552110 Warmtepomp 562110 Verwarming opwekking centraal 562120 Verwarming opwekking lokaal 562130 Direct gestookte luchtverhitter 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren | Let op: Van hoog naar laag of van laag naar hoog temperatuur kan ook consequenties hebben voor distributie, afgifte en verdeler/verzamelaar bouwdelen. Breng deze in beeld. Planning ; Zelfstandig moment: Ja.* Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
| - Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals een Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, TEO, gebieds-WKO) i.c.m. LT afgifte | - Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, TEO, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT/MT afgifte | -Elektrische lucht/water warmtepomp én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie, vloerverwarming, klimaatplafond). - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, TEO, geothermie, gebieds- WKO) i.c.m. MT afgifte | - HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander - HR104 of HR100-ketel - direct gestookt HR luchtverwarmer Met een LT/MT <55˚ C afgiftesysteem. | - HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander - HR104 of HR100-ketel - direct gestookt HR luchtverwarmer Met een HT >55˚ C afgiftesysteem. | Vr-ketels - direct gestookte luchtverwarmer Indien voorzien van een ventilatorverbrander | Conventionele ketel | V
Technische voorwaarde(-n) GC2 | - Er is een verwarmingsketel aanwezig met een vermogen van ten minste 70 kW en een afgiftesysteem via radiatoren, convectoren en/of vloerverwarming. - Het gebouw wordt verwarmd tot ten minste 18 °C. - Het gebouw heeft dubbelglas ervoor de isolatie van vloer, gevel en dak een Rc-waarde van ten minste 2,5 m²K/W. - De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. - Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de warmtepomp. - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) GC2 | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. | [6 empty] | V
| LET OP: aan Zwembassins, Procesbaden, Natlakspuitcabines en Proceswarmte zijn aanvullende besluit eisen gesteld. | [6 empty] | V |  | Zie tabblad Ruimten-Carib
Distributie (leidingen & appendages) verwarmen | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld Leidingen in gebouw | Distributie water | Distributie water en lucht | Distributie lucht | Lokaal WP (multisplit) |  |  |  |  | 532030 Buffervaten proceswater 552010 Koude opwekeenheid - (multi)splitunit 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen 569010 Expansievoorziening verwarmen 569030 Leidingnet en appendages verwarmen 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air) | Let op: Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperatuur moet gaan kan dit consequenties hebben voor deze bouwdelen. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee. Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Kunststofleidingsystemen ongeïsoleerd. Voldoet aan eis GC4 | Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen Voldoet aan eis GC4 | Geen geïsoleerd leidingsystemen |  |  |  |  | V | 532030 Buffervaten proceswater 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen 569010 Expansievoorziening verwarmen 569030 Leidingnet en appendages verwarmen
Technische voorwaarde(-n) -GC4 | - Er ontbreekt isolatie om verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes. - Een wanddikte van 13 millimeter is het minimum. Bij grotere leidingdiameters (vanaf 28 millimeter) kan het zinvol zijn om een grotere isolatiedikte van bijvoorbeeld 25 millimeter aan te houden. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) GC4 | Niet van toepassing. | [6 empty] | V
| Frequentie- of toerenregeling Voldoet aan eis GC7 | Geen frequentie- of toerenregeling | [5 empty] | V | 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen 569030 Leidingnet en appendages verwarmen | Planning; Zelfstandig moment: Nee Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | v | v | v
Technische voorwaarde(-n) GC7 | Het verwarmingssysteem laat een variabel debiet toe. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) GC7 | Niet van toepassing. | [6 empty] | V
Techniekvoorbeeld Leidingen in terrein | Kunststofleidingsystemen in grond geïsoleerd | Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen | Geen geïsoleerd leidingsystemen |  |  |  |  | V | 569030 Leidingnet en appendages verwarmen |  | v
| LET OP: aan Zwembadruimten zijn aanvullende besluit eisen gesteld. | [6 empty] | V |  | Zie tabblad Ruimten-Carib
Afgifte verwarmen
Techniekvoorbeeld | Thermisch Actief Bouwdeel Systeem geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie | Thermisch Actief Bouwdeel Systeem niet geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie | Thermisch Actief Bouwdeel Systeem met radiatoren voor naverwarming in de wintersituatie / vloerverwarming en /of klimaatplafond. | Geen thermisch actief bouwdeel systeem |  |  |  |  | 451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond 568010 Afgifte element warmte 573110 Ventilatorconvector 573120 Inductie-unit | Let op: Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperatuur moet gaan kan dit consequenties hebben voor deze bouwdelen. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee. | V | V | V
Verdeler verzamelaar verwarmen
Techniekvoorbeeld | Gescheiden verdeler/verzamelaar met 2-weg kleppen en toerengeregelde pompen | Gescheiden verdeler/verzamelaar met 2-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen | Open verdeler/verzamelaar met 3-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen | [5 empty] | 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen | Let op: Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperatuur moet gaan kan dit consequenties hebben voor dit bouwdeel. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee.
Complete systemen verwarmen bedrijfshallen | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Geen gasheaters | Hr-gasheaters Voldoet aan eis GC8 | Direct gestookte gasheaters |  |  |  |  | V | 562130 Direct gestookte luchtverhitter | Planning; Zelfstandig moment: Nee Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) GC8 | - In de ruimte is een rioolaansluiting aanwezig voor het aansluiten van de condens afvoer(en). - De bedrijfshal wordt met een of meer direct gestookte gasheaters matig verwarmd (ten minste 15 °C). | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) GC8 | Natuurlijk moment: Het aardgasgebruik (van het gehele complex) is ten hoogste 1.000.000 m³ per jaar. | [6 empty] | V |  | Hoeveelheid is op complex niveau
Individuele regeling verwarmen | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Aanwezig Voldoet aan eis GC6 | Niet aanwezig | [5 empty] | V | 568010 Afgifte element warmte 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem | Planning; Zelfstandig moment: Nee Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | v
Technische voorwaarde(-n) GC6 | Niet van toepassing | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) GC6 | Niet van toepassing | [6 empty] | V
Regeling verwarmen | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Geoptimaliseerd en weersafhankelijk Voldoet aan eis GC3 | Weersafhankelijk Voldoet aan eis GC3 | Geen |  |  |  |  | V | Bij regeling als onderdeel van centrale regelkast; 581110 Verdeel/regelkast klimaat en/of 675010 Gebouwbeheersysteem Bij regeling als onderdeel van bij het toestel behorende regelkast of -paneel; 532010 Warm-/heetwaterketel 552110 Warmtepomp 562110 Verwarming opwekking centraal 562120 Verwarming opwekking lokaal | Planning ; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V
Technische voorwaarde(-n) GC3 | - Er is een verwarmingsketel aanwezig in een verwarmd gebouw (ten minste 18 °C) en de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater wordt niet geregeld op basis van de buitentemperatuur. - Bij een gecombineerd opweksysteem voor verwarming en warm tapwater is het technisch mogelijk om het tapwater in een aparte groep tot ten minste 65 °C te verwarmen. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) GC3 | Niet van toepassing. | [6 empty] | V
Koelen | [7 empty] | V
Opwekken / omzetten koelen
Techniekvoorbeeld | Koudeopslag, of gebouw zonder koeling | Koudeopslag i.c.m. (gas of elektrisch) warmtepomp in zomerbedrijf | Compressiekoelmachine HR (SEER > 3) | Compressiekoelmachine SEER < 3 | Absorptiekoelmachine op warmtelevering derden | Absorptiemachine op WKK/ketel combinatie |  |  | 552010 Koude opwekeenheid 552110 Warmtepomp 552220 Koeltoren 552310 Bodemenergiesysteem |  | V | V | V
| LET OP: aan Serverruimten/datacenters en Proceskoude zijn aanvullende besluit eisen gesteld. | [6 empty] | V |  | Zie tabblad Ruimten-Carib
Distributie (leidingen & appendages) koelen
Techniekvoorbeeld Leidingen in gebouw | Distributie water | Distributie water en/of lucht | Lokaal WP (multisplit) | [5 empty] | 532030 Buffervaten proceswater 553010 Pompen >2kw, fundatiepomp koelen 553020 Leidingnet en appendages koelen 553030 Expansievoorzieningen koelen 554110 Verdeler/verzamelaar koelen 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air) |  | V | V | V
| Kunststofleidingsystemen in gebouw ongeïsoleerd. | Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen | Geen geïsoleerd leidingsystemen | [5 empty] | 532030 Buffervaten proceswater 553010 Pompen >2kw, fundatiepomp koelen 553020 Leidingnet en appendages koelen 553030 Expansievoorzieningen koelen 554110 Verdeler/verzamelaar koelen
Techniekvoorbeeld Leidingen buiten / terrein | Kunststofleidingsystemen in grond geïsoleerd | Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen | Geen geïsoleerd leidingsystemen | [5 empty] | 553020 Leidingnet en appendages koelen
Afgifte koelen
Waarde | Ontwerptoevoertemperatuur >18 °C (incl. mass) | Ontwerptoevoertemperatuur >18 °C excl. mass) (klimaatplafond) | 12 °C > Ontwerptoevoertemperatuur > 18 °C | Ontwerptoevoertemperatuur < 12 °C |  |  |  |  | 451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond 552010 Koude opwekeenheid 568010 Afgifte element warmte - passief koelconvector 573110 Ventilatorconvector 573120 Inductie-unit
Techniekvoorbeeld | Thermisch Actief Bouwdeel Systeem geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie. | Thermisch Actief Bouwdeel Systeem niet geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie. | Thermisch Actief Bouwdeel Systeem met nakoeling | Geen thermisch actief bouwdeel systeem
| LET OP: aan Serverruimten/datacenters en Proceskoude zijn aanvullende besluit eisen gesteld. | [6 empty] | V |  | Zie tabblad Ruimten-Carib
Verdeler verzamelaar koelen
Techniekvoorbeeld | Gescheiden verdeler/ verzamelaar met 2-weg kleppen en toeren- geregelde pompen. | Gescheiden verdeler/ verzamelaar met 2-weg kleppen zonder toeren- geregelde pompen. | Open verdeler/verzamelaar met 3-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen | [5 empty] | 554110 Verdeler/verzamelaar koelen
Elektromotoren en pompen | [7 empty] | V
Elektromotoren algemeen | [7 empty] | V
Motor conform verordening (EU) 2019/1781 (verplicht vanaf 1-7-2023) | Motorvermogen 200 kW tot 1000 kW: IE4 voor driefasen Motorvermogen 0,12 tot 1000 kwik 4 voor Ex eb Motorvermogen vanaf 0,12 IE4 voor eindfase Voldoet aan eis FC5 | Motorvermogen 0,12 tot 1000 kwik 3 voor Ex eb Motorvermogen vanaf 0,12 IE3 voor eindfase Voldoet aan eis FC4 | Motorvermogen 0,12 tot 1000 kwik 2 voor Ex eb Motorvermogen vanaf 0,12 IE2 voor eenfase Motorvermogen 0,75 kW tot 200 kW: IE4 voor driefasen Motorvermogen 200 kW tot 1000 kW: IE3 voor driefasen | IE2 (Standaard rendement) verplicht vanaf 1-1-2011 toegestaan tot 1-1-2017 (voor 0,75 tot 7,5 kW) of 1-1-2015 (voor 7,5 tot 375 kW) Voorheen efficientieklasse EFF1-zie tabblad EG 640-2009. | IE1 (Laag efficiëntie) toegestaan tot 1-1-2011 Voorheen efficientieklasse EFF2 zie tabblad EG 640-2009. | Voorheen EFF3 toegestaan tot 1-1-2011 zie tabblad EG 640-2009). |  | V | Betreft alle bouwdelen met een aandrijving via elektromotor als component. (Zie technische randvoorwaarden vermogen) | Planning ; Zelfstandig moment: Nee* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Frequentieregeling Voldoet aan eis FC1 | Automatische aan/uit regeling | Geen regeling. |  |  |  |  | V |  | Planning ; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FC1, FC4, FC5 | - FC1: Er is een machine aanwezig met een aandrijving via elektromotor met een elektrisch vermogen van ten minste 8 kW. De efficiëntieklasse van de elektromotor is ten minste IE2. - FC1: Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de motor is goed toegankelijk, waardoor de frequentieregelaar nabij de elektromotor kan worden geplaatst. - FC1: De functionaliteit van de machine moet een variabel of verlaagd toerental toestaan. - FC2: Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. - FC4: Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW. - FC5: Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FC1, FC4, FC5 | - FC1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 800 draaiuren per jaar. - FC4:Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar. - FC5:Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.900 draaiuren per jaar. | [6 empty] | V
Pompen algemeen | [7 empty] | V
Waarde | Frequentieregeling Voldoet aan eis FC2 | Automatische aan/uit regeling | Geen regeling. |  |  |  |  | V | Betreft alle pompen die als functie een medium verplaatst d.m.v. energieafgifte in de vorm van een snelheids- of drukverhoging en als bouwdeel of als component van een bouwdeel zijn gedefinieerd. (Zie technische randvoorwaarden vermogen) | Planning ; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | v |  | V
Technische voorwaarde(-n) FC2 | - De pomp is uitgerust met een elektromotor van tenminste 4kW met EI2 of hoger. - Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. - Er is een variabele flow of een overcapaciteit welke wordt gesmoord met een regel- of smoorklep. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FC2 | Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.000 draaiuren per jaar. | [6 empty] | V
| LET OP: aan Veehouderijen zijn aanvullende besluit eisen gesteld. | [6 empty] | V |  | Zie tabblad Ruimten-Carib
Ventilatoren algemeen | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld Elektromotoren | Direct gedreven 'IE4 ventilator Voldoet aan eis GD3 t/m 7 | Direct gedreven 'IE3 ventilator Voldoet aan eis GD3 t/m 5 | IE2 ventilator, indirecte gedreven slakkenhuisventilatoren IE3 | IE 1 ventilator |  |  |  |  | 572210 Afzuiginstallaties 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) | Planning ; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Techniekvoorbeeld regeling | Direct gedreven ventilator met traploze toerenregeling t.b.v. winter en o.b.v. druk i.c.m. VAV-boxen | Snaar gedreven ventilator met traploze toerenregeling t.b.v. winter en o.b.v. druk i.c.m. VAV-boxen | Ventilator met traploze toerenregeling t.b.v. winter | Hoog/laag-regeling t.b.v. zomer/winter | Zonder toerenregeling |  |  | V |  |  | v | v | v
Technische voorwaarde(-n) GD3 t/m GD7 | - Ventilator aanwezig met IE1 - LBK aanwezig met een of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE1,IE2 of IE3 van ten minste 5,5kW per stuk. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) GD3 t/m GD7 | - Losse ventilator IE1 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 3700 draaiuren. - Losse ventilator IE2,IE3 vervangen voor ventilator EI4 , natuurlijk moment bij meer dan 1000 draaiuren. - Ventilator LBK IE1 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 2900 draaiuren. - Ventilator LBK IE2 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 3300 draaiuren. - Ventilator LBK IE3 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 3600 draaiuren. | [6 empty] | V
Ventileren- en luchtbehandeling | [7 empty] | V
Natuurlijke ventilatie openingen of unit
Techniekvoorbeeld | Geen te openen geveldelen en/of goede kier- en naaddichting | Zelfregelende ventilatieroosters |  | Niet zelfregelende ventilatieroosters
|  | Drukregelende ventilatieroosters | Niet drukregelende ventilatieroosters | Te openen geveldelen
Mechanische afvoer
Techniekvoorbeeld | Warmtewinning d.m.v. combinatie bodem- warmte en retourlucht | Warmteterugwinning d.m.v. warmtepomp | Geen warmterugwinning | [5 empty] | 572210 Afzuiginstallaties 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)
| LET OP: aan Natlakspuitcabines en Procesapparatuur zijn aanvullende eisen gesteld. | [6 empty] | V |  | Zie tabblad Ruimten-Carib
Centraal luchtbehandeling | [7 empty] | V
Opwekken / omzetten centrale luchtbehandeling | [7 empty] | V
Waarde | η > 0,75 | 0,75 > η > 0,65 | 0,65 > η > 0,50 | η < 0,50 |  |  |  | V | 572210 Afzuiginstallaties 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) |  | V | V | V
Techniekvoorbeeld | - HR-WTW in combinatie met bodemwisselaar luchttoevoer | - Platen- of buizenwarmtewisselaar eis GD2 - Roterende of intermitterende warmtewisselaar (warmtewiel) of kruisstroom Voldoet aan eis GD2 | - Twee-elementen-systeem (twincoil) - Warmte-buisapparaten (heat-pipes) Voldoet aan eis GD2 | Koude laden met lucht-behandelingskasten | Geen warmteterugwinning |  |  | V |  | LET WEL: alleen deze optie kiezen indien bestaande ontwerp dit technisch / proportioneel toelaat. Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) GD2 | - Er is een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer aanwezig zonder warmteterugwinning. - Het warmteterugwinsysteem is inpasbaar in de luchtbehandelingskast of de luchtkanalen. - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) GD2 | Niet van toepassing. | [6 empty] | V
| LET OP: aan Zwembaden, Droogruimten, Procesapparatuur en Natlakspuitcabines zijn afwijkende en aanvullende besluit eisen gesteld. | [6 empty] | V |  | Zie tabblad Ruimten-Carib
Regeling debiet centrale luchtbehandeling | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | CO2-gestuurd Voldoet aan eis GD1 | Toerenregeling met klokregeling Voldoet aan eis GD1 | Inlaatklep / waaierschoep | Geen regeling / smoorregeling |  |  |  | V | 581110 Verdeel/regelkast klimaat 675010 Gebouwbeheersysteem 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden Niet bij 24 uurs bedrijf | V
Technische voorwaarde(-n) GD1 | Niet van toepassing | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) GD1 | Niet van toepassing | [6 empty] | V
Bevochtiging centrale luchtbehandeling
Techniekvoorbeeld | Geen bevochtiging, warmtewiel met vochtabsorptie | Adiabatische (ultrasone) bevochtiging | Additionele,gas bevochtiging | Additionele, elektrische bevochtiging |  |  |  |  | 534010 Stoomketel 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) |  | V | V | V
Distributie (leidingen & appendages) centrale luchtbehandeling
Techniekvoorbeeld | Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen, Rd waarde < 0,7m²/W/K. Voldoet aan eis GC5 | Geen geïsoleerd leidingsystemen | [5 empty] | V | 573130 VAV-box 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | v
Technische voorwaarde(-n) GC5 | - Er zijn ongeïsoleerde ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes (ten hoogste 14 °C in het stookseizoen) aanwezig. - De ventilatiekanalen zijn aangesloten op een luchtbehandelingskast. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) GC5 | Niet van toepassing | [6 empty] | V
Verlichten en aandrijven | [7 empty] | V
Waarde; Type verlichting [W/m2] | verm. < 4 W/m2 | 4 < verm. < 8 W/m2 | 8 < verm < 10 W/m2 | 10 < verm < 14 W/m2 | 14 < verm < 20 W/m2 | verm > 20 W/m2 |  | V | 632010 Verlichting standaard armaturen 634010 Noodverlichting centraal/decentraal | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
Techniekvoorbeelden; basis verlichting of vluchtwegaanduiding. | LED armatuur Voldoet aan eis GF2 t/m 15 | TL5 armatuur Spaarlamp (PL) e.d. | TL HF armatuur e.d. | TLD (TL 8) armatuur e.d. | Halogeen lamp of armatuur | Gloeilamp of armatuur |  | V
| Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp vervangen met LED lamp. | [6 empty] | V
Techniekvoorbeelden; accent of niet zijnde verblijfsruimten | LED armatuur Voldoet aan eis GF2 t/m 15 | Spaarlamp (PL) armatuur | TL HF armatuur | TLD (TL 8) armatuur | Halogeen lamp of armatuur | Gloeilampen of armatuur |  | V
| Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp vervangen met LED lamp. | [6 empty] | V
| LET OP: in tegenstelling tot het activiteitenbesluit houdt het RVB de volgende richtlijnen aan: - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. - Het toepassen van retrofit ledbuizen en conversie led buizen is niet toegestaan - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen nooit bestaande lampen/fluorescente lichtbronnen worden vervangen door LED lampen. In deze gevallen altijd het gehele armatuur vervangen. | [6 empty] | V
Technisch voorwaarde(-n) Eis GF2 t/m 15 | - Vervang TL8-buizen door LED-buizen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor toepassing van LED-buizen. - Vervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor de toepassing van LED-buizen. - Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. - Vervang gasontladingslampen door LED-lampen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. - Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots: De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. - Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots: De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. Overige gevallen niet van toepassing. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) Eis GF2 t/m 15 | - Vervang TL8-buizen door LED-buizen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.600 branduren per jaar. - Vervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 6.100 branduren per jaar. - Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 branduren per jaar. - Vervang gasontladingslampen door LED-lampen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 branduren per jaar. - Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.100 branduren per jaar. - Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.300 branduren per jaar. - Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 branduren per jaar. - Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.100 branduren per jaar. - Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.400 branduren per jaar. - Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.200 branduren per jaar. - Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 5.200 branduren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 2.000 branduren per jaar. Overige gevallen niet van toepassing. | [6 empty] | V
| LET OP: aan Procesapparatuur zijn afwijkende en aanvullende besluit eisen gesteld. | [6 empty] | V |  | Zie tabblad Ruimten-Carib
Schakel-/regelsysteem | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Veegpuls- en daglichtschakeling en tijdschakelklok Voldoet aan eis GF1 | Veegpulsschakeling | (Dubbele) vertrekschakeling | Centraal aan/uit |  |  |  | V | 615010 Laagspanning en/of 615020 Laagspanning verdeelinrichting en/of 675010 Gebouwbeheersysteem | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
| Aanwezigheids-detectie | Geen aanwezigheiddetectie | [5 empty] | V
Technische voorwaarde(-n) GF1 | Niet van toepassing | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) GF1 | Niet van toepassing | [6 empty] | V
(Warm) water | [7 empty] | V
Opwekken / omzetten | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Warmtepomp, zonneboiler of elektrische doorstromer Voldoet aan eis GE3 | - HR combiketel - HR boiler Voldoet aan eis GE3 | VR-combiketel Geiser zonder waakvlam | Gasboiler - Geiser met waakvlam - Indirect gestookte boiler - elektrische boiler i.c.m. laag tapwaterverbruik | Elektrische warmtepomp (volledig), Stoomketel, Gas WKK (Pwkk,el < 500 kW), | Electrische boiler i.c.m. hoog tapwater verbruik |  | V | 532010 Warm-/heetwaterketel 532020 Zonnecollector 532110 Verwarmd tapwater boiler 532310 Verwarmd tapwater geiser 534010 Stoomketel 562110 Verwarming opwekking centraal 562120 Verwarming opwekking lokaal 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren | Planning ; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
Technische voorwaarde(-n) GE3 | Conventionele gasgestookte boiler is aanwezig. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) GE3 | Niet van toepassing | [6 empty] | V
Distributie drinkwater | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Tappunten binnen straal van 3 meter van opwektoestel en leidingen geïsoleerd | Tappunten binnen straal van 3 meter van opwektoestel en leidingen ongeïsoleerd | Een of meer tappunten op meer dan 3 meter afstand van opwektoestel en leidingen ongeïsoleerd | Circulatieleiding geïsoleerd Voldoet aan eis GE1 | Circulatieleiding ongeïsoleerd |  |  | V | 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water | Planning ; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
Technische voorwaarde(-n) GE1 | De leidingen zijn goed bereikbaar | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) GE1 | Niet van toepassing | [6 empty] | V
Waterbesparingsmaatregelen drinkwater | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Waterbesparende maatregelen, Waterbesparende douchekop Voldoet aan eis GE2 | Geen waterbesparende maatregelen | [5 empty] | V | 741020 Douchegroep | Planning ; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) GE2 | Door toepassing van de waterbesparende douchekop komt het tapdebiet bij systemen zonder voorraadvat niet onder de tapdrempel van het tapwatertoestel. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) GE2 | Zelfstandig moment: Bij een gemiddeld gebruik van meer dan 6 douchebeurten per week. | [6 empty] | V
Hemelwater en vuilwater
Techniekvoorbeeld hemelwater* *: zie extra informatie in tabblad 'Vegetatie dak' | Opvang hemelwater d.m.v. infiltratie in grond (bijv. door waterdoorlatende verharding) EN buffer bijv. in vijver (WADI), herbruikbare (ondergrondse) tanks van circulaire materialen of vegetatiedak met lokale zadenmengsels EN hergebruik van regenwater bijv. voor toiletspoeling of bewatering planten | Opvang hemelwater d.m.v. infiltratie in grond (bijv. door waterdoorlatende verharding) EN buffer bijv. in vijver (WADI), herbruikbare (ondergrondse) tanks van circulaire materialen of vegetatiedak met lokale zadenmengsels | Opvang hemelwater d.m.v. infiltratie in grond (bijv. door waterdoorlatende verharding) | HWA niet ontkoppelt van riool |  |  |  |  | 521010 Hemelwaterafvoer binnen 521020 Hemelwaterafvoer buiten 524010 Afvoer gecombineerde riolering hemelwaterafvoer/ vuilwaterafvoer in gebouw 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater | Algemene eisen dak: - draagvermogen zie onderwerk dakbedekking en dakconstructie. *: voor extra informatie Zie tabblad 'Groene daken'
techniekvoorbeelden vuil water | Gescheiden rioolstelsels (HWA separaat van vervuil water rioolstelsels) |  |  | Gecombineerd riool
| Opvangvoorziening met helofytenfilters voor sanitair water | Geen opvangvoorziening met helofytenfilters voor sanitair water | [6 empty] | 523010 Grijswatersysteem 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater
Losse- en vaste keukeninrichting | [7 empty] | V
Techniek voorbeeld Productkoeling | Anticondens coating op glazen deuren verticale vriesmeubels Voldoet aan eis FD1 | Electrische verwarming als anticondens op glazen deuren verticale vriesmeubels | [5 empty] | V | 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat 732210 Vaste keukenapparatuur | Planning; Zelfstandig moment: Ja.* Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Verticale koel meubels met deuren Voldoet aan eis FD2 | Verticale koel meubels zonder deuren | [5 empty] | V
| Nachtafdekking bij semi-verticale koelmeubels. Voldoet aan eis FD3 | Geen nachtafdekking bij semi-verticale koelmeubels. | [5 empty] | V
| Dagafdekking op horizontale vriesmeubels. Voldoet aan eis FD4 | Geen Dagafdekking op horizontale vriesmeubels. | [5 empty] | V
| Geïsoleerde koel- en vriesleidingen Voldoet aan eis FD5 | Ongeïsoleerde koel- en vriesleidingen | [5 empty] | V | 732020 Koelcel inclusief aggregaat 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat 732040 Vriescel inclusief aggregaat 732210 Vaste keukenapparatuur
| Deur voorzien van lamellen of een snelsluitdeur Voldoet aan eis FD6 | Deurschakeling met onderbreker verdampingsventilatoren Voldoet aan eis FD6 | Geen aanwezigheiddetectie of deurschakeling |  |  |  |  | V | 732040 Vriescel inclusief aggregaat
| Isolatie koelcel groter dan 100m², heeft een RD-waarde van ten minste 6m² K/W Voldoet aan eis FD7 | Isolatie van koelcel groter dan 100m², is ten hoogste 15mm ofwel RD- waarde is 0,5 m² k/W of lager | [5 empty] | V | 732020 Koelcel inclusief aggregaat
| Regeling frequentie verdampingsventilator op basis van meerdere temperatuur sensoren, bij koelcellen groter dan 100m² Voldoet aan eis FD8 | Geen regeling frequentie geregelde verdampingsventilator, bij koelcellen groter dan 100m² | Geen frequentie geregelde verdampingsventilator, bij koelcellen groter dan 100m² |  |  |  |  | V
| Frequentieregelaar op ventilatie bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product). Voldoet aan eis FD9 | Geen frequentieregelaar op ventilatie bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product). | [5 empty] | V
| Gescheiden toevoerlucht koelinstallatie van warme lucht condensor Voldoet aan eis FD10 | Gemengde toevoerlucht koelinstallatie van warme lucht condensor | [5 empty] | V
| Condensorderukregeling op buitentemperatuur, bij installaties groter dan 20 kWh Voldoet aan eis FD11 | Geen condensordruk regeling, bij installaties groter dan 20 kWth | [5 empty] | V
| Hergebruik restwarmte condensor in koelinstallatie Voldoet aan eis FD12 | Geen hergebruik restwarmte condensor | [5 empty] | V
| Dagafdekking bij semi -verticale koelmeubels Voldoet aan eis FD13 | Geen dagafdekking bij semi -verticale koelmeubels | [5 empty] | V | 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat 732210 Vaste keukenapparatuur | Planning; Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Led verlichting in gekoelde cellen Voldoet aan eis FD14 | TL5 in gekoelde cellen | [5 empty] | V | 732020 Koelcel inclusief aggregaat 732040 Vriescel inclusief aggregaat | Planning; Zelfstandig moment: Nee Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Heetgasontdooiing Voldoet aan eis FD15 | Geen heetgasontdooiing | [5 empty] | V | 732040 Vriescel inclusief aggregaat
Technische voorwaarde(-n) FE1 t/m FA6 | - FD1,FD2,FD4,FD5, FD7, FD14, FD15: Niet van toepassing. - FD3: Het koelmeubel is geschikt voor het plaatsen van nachtafdekking. - FD6: De grenswaarden voor de maximale temperatuur van de producten in de vriescel moeten gewaarborgd kunnen blijven. - FD8: In de koelcel wordt geen groenten en/of fruit opgeslagen, vanwege gevaar van ethyleenophoping. - FD9: De circulatieventilatoren zijn geschikt voor frequentieregeling. - FD10: De condensor staat binnen en de buitenlucht kan worden aangezogen met een aanzuigkanaal korter dan 5 m. - FD10: De maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels. - FD11: De bestaande software kan worden aangepast met een variabel condensorsetpoint. - FD11: De regelkast van de koelinstallatie is bereikbaar en geschikt voor de toevoeging van een buitentemperatuursensor. - FD12: Er is ten minste 50 kWth aan warmte van de condensor beschikbaar. - FD12: Het moet technisch mogelijk zijn om de warmte nuttig te gebruiken. - FD13: Het semi-verticale koelmeubel moet geschikt zijn voor het plaatsen van dagafdekking. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FE1 t/m FE6 | - FD4, FD5, FD6, FD7, FD10, FD11, FD14, FD15: Niet van toepassing - FD1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het vriesmeubel is meer dan 1.800 uur per jaar in gebruik. - FD2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het koelmeubel is meer dan 4.400 uur per jaar in gebruik. - FD3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het koelmeubel is meer dan 2.100 uur per jaar in gebruik. - FD8: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De koelcel is meer dan 4.800 uur per jaar in gebruik. - FD9: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 4.500 draaiuren van de circulatieventilatoren per jaar. - FD12: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De beschikbare warmte kan ten minste 1.000 uur per jaar nuttig worden ingezet. - FD13: Natuurlijk moment: Het koelmeubel is meer dan 7.200 uur per jaar in gebruik. | [6 empty] | V
Techniek voorbeeld Ovens | Rookgasklep in rookgaskanaal van de oven van meer dan 40 kW Voldoet aan eis FF1 | Geen rookgasklep in rookgaskanaal van de oven | [5 empty] | V | 569050 Rookgasafvoer ketel | Planning; Zelfstandig moment: Ja.* Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Modulerende branders in de ovens van meer dan 100 kW Voldoet aan eis FF2 | Geen modulerende branders in de ovens | [5 empty] | V | 561010 Ventilatorbrander 732210 Vaste keukenapparatuur
Technische voorwaarde(-n) FE1 t/m FA6 | - FF1: De huidige ontsteking van de brander is geschikt om een rookgasklep te kunnen besturen. - FF2: Niet van toepassing | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FE1 t/m FE6 | - FF1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de oven per jaar en een aardgasgebruik van ten hoogste 170.000 m3 per jaar. - FF2: Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.100 gebruiksuren van de oven per jaar. | [6 empty] | V
Techniek voorbeeld Grootkeukens | Electrische Frituur Voldoet aan eis FE5 | Gasgestookte Frituur | [5 empty] | V | 732210 Vaste keukenapparatuur | Planning; Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Electrische combisteamer Voldoet aan eis FE6 | Gasgestookte combi steamer | [5 empty] | V
| Laagdebiet/inducerende afzuigkappen Voldoet aan eis FE4 | Conventionele afzuigkap | [5 empty] | V
| Dubbelwandige vaatwassers Voldoet aan eis FE3 | Geen dubbelwandige vaatwassers | [5 empty] | V
| Hot-fill bij bestaande vaatwassers Voldoet aan eis FE2 | Geen Hot-fill bij bestaande vaatwassers | [5 empty] | V |  | Planning; Zelfstandig moment: Ja.* Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Automatische pan detectie Voldoet aan eis FE1 | Geen automatische pan detectie | [5 empty] | V
Technische voorwaarde(-n) FE1 t/m FA6 | - FE1: Niet van toepassing. - FE2: De warmwaterleiding ligt nabij de vaatwasser. - FE3: Niet van toepassing. - FE4: Niet van toepassing. - FE5: De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. - FE6: De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FE1 t/m FE6 | - FE1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.700 gebruiksuren van de salamander per jaar. - FE2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. - FE3: Natuurlijk moment: Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. - FE4: Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.200 draaiuren van de afzuigkap per jaar. - FE5: Natuurlijk moment: Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. - FE 6: Natuurlijk moment: Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. | [6 empty] | V
Gassen | [7 empty] | V
Perslucht | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Elektrisch handgereedschap Voldoet aan eis FA6 | Energie zuinig pneumatisch gereedschap Voldoet aan eis FA5 | Standaard pneumatisch gereedschap |  |  |  |  | V | gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB | Planning; Zelfstandig moment: Ja.* Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
|  | Blower voor schoonblazen vloeren en machines Voldoet aan eis FA7 | Perslucht voor schoonblazen vloeren en machines |  |  |  |  | V
|  | Groot buffervat aanwezig persluchtsysteem met een vermogen groter dan 10kW, maximaal 5 draaiminuten per uur bij nullast. Voldoet aan eis FA1 | Klein buffervat aanwezig persluchtsysteem met een vermogen groter dan 10kW, meer dan 15 draaiminuten per uur bij nullast | Geen buffervat aanwezig voor perslucht systeem met een vermogen groter dan 10kW |  |  |  | V | 542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht Indien het persluchtketel waarop de persluchtcompressor als 1 unit direct is gemonteerd; 542310 Persluchtcompressor
|  | Koude luchtaanzuiging van compressor Voldoet aan eis FA4 | Compressorlucht vanuit verwarmde ruimte |  |  |  |  | V | 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie
|  | Frequentie- of toerenregeling en flow-drukregelaar Voldoet aan eis FA3, FC3 | Geen frequentie- of toerenregeling |  |  |  |  | V | 542310 Persluchtcompressor
|  | Afsluiter met tijdschakelaar Voldoet aan eis FA2 | Geen afsluiter met tijdschakelaar |  |  |  |  | V | 542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht 542310 Persluchtcompressor
|  | Elektronische Regelklep bediening Voldoet aan eis FA8 | Pneumatische regelklep bediening |  |  |  |  | V | 553020 Leidingnet en appendages koelen 569030 Leidingnet en appendages verwarmen 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie | Planning; Zelfstandig moment: Nee Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FA1 t/m FA8 | - FA1: Er is voldoende ruimte nabij de persluchtcompressor om een persluchtbuffervat te plaatsen. - FA1: De persluchtvraag is gemiddeld gezien variabel gedurende een bedrijfsuur. - FA1: De persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW - FA2: De op het persluchtnet aangesloten apparaten en machines zijn geschikt om zonder persluchtdruk buiten bedrijf stil te staan. - FA2: Er is een centraal persluchtnet aanwezig dat geheel of deels onder druk staat buiten gebruikstijden. - FA3: Er is een persluchtnet met een centrale toerengeregelde persluchtcompressor(en) en buffervat aanwezig, waarbij een flow-drukregelaar ontbreekt. - FA3: Het vermogen van de compressor is ten hoogste 45 kW en het persluchtgebruik is maximaal 7 m³/min. - FA3: In het persluchtnet vinden hoge drukvallen plaats door grote persluchtafname. - FA4: Er is een centraal persluchtnet aanwezig met een persluchtcompressor van ten minste 7,5 kW die warme lucht aanzuigt vanuit de ruimte waarin deze is opgesteld. - FA4: De compressor staat binnen 5 m van een buitenmuur. - FA5: Er wordt gebruik gemaakt van 'conventionele' persluchtgereedschappen, zoals blaaspistolen, met een nominaal gebruik van meer dan 120 l/min. - FA5: De persluchtcompressoren hoeven niet te worden aangepast door het verminderde gebruik van perslucht. - FA6: Perslucht aangedreven handgereedschap wordt gebruikt voor toepassingen waar een elektrisch alternatief voor kan worden gebruikt. - FA6: Er is een geschikt elektrisch alternatief beschikbaar dat voldoet aan de specifieke eisen van de werkzaamheden zoals voldoende koppel en een handzaam gewicht en formaat. - FA6: De gereedschappen worden niet in een ATEX omgeving gebruikt. - FA7: Blazen gebeurt met perslucht van ten minste 6 bar. - FA7: Het proces moet toestaan dat er met een lagere druk en groter luchtvolume schoon geblazen wordt. - FA7: De blower is binnen 10 m van de toepassing te plaatsen. - FA8: Er is een regelklep met een door perslucht aangedreven actuator (besturend element) aanwezig die is aangesloten op het centrale persluchtnet. De actuator kan separaat worden vervangen. - FA8: Er is een elektrische voedingskast beschikbaar binnen 10 m. - FA8: De regelklep bevindt zich niet in een ATEX-omgeving. - FC3: Minimale vermogen elektromotor is 8kW en ten minste type EI2 - FC3: Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FA1 t/m FA8 | - FA1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. - FA1: Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. - FA2: Niet van toepassing. - FA3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.700 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. - FA4: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.000 bedrijfsuren van de persluchtcompressor per jaar. - FA5: Zelfstandig moment: Bij gereedschappen die meer dan 1.800 uur per jaar worden gebruikt. - FA6: Zelfstandig moment: Bij gebruik van het gereedschap van meer dan 6 u/wk. - FA7: Zelfstandig moment: Bij gebruik van perslucht voor schoonblazen van meer dan 6 u/wk. - FA8: Natuurlijk moment: Bij processen die het hele jaar continu in bedrijf zijn. - FC3: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar, Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar. | [6 empty] | V
Transport installaties | [7 empty] | V
Personenlift
Techniekvoorbeelden aandrijving | Volledig frequentiegeregelde gearless aandrijving met regeneratief bedrijf. | Volledig frequentiegeregelde gearless aandrijving. | Volledig frequentiegeregelde geared aandrijving of frequentiegeregelde hydraulische aandrijving. | Geregelde geared aandrijving. | Geared aandrijving, poolomschakelbaar, mechanisch geremd. | Hydraulische aandrijving geregeld d.m.v. ventielen en smoorkleppen. |  |  | 661110 Personen-/goederenlift
Techniekvoorbeelden besturing en bediening | Automatische standby schakeling besturingsfuncties. | Geen automatische standby schakeling besturingsfuncties.
| Automatische standby schakeling kooiverlichting. | Geen automatische standby schakeling kooiverlichting.
Techniek voorbeelden verlichting | Zie onderwerp 'verlichten en aandrijven'
Techniek voorbeelden elektromotoren | Zie onderwerp 'elektromotoren en pompen'
Roltrappen en rolpaden | [7 empty] | V
Techniekvoorbeelden aandrijving | Volledig frequentiegeregelde aandrijving met regeneratief bedrijf. | Volledig frequentiegeregelde aandrijving. | Aandrijving met snelheidsregeling of soft-start. | Aandrijving zonder snelheidsregeling of soft-start. |  |  |  | V | 662110 Roltrap / rolpad 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer
Techniekvoorbeelden besturing en bediening | Automatisch in- en uit schakelen door personendetectie. Voldoet aan eis FJ1 | Automatisch versnellen en vertragen door personendetectie Voldoet aan eis FJ1 | Geen automatisch in- en uitschakelen of versnellen en vertragen door personendetectie |  |  |  |  | V |  | Verlichting opstap, kamplaat, balustrade of tredelijn mag alleen uitgeschakeld worden bij handmatig uitschakelen Planning; Zelfstandig moment: Ja.* Natuurlijk moment: Ja.* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Techniek voorbeelden verlichting | Zie onderwerp 'verlichten en aandrijven' | [6 empty] | v
Techniek voorbeelden elektromotoren | Zie onderwerp 'elektromotoren en pompen' | [6 empty] | V
Technische voorwaarde(-n) FJ1 | De roltrap moet geschikt zijn voor een aanbod afhankelijke regeling of onderbrekende roltrapbesturing. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FJ1 | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 bedrijfsuren per jaar. | [6 empty] | V
Overige transportinstallaties
Techniek voorbeelden verlichting | Zie onderwerp 'verlichten en aandrijven' | [7 empty] | 663010 Hefinstallatie 663310 Baantransportmiddel 663610 Hijswerktuigen in gebouw 664010 Overige transportmiddelen 751310 Gevelonderhoudsvoorziening 906610 Hijswerktuigen in terrein
Stoominstallaties | [7 empty] | V
Opwekken / omzetten stoom | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Stoomdruk verlagen naar onder de 4 bar Voldoet aan eis FB1 | Stoomdruk hoger dan 4 bar | [5 empty] | V | 534010 Stoomketel | Planning ; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Stoomketel zonder rookgas Voldoet aan eis FB3 | Stoomketel met rookgascondensor Voldoet aan eis FB3 | Stoomketel zonder rookgas condensor met economiser Voldoet aan eis FB2 | Stoomketel zonder benutting rookgaswarmte |  |  |  | V | 534010 Stoomketel 561020 Rookgascondensor
| Stoomketel volledige geïsoleerd Voldoet aan eis FB5 | Ongeisoleerde warmte delen stoomketel | [5 empty] | V | 534010 Stoomketel
| RO-installatie voor voorbehandelen ketelwater Voldoet aan eis FB7 | Geen RO-installatie voor voorbehandeling ketelwater | [5 empty] | V | 533110 Waterbehandelingsinstallatie
| Warmteterugwinning uit te lozen water Voldoet aan eis FB8 | Geen warmteterugwinning uit te lozen water | [5 empty] | V | 562110 Verwarming opwekking centraal - Tegenstroomapparaat 569030 Leidingnet en appendages verwarmen
Technische voorwaarde(-n) FB1 t/m 3, FB5, FB7, FB8 | - FB1: Voor de verlaging van het stoomdruksetpoint zijn geen verdere veranderingen aan het systeem nodig. - FB1: De stoomafnemers kunnen functioneren met de verlaagde stoomdruk. - FB1: De huidige leidingen en appendages dienen geschikt te zijn voor een verhoging van de stromingssnelheden van de stoom. - FB1: De stoomdruk bedraagt minimaal 4 bar. - FB1: De stoomdruk kan met ten minste 10% worden verlaagd. - FB2: De klep voor het ketelvoedingswater moet modulerend zijn om een constante flow in de economiser te garanderen. - FB3: Er is redelijk koud suppletiewater aanwezig (10 - 20°C). - FB3: Het suppletiewaterdebiet is relatief hoog (meer dan 80% van de massastroom stoom), of er is warmtevraag aanwezig zoals water voor centrale verwarming of schoonmaakwater. - FB3: DE rookgassen verlaten de schoorsteen met meer dan 130 graden na de economiser. - FB5: Niet van toepassing. - FB7: Er is voldoende opstelruimte in het ketelhuis voor een omgekeerde osmose-installatie. - FB8: Het heetwaterproces verbruikt ten minste 500 m³ water per jaar. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FB1 t/m 3, FB5, FB7, FB8 | - FB1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het stoomnet is meer dan 2.300 uur per jaar op druk. - FB2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 2.100 vollasturen van de stoomketel per jaar. - FB3: Niet van toepassing. - FB5: Niet van toepassing. - FB7: Niet van toepassing. - FB8: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van het heetwaterproces per jaar. | [6 empty] | V
Afgifte stoom | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Ruimteverwarming door donkerstralers Voldoet aan eis FB4 | Ruimteverwarming door HR-heater Voldoet aan eis FB4 | Ruimteverwarming door middel van stoom |  |  |  |  | V | 562130 Direct gestookte luchtverhitter 568010 Afgifte element warmte 573110 Ventilatorconvector - indirect gestookt luchtverhitter | Planning ; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FB4 | - FB4: Er is een aansluitpunt voor gas aanwezig binnen een afstand van 50 m van de te verwarmen ruimte. - FB4: De huidige constructie en de elektriciteitsaansluiting kunnen worden hergebruikt (één-op-één vervanging van de huidige heaters). - FB4: Er zweeft geen brandbaar stof (zoals houtstof of andere organische stoffen) in de ruimte. - FB4: De rookgasafvoer kan direct door het dak gerealiseerd worden. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FB4 | Niet van toepassing. | [6 empty] | V
Distributie (leidingen & appendages) stoom | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Geïsoleerde leidingen en appendages Voldoet aan eis FB6 | Ongeïsoleerde leidingen en appendages | [5 empty] | V | 569030 Leidingnet en appendages verwarmen | Planning ; Zelfstandig moment: Ja Natuurlijk moment : Ja
Technische voorwaarde(-n) FB6 | Niet van toepassing. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FB6 | Niet van toepassing. | [6 empty] | V
Terrein/gebied | [7 empty] | V
Terreinvoorzieningen | [7 empty] | V
Terreinafwerking
Techniekvoorbeeld | Zo weinig mogelijk verhardingsoppervlak en zo veel mogelijk waterdoorlatende verhardingen op het complex. | Verhardingen met waterafvoer via infiltratie- en/of bufferings- voorzieningen op het complex. | Verhardingen met waterafvoer via een gesloten rioolsysteem. | [5 empty] | 904020 Terreinafwerking
Gebruik biobased materialen en/of herbruikbare materialen Natuurlijke inrichting heeft de voorkeur boven technische oplossingen.
| Groenvoorzieningen op het complex fungeren als ecologische verbindingszone (d.m.v. corridor en/of stapstenen) voor het omliggende gebied. Bestaande beschermde natuurwaarden worden instandgehouden en waar mogelijk uitgebreid. | De groenvoorzieningen op het complex: - Passen bij de abiotische factoren en het (eventueel) toegewezen ecoprofiel o.b.v. het landschapstype (aandachtspunt: voorkomen of herstellen bodemdegradatie); - Bestaan uit gebied specifieke soorten (behorend bij de van nature voorkomende bosgemeenschap); - Hebben structuurvariatie, verschillende successiestadia en een ruime leeftijdsvariatie; - Bieden verblijf-, voortplanting- en schuilplaatsen voor fauna en vormen geleidelijke overgangen; - Hebben een grote genetische variatie (in cultivar, soort, geslacht, familie), en - Leveren voldoende nectar met een optimale/ruime bloeiboog. | Groenvoorzieningen op het complex zijn niet gebied specifiek, hebben een eenzijdige structuur, scherpe overgangen en bestaan uit een beperkt aantal plantsoorten met een onvolledige bloeiboog. | [6 empty] | Adviseer altijd gebruik van inheemse plantensoorten.
Groenvoorzieningen fungeren als ecologische verbindingszone voor het omliggende gebied en bevorderen de biodiversiteit op het complex.
| Schaduw op verblijfsplekken, loop- en fietsroutes. Groenvoorzieningen zijn bestand tegen hitte en droogte. | Onvoldoende schaduw en groenvoorzieningen zijn niet bestand tegen hitte en droogte. | [7 empty] | Houd rekening met de integrale toegankelijkheid, alleen van toepassing bij ingangen op of onder maaiveld
| Het beoogde SNL-natuurbeheertype (www.bij12.nl) voldoet aan de kwaliteitsbepaling "HOOG", conform paragraaf 'Monitoring en natuurkwaliteit' per beheertype. | Het beoogde SNL-natuurbeheertype (www.bij12.nl) voldoet aan de kwaliteitsbepaling "Midden", conform paragraaf 'Monitoring en natuurkwaliteit' per beheertype. | Het beoogde SNL-natuurbeheertype (www.bij12.nl) voldoet aan de kwaliteitsbepaling "LAAG", conform paragraaf 'Monitoring en natuurkwaliteit' per beheertype.
Opvang / opslag voorzieningen afvoerwater
Techniekvoorbeeld | Opvang hemelwater van terreinen in (boven- en/of ondergrondse) voorzieningen met lokaal hergebruik van regenwater bijv. voor bewatering planten. Als de opvangbuffers gevuld zijn wordt het hemelwater volledig geïnfiltreerd op het complex. | Opvang hemelwater van gebouwen in (boven- en/of ondergrondse) voorzieningen met lokaal hergebruik van regenwater bijv. voor bewatering planten. Als de opvangbuffers gevuld zijn en er is niet voldoende infiltratiemogelijkheid op het complex, dan wordt het hemelwater via het riool afgevoerd. | Opvang hemelwater van gebouwen in (boven- of ondergrondse) voorziening met infiltratievoorzieningen. | Gesloten rioolsysteem zonder infiltratie-, bufferings- of hergebruik voorziening. |  |  |  |  | 521020 Hemelwaterafvoer buiten 905210 Riolering
Infiltreren, retentie of opvang en hergebruik regenwater
| Opvang hemelwater uit terrein in (boven- en/of ondergrondse) infiltratie voorzieningen. Het hemelwater wordt volledig geïnfiltreerd op het complex. | Opvang hemelwater uit terrein in (boven- en/of ondergrondse) infiltratie voorzieningen. Als de infiltratie voorzieningen gevuld zijn, dan wordt het hemelwater via het riool afgevoerd. | Gesloten rioolsysteem zonder infiltratie-, bufferings- of hergebruik voorziening. | [5 empty] | 521020 Hemelwaterafvoer buiten 905210 Riolering 904020 Terreinafwerking
| Zijn er voorzieningen getroffen om waterschade bij piekbuien te voorkomen. | Geen of onvoldoende voorzieningen om waterschade bij piekbuien te voorkomen.
Terrein/buiten verlichting | [7 empty] | V
Waarde; Type verlichting [W/m2] | verm. < 2 W/m2 | 2 < verm. < 4 W/m2 | 4 < verm < 10 W/m2 | 10 < verm < 14 W/m2 | 14 < verm < 20 W/m2 | verm > 20 W/m2 |  | V | 906310 Lichtvoorzieningen in terrein | Planning ; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Techniekvoorbeelden; accent of niet zijnde verblijfsruimten | LED armatuur Voldoet aan eis FG4,FG5, GG1 t/m GG4 | Spaarlamp (PL) armatuur | TL HF armatuur | TLD (TL 8) armatuur | Halogeen lamp of armatuur | Gloeilampen of armatuur |  | V
| Faunavriendelijke gevel/ buiten verlichtingsarmatuur |  |  |  | Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp vervangen met LED lamp. Faunavriendelijke buiten verlichtingsarmatuur met LED lamp. |  |  | V |  | Stem kleur en intensiteit af op situatie. Bijvoorbeeld vleesmuizenvriendelijke verlichting etc.
| LET OP: in tegenstelling tot het activiteitenbesluit houdt het RVB de volgende richtlijnen aan: - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. - Het toepassen van retrofit ledbuizen en conversie led buizen is niet toegestaan - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen nooit bestaande lampen/fluorescente lichtbronnen worden vervangen door LED lampen. In deze gevallen altijd het gehele armatuur vervangen. | [6 empty] | V
Technische voorwaarde(-n) | - Er zijn lichtmasten met armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) aanwezig, waarbij het armatuur kan worden vervangen zonder de mast te vervangen. - Voor overige armaturen geen technische voorwaarden van toepassing. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) | Niet van toepassing. | [6 empty] | V
Techniek voorbeeld Schakelingen | Schemer- en/of tijdschakelklok Voldoet aan eis FG1 | Geen Tijdschakelaar | [5 empty] | V | 615020 Laagspanning verdeelinrichting en/of 675010 Gebouwbeheersysteem | Planning ; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Aanwezigheids-detectie Voldoet aan eis FG2 | Geen aanwezigheids-detectie | [5 empty] | V
| Schakeling per Veld Voldoet aan eis FG3 | Geen separate schakeling per Veld | [5 empty] | V
Technische voorwaarde(-n) FG 1 t/m 3 | - FG1, FG2: Niet van toepassing bij verlichting die om veiligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven. - FG3: Per veld zijn separate voedingskabel aanwezig. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FG 1 t/m 3 | - FG1: Niet van toepassing. - FG2: Zowel natuurlijk als zelfstandig bij meer dan 3100 onnodige branduren per jaar. - FG3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 11 kW aan verlichting per veld. | [6 empty] | V
NB: 1 op 1 vervanging met een van deze IE klasse is
niet meer toegestaan.

## Ruimten-Carib
Duurzaamheidslijn (weergave ambitie o.b.v. duurzaamheidsprogramma's en routekaarten RVB)
| Duurzaamheidstabel 2024 - Carib; ruimten | [8 empty] | Aanvullende relevante informatie t.b.v. inspecteur.
Onderwerp | WEERGAVE TECHNIEKEN HAALBAAR BINNEN VASTGOEDBEHEER | [6 empty] | Filter | Bouwdeel |  | Nader VABI informatie
Populistische weergave Onderwerp | Hoogst haalbaar | [5 empty] | Laagste niveau | EML | Standaard Bouwdeeltype Lijst (SBL) | Aandachtspunten. | Label rapp. NTA8800 Aangegeven met een ü | Maatwerk advies rapp. NTA8800 Aangegeven met een ü | Maatwerk advies rapp. NEN7120 Aangegeven met een ü
Serverruimte | [7 empty] | V
Koelen | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Virtualisatie en consolidatie toe bij servers. Voldoet aan eis FI1 | Geen virtualisatie en consolidatie | [5 empty] | V | RVB beheert geen servers van gebruikers. | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Geautomatiseerd energiebeheer op servers Voldoet aan eis FI2 | Geen automatisch energiebeheer op servers | [5 empty] | V
| UPS worden voor ten minste 30% belast. Voldoet aan eis FI3 | Laag belaste UPS in bedrijf, Kleiner dan 30% belast | [5 empty] | V | Onderstaande bouwdelen indien het rijkshuisvestingstelsel: Specialties, Raad voor de Rechtspraak, Dienst Justitiële Inrichtingen betreft. 611240 48V DC installatie 611220 Statische no-break 611430 Dynamische no-break
| Buitenluchtklep voor koeling van de serverruimte. Voldoet aan eis FI4 | Geen buitenluchtklep voor koeling serverruimte | [5 empty] | V | 210010 Gevel of 579010 Ventilatievoorziening | Planning; Zelfstandig moment: Nee* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Energiezuinige koelinstallatie voor de koeling van serverruimten, COP groter dan 3,5. Voldoet aan eis FI5 | Koelinstallatie voor de koeling van serverruimten, COP kleiner dan 3,5. | [5 empty] | V | 552010 Koude opwekeenheid
| Gescheiden koude aanvoerlucht en warme afvoerlucht in de datazaal. Voldoet aan eis FI6 | Menging tussen de koude aanvoerlucht en warme afvoerlucht in de datazaal | [5 empty] | V | 552010 Koude opwekeenheid of 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie en/of 221010 Separatiewand - inbouw | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FI1 t/m FI6 | - FI1: Er zijn meerdere fysieke servers aanwezig met een totaal opgesteld vermogen ten minste 5 kW, waarbij de beschikbare verwerkingscapaciteit groter is dan de actuele behoefte aan verwerkingscapaciteit. - FI1: De door de virtualisatie en consolidatie gereduceerde servercapaciteit is voldoende om pieken in de vraag naar capaciteit op te vangen. - FI2: Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. - FI2: Er is sprake van een gemiddelde CPU-belasting van minder dan 80%. - FI2: De op de server geplaatste applicaties zijn niet zodanig vertragingsgevoelig dat vertragingen van enkele microseconden problematisch zijn. - FI3: Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW en deze is aangesloten op meerdere UPS-en. - FI4: Er is een compressiekoelinstallatie aanwezig voor de koeling van de serverruimte. - FI4: De serverruimte grenst met ten minste één zijde aan een buitengevel om een gestuurde buitenluchtklep te kunnen installeren. - FI4: De aangezogen buitenlucht bevat geen stoffen die voor vervuiling of schade aan de installaties kan zorgen. Indien aangezogen lucht voor de installatie schadelijke stoffen bevat moet er een filterinstallatie geplaatst kunnen worden. - FI4: Het opgestelde vermogen in de serverruimte is ten minste 5 kW. - FI5: Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. - FI5: Voor het koelen van deze ruimte wordt gebruik gemaakt van een koelinstallatie met directe expansiekoeling. - FI5: De COP (Coëfficiënt of performance) van de huidige koelinstallatie is 3,5 of lager. - FI6: Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FI1 t/m FI6 | Niet van toepassing. | [6 empty] | V
Datacentrum | [7 empty] | V
Koelen | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Stel een hogere koeltemperatuur(27°C) in voor de koeling van servers. Voldoet aan eis PH1 | Lage koeltemperatuur(lager dan 24°C) voor de koeling van servers. | [5 empty] | V | 552010 Koude opwekeenheid en/of 573020 Mechanische luchtbehandeling - CRAC 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) - CRAC of 581110 Verdeel/regelkast klimaat of 675010 Gebouwbeheersysteem | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Pas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de zaalkoelers te beperken. Voldoet aan eis PH2 | Geen frequentieregelaar voor zaalkoelers | [5 empty] | V
| Pas vrije koeling toe bij de koelinstallatie in het datacentrum. Voldoet aan eis PH3 | Geen vrije koeling | [5 empty] | V | 552010 Koude opwekeenheid 552220 Koeltoren | Planning; Zelfstandig moment: Nee* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) PH1 t/m PH3 | - PH1: Niet van toepassing - PH2: De zaalkoelers kunnen frequentiegeregeld worden. - PH3: Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) PH1 t/m PH3 | Niet van toepassing | [6 empty] | V
Zwembad | [7 empty] | V
Zwembadruimte | [7 empty] | V
Dak isolatie | [7 empty] | V
Waarde | Rc > 5,0 [m2K/W] Voldoet aan eis FH8 | 5,0 > Rc > 2,0 [m2K/W] Voldoet aan eis FH8 | 2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W] | 1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W] | Rc < 0,9 [m2K/W] |  |  | V | 272010 Dakconstructie 471110 Dakbedekking vlak dak, 471210 Dakbedekking hellend dak | Planning; Zelfstandig moment: Nee* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Rc maximaal 8 [m2K/W] | [6 empty] | V
Techniekvoorbeeld | 260 mm > Isolatie > 180 mm voldoet aan eis FH8 | 180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) | 90 > Isolatie > 40 mm | 40 > Isolatie > 20 mm | Isolatie < 20 mm | Geen isolatie |  | V
Stichtingsjaar | Bouwjaar > 2012 | 2012 > Bouwjaar > 1992 | 1992 > Bouwjaar > 1982 | 1982 > Bouwjaar > 1975 | Bouwjaar < 1975 | Bouwjaar < 1975 |  | V
| NB bij de oplossing minimaal 50% hernieuwbaar of hergebruikt materiaal voorschrijven. | [6 empty] | V
Technische voorwaarde(-n) FH8 | Het dak van de zwembadruimte is niet of onvoldoende geïsoleerd (Rc-waarde kleiner dan 2,0 m²K/W). | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FH8 | Niet van toepassing. | [6 empty] | V
Beglazing | [7 empty] | V
Waarde | UW < 0,8 W/m2K Voldoet aan eis FH1 | 0,8 < UW < 1,2 W/m2K Voldoet aan eis FH1 | 1,2 < UW < 1,6 W/m2K Voldoet aan eis FH1 | 1,6 < UW < 2.0 W/m2K Voldoet aan eis FH1 | 2,8 < UW < 3,2 W/m2K | UW > 4,5 W/m2K |  | V | Combinatie van; 312030 Beglazing buiten 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten 312050 Beglazing isolatieglas buiten 311410 Vliesgevel 312010 Kozijnwerk buiten | Voor Monumenten en Niet Monumenten
Techniekvoorbeeld beglazing | HR+++ bij voorkeur met 1 hergebruikte glasplaat. | HR++ bij voorkeur met 1 hergebruikte glasplaat. | HR+ | HR | Dubbelglas, Enkel glas met voorzetraam | Enkel glas |  | V | 312030 Beglazing buiten 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten 312050 Beglazing isolatieglas buiten | Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten. Denk bij oplossing ook aan hang & sluitwerk. Niet monumenten: Gebouw conform deze regel benaderen. Planning; Zelfstandig moment: Nee* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Techniekvoorbeeld kozijn | Hout of kunststofkozijn | Thermisch onderbroken metalen kozijn |  | Metalen kozijn zonder thermische onderbreking. |  |  |  | V | 311410 Vliesgevel 312010 Kozijnwerk buiten 372210 Daglichtvoorziening
| Voorzet- en klimaatgevel open of dicht | Voorzet- en klimaatgevel open | Standaardgevel met kierdichting (bewijs goede detaillering aanwezig) | Standaard gevel |  |  |  | V
Techniekvoorbeeld beglazing monumenten |  |  | Monumentglas, Xeon gevuld | - Voor- of achtzetraam met coating | - Monumentglas, luchtgevuld - Voor- of achtzetraam zonder coating | Enkel glas |  | V | 312030 Beglazing buiten 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten 312050 Beglazing isolatieglas buiten | Monumenten: mogelijke technieken.
| Bij grote glasoppervlakten met oriëntatie ZO tot en met ZW zonwering of zonwerende beglazing toepassen. | [6 empty] | V | 312030 Beglazing buiten 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten 312050 Beglazing isolatieglas buiten | Hiermee voorkom je onnodige koelcapaciteit en hittestress.
Technische voorwaarde(-n) FH1 | - Er zijn ramen of kozijnen met enkel glas aanwezig in de verwarmde zwembadruimtes. - HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FH1 | Niet van toepassing | [6 empty] | V
Zwembad | [7 empty] | V
Isolatie wanden | [7 empty] | V
Waarde | Rc > 5,0 [m2K/W] Voldoet aan eis FH5 | 5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] Voldoet aan eis FH5 | 2,5 > Rc > 1,8 [m2K/W] Voldoet aan eis FH5 | 1,8 > Rc > 0,9 [m2K/W] | Rc < 0,9 [m2K/W] |  |  | V | 210010 Gevel 211410 Vliesgevel 221010 Separatiewand - inbouw 222110 Binnenwanden 281120 Skeletdeel buiten 281210 Skeletdeel binnen 411110 Afwerklaag gevel 411210 Bekleding gevel | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden | V | V | V
Techniekvoorbeeld | Isolatie > 180 mm | 180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) | 90 > Isolatie > 60 mm | 60 > Isolatie > 20 mm | Isolatie < 20 mm |  |  | V
| NB: bij de oplossing minimaal 80% hernieuwbaar of hergebruikt materiaal voorschrijven. | [6 empty] | V
Technische voorwaarde(-n) FH5 (Zwembassin) | - Er is een verwarmd zwembassin aanwezig met Ongeïsoleerde wanden. - De gemiddelde temperatuur van het zwembadwater is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de wanden van het zwembassin zich bevinden. - De wanden van het zwembassin zijn goed bereikbaar. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FH5 (Zwembassin) | Niet van toepassing. | [6 empty] | V
Luchtbehandeling | [7 empty] | V
Waarde | η >= 0,75 | 0,75 > η >= 0,65 | 0,65 > η >= 0,50 | η < 0,50 |  |  |  | V | Combinatie van; 552110 Warmtepomp 552310 Bodemenergiesysteem 572210 Afzuiginstallaties 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) |  | V | V | V
Techniekvoorbeeld | - HR-WTW in combinatie met bodemwisselaar luchttoevoer | - Platen- of buizenwarmtewisselaar - Roterende of intermitterende warmtewisselaar (warmtewiel) of (eis G&W-GC5a) HR-kruis- stroomwisselaar - Dubbele HR-kruisstroom- wisselaar eis G&W-GC5b - Dubbele HR-kruisstroom- wisselaar met DWARS systeem Voldoet aan eis FH9 | - Twee-elementen-systeem (twincoil) - Warmte-buisapparaten (heat-pipes) | Koude laden met lucht-behandelingskasten | Geen warmteterugwinning |  |  | V |  | Planning; Zelfstandig moment: Nee* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FH9 | - De luchttoevoer- en afvoerkanalen liggen in elkaars nabijheid. - De warmte uit de ventilatielucht wordt niet met behulp van een warmtepomp teruggewonnen. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FH9 | Niet van toepassing. | [6 empty] | V
Warmteopwekking | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | WP-systeem (afgifte < 35 oC) Voldoet aan eis FH7 | WP-systeem (afgifte > 35 oC) Voldoet aan eis FH7 | Hybride of Bivalente opwekker. (Combi van WP met een ketel) Voldoet aan eis FH7 | HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur < 55 oC Voldoet aan eis FH7 | HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 °C Voldoet aan eis FH7 | Vr-ketels - direct gestookte luchtverwarmer | Conventionele-ketel - elektrisch - stoomketel - lokaal gas - olieverwarming | V | 532010 Warm-/heetwaterketel 534010 Stoomketel 552110 Warmtepomp 562110 Verwarming opwekking centraal 562120 Verwarming opwekking lokaal 562130 Direct gestookte luchtverhitter 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden Let op: Van hoog naar laag of van laag naar hoog temperatuur kan ook consequenties hebben voor distributie, afgifte en verdeler/verzamelaar bouwdelen. Breng deze in beeld.
| - Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals een Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT afgifte | - Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT/MT afgifte | -Elektrische lucht/water warmtepomp én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie, vloerverwarming, klimaatplafond). - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, gebieds- WKO) i.c.m. MT afgifte | - HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander - HR104 of HR100-ketel - direct gestookt HR luchtverwarmer Met een LT/MT <55˚ C afgiftesysteem. | - HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander - HR104 of HR100-ketel - direct gestookt HR luchtverwarmer Met een HT >55˚ C afgiftesysteem. | Vr-ketels - direct gestookte luchtverwarmer Indien voorzien van een ventilatorverbrander | Conventionele ketel | V
Technische voorwaarde(-n) FH7 (Zwembassin) | Er wordt gebruik gemaakt van een conventionele of verbeterde rendement ketel voor het verwarmen van het zwembadwater. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FH7 (Zwembassin) | Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.300 bedrijfsuren van het zwembad per jaar. | [6 empty] | V
Distributie (leidingen & appendages) | [7 empty] | V
Leidingen binnen | Kunststofleidingsystemen ongeïsoleerd. Voldoet aan eis FH2 | Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen Voldoet aan eis FH2 | Geen geïsoleerd leidingsystemen |  |  |  |  | V | 533420 Zwembadwaterinstallatie 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FH2 | - De leidingen zijn goed bereikbaar. - De gemiddelde temperatuur van het water in de leidingen is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de leidingen en appendages zich bevinden. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FH2 | Niet van toepassing. | [6 empty] | V
Beperken warmteverlies | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Zwembad wordt afgedekt buiten bedrijfstijd Voldoet aan eis FH3 | Zwembad wordt niet afgedekt buiten bedrijfstijd | [5 empty] | V | RVB beheert deze gebruikerszaken niet. | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Glijbaan is voorzien van glijbaanafsluiter buiten bedrijfstijd Voldoet aan eis FH4 | Glijbaan is niet voorzien van glijbaanafsluiter buiten bedrijfstijd | [5 empty] | V
| Warmteterugwinning uit spoelwater door spoelwaterbuffer Voldoet aan eis FH6 | Geen warmteterugwinning uit spoelwater | [5 empty] | V | 533420 Zwembadwaterinstallatie
Technische voorwaarde(-n) FH3, FH4, FH6 | - FH3: Afdekking buiten gebruikstijden mag niet leiden tot overschrijding van de grenswaarden voor vluchtige stoffen in het zwembadwater. - FH4: Niet van toepassing. - FH6: Er is voldoende ruimte voor het plaatsen van een spoelwaterbuffer van tenminste 5 m³. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) FH3, FH4, FH6 | - FH3: Niet van toepassing. - FH4: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het aardgasverbruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. - FH6: Niet van toepassing. | [6 empty] | V
Processen | [7 empty] | V
Proceswarmte | [7 empty] | V
Proceswarmte | Plaats aanvullende platen in de platenwarmtewisselaar om de warmteoverdracht te vergroten. Voldoet aan eis PE 1 | [6 empty] | V | RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers. | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Isoleer warme productleidingen en appendages. Voldoet aan eis PE 2 | [6 empty] | V
| Isoleer de wanden van hoge temperatuur procesvaten om warmteverlies te beperken. Voldoet aan eis PE 3 | [6 empty] | V
| Isoleer de wanden van verwarmde opslagtanks met tenminste 5 cm isolatie. Voldoet aan eis PE 4 | [6 empty] | V
| Electrische verwarmingsmantel IBC containers Voldoet aan eis PE 5 | [6 empty] | V
| Gebruik het warme en koude water uit de sterilisatiecyclus van producten of goederen voor verwarming en koeling van het sterilisatiewater. Voldoet aan eis PE 6 | [6 empty] | V
| Gebruik de restwarmte uit het blancheerproces door het plaatsen van een warmtewisselaar. Voldoet aan eis PE 7 | [6 empty] | V
| Gebruik de warmte van folieblazen nuttig voor de verwarming van een dichtbijgelegen ruimte. Voldoet aan eis PE 8 | [6 empty] | V
Technische voorwaarde(-n) PE1 t/m PE8 | -PE1: De warmtewisselaar is door het toevoegen van platen uit te breiden met ten minste 20% extra warmtewisselend oppervlak. -PE1: Er is een vloeistof-vloeistof warmtewisselaar aanwezig waarbij het huidige temperatuurverschil tussen de beide kanten van de warmtewisselaar 6 °C of meer is. -PE1: De extra onttrokken warmte in de uitgebreide platenwarmtewisselaar kan zonder extra aanpassingen in het proces nuttig worden toegepast. -PE1: Het thermisch vermogen van de huidige platenwarmtewisselaar is ten minste 100 kW." -PE2: De leidingen en appendages zijn goed bereikbaar. -PE3: De wanden van het hoge temperatuur procesvat zijn goed bereikbaar voor het aanbrengen van isolatiemateriaal. -PE4: Er zijn niet of onvoldoende geïsoleerde enkelwandige opslagtanks in buitenopstelling aanwezig, die worden verwarmd tot ten minste 20 °C.. -PE5: Er zijn IBC-containers aanwezig die met straalkachels op de gewenste temperatuur worden gehouden.. -PE6: De inhoud van het sterilisatievat is ten minste 100 liter. -PE7: Het reservoir met de warmtewisselaar (coil) kan eenvoudig worden aangesloten op het spui- en suppletiewater van de blancheur. -PE7: Er is een blancheur aanwezig waarvan het spuiwater wordt geloosd zonder dat hieruit warmte wordt teruggewonnen. -PE7: Er is voldoende opstellingsruimte nabij de blancheur. -PE8: De lengte van het aan te leggen kanaalwerk is minder dan 50 m. -PE8: Er is een folieblazer aanwezig die is voorzien van Internal Bubble Cooling, waarbij de warme lucht naar buiten wordt afgevoerd. -PE8: De naastgelegen ruimtes hebben ten minste gedurende 2.400 uur per jaar een warmtevraag. -PE8: Er zijn geen additieve geuren of gevaarlijke stoffen aanwezig in de afgezogen warme lucht. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) PE1 t/m PE8 | -PE1: Niet van toepassing. -PE2: Niet van toepassing. -PE3: Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.200 gebruiksuren van het vat per jaar. -PE4: Zelfstandig moment: De tank wordt meer dan 500 uur per jaar verwarmd. -PE5: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de straalkachel per jaar. -PE6: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.500 batches per jaar. -PE7: Zelfstandig moment: Bij meer dan 500 gebruiksuren van de blancheerder per jaar. -PE8: Niet van toepassing. | [6 empty] | V
Proceskoeling | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Proces koeling d.m.v. dry cooler Voldoet aan eis PF2 | Processkoeling d.m.v. Koelmachine | [5 empty] | V | De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; 552010 Koude opwekeenheid 552220 Koeltoren 553020 Leidingnet en appendages koelen | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Restwarmtebenutting koelwater Voldoet aan eis PF1 | Geen restwarmtebenutting koelwater Voldoet aan eis PF1 | [5 empty] | V | De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; 553020 Leidingnet en appendages koelen 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat
| Voorkoeling in proces met ijswaterkoeling Voldoet aan eis PF3 | Geen voorkoeling in proces met ijswaterkoeling | [5 empty] | V | RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.
Technische voorwaarde(-n) PF1, PF2, PF3 | - PF1: Warm koelwater wordt aan de buitenlucht gekoeld in een open koeltoren, waarbij geen warmte wordt teruggewonnen uit het koelwater. - PF1: De teruggewonnen warmte uit het koelwater kan worden ingezet in een proces of toepassing met een gelijkmatige warmtevraag. - PF2: De procesapparatuur vereist continu koeling (7 dagen per week), die wordt geleverd door een compressiekoelmachine met een water/glycolsysteem met een elektrisch vermogen van ten minste 10 kW en zonder vrije koeling functie. - PF2: De warmte van de compressiekoelmachine wordt niet teruggewonnen. - PF2: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de drycoolers. - PF2: Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht. - PF3: Er is voldoende ruimte voor een extra koeler. - PF3: Het volledige koeltraject wordt uitgevoerd met ijswater, waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale ijswaterkoelers. - PF3:Het opgewarmde (leiding)water moet nuttig kunnen worden gebruikt. - PF3:Het koelproces kan in twee stappen worden uitgevoerd, met een voor- en een nakoelproces, die direct na elkaar plaatsvinden. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) PF1, PF2,PF3 | - PF1: Zelfstandig moment: De restwarmte is meer dan 2.800 uur per jaar nuttig inzetbaar. Natuurlijk moment: De restwarmte is meer dan 2.200 uur per jaar nuttig inzetbaar. - PF2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 bedrijfsuren van de procesapparatuur per jaar. - PF3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren per jaar. | [6 empty] | V
Procesapparatuur | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Geoptimaliseerde procesparameters van procesapparatuur. Voldoet aan eis PD1 | Geen geoptimaliseerde procesparameters van procesapparatuur. | [5 empty] | V | RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers. | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Bronafzuiging bij warmte producerende apparaten. Voldoet aan eis PD2 | Geen bronafzuiging bij warmte producerende apparaten | [5 empty] | V | 572210 Afzuiginstallaties 732210 Vaste keukenapparatuur Herkenning maatregel ten aanzien van de bouwdelen; 722230 Bewerkingsmachines 831010 Losse keukenapparatuur
| Luchtafzuigdebiet bij droog- en moffelovens op basis van de bezettingsgraad. Voldoet aan eis PD3 | Luchtafzuigdebiet bij droog- en moffelovens is constant. | [5 empty] | V | RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.
| HR-lader voor het opladen van tractiebatterijen. Voldoet aan eis PD4 | standaard-lader voor het opladen van tractiebatterijen. | [5 empty] | V | 906210 Krachtstroominstallatie extern
| Recirculatie snipperafzuiger met filter. Voldoet aan eis PD5 | Snipperafzuiger direct naar buiten | [5 empty] | V | 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie
| Frequentieregeling op de centrale stofafzuiging. Voldoet aan eis PD6 | Geen regeling op de centrale stofafzuiging. | [5 empty] | V | 581110 Verdeel/regelkast klimaat of 751230 Centrale stofzuiginstallatie
| Centraal stofzuigersysteem voorzien van stopknop. Voldoet aan eis PD7 | Centraal stofzuigersysteem voorzien niet van stopknop | [5 empty] | V
| Frequentieregeling op het centrale vacuümsysteem. Voldoet aan eis PD8 | Geen regeling op het centrale vacuümsysteem | [5 empty] | V | 542120 Vacuümpomp of 581110 Verdeel/regelkast klimaat
| Verlichting op of nabij procesapparatuur is LED-verlichting. Voldoet aan eis PD9 | Verlichting op of nabij procesapparatuur is TL5 of PL | [5 empty] | V | Indien de verlichting op of nabij procesapparatuur door leverancier is meegeleverd, wordt dit niet door de RVB beheert.
Technische voorwaarde(-n) PD1 t/m PD9 | - PD1: Er is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 100 kW aanwezig. - PD1: De apparatuur is al voorzien van aansturingssoftware met energiemonitoringsfunctionaliteit, maar deze is nog niet ingeregeld. - PD2: Er is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 100 kW aanwezig. - PD2: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van het buisrooster voor afzuiging bij de apparatuur. - PD3: De ventilator is geschikt voor toepassing van een frequentieregelaar. - PD3: In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar. - PD3: De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang. - PD4: De huidige accu's zijn geschikt voor hoogfrequent laden. - PD5: De gefilterde lucht mag geen vervuiling in schadelijke concentraties bevatten. Houd geldende wetgeving voor de desbetreffende locatie aan. - PD6: "Er mag geen stof neerslaan in het systeem als gevolg van de verlaging van de motorsnelheid. - PD6: De frequentieregelaar kan in de bestaande regelkasten, óf nabij de elektromotor geplaatst worden. - PD6: De ventilator van de centrale stofafzuiging heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger." - PD7: De stopknop moet geplaatst kunnen worden binnen 3 m afstand van de plek waar stof wordt afgezogen. - PD8: "Het vacuümsysteem is voorzien van afsluitbare aansluitpunten. - PD8: De centrale vacuümmotor heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger. - PD9: De bestaande lampen zijn eenvoudig bereikbaar en kunnen één-op-één worden vervangen door LED-lampen. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) PD1 t/m PD9 | - PD1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.800 gebruiksuren van de procesapparatuur per jaar. - PD2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.200 gebruiksuren van het apparaat per jaar. - PD3: Niet van toepassing. - PD4: Zelfstandig moment: Bij meer dan 400 laadcycli per jaar. - PD5: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren van de snipperafzuiger per jaar. - PD6: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.600 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. - PD6: Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. - PD7: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. - PD7: Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. - PD8: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 700 gebruiksuren van het centrale vacuümsysteem per jaar. - PD9: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 branduren per jaar. | [6 empty] | V
Natlakspuitcabines | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Pas een omschakelmodule toe om de ventilatiestand van de spuitcabine automatisch van ventilatie- naar circulatie te schakelen. Voldoet aan eis PA1 | Geen omschakelmodule om de ventilatiestand van de spuitcabine automatisch van ventilatie- naar circulatie te schakelen. | [5 empty] | V | RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Win de warmte terug uit de ventilatielucht van de spuitcabine. Voldoet aan eis PA2 | Geen warmte terug winning uit de ventilatielucht van de spuitcabine. | [5 empty] | V
| Pas een openbrandersysteem toe voor de verwarming van de spuitcabine. Voldoet aan eis PA3 | Geen openbrandersysteem voor de verwarming van de spuitcabine. | [5 empty] | V
| Gebruik hangschakelaars voor het spuitpistool om de afzuiging van de spuitcabine te beperken. Voldoet aan eis PA4 | Geen hangschakelaars voor het spuitpistool om de afzuiging van de spuitcabine te beperken. | [5 empty] | V
| Pas infrarooddrogers toe als droogsysteem voor spotreparaties. Voldoet aan eis PA5 | Geen infrarooddrogers toe als droogsysteem voor spotreparaties. | [5 empty] | V
Technische voorwaarde(-n) PA1 t/m PA5 | - Er is een spuitcabine van 10 m² of groter aanwezig - PA1: Het luchtbehandelingssysteem kan worden omgebouwd voor recirculatie (kanaalwerk van de afvoerlucht koppelen aan luchtbehandelingskast, aanbrengen recirculatiekleppen, et cetera). - PA3: Er is een conventioneel brander systeem aanwezig bij de spuitcabine waarbij de rookgassen en de warmte daaruit direct naar buiten worden afgevoerd. - PA3: De huidige schakelkast is geschikt voor de ombouwing. - PA1, PA2, PA3, PA4: Voorzien van mechanische ventilatie inclusief luchtbehandeling. - PA1, PA2, PA3, PA4: De verwarming van de lucht gebeurt door een gasgestookte ketel. - PA4: De spuitcabine beschikt over debietregeling, maar is niet voorzien van automatische (hang)schakelingen. - PA5: Bij het uitvoeren van spotreparaties wordt de droogfunctie van deze cabine gebruikt. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) PA1 t/m PA5 | - PA1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 gebruiksuren per jaar. - PA2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 800 uur droogtijd door de spuitcabine per jaar. - PA3: Zelfstandig moment: Bij meer dan 800 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 600 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar. - PA4: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 bedrijfsuren van de spuitcabine per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 700 bedrijfsuren van de spuitcabine per jaar. - PA5: Niet van toepassing. | [6 empty] | V
Drogen | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Pas vermogensregeling toe op de ventilatietoevoer naar de droogkamer. Voldoet aan eis PB1 | Geen vermogensregeling op de ventilatietoevoer naar de droogkamer. | [5 empty] | V | 572210 Afzuiginstallaties of 573020 Mechanische luchtbehandeling 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) of 581110 Verdeel/regelkast klimaat | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Pas een vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen. Voldoet aan eis PB2 | Geen vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen. | [5 empty] | V
Technische voorwaarde(-n) PB1, PB2 | - PB1: De ventilatoren zijn geschikt voor toepassing van een vermogensregeling. - PB1: De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang. - PB2: In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar. - PB2: Het thermisch vermogen van de luchtverhitter is ten minste 50 kWth. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) PB1, PB2 | - PB1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van de droogkamer per jaar. - PB2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 2.000 gebruiksuren van het droogproces. | [6 empty] | V
Procesbaden | [7 empty] | V
Isolatie wanden | [7 empty] | V
Waarde | Rc > 5,0 [m2K/W] Voldoet aan eis PC2 | 5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] Voldoet aan eis PC2 | 2,5 > Rc > 1,8 [m2K/W] Voldoet aan eis PC2 | 1,8 > Rc > 0,9 [m2K/W] | Rc < 0,9 [m2K/W] |  |  | V | RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers. | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Techniekvoorbeeld | Isolatie > 180 mm | 180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) | 90 > Isolatie > 60 mm (spouw) | 60 > Isolatie > 20 mm | Isolatie < 20 mm | Geen isolatie |  | V
| NB: bij de oplossing minimaal 80% hernieuwbaar of hergebruikt materiaal voorschrijven. | [6 empty] | V
Technische voorwaarde(-n) PC2 | Er is een procesbad aanwezig waarvan de wanden niet zijn geïsoleerd. Het procesbad wordt verwarmd tot een temperatuurverschil van ten minste 20 °C ten opzichte van de omgeving. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) PC2 | Niet van toepassing. | [6 empty] | V
Warmteopwekking | [7 empty] | V
Techniekvoorbeeld | Pas een warmtepomp toe voor de verwarming van een procesbad. Voldoet aan eis PC1 | Electrische verwarming voor verarming procesbad | [5 empty] | V | RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers. | Planning; Zelfstandig moment: Ja* Natuurlijk moment : Ja* *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
| Dek warme procesbaden af om het warmteverlies te beperken. Voldoet aan eis PC3 | Procesbaden zijn niet afgedekt | [5 empty] | V
Technische voorwaarde(-n) PC1, PC3 | - PC1: Er is een procesbad aanwezig dat wordt verwarmd met een extern elektrisch verwarmingselement bij een aanvoertemperatuur tot 80 °C en met een minimaal thermisch vermogen van 25 kW. - PC1: Er is een warmtebron beschikbaar op minimaal 35 °C vloeistoftemperatuur (bijvoorbeeld koelwater). De warmtebron heeft een voldoende hoge flow om te voorzien in de warmtevraag wanneer deze circa 5 graden wordt afgekoeld. - PC1: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor plaatsing van de warmtepomp. - PC3: Niet van toepassing. | [6 empty] | V
Economische voorwaarde(-n) PC1, PC3 | - PC1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 5.000 bedrijfsuren van het procesbad per jaar. - PC2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het is mogelijk om het verwarmde procesbad meer dan 900 uur per jaar af te dekken. | [6 empty] | V

## IE richtlijnen
Eisen / afkeurnorm bestaande elektromotoren: (Bron: RVO.nl - FC4)
Nominale spanning 50-1.000V | 16-06-20111 | 1-1-2015 Verordening (EG) 640/2009 | 1-1-2017 Verordening (EG) 640/2009 | 1-7-2021 Verordening 2019/1781 | 1-7-2023 Verordening 2019/1781
Driefasemotoren 2, 4 en 6 polig
van 750 W tot 7,5 kW | IE2 |  | IE3 of IE2 met VSD*
van 7,5 kW tot 375 kW | IE2 | IE3 of IE2 met VSD*
Driefasemotoren 2, 4, 6 en 8 polig
van 120 W tot 750 W |  |  |  | IE22
van 750 W tot 1 MW |  |  |  | IE22
Driefasemotoren 2, 4 en 6 polig
van 75 kW tot 200kW |  |  |  |  | IE43
Ex eb motoren voor explosieve omgevingen 2, 4, 6 of 8 polig
vanaf 120 W tot 1 MW |  |  |  |  | IE2
Eenfasemotoren 2, 4, 6 of 8 polig
vanaf 120 W |  |  |  |  | IE2
*VSD: Variable Speed Drive: dat wil zeggen een IE2 motor met toerenregeling
1: vanaf deze datum geldt ook een informatieverplichting voor fabrikanten om in vrij toegankelijke documenten de eigenschappen van de motoren te ontsluiten.
2: inclusief 'andere' (niet Ex eb) explosieveilige motoren met certificaat Ex ec, Ex tb, Ex tc, Ex db of Ex dc en inclusief remmotoren
3: exclusief Ex eb en andere explosieveilige motoren met certificaat Ex ec, Ex tb, Ex tc, Ex db of Ex dc en inclusief remmotoren
Minimum eisen nieuwe elektromotoren: (bron RVO.nl - EML GC7)
Vermogen elektromotor | Norm (minimaal)
vanaf 120 tot 750 W | IE2
vanaf 750 W tot 75 kW | IE3
vanaf 75 tot 200 kW | IE4
vanaf 200kW | IE3