Projectnummer

Opvoergemaal H. Kupers

Ontwerpgegevens

Gemaal capaciteit		:	9,5 m3/sec. (570 m3/min)

Pomp capaciteit		:	4,75 m3/sec. (285 m3/min)

Pompselectie, 		:	pomptype visvriendelijk

Aantal pompen		:	2

Gewenst regelbereik		: regelbaar tussen …. en 100%

Inslagpeil pomp 		:	5 cm boven ingesteld streef peil

Uitslagpeil pomp		:	10 cm onder ingesteld streef peil

Hstat	(Max peil boezem - WP polder)		:	(3,60+) - (0,53+) = 3,07 mWk

Hstat	(WP boezem - WP polder)		:	(3,40+) - (0,53+) = 2.87 mWk

Hstat	(ZP boezem - ZP polder)		: (3,50+) - (0,60+) = 2,90 mWk

H man.		:	te berekenen door fabrikant

Pompcapaciteit te halen bij het maximum peil boezem en het winterpeil polder

Waterpeilen aanstroomzijde (de zogenaamde polderpeilen bij een afvoergemaal)

Maximaal peil	:	1.50+ m NAP = MHW, dan pompt gemaal niet

Zomerpeil 	:	ZP = 0,60+ m NAP

Winterpeil	:	WP = 0,53+ m NAP

Laagste peil	:	0,20- m NAP *)

*) Tijdens het spuien en rekening houdend met toekomstige streefpeilverlagingen op de boezen richting 2080

Waterpeilen uitstroomzijde (de zogenaamde boezempeilen bij een afvoergemaal)

Maximaal	:	3,60+ m NAP

Zomerpeil	:	ZP = 3,50+  m NAP

Winterpeil	:	WP = 3,40+ m NAP

Laagste peil	:	3,30+ m NAP