## PvE
Nr | Nr + | Categorie / onderwerp | Criterium
1 | 1 | Wettelijke eisen en aanvullende regelgeving (bv ook normen, richtlijnen)
| 1 |  | De Opdrachtnemer voldoet aantoonbaar aan alle vigerende (Nationale en Europese) wet- en regelgeving, richtlijnen en normen voor het leveren van bulk- en cilindergassen, waaronder minimaal: - Geneesmiddelenwet en onderliggende regelgeving - EU-GMP, inclusief Annex 6 – Manufacture of Medicinal Gases - EU-GDP richtsnoer (indien van toepassing) - Europese Farmacopee (vigerende editie) - Medical Device Regulation (MDR, 2017/746) - Pressure Equipment Directive (PED) - ADR / VLG (transport gevaarlijke stoffen) - Relevante PGS-richtlijnen (opslag en veiligheid) - NEN-ISO 7396-serie (medische gasinstallaties)
2 | 2 | Assortiment
| 1 |  | Opdrachtnemer kan het volledige assortiment bulkgassen voor Opdrachtgever en Beatrixoord, zoals weergegeven in Bijlage A1 leveren.
| 2 |  | De medische zuurstof als bulkgas is een door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) of European Medicines Agency (EMA) geregistreerd geneesmiddel. Waar beschikbaar levert de Opdrachtnemer medische cilindergassen die als geneesmiddel in de EU geregistreerd zijn. Dit zijn in ieder geval zuurstof, lachgas, distikstofoxide, stikstofmonoxide en medische lucht.
| 3 |  | De kooldioxide en stikstof als bulkgassen zijn van GMP kwaliteit en voldoen aan de vigerende Europese Farmacopee.
| 4 |  | De kwaliteit van de te leveren medische zuurstof, medische lachgas (distikstofdioxide), medische perslucht, medische stikstofmonoxide, medische kooldioxide (koolstofdioxide), medische carbogeen, medische argon, medische helium, medische (longdiffusie) gasmengsels voldoen aan de eisen conform de vigerende Europese Farmacopee.
| 5 |  | Opdrachtnemer kan het volledige assortiment cilindergassen, zoals weergegeven in Bijlage A2, leveren. De bijlage betreft een weergave van de soorten en afnamevolumes. Ter illustratie; in 2024 zijn ca 7.000 cilinders afgenomen, waarvan ca 6.000 cilinders zuurstof. Aan de afnamevolumes kunnen geen rechten worden ontleend.
| 6 |  | Opdrachtgever behoudt het recht voor om gedurende de duur van de Raamvereenkomst door het CBG of door EMA als geneesmiddel geregistreerde medische gassen te kopen bij een andere leverancier dan de Opdrachtnemer, in het geval dat bij de gecontracteerde Opdrachtnemer deze preparaten nog niet geregistreerd zijn.
| 7 |  | De gassen dienen geleverd te worden op de locatie Opdrachtgever (Hanzeplein 1 te Groningen), locatie Beatrixoord (Dilgtweg 5 te Haren) en het Kernfysisch Versneller Instituut (Zernikelaan 25 te Groningen).
3 | 3 | Kwaliteit en Veiligheid
| 1 |  | De opslag van bulkgassen voldoet aan de voorschriften genoemd in vigerende wet- en regelgeving (PGS9, PED en de EU GMP Annex 6). De veiligheid en de keuring van cilindergassen dienen te voldoen aan de vigerende de edities van PGS15 en PED.
| 2 |  | Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst beschikt Opdrachtnemer voor zijn kwaliteitssysteem over het predicaat 'goedgekeurde leverancier' van de KNMP/NVZA.
| 3 |  | De opdrachtnemer zet uitsluitend co-makers in die gedurende de gehele inzet beschikken over een aantoonbaar geldig VCA-certificaat. De geldigheid van dit certificaat dient voorafgaand aan de inzet en op verzoek van de aanbestedende dienst te worden aangetoond.
| 4 |  | Opdrachtnemer informeert over onveilige situaties met betrekking tot de medische gassen en doet verbetervoorstellen aan contactpersonen van Opdrachtgever.
| 5 |  | Belangrijke wijzigingen aan installatie of producten - wijzigingen die van invloed zouden kunnen zijn op de kwaliteit van het product - mogen alleen na overleg met en na schriftelijke toestemming van de (ziekenhuis)apotheker kwaliteitszorg en de contactpersoon van Opdrachtgever Facilitair Bedrijf worden doorgevoerd door de Opdrachtnemer.
| 6 |  | Opdrachtgever heeft het recht om de productie- en het verpakkingsproces jaarlijks te auditeren.
| 7 |  | Aansluitpunten en interfaces/ventielen zijn dusdanig dat verkeerd aansluiten niet mogelijk is.
| 8 |  | Per bulklevering wordt een vrijgifte-certificaat (in geval van medisch gas als geneesmiddel) c.q. analysecertificaat van het geleverde gas verstrekt aan Opdrachtgever.
4 | 4 | Bulkgasinstallatie
| 1 |  | Uitgangspunt is dat elke bulkgasinstallatie 24 uur per dag, 7 dagen per week probleemloos functioneert. De bulkgasinstallatie bestaat uit 3 bronnen (locatie Opdrachtgever en Beatrixoord: hoofdbron, reservebron en noodbron).
| 2 |  | De bulkgasinstallaties blijven in eigendom van Opdrachtnemer.
| 3 |  | Bij eventuele uitval van één bulkgastank levert Opdrachtnemer binnen 8 uur na uitval van de tank een werkende noodoplossing.
| 4 |  | De installatie van het leidingnetwerk t.b.v. de installatie van bulkgasinstallatie voor medische zuurstof, kooldioxide en stikstof wordt uitgevoerd volgens de vigerende versie van de NEN-ISO 7396.
| 5 |  | Reduceerinstallaties worden dubbel uitgevoerd.
| 6 |  | De manometers (drukmeters in bar) op de bulktanks worden eenmaal per jaar geverifieerd door de Opdrachtnemer en voor rekening van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer levert hiervan een rapportage.
| 7 |  | Automatische overschakeling van bulktanks voor medische zuurstof bij hoge/lage druk in het leidingnet is vereist. Bij een te hoge c.q. te lage druk in het leidingnet moet, naast een extern signaal, ook automatisch van tank naar reduceerstation overgeschakeld worden. De minimum en maximum druk in het leidingnet is instelbaar.
| 8 |  | Opdrachtnemer voorziet in één regelinstallatie per bulkgas en per locatie ten behoeve van de tanks, de meters, de elektrische voorzieningen, inclusief de aanleg en aansluitingen van de leidingen.
| 9 |  | Opdrachtnemer voorziet in een implementatieplan, inclusief GBS-koppeling en telemetrie, voor de realisatie van de bulktanks. In dit implementatieplan dient beschreven te worden hoe de omschakeling naar de nieuwe situatie verloopt zonder zonder stagnatie of onderbreking van de gastoevoer (op basis van continuïteit, veiligheid en milieu). NB: voor stikstof zijn er grotere tanks begroot dan op dit moment onderdeel zijn van het netwerk. De nieuw te plaatsen tanken dienen dezelfde inhoud te bevatten als de huidige tanken van 6.000 liter en 11.000 liter. Zie ook bijlage J voor extra informatie.
| 10 |  | Na plaatsing en de eerst vulling van de bulktanks voert Op minimaal een kwalificatie van het gas uit volgens de vigerende monografie uit Europese Farmacopee alvorens deze tot levering aan het net vrijgegeven kan worden. De kwalificatie van de bulktanks, appendages en leidingwerk wordt vastgelegd in een IQ/OQ/PQ protocol en rapportage. Het protocol wordt vooraf door Opdrachtgever geaccordeerd. Na afronding van de werkzaamheden dient de installatie door de Opdrachtnemer te worde getest en door Opdrachtgever Facilitair bedrijf en (ziekenhuis)apotheker Kwaliteitszorg vrijgegeven te worden alvorens er geleverd kan worden.
| 11 |  | Bij vervanging van de huidige bulkgasinstallatie Installeert en stelt de Opdrachtnemer de bulkgasinstallaties in bedrijf op de bestaande fundering. Voor de installatie in huisje Rozema geldt dat de installatie ingebouwd dient te worden zoals dit nu ook het geval is. Zie hiervoor ook Bijlage J.
| 12 |  | Elke bulkgasinstallatie wordt door Opdrachtnemer gekoppeld aan het Gebouw Beheers Systeem (GBS) van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zorgt voor signalen (Storingen/ bedrijfstoestanden ofwel metingen) welke via potentiaalvrije contacten op het GBS aangesloten worden.
| 13 |  | Implementatiekosten komen voor rekening van Opdrachtnemer.
| 14 |  | Aansluitpunten, vulpunten en interfaces/ventielen zijn dusdanig uitgevoerd dat verkeerd aansluiten niet mogelijk is conform de vigerende versie van de NEN-ISO 7396-1 norm.
| 15 |  | Uit de koppeling tussen elke bulkgasinstallatie en GBS, kan uit GBS minimaal de druk, de flow en het niveau uitgelezen en gesignaleerd worden.
| 16 |  | Gebruikersdocumentatie betreffende de bulkgasinstallaties is in de Nederlandse taal en wordt digitaal en op schrift aangeleverd.
| 17 |  | De geïnstalleerde bulktanks gaan de volledige contractperiode mee (inclusief de optionele verlengingsperioden). Indien een wisseling van een bulktank toch nodig blijkt, vindt een tankwisseling plaats op kosten van de Opdrachtnemer.
| 18 |  | Indien verplaatsing en/of uitbreiding van de installatie gedurende de contractperiode noodzakelijk wordt geacht voert de Opdrachtnemer dit uit of laat Opdrachtnemer dit door een derde uitvoeren. Noodzaak tot uitbreiding en eventuele uitvoering door een derde dient goedgekeurd te worden door Opdrachtgever.
5 | 5 | Onderhoud bulkgasinstallaties
| 1 |  | Opdrachtnemer verplicht zich tot het verrichten van onderhoud aan de bulkgasinstallatie tot de demarcatielijn. Hiertoe voorziet de Opdrachtnemer Opdrachtgever jaarlijks van een onderhoudsplanning en rapporteert jaarlijks schriftelijk aan Opdrachtgever Facilitair Bedrijf t.a.v. de uitvoer van onderhoud.
| 2 |  | Opdrachtnemer inspecteert en reinigt de bulktanks (aantoonbaar) half jaarlijks.
| 3 |  | Opdrachtnemer reinigt de gassendepots bezemschoon één keer per jaar.
| 4 |  | Na onderhoud met impact op de kwaliteit van de geleverde bulkgassen is vrijgifte vereist van de (ziekenhuis)apotheker Kwaliteitszorg. Hiertoe wordt een rapportage beschikbaar gesteld waaruit blijkt welke werkzaamheden zijn uitgevoerd, welke kwaliteitsmetingen zijn gedaan en wat de resultaten daarvan waren en welke corrigerende acties gedaan zijn of nog moeten volgen. Indien tijdens de preventieve onderhoudsactiviteit corrigerende maatregelen aan de installaties uitgevoerd worden en deze een vrijgifte conform de hiervoor opgestelde protocollen door de apotheker vereisen, is een vrijgifte noodzakelijk, alvorens deze installatie en of installatieonderdelen weer voor levering vrijgegeven kunnen worden.
6 | 6 | Cilindergassen
| 1 |  | Alle cilinders met medische gassen kunnen aan, op of in medische apparatuur en/of aan, op of in een medische apparatuur-opstelling aangesloten worden, zonder dat modificaties aan de medische apparatuur en de medische apparatuur-opstelling nodig zijn. a. Daartoe geeft Opdrachtnemer voor medische cilindergassen de volgende specificaties op per cilinder: hoogte en diameter van de cilinder. b. Daartoe geeft Opdrachtnemer voor medische cilindergassen met geïntegreerde flowmeter de volgende specificaties op per cilinder: hoogte en diameter van de geïntegreerde flowmeter c. Daarbij moet na aansluiting aan, op of in de medische apparatuur en/of aan, op of in een medische apparatuur-opstelling: - De cilinder ten allen tijde bediend kunnen blijven worden; - De indicator voor het volume ten allen tijde zichtbaar blijven voor de gebruiker
| 2 |  | De cilindergassen dienen conform de standaard gaskleurcode geleverd te worden (conform de vigerende NEN-EN 1089-3 norm Verplaatsbare gasflessen – Identificatie van gasflessen - deel 3: kleurcodering).
| 3 |  | Opdrachtnemer draagt zorg dat de door hem geleverde cilinders, periodiek worden gekeurd door een erkende keuringsinstantie. Dit keurmerk is door middel van een markeringssysteem duidelijk zichtbaar op elke cilinder aanwezig.
| 4 |  | De cilinders zoals weergegeven in Bijlage A2 zijn voorzien van de aansluiting pin-index safety systeem of geïntegreerd flowregelaar. Cilinders met een geïntegreerde flowregelaar hebben een beugel om de cilinder aan het bed te hangen. Een geïntegreerde flowregelaar heeft een stoot en valbestendige beschermkap met rolbeveiliging.
| 5 |  | Op elke cilinder zijn het chargenummer (van het gas) en de vervaldatum (van het gas én van de cilinder) vermeld.
| 6 |  | De Opdrachtnemer biedt kosteloos voor de cilindergassen een track-and-trace systeem aan met minimaal de volgende informatie op itemniveau: o Volledige productkenmerken (omschrijving gas, volume cilinder, artikel-nummer, cilindernummer, prijs per cilinder); o Locatie op ruimteniveau; o Houdbaarheidsdatum (gas en cilinder afzonderlijk) o Vervaldatumcontrole van het gas en de cilinder worden bewaakt middels het track-and-trace systeem. De vervaldatum van het gas is leidend voor terughalen van de cilinder. Indien een preparaat wordt betrokken elders dan bij Opdrachtnemer, voorziet Opdrachtnemer van de mogelijkheid dit product te traceren binnen het logistieke systeem van de Opdrachtnemer, waarbij in geval van een recall dezelfde functionaliteit geldt
| 7 |  | Aansluitpunten en interfaces / ventielen zijn dusdanig dat verkeerd aansluiten niet mogelijk is.
| 8 |  | Cilinders van 2 liter met een geïntegreerde flowregelaar en alle cilinders van 5 liter of meer hebben een vlakke bodem.
| 9 |  | Alle 2 litercilinders zijn van aluminium gemaakt en worden geleverd in kratten. Voor deze kratten worden geen extra kosten berekend.
| 10 |  | Opdrachtnemer kan de exacte maateenheden van cilinders, zoals weergegeven in de bijlage voor cilindergassen, leveren.
| 11 |  | Een geïntegreerde flowregelaar heeft een indicator voor het restvolume aan gas in de cilinder.
| 12 |  | Een geïntegreerde flowregelaar heeft een DIN gasaansluiting met 5 x 102 kPa werkdruk t.b.v. transport apparatuur.
| 13 |  | De door opdrachtnemer te leveren cilinders zijn voorzien van een geïntegreerde flowregelaar die uitsluitend instelbaar is op vooraf gedefinieerde standen. De flowregelaar beschikt over minimaal 8 discrete standen, waaronder in ieder geval de standen 0 l/min (dicht), 0,25 l/min en alle standen tot en met 6 l/min. Daarnaast is elke cilinder voorzien van een duidelijk afleesbare indicator voor het resterende gasvolume.
| 14 |  | Na gunning aan Opdrachtnemer test Opdrachtgever of de cilinders met medische gassen van Opdrachtnemer aan bovenstaande eisen voldoen.
7 | 7 | Logistiek en voorraadbeheer
| 1 |  | Opdrachtnemer bewaakt de bulktanks continu door middel van telemetrie. Opdrachtnemer richt het voorraadbeheer zodanig in dat op basis van de telemetriegegevens tijdig en automatisch wordt bijgestuurd om onderbrekingen in de gaslevering te voorkomen. De inrichting van het voorraadbeheer, inclusief werkwijze, signaleringsgrenzen en opvolgacties, wordt door de opdrachtnemer beschreven en op verzoek van de aanbestedende dienst inzichtelijk gemaakt.
| 2 |  | Het bestel- en alarmniveau wordt jaarlijks getoetst en herzien in overleg met Opdrachtgever.
| 3 |  | Opdrachtnemer voldoet aan de procedures van Opdrachtgever voor het lossen van bulk- en cilindergassen
| 4 |  | Levering vindt alleen plaats tijdens werktijden co-maker (07:00-16:00). Opdrachtnemer mag niet leveren tussen vrijdag 16.00 uur en maandag 7.00 uur, uitgezonderd calamiteiten. Opdrachtgever bepaalt wanneer sprake is van een calamiteit.
| 5 |  | Opdrachtnemer vult een bulktank binnen twee dagen na het bereiken van het bestelniveau. Het bestelniveau wordt na gunning tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer afgestemd.
| 6 |  | Opdrachtnemer vult een bulktank binnen acht uur na het bereiken van het alarmniveau. Het alarmniveau wordt na gunning tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer afgestemd.
| 7 |  | Opdrachtnemer is in noodgevallen in staat zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag te leveren.
| 8 |  | Opdrachtnemer is in staat bij calamiteiten aan de kant van de Opdrachtnemer en bij calamiteiten, storingen, extreme weersomstandigheden en crisissituaties levering te garanderen. Opdrachtnemer geeft bij de Inschrijving aan wat zijn beheersmaatregelen zijn om dit te realiseren.
| 9 |  | In geval van langdurige uitval van één van de bulktanks, dient Opdrachtnemer binnen acht uur noodlevering te kunnen garanderen.
| 10 |  | In geval van (dreigende) leveringsproblemen informeert de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk Opdrachtgever. Opdrachtnemer treft direct passende beheersmaatregelen en ondersteunt Opdrachtgever actief ter borging van de continuïteit van zorg.
| 11 |  | Opdrachtnemer levert twee keer per week alle artikelen die uiterlijk tot de dag ervoor vóór 13.00 uur als de orders door Opdrachtgever verstuurd zijn. De leverdagen worden door Opdrachtgever na gunning vastgesteld. Opdrachtnemer levert spoedorders binnen maximaal 24 uur na opdracht van Opdrachtgever.
8 | 8 | Klachten en recall afhandeling
| 1 |  | Voor het afhandelen van een klachten dient de Opdrachtnemer een procedure te hebben. Hierin dient Opdrachtnemer 4x per jaar ten minste het volgende aan te leveren: - Aantal klachten - Registratie van de klacht - Een initiele responstijd van 24 uur - Verdere afhandeling van de klacht en terugkoppeling van het onderzoek aan Opdrachtgever
| 2 |  | Opdrachtnemer heeft een recallprocedure voor zowel bulk- als cilindergassen. Deze procedure wordt jaarlijks gedocumenteerd getoetst. Indien er geen “echte” recall heeft plaatsgevonden, wordt dit door middel van een mockrecall uitgevoerd.
9 | 9 | Dienstverlening
| 1 |  | Opdrachtnemer stelt één vaste contactpersoon beschikbaar voor Opdrachtgever. Deze contactpersoon fungeert als eerste aanspreekpunt, neemt alle vragen van Opdrachtgever in behandeling en ziet toe op een tijdige en volledige beantwoording.
| 2 |  | Opdrachtnemer heeft periodiek (minimaal 4x per jaar) overleg met: - Opdrachtgever Facilitair bedrijf - Afdeling Klinische Farmacie & Farmacologie - Contract- en leveranciersmanager(s)
| 3 |  | Opdrachtnemer levert uiterlijk twee weken voorafgaand aan het overleg (zoals omschreven bij eis 7.2) een managementrapportage aan. Deze rapportage biedt inzicht in de voortgang en prestaties van de RaamRaamovereenkomst en bevat minimaal de volgende onderwerpen: Financiële stand van zaken; Bestelde hoeveelheden; Openstaande orders; Leverbetrouwbaarheid; Klachten; Wijzigingen die van invloed zijn op de uitvoering van de Raamovereenkomst; Openstaande issues; Incidenten; Ontwikkelingen in de markt; Relevante technische ontwikkelingen en innovaties. De rapportage dient volledig, actueel en voldoende onderbouwd te zijn, zodat deze als basis kan dienen voor het periodieke overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
| 4 |  | Opdrachtnemer stelt de volgende documentatie ter beschikking aan Opdrachtgever: - Documentatie en tekeningen nodig voor het uitvoeren van alle voorzieningen ten behoeve van installatie en inbedrijfstelling. - Veiligheidsbladen - GMP certificaten van alle locaties waarvan medische gassen betrokken worden - Technische documentatie voor de installaties, waaronder de P&ID, het elektrisch schema en de stuklijsten - Gebruiksinstructie voor cilinders
| 5 |  | Opdrachtnemer biedt eventuele wijzigingen in bovenstaande documentatie aan tijdens looptijd van de RaamRaamovereenkomst.
| 6 |  | Opdrachtnemer stelt een helpdesk voor het track and trace systeem beschikbaar voor de cilinders. De helpdesk is van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar voor Opdrachtgever.
| 7 |  | Op verzoek verstrekt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever overzichten met betrekking tot omzet en leveringen per periode, alsmede door Opdrachtgever gewenste informatie inzake levertijdoverschrijding en deellevering.
| 8 |  | Documentatiemateriaal zoals in voorgaande eis weergegeven is in de Nederlandse taal geschreven. Alle eenheden zijn uitgedrukt in SI-eenheden.
10 | 10 | Co-makerfunctie Opdrachtgever
| 1 |  | Opdrachtnemer levert twee fulltime medewerkers (Co-makers) die tegelijk aanwezig zijn en verantwoordelijk zijn voor de gassendistributie bij Opdrachtgever, locatie Hanzeplein.
| 2 |  | De inschrijver dient gedurende de volledige looptijd van de Raamovereenkomst de inzet van co-makers ten behoeve van onder andere de distributie van medische gassen bij de Opdrachtgever te continueren en de continuïteit van deze dienstverlening te waarborgen.De inschrijver dient hiertoe zorg te dragen voor voldoende beschikbare en gekwalificeerde co-makers, zodat de dienstverlening conform de overeengekomen kwaliteitseisen en zonder onderbreking kan worden uitgevoerd.
| 3 |  | Tot de taken van de beoogde co-makers, behoren onder meer: a. Het plaatsen van bestellingen bij de gassenleverancier van cilinder gassen en bulkgassen b. Traceability van cilinders en dewars uitvoeren ten behoeve van Opdrachtgever c. Het bijhouden van registers geneesmiddelen [o.a. m.b.t. bulkontvangst] d. Het begeleiden van de levering van zowel bulkgassen als ook cilindergassen op Opdrachtgever terrein e. Distributie van medische en niet medische gassen binnen Opdrachtgever terrein, inclusief de aangrenzende gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen. f. Inrichting en organisatie (beheer) van cilindervoorraden in de daartoe aangewezen opslagplaatsen op Opdrachtgever g. De organisatie van cilindertransporten binnen Opdrachtgever h. Het aansluiten van niet-medische gassen. Het aansluiten van medische gassen behoort – in verband met de bijbehorende koppeling aan medische apparatuur/medische systemen – niet tot de taken van de co-maker. i. De controle m.b.t. het juist functioneren van de installaties op het werfterrein medische gassen op het terrein van Opdrachtgever. Bij het niet goed functioneren van systemen lost de Opdrachtnemer dit op wanneer het systemen/apparatuur van de Opdrachtnemer betreft, wanneer het systemen/apparatuur betreft welke geen eigendom van de gassenleverancier zijn rapporteert de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever Facilitair Bedrijf. j. Het verzorgen van retourname van gascilinders bij recall en klachten conform de procedure van Opdrachtgever. k. Het controleren van expiratiedata en gebruikstermijnen van cilindergassen (en het retournemen van verlopen producten). l. Co-makers hebben ten aanzien van opslag van cilinders op afdelingen een signalerende functie en geven dit door aan de contactpersoon van het Facilitair Bedrijf van Opdrachtgever. m. Het handelen in geval van recall van bulkgassen of calamiteiten conform de procedure van Opdrachtgever.
| 4 |  | Bovenstaande heeft ook betrekking op eventuele gassen die niet geleverd worden door Opdrachtnemer. Deze gassen worden op dezelfde wijze door de co-makers behandeld en afgehandeld.
| 5 |  | De Co-makers nemen kennis van de geldende procedure binnen Opdrachtgever vastgelegd in het kwaliteitssysteem voor Medische Gassen en handelen en rapporteren conform deze procedures.
| 6 |  | Co-makers hebben aantoonbare deskundigheid. Trainingsdocumentatie van relevante trainingen van de Co-makers wordt beschikbaar gesteld door Opdrachtnemer.
| 7 |  | Opdrachtgever wenst, alvorens de co-makers de werkzaamheden starten bij Opdrachtgever, een gesprek met de co-makers waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid wil hebben de door de Opdrachtnemer voorgestelde co-maker af te kunnen wijzen.
| 8 |  | De werktijden van de co-makers voor het uitvoeren van de werkzaamheden op het terrein van Opdrachtgever zijn van maandag t/m vrijdag 07.00 uur tot 16.00 uur.
| 9 |  | Opdrachtnemer zorgt, in geval van ziekte of vakanties, voor adequate vervanging. Uitgangspunt hierbij is dat de bedrijfsvoering van Opdrachtgever, dit ter beoordeling van Opdrachtgever, niet in gevaar komt.
11 | 11 | Implementatie en acceptatiefase
| 1 |  | De eerste zes (6) maanden van de Raamvereenkomst betreffen een acceptatieperiode. Indien na deze periode blijkt dat de producten en bijbehorende dienstverlening - in tegenstelling tot door Opdrachtnemer in aanbieding opgegeven - niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn gekocht, dit ter beoordeling door Opdrachtgever, dan wordt de Raamovereenkomst ontbonden na voorafgaande schriftelijk mededeling van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.
| 3 |  | De implementatie van nieuwe cilinders inclusief de implementatie van het track and trace systeem wordt gerealiseerd conform wederzijdse afspraken zoals vastgelegd in de Raamvereenkomst.
| 4 |  | Omschakeling van huidige naar nieuwe situatie gaat zonder stagnatie of onderbreking van de gastoevoer (op basis van continuïteit, veiligheid en milieu).
| 5 |  | Alle kosten van Opdrachtnemer gepaard gaande met de implementatie zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
| 6 |  | Alle cilinders passen in de in de huidige apparatuur toepassingen en huidige opslagkasten van Opdrachtgever.
| 12 | Einde Raamovereenkomst
Na beëindiging van de contractperiode is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontmantelen van en het betalen van de kosten voor het ontmantelen van de bulk-gasinstallaties voor medische en technische gassen. Dit na schriftelijk aanwijzing van Opdrachtgever en in de gewenste volgorde te bepalen door Opdrachtgever.
12 | 13 | Prijzen
| 1 |  | Opdrachtnemer dient voor de prijs van medische en technische gassen een prijsmechanisme toe te passen waarbij een aantoonbaar deel van de prijs is gekoppeld aan de ontwikkeling van energieprijzen. Daartoe geldt het volgende: 1. Transparante kostprijsopbouw Opdrachtnemer specificeert in de inschrijving welk percentage van de totale prijs van de gassen is toe te rekenen aan energiekosten (energiecomponent). 2. Indexatie De energiecomponent van de prijs wordt periodiek herzien op basis van een objectieve, openbaar toegankelijke energie-index, zoals bijvoorbeeld: - TTF-gasprijs (Title Transfer Facility), of - EPEX Spot elektriciteitsprijs, of - een vergelijkbare, door Opdrachtnemer voorgestelde en door Opdrachtgever goed te keuren index. 3. Frequentie van aanpassing Herziening vindt plaats met een vaste frequentie van maximaal éénmaal per kwartaal, waarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde indexwaarde over de betreffende periode. 4. Tweezijdige werking Prijsaanpassingen worden zowel bij stijging als bij daling van de index volledig en proportioneel doorgevoerd in de energiecomponent van de prijs. 5. Referentiewaarde Als basis voor de eerste indexatie wordt de indexwaarde gehanteerd zoals geldig op de datum van inschrijving (of een duidelijk gedefinieerd referentiemoment). 6. Controle en onderbouwing Opdrachtnemer maakt de gehanteerde berekeningsmethodiek volledig inzichtelijk. Opdrachtgever heeft het recht om de toegepaste indexatie en doorwerking te controleren.
12 | 14 | Duurzaamheid
| 1 |  | Opdrachtnemer beschikt over een aantoonbaar CO₂-reductiebeleid en monitoort jaarlijks de CO₂-uitstoot van de organisatie.
| 2 |  | Opdrachtnemer levert desgevraagd een overzicht van de CO₂-uitstoot die samenhangt met de levering van medische gassen aan Opdrachtgever.
| 3 |  | Medische gassen worden geproduceerd met zo efficiënt mogelijk gebruik van energie en grondstoffen.
| 4 |  | Indien mogelijk wordt gebruikgemaakt van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen bij de productie en afvulling van medische gassen.
| 5 |  | Gascilinders zijn herbruikbaar en maken deel uit van een gesloten retoursysteem.
| 6 |  | Cilinders worden na gebruik ingenomen, gekeurd, gereinigd en opnieuw ingezet conform de geldende wet- en regelgeving.
| 7 |  | Opdrachtnemer zet waar mogelijk emissiearme of emissievrije voertuigen in voor de distributie van medische gassen.
| 8 |  | Bij vervanging van voertuigen wordt gekozen voor voertuigen met een lagere CO₂-uitstoot.
| 9 |  | Leverancier optimaliseert routes en combineert leveringen om het aantal transportbewegingen te beperken.
| 10 |  | Spoedleveringen worden alleen uitgevoerd indien noodzakelijk.