## Blad1
nr | onderwerp | vraag | antwoord
1 | hardstenen dorpels | Behoren de op de geveltekeningen aangegeven hardstenen dorpels tot de scope van de kozijnleverancier, of worden deze door derden geleverd en aangebracht? | Overal kan een aluminium lekdorpelprofiel toegepast worden m.u.v. bij deuren, hier dient een hardsteendorpel toegepast te worden. Zowel de aluminium lekdorpelprofielen als de hardsteen dorpel behoren tot de scope van de kozijnleverancier.
2 | principedetail H07A | Op principedetail H07A is een scheiding aangegeven tussen AFBOUW en GEVEL, waarbij de HSB-gevelopbouw aan de zijde GEVEL lijkt te vallen. In de technische omschrijving staat echter dat de achterliggende gevel- en dakconstructie door derden wordt uitgevoerd. Behoort de volledige HSB-gevelopbouw, inclusief regelwerk, isolatie, multiplex en folies, tot de scope van deze aanbesteding? | HSB gevelbouw wordt door derden gerealiseerd, kozijn leverancier dient wel de decowal 240 profielen hierop aan te brengen inclusief raamdorpelprofiel aan de onderzijde en zetwerk aansluiting rondom.
3 | kozijnen en deuren | De technische omschrijving zegt dat de definitieve kozijnstaat ook panieksluitingen moet bevatten. GBB schrijft voor dat deuren waarop meer dan 100 personen zijn aangewezen een panieksluiting conform NEN-EN 1125 moeten krijgen. Kunt u een hang- en sluitwerkstaat verstrekken waarin per buitendeur is aangegeven of een panieksluiting, deurdranger, vrijloopfunctie, elektrische ontgrendeling of overige vluchtdeurvoorziening is vereist? | Zie bijgevoegd aanvullende omschrijving van architect.
4 | DO.119 | In DO.119 wordt per kozijnmerk het aantal screens vermeld, terwijl hetzelfde merk op meerdere posities voorkomt. Kunt u op de geveltekeningen de exacte positie van ieder te leveren screen aangeven? | Per raamvlak uitgaan van afzonderlijke screen.
5 | geveltekeningen | Behoren de op de geveltekeningen aangegeven aluminium daktrimmen tot de scope van deze kozijnaanbesteding? | Daktrimmen behoren niet tot de scope van de kozijn leverancier
6 | geveltekeningen | Op de geveltekeningen wordt ter plaatse van diverse kozijnen een hardstenen dorpel aangegeven, terwijl in het bijbehorende principedetail (V01) een aluminium dorpel is getekend. Welke uitvoering is leidend: hardsteen of aluminium? | Overal kan een aluminium lekdorpelprofiel toegepast worden m.u.v. bij deuren, hier dient een hardsteendorpel toegepast te worden. Zowel de aluminium lekdorpelprofielen als de hardsteen dorpel behoren tot de scope van de kozijnleverancier.
7 | DecoWall-systeem | Kunt u de demarcatie van de achterconstructie achter het DecoWall-systeem verduidelijken? Welke onderdelen, zoals regelwerk, achterplaat, isolatie, folies en draagprofielen, worden door de kozijn-/DecoWall-leverancier geleverd en welke door derden? | Aanbieding dient het decowall systeem inclusief regelwerk te omvatten. De HSB gevel wordt door derden voorzien, zie ook vraag 2.
8 | akoestisch rapport Kompas | Het akoestisch rapport van Kompas gaat uit van Frisse Scholen Klasse C, terwijl DO.140 Frisse Scholen Klasse A voorschrijft. Welk ambitieniveau en welke akoestische eisen zijn leidend voor de gevelkozijnen, beglazing, panelen en aansluitingen? | Uitgaan van klasse A.
9 | DO.172 | Behoren naast het demonteren en afvoeren van bestaande kozijnen ook het bouwkundig dichtzetten van gevelopeningen en het vergroten/aanpassen van sparingen, zoals aangegeven op DO.172, tot de scope van de kozijnleverancier? | Demonteren en afvoeren van bestaande kozijnen behoort tot de werkzaamheden van de kozijnleverancier. Het aanbrengen van stelokozijnen met wind- en waterdichte folie behoort niet tot de scope van de kozijnleverancier. Vergroten en aanpassen heeft betrekking op de schuifpui/rolpoort in de fietsen kelder en maakt geen deel uit van de scope van de kozijnleverancier.
10 | Kozijnstaat DO.119 | Op de geveltekeningen DO.171 t/m DO.173 zijn diverse kozijnmerken aangegeven die niet zijn opgenomen in kozijnstaat DO.119, waaronder Merk-003 en Merk-F001. Kunt we er van uit gaan dat deze kozijnen buiten de scope vallen ? | Kozijn merk-003 dient opgenomen te worden in uw aanbieding, zie bijgevoegde tekening. Merk-F001 dient niet opgenomen te worden in uw aanbieding, zie gewijzigde kozijnstaat.
11 | Kozijnen | In de buitenkozijnstaat DO.119 zijn diverse kozijnen aangegeven als aan elkaar gekoppelde kozijnen. Kunt u toelichten waarom voor deze uitvoering is gekozen? Is het toegestaan deze gekoppelde kozijnen als één kozijnelement uit te voeren, met behoud van de aangegeven indeling en functionaliteit? | De gekoppelde kozijnen mogen uitgevoerd worden als 1 kozijn element met behoud van indeling en functionaliteit.
12 | Betalingsschema en termijnverdeling | In ‘Europese aanbesteding leveren en plaatsen van aluminium gevelkozijnen.pdf’, §4.2.3 ‘Betalingstermijnen’ (p. 11), is facturatie gekoppeld aan de voortgang van het werk, met een oplevertermijn van 10% die na afhandeling van het laatste restpunt wordt betaald en een bankgarantie van 5% vóór het vervallen van de eerste termijn. Kan opdrachtgever bevestigen dat een termijnschema wordt toegestaan waarbij afzonderlijke percentages van de aanneemsom factureerbaar zijn bij opdrachtverstrekking/productievrijgave, levering van de kozijnen op locatie en voortgang van de montage, met een slottermijn van 10% overeenkomstig §4.2.3? Graag ontvangen wij de toegestane percentages en voorwaarden per mijlpaal, waaronder de bevestiging of aantoonbare fabrieksproductie vóór levering op locatie als factureerbare voortgang geldt. | Termijn schema kan alsvolgt gewijzigd worden: direct na opdracht verstrekking (voor het vervallen van de 1e termijn) dient leverancier een bankgarantie á 5%, bij afronding werktekeningen/voorbereiding vervalt 1e termijn á 10%, bij start productie vervalt 2e termijn á 20%, na voortgang van montage op locatie vervallen diverse termijnen met een totaal van 60%, na gereedkomen laatste restpunt vervalt laaste termijn á 10%. Nadat leverancier aan alle verplichtingen voldaan heeft vervalt de bankgarantie, wordt deze geretourneerd.
13 | Gefaseerde levering, deeloplevering en facturatie | In ‘Europese aanbesteding leveren en plaatsen van aluminium gevelkozijnen.pdf’, §4.2.3 ‘Betalingstermijnen’ (p. 11), wordt termijnfacturatie op basis van voortgang toegestaan. Een afzonderlijke projectspecifieke regeling voor facturatie en deeloplevering per gevel, bouwdeel of verdieping is in de onderzochte leidraad en technische omschrijving niet aangetroffen. Kan opdrachtgever bevestigen dat bij gefaseerde uitvoering de aantoonbaar geleverde respectievelijk gemonteerde onderdelen per gevel, bouwdeel of verdieping afzonderlijk als voortgang kunnen worden gefactureerd? Kunnen volledig afgeronde onderdelen tevens formeel worden deelopgeleverd, en welke gevolgen heeft dit voor de vrijgave van de bijbehorende slottermijn, de risico-overgang en de aanvang van de onderhoudsperiode? | Termijn schema kan alsvolgt gewijzigd worden: direct na opdracht verstrekking dient leverancier een bankgarantie á 5%, bij afronding werktekeningen/voorbereiding vervalt 1e termijn á 10%, bij start productie vervalt 2e termijn á 20%, na voortgang van montage op locatie vervallen diverse termijnen met een totaal van 60%, na gereedkomen laatste restpunt vervalt laaste termijn á 10%. Nadat leverancier aan alle verplichtingen voldaan heeft vervalt de bankgarantie, wordt deze geretourneerd. Risico-overgang en aanvang onderhoudsperiode vindt plaats bij oplevering.
14 | Definitieve inmeting en maatvoering | Op ‘DO.119 Kozijnstaat - buitenkozijnen.pdf’, tekening DO.119, wijziging D d.d. 12 augustus 2026, staat bij de algemene opmerkingen dat alle uitvoeringsmaten in het werk moeten worden gemeten en gecontroleerd. Ook ‘HMB Technische omschrijving buitenkozijnen 20260812 JC.pdf’, artikel 40.00 ‘Buitenkozijnen – algemeen’ (p. 2), rekent het inmeten en controleren van de maatvoering op locatie tot de opdracht. Kan opdrachtgever per gevel of bouwdeel aangeven wanneer de gevelopeningen en relevante aansluitconstructies beschikbaar zijn voor definitieve inmeting en vanaf welk moment deze maatvoering als definitieve productiebasis mag worden gehanteerd? Graag tevens aangeven wie deze uitgangssituatie bevestigt en hoe eventuele wijzigingen door werkzaamheden van derden na de definitieve inmeting worden verwerkt in planning en kosten. | Planning wordt nader met partijen afgestemd, is nog niet bekend.
15 | Productievrijgave en aanvang productie- en leveringstermijn | In ‘HMB Technische omschrijving buitenkozijnen 20260812 JC.pdf’, artikelen 40.00 ‘Buitenkozijnen – algemeen’ (p. 2) en 40.10 ‘Profielsystemen – algemeen’ (p. 6), is bepaald dat de definitieve productietekeningen en kozijnstaat vóór productie ter goedkeuring aan opdrachtgever of bouwdirectie worden voorgelegd. Een afzonderlijk omschreven productievrijgave en startmoment van de productie- en leveringstermijn zijn in de onderzochte stukken niet aangetroffen. Kan opdrachtgever aangeven wie bevoegd is de definitieve schriftelijke productievrijgave te verstrekken en of goedkeuring van de productietekeningen en kozijnstaat tevens als productievrijgave geldt? Kan daarbij worden bevestigd dat de overeen te komen productie- en leveringstermijn aanvangt zodra de definitieve maatvoering, de benodigde goedkeuringen en de schriftelijke productievrijgave beschikbaar zijn? | De bouwdirectie geeft definitieve produktievrijgave, planning wordt nader met partijen afgestemd, is nog niet definitief.
16 | Productietekeningen, detailengineering en beoordelingstermijn | ‘Europese aanbesteding leveren en plaatsen van aluminium gevelkozijnen.pdf’, §1.1 ‘Beschrijving van de opdracht’ (p. 1), verlangt eigen werk- en detailtekeningen ter goedkeuring van opdrachtgever. ‘HMB Technische omschrijving buitenkozijnen 20260812 JC.pdf’, artikelen 40.00 (p. 2), 40.10 (p. 6), 40.01.10, onderdeel ‘Afstemming’ (p. 5), en 40.60, onderdeel ‘Engineering en afstemming’ (p. 21), bevatten aanvullende eisen aan uitwerking en afstemming vóór productie. Een concrete beoordelingstermijn is hierin niet opgenomen. | Beoordelingstermijn en overall planning worden nader in overleg bepaald.
17 | Gelijkwaardig zip-screensysteem, Somfy en solar | In ‘HMB Technische omschrijving buitenkozijnen 20260812 JC.pdf’, artikel 40.60 ‘Buitenliggende zonwering – screens’, onderdelen ‘Materialen’, ‘Specificaties’, ‘Engineering en afstemming’ en ‘Afstemming en demarcatie’ (p. 20–22), zijn windvaste ritsscreens van Renson of gelijkwaardig beschreven, met 230 V-buismotoren, een Stak-Stas-aansluiting en regeling en aansturing door installateur Spie. Artikel 40.01, onderdeel ‘Voorzieningen zonwering’ (p. 3–4), sluit hierop aan. Kan opdrachtgever bevestigen dat een technisch en esthetisch gelijkwaardig eigen zip-screensysteem met Somfy-motorisering en, voor zover verenigbaar met de regeling van Spie, Somfy-besturing is toegestaan? Welke prestatiegegevens en bewijsstukken zijn vereist om deze gelijkwaardigheid aan te tonen? Kan opdrachtgever daarnaast expliciet aangeven of een uitvoering op solar als alternatief voor de voorgeschreven 230 V-voeding is toegestaan en, zo ja, welke eisen dan gelden voor aansturing, bedrijfszekerheid, onderhoud en de demarcatie met Spie? | Een compleet gelijkwaardig alternatief kan bekeken/beoordeeld worden na opdrachtverstrekking. In offerte uitgaan van huidig beschreven systeem. Een solar alternatief is niet toegestaan.
18 | Planning en fasering van de kozijnwerkzaamheden | ‘Europese aanbesteding leveren en plaatsen van aluminium gevelkozijnen.pdf’, §2.2 ‘Tijdschema’ (p. 3–4), vermeldt een contractstart direct na definitieve gunning en een uiterlijke opleverdatum eind april 2027. §1.1 ‘Beschrijving van de opdracht’ (p. 1) beschrijft de afstemming met overige partijen en de rol van de projectcoördinator. Een gedetailleerde uitvoeringsfasering per gevel of bouwdeel is in de onderzochte leidraad en technische omschrijving niet opgenomen. Kan opdrachtgever de voor de inschrijving te hanteren planning en fasering verstrekken, met per gevel of bouwdeel de beschikbaarheid voor inmeting, demontage, montage en aansluitende werkzaamheden door derden? Graag aangeven welke tussentijdse mijlpalen en opleverdata bindend zijn, of aaneengesloten montage mogelijk is en welke onderbrekingen of afzonderlijke mobilisaties in de inschrijving moeten worden meegenomen. | Planning wordt nader met partijen afgestemd, is nog niet bekend.
19 | 8. Bescherming na montage en schade door derden | ‘HMB Technische omschrijving buitenkozijnen 20260812 JC.pdf’, artikel 40.00, onderdeel ‘Keuring’ (p. 2), en artikel 40.30, onderdeel ‘Keuring’ (p. 9), stellen eisen aan onbeschadigde kozijnen en beglazing. ‘Europese aanbesteding leveren en plaatsen van aluminium gevelkozijnen.pdf’ vermeldt onder §6.2, het ongenummerde onderdeel ‘CAR-verzekering’ (p. 17), een door opdrachtgever afgesloten CAR-verzekering; §7.2 (p. 18) verklaart de UAV 2012 van toepassing. Een afzonderlijke projectspecifieke taakverdeling voor bescherming na montage en schade door derden is in de onderzochte stukken niet aangetroffen. Welke beschermingsmaatregelen moet de kozijnleverancier na montage tot aan oplevering aanbrengen, onderhouden en verwijderen? Wie draagt de verantwoordelijkheid en kosten voor herstel van aantoonbaar door andere uitvoerende partijen veroorzaakte schade? Graag tevens de relevante CAR-polisvoorwaarden verstrekken, inclusief dekking, eigen risico en de verdeling daarvan bij dergelijke schade. | Indien er aantoonbare door derden veroorzaakte schade is aangebracht wordt deze verhaald op betreffende partij. Voor gegevens m.b.t. CAR-polis, zie bijlage.
20 | Lossing, opslag en risico vóór montage | ‘Europese aanbesteding leveren en plaatsen van aluminium gevelkozijnen.pdf’, §1.1 ‘Beschrijving van de opdracht’ (p. 1), regelt de coördinatie met andere partijen. Onder §6.2, het ongenummerde onderdeel ‘CAR-verzekering’ (p. 17), wordt de projectverzekering genoemd; §7.2 (p. 18) verklaart de UAV 2012 van toepassing. In de onderzochte leidraad en technische omschrijving is geen afzonderlijke projectspecifieke regeling aangetroffen voor losplaatsen, opslagvoorzieningen en de risicoverdeling tijdens opslag vóór montage. Kan opdrachtgever aangeven welke los- en opslagruimte beschikbaar wordt gesteld, welke bereikbaarheids- en tijdsbeperkingen gelden en wie verantwoordelijk is voor het lossen, intern transport en het beschikbaar stellen van hijsmiddelen? Graag tevens verduidelijken wie gedurende opslag vóór montage zorg draagt voor beveiliging en bescherming tegen weersinvloeden en wie het risico en eventuele eigen risico draagt bij beschadiging of diefstal, mede in relatie tot de CAR-verzekering. | Kozijnleverancier krijgt de mogelijkheid om een gedeelte van de bouwplaats te gebruiken voor opslag. Hijsvoorzieningen, hoogwerkers, steigers e.d. dient kozijnleverancier zelf te voorzien. Voor schade en CAR-polis zie ook vraag 19.
21 | Eenduidige prestatie-eisen per kozijnmerk en positie | ‘HMB Technische omschrijving buitenkozijnen 20260812 JC.pdf’ verwijst in artikel 40.00 (p. 2) naar het brandveiligheidsadvies en bouwfysische rapportages. De artikelen 40.11 (p. 6), 40.21 (p. 7), 40.30 en 40.30.10 (p. 9–10), 40.31, inclusief ‘Glazen doorvalbeveiliging 2e verdieping’ (p. 11–12), en 40.41 (p. 12–13) bevatten nadere prestatie-eisen. ‘DO.119 Kozijnstaat - buitenkozijnen.pdf’, tekening DO.119, wijziging D d.d. 12 augustus 2026, bevat daarnaast eisen per kozijnmerk en in het renvooi. Kan opdrachtgever een eenduidig overzicht per kozijnmerk én positie bevestigen of verstrekken met de voor de inschrijving geldende eisen aan beglazing en letselveiligheid, brandwerendheidsklasse en -duur, zelfsluitendheid/deurdrangers, akoestische prestaties, thermische prestaties van glas, compleet kozijn en panelen, en doorvalbeveiliging? Graag daarbij de geldende documentnamen, versies en relevante onderdelen van het brandveiligheidsadvies en de rapportage van Kompas 360 aanwijzen of, indien nog niet verstrekt, beschikbaar stellen, en aangeven welke eis leidend is bij afwijkingen tussen deze rapportages, de technische omschrijving en DO.119. | Zie bijgevoegd aanvullende omschrijving van architect.