Format inspectierapport: “Periodieke/eerste inspectie NEN 1010/ NEN 3140” Behorende bij Beleid “Elektrische veiligheid binnen de openbare ruimte” Geldend binnen:

Auteur: Edwin Overvliet

Afdeling: Beheer en Onderhoud

Versienummer: 1.0

Datum: 14 maart 2022

Corsanummer:

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3

1.1	Eerste keuring	3

1.2	Periodieke keuring	3

1.3	Herhalingsperiode	3

2	Algemene gegevens	4

3	Inspectie	5

4	Installatiegegevens	6

5	Omschrijving inspectie en keuringen	7

5.1	Visuele inspectie	7

5.2	Inspectie door meting en beproeving	8

5.3	Functionele testen	8

5.4	Warmtebeeldinspectie/ thermografische onderzoek	8

5.5	Conditiemeting	9

5.6	Onvoorziene situatie	9

6	Resultaten en conclusie	10

6.1	Algemene foto’s installatie	10

6.2	Niet-geïnspecteerd onderdeel	11

6.3	Conclusie	11

6.4	Checklist visuele inspectie	11

6.5	Gebreken bij visuele inspectie	13

6.6	Checklist meting en beproeving	13

6.7	Gebreken bij meting en beproeving	14

6.8	Meetstaat per kast	15

6.9	Meetrapport aardelektrode	16

6.10	Checklist functionele testen	17

6.11	Geïnspecteerde correcte onderdelen bij thermografische inspectie	17

6.12	Geïnspecteerde niet-correcte onderdelen bij thermografische inspectie	17

6.13	Uitkomst conditiemeting Lichtmast	18

Bijlage 1 – Resultatenrapportage NEN 3140/ NEN 1010 keuringen

Bijlage 2 – Meldingsformulier Gevaarlijke situatie in areaal

Bijlage 3 – Meldingsformulier Gebreken buiten het areaal/opdracht

Bijlage 4 – Geïnspecteerde onderdelen

Bijlage 5 – Keuringscertificaten meetapparatuur

Disclaimer

Niets van dit document mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt en/of verspreid worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOBIMO Advies, Management & Ontwerp

Geen enkel deel van deze specificaties/afgedrukte document in kwestie mag worden verveelvoudigd en/of gepubliceerd door druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOBIMO Advies, Management & Ontwerp; noch kunnen zij worden gebruikt, zonder deze toestemming, voor andere doeleinden dan die waarvoor ze zijn geproduceerd.  TOBIMO Advies, beheer & Ontwerp aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze specificaties/afgedrukte document in kwestie aan een andere partij dan de personen door wie het werd besteld en als gesloten onder die afspraak/contract.

# Inleiding

Het doel van keuring is te controleren of een elektrische installatie en/of arbeidsmiddel (visueel en technisch vanuit de metingen en beproevingen) voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in de normen, die van toepassing zijn op de betreffende installatie.

Dit document is bedoeld om handvaten te geven aan de wijze waarop een inspectierapport bij de verschillende inspecties eruit moet zien.

## Eerste keuring

Bij aanleg van de installatie moet men een eerste keuring uitvoeren om te controleren of de installatie voldoet aan de NEN 1010/ NEN 3140.

## Periodieke keuring

Een periodieke controle/keuring moet plaatsvinden om gebreken, die na de eerste ingebruikname zijn ontstaan, te detecteren en te verhelpen.

De opdrachtgever streeft naar een optimaal beheer van zijn installaties. Om de kwaliteit en betrouwbaarheid ook in de toekomst te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk om repeterend een beeld te krijgen van de verschillende installaties zodat het beheer en onderhoud van de installaties op voortschrijdend inzicht in de risico’s en staat van de installaties.

Op basis van deze gegevens kan de installatieverantwoordelijke/beheerder de veiligheidsrisico’s binnen het areaal van de Gemeente Lansingerland op adequate wijze beheersen en het veiligheidsniveau van de installaties verbeteren.

Hierbij dient men wel rekening te worden gehouden dat alle inspecties en keuringen momentopnames zijn van de situaties in het werkveld en men hiermee rekening dient te houden met het uitvoeren van de werkzaamheden binnen het areaal van de gemeente Lansingerland.

## Herhalingsperiode

Binnen de gemeente Lansingerland is op basis van de uitwerking van Bijlage I van de NEN 3140 de tijd tussen twee opeenvolgende inspecties van elektrische installaties voor de verschillende objecten gesteld op:

| Maximale tijd tussen twee opeenvolgende opnames van elektrische installaties |  |  |
| --- | --- | --- |
| Soort object/ opname | Inspecties (visueel/risico/conditie) | NEN 3140/ NEN 1010 -keuringen |
| Mini- en rioolgemalen | Elk jaar | 3-3,5 jaar |
| Openbare verlichting | Elk jaar | 3-3,5 jaar |
| Algemene elektrische installaties | Elk jaar | 4-4,5 jaar |
| Verkeersregelinstallaties | Elk jaar | 4,5-5 jaar |
| Pollers | Elk jaar | 4,5-5 jaar |

Ter informatie: Elk jaar dient men een inspectie uit te voeren, behalve in het jaar dat men ook een keuring dient uit te voeren. In dat jaar, dan dient men deze 2 opnames te combineren tot een opname. Ook dient men tijdens deze keuring de weerstandwaarde van de aardelektrode apart te meten.

Bouwjaar c.q. jaar van aanleg of wijziging

Indien onbekend, wordt er een minimaal veiligheidsniveau aangehouden. Binnen de gemeente Lansingerland is gesteld dat als minimale veiligheidsniveau de NEN 1010, 5de druk, 1996 geldt, ongeacht het bouwjaar c.q. jaar van aanleg of wijziging.

# Algemene gegevens

| Objectgegevens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectnaam: | OV-kast 202 | Soort installatie: | Openbare verlichting |
| Locatie: | Boterdorpseweg | Type Objecten: | Verdeelkast+ lichtmasten |
| Plaats: | Bergschenhoek | Locatie Object: | Buitenruimte |
| Jaar van aanleg: | 2021 | Bijzonderheden: | Geen |

| Gegevens Opdrachtgever |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam: | Gemeente Lansingerland | Contactpersoon: | L.E.D. Armatuur |
| Adres: | Tobias Asserlaan 1 | Functie: | Projectleider |
| Postcode: | 2662 SB | Email: | Leo.armatuur @lansingerland.nl |
| Plaats: | Bergschenhoek | Telefoon: | 14010 |

| Gegevens Inspectiebedrijf |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam: | Gemeente Lansingerland | Contactpersoon: | E.Inspectie |
| Adres: | Tobias Asserlaan 1 | Functie: | Inspecteur |
| Postcode: | 2662 SB | Email: | E.Inspectie @lansingerland.nl |
| Plaats: | Bergschenhoek | Telefoon: | 14010 |

| Gegevens Eigenaar Installatie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam: | Gemeente Lansingerland | Contactpersoon: | L.E.D. Armatuur |
| Adres: | Tobias Asserlaan 1 | Functie: | Projectleider |
| Postcode: | 2662 SB | Email: | Leo.armatuur @lansingerland.nl |
| Plaats: | Bergschenhoek | Telefoon: | 14010 |
| Gegevens Installatieverantwoordelijke |  |  |  |
| Naam: | B.Schade | Adres: | Tobias Asserlaan 1 |
| Email: | Brand.schade @lansingerland.nl | Postcode: | 2662 SB |
| Telefoon: | 06 1234 5678 | Plaats: | Bergschenhoek |

# Inspectie

| Inspectiegegevens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rapportnummer | 112545.OVL.OV-kast202 | Versie: |  |  | 02 |
| Rapportdatum: | 14 maart 2022 | Projectnummer: |  |  | 112545 |
| Inspecteur 1: | I.N. Spectie | Certificatnummer: |  |  | 01234567 |
| Inspecteur 2: | K.Euring | Certificatnummer: |  |  | 98765432 |
| Soort inspectie: | Periodiek | Inspectiedatum: |  |  | 01 maart 2022 |
| Toegepaste normen: | NEN 1010: 2018 +C1: 2019, NEN3140: 2018, NPR 8040-1 |  |  |  |  |
| Aanvullende voorschriften: | PvE OVL en Beleid “Elektrotechnische veiligheid in de openbare ruimte” |  |  |  |  |
| Omvang inspectie: | Volledig |  | Steekproef: | Nee, 100% |  |
| Geïnspecteerde delen: | De gehele installatie, behalve onderstaande: |  |  |  |  |
| Uitsluitingen/afwijkingen inspectie: | - Isolatiemetingen op 250V uitgevoerd. - Installatiedelen welke aan het oog onttrokken zijn. - Controle of onderdelen aangesloten zijn conform voorschriften leverancier. - Controle kabelberekeningen. |  |  |  |  |
| Reden niet (volledig) inspecteren: | - Armaturen zijn niet geschikt om hogere spanningen te verwerken. - Onderdelen zijn niet zichtbaar. - Voorschriften leverancier niet beschikbaar. - Niet beschikbaar en geen onderdeel van uitvraag. |  |  |  |  |
| Verdere bijzonderheden: | Geen |  |  |  |  |

| Weersomstandigheden |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatuur: | 14 graden | Wind: | Zwak |
| Weerbeeld: | Zonnig | Luchtvochtigheid: | Droog |

| Gebruikte documentatie t.b.v. inspectie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentnaam: | Omschrijving: | Datum document: | Versie: | Bijgewerkt: |

| Gebruikte meetapparatuur t.b.v. inspectie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soort meter: | Merk: | Type | Serienummer: | Certificaat-nummer: | Datum kalibratie: |
| Installatietester | Profitest | Mxtra | 125445284 | 54843515 | 1 feb. 2022 |

# Installatiegegevens

| Aansluitgegevens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inkooppunt: | Stroomstelsel |  | Beveiliging inkooppunt: |  |  |  |  | Nominale spanning |  |  | Frequentie: |
| 3 x 25A | TT |  | Automaten |  |  | C25 |  | 230/400 V |  |  | 50 Hz |
| Type meter: |  |  | Meternummer: |  |  | Meterstand dag (I): |  | Meterstand dag (II): |  |  | Teruglevering: |
| “Slim”, Landis Gyr, E350 |  |  | ZAEX001352457812 |  |  | 012589 |  | 124529 |  |  | 0 |
| Gegevens voedingskabel Inkoop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type kabel |  | Aantal aders |  | Diameter L1/L2/L3 |  |  | Diameter N |  |  | Diameter PE |  |
| EO-TmeKaszh |  | 4 + scherm |  | 10 mm2 |  |  | 10 mm2 |  |  | 10 mm2 |  |
| Gegevens voedingskabel verdeelinrichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type kabel |  | Aantal aders |  | Diameter L1/L2/L3 |  |  | Diameter N |  |  | Diameter PE |  |
| YMvkaszh |  | 5 |  | 16 mm2 |  |  | 16 mm2 |  |  | 16 mm2 |  |
| Hoofdschakel |  | Schakelsignaal: |  | Type: | Beveiliging stuurstroom |  |  |  | Beveiliging service & onderhoud |  |  |
| 40A |  | Astroklok |  | EE180 | Automaat B6 |  |  |  | Automaat B10 |  |  |

- Omschrijving inspectie en keuringen

  - Visuele inspectie

Bij de visuele inspectie van de installatie volgens NEN 3140 is, minimaal en indien van toepassing, nagegaan of:

- De noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is.

- De verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn.

- De eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken.

- Er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn,

- Het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen,	zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de productnormen, installatienormen en 	leveranciersvoorschriften

- De gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijn.

- De verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen, inclusief 	vereffeningsleidingen, in orde zijn;

- De juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld.

- De veiligheidsketens in orde zijn.

- De aanwezige meetinstrumenten, signaallampen en dergelijke functioneren.

- De elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen.

Bij deze eerste inspectie volgens NEN 1010 is, minimaal en indien van toepassing, het volgende nagegaan:

- De gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok (zie hoofdstuk 41);

- De aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en ter bescherming tegen thermische invloeden (zie hoofdstuk 42 en rubriek 527);

- De keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom (zie hoofdstuk 43 en de rubriek 523);

- De keuze, instelling, selectiviteit en coördinatie van beveiligings- en bewakingstoestellen (zie rubriek 536);

- De keuze, locatie en installatie van geschikte overspanningsafleiders (SPD’s) waar gespecificeerd (zie rubriek 534);

- De keuze, locatie en installatie van geschikte scheiders en schakelaars (zie rubriek 537);

- De keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden en mechanische belasting (zie rubrieken 422, 512.2 en 522);

- De aanduiding van nul- en beschermingsleidingen (zie 514.3);

- De verbinding van enkelpolige schakelaars met de faseleidingen;

- De aanwezigheid van schema's en tekeningen, waarschuwingsborden of vergelijkbare informatie (zie 514.5);

- De aanduiding van stroomketens, beveiligingstoestellen tegen overstroom, schakelaars, aansluitklemmen en dergelijke (zie rubriek 514);

- De deugdelijkheid van de aansluitingen van leidingen (zie rubriek 526);

- De keuze en installatie van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende vereffeningsleidingen, en hun aansluitingen (zie hoofdstuk 54);

- De bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud (zie de rubrieken 513 en 514);

- De maatregelen tegen elektromagnetische verstoringen (zie rubriek 444);

- De vereffening van aanraakbare vreemde geleidende delen (zie rubriek 411);

- De keuze en installatie van de leidingsystemen (zie rubrieken 521 en 522).

Bij deze periodieke inspectie volgens NEN 1010 is, minimaal en indien van toepassing, het volgende nagegaan:

- De veiligheid van personen en levende have tegen de gevolgen van elektrische schok en verbrandingen;

- Bescherming tegen beschadiging van eigendommen door brand en hitte als gevolg van een fout in een elektrische installatie;

- Bevestiging van de juiste dimensionering en instelling van beveiligingstoestellen vereist in hoofdstuk 41 en andere beveiligingstoestellen;

- Bevestiging van de juiste dimensionering en instelling van bewakingstoestellen;

- Bevestiging dat de installatie niet is beschadigd of aangetast ten koste van de veiligheid; en

- De identificatie van defecten in de installatie en afwijkingen van de eisen van deze norm die aanleiding kunnen geven tot gevaar.

Ter informatie: Bijlage 4 – Geïnspecteerde onderdelen.

In hoofdstuk 6.4 en 6.5 zijn respectievelijk de ingevulde checklists en de geconstateerde gebreken weergegeven.

  - Inspectie door meting en beproeving

De volgende metingen en beproevingen NEN 1010 zijn, waar relevant, uitgevoerd:

- Het ononderbroken zijn van geleiders (zie 6.4.3.2);

- Isolatieweerstand van de elektrische installatie (zie 6.4.3.3);

- Bescherming door SELV-ketens, PELV-ketens of elektrische scheiding (zie 6.4.3.4);

- Weerstand/impedantie van vloeren en wanden (zie 6.4.3.5);

- Polariteit (zie 6.4.3.6);

- Automatische uitschakeling van de voeding (zie 6.4.3.7);

- Aanvullende bescherming (zie 6.4.3.8);

- Verificatie van de fasevolgorde (zie 6.4.3.9);

- Functionele beproevingen (zie 6.4.3.10);

- Spanningsverlies (zie 6.4.3.11).

Bij deze inspectie NEN 3140 is door meting en beproeving van een elektrische installatie nagegaan of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot:

- De beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, en hun verbindingen, zie  5.101.5.3;

- De circuitimpedanties van de foutstroomketens, zie 5.101.5.4;

- De aardverspreidingsweerstand van aardelektroden (het loshalen van de aardleiding kan leiden tot een gevaarlijke situatie), zie 5.101.5.6;

- De isolatieweerstand van elk gedeelte van de elektrische installatie, zie 5.101.5.7;

- De veilige scheiding van stroomketens, zie 5.101.5.8;

- De goede werking van aardlekbeveiligingen, zie 5.101.5.9;

- De goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom, zie 5.101.5.10;

- De goede werking van de veiligheidsketens, zie 5.101.5.11;

- De goede werking van veiligheidssignaleringen;

- De deugdelijkheid van de verbindingen, zie 5.101.5.12.

Bij de metingen en beproevingen volgens bovenstaande punten golden de volgende criteria:

- Het ononderbroken zijn van de beschermingsleidingen en hun verbindingen moet worden gemeten met:

  - Metingen van de circuitimpedantie van alle geleiders onderling (fasen, nul en Aarde) of

  - Metingen van alle afzonderlijke beschermingsleidingen met een meetstroom ≥ 0,2 A.

- De isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie en de veilige scheiding van de stroomketens moet worden gemeten met een open gelijkspanning die groter is dan of gelijk is aan de nominale waarde van de hoogste bedrijfsspanning.

- De weerstand van isolerende of zwak geleidende wanden of vloeren moet worden gemeten met een open gelijkspanning die groter is dan of gelijk is aan de nominale waarde van de hoogste spanning, aanwezig in de ruimte.

- De deugdelijkheid van verbindingen moet worden gemeten met:

  - Metingen van de circuitimpedantie of

  - Doorstroommetingen van de verbindingen.

Ter informatie:

Men heeft van de aardelektrode tijdens de inspectie de weerstandswaarde van alleen de aardelektrode gemeten.

In hoofdstuk 6.6 en 6.7 zijn respectievelijk de ingevulde checklists en de geconstateerde gebreken weergegeven. In hoofdstuk 6.8 en 6.9 zijn de resultaten van de bovenstaande metingen en beproeving weergeven.

## Functionele testen

Tijdens de inspectie is conform het werkplan XX is er een functionele test uitgevoerd van de OVL-installatie 202. De resultaten van deze functionele test is in hoofdstuk 6.10 weergegeven.

## Warmtebeeldinspectie/ thermografische onderzoek

Alle schakel- en verdeelinrichtingen inclusief alle meet- en regelkasten zijn thermografisch geïnspecteerd en beoordeeld volgens de NPR 8040-1 ‘Inspectiemethoden voor elektrische installaties met behulp van thermografie’ en de resultaten zijn in hoofdstuk 6.11 en 6.12 weergegeven.

## Conditiemeting

De conditie en toestand van de verschillende aangegeven installatieonderdelen van de elektrische installaties zijn als volgt beoordeeld:

| Conditieniveau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Letter-code | Waardebeoordeling | Beschrijving |
| A+ | Zeer goed/ Nieuw/ Geen | Geen veiligheidsopmerking of zo goed als nieuw en niet beschadigd/ niet vervuild |
| A | Goed/weinig/minimaal | Geen veiligheidsopmerking of zeer licht beschadigd/vervuild |
| B | Redelijk/Beperkt/ Voldoende | Aandachtpunt veiligheid of enige mate/licht beschadigd/vervuild |
| C | Slecht/Redelijk veel of erg /Onvoldoende | Potentieel gevaarlijk of aanzienlijk beschadigd/vervuild |
| D | Zeer slecht/ Veel of erg /Onacceptabel | (Acuut) gevaarlijke situatie of zwaar beschadigd/vervuild |

De resultaten van deze conditiemeting is in hoofdstuk 6.13 weergegeven.

## Onvoorziene situatie

Er is tijdens de inspectie de volgende (acuut) gevaarlijke situatie geconstateerd:

Voorbeeld:

Graafschade: Kabel van groep 2 is geraakt. Het koper van de fasen is zichtbaar en ligt boven de grond.

Hiervan is op xx-xx-xxxx om xx.xx uur door X.XXXXXXXX telefonisch melding van gemaakt aan de heer X.XXXXXX

Tevens zijn de relvante foto’s met een begeleidend schrijven omtrent de situatie via de email verstrekt op xx-xx-xx om xx.xx uur.

Deze situatie is door Derden/ door de inspecteur veiliggesteld door uit voeren van de volgende actie:

De hoofdschakelaar van OV-kast 202 is uitgezet en men heeft in de OV-kast een notitie van de situatie en het probleem achtergelaten.

In Bijlage 2 - Meldingsformulier Gevaarlijke situatie in areaal / Bijlage 3 - Meldingsformulier Gebreken buiten het areaal/opdracht is het meldingsformulier en bijbehorende email omtrent de gemelde situatie opgenomen.

# Resultaten en conclusie

## Algemene foto’s installatie

| Beschrijving onderdeel: | Omgeving | Beschrijving onderdeel: | Voorkant dicht |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotonummer: 123232425 | Locatie: OV-kast 202 | Fotonummer: 123232425 | Locatie: OV-kast 202 |
| FOTO INVOEGEN |  | FOTO INVOEGEN |  |

| Beschrijving onderdeel: | Achterkant | Beschrijving onderdeel: | Voorkant open |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotonummer: 123232425 | Locatie: OV-kast 202 | Fotonummer: 123232425 | Locatie: OV-kast 202 |
| FOTO INVOEGEN |  | FOTO INVOEGEN |  |

| Beschrijving onderdeel: | Inkoopcompartiment | Beschrijving onderdeel: | Voedingscompartiment |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotonummer: 123232425 | Locatie: OV-kast 202 | Fotonummer: 123232425 | Locatie: OV-kast 202 |
| FOTO INVOEGEN |  | FOTO INVOEGEN |  |

## Niet-geïnspecteerd onderdeel

Foto’s en onderbouwing van niet geïnspecteerde onderdelen, welke op voorhand wel meegenomen zouden worden. (Enkel van toepassing, indien een situatie ter plekke hiertoe leidt)

| Beschrijving onderdeel: | Binnenwerk lichtmast 202-01-020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reden: | Niet bereikbaar/niet te openen |  |  |
| Fotonummer: | 123232425 | Locatie: | OV-kast 202 |
| FOTO INVOEGEN |  |  |  |

## Conclusie

De geïnspecteerde installatie voldoet/ voldoet niet aan de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties zoals opgenomen in de NEN 1010/NEN 3140.

De rapportage bevat, naast deze conclusie, een overzicht van afwijkingen die tijdens de inspectie zijn geconstateerd aan:

- De vaste elektrische installatie;

- Elektrische uitrusting van een machine in een ruimte;

- Verplaatsbare elektrische apparatuur.

## Checklist visuele inspectie

| Bij de visuele inspectie van een installatie volgens NEN 3140 is nagegaan of: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voldoet | Ja | Nee | N.v.t. |
| a) De noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is. |  |  |  |
| b) De verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn. |  |  |  |
| c) De eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken. |  |  |  |
| d) er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn, |  |  |  |
| e) het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de productnormen, installatienormen en leveranciersvoorschriften |  |  |  |
| f) De gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijn. |  |  |  |
| g) de verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, in orde zijn; |  |  |  |
| h) De juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld. |  |  |  |
| i) De veiligheidsketens in orde zijn. |  |  |  |
| j) De aanwezige meetinstrumenten, signaallampen en dergelijke functioneren. |  |  |  |
| k) de elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen. |  |  |  |

| Bij de eerste controle c.q. inspectie volgens NEN 1010 moet ten minste en voor zover van toepassing het volgende worden nagegaan: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voldoet | Ja | Nee | N.v.t. |
| a) de gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok (zie hoofdstuk 41); |  |  |  |
| b) de aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en ter bescherming tegen thermische invloeden (zie hoofdstuk 42 en rubriek 527); |  |  |  |
| c) de keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom (zie hoofdstuk 43 en de rubriek 523); |  |  |  |
| d) de keuze, instelling, selectiviteit en coördinatie van beveiligings- en bewakingstoestellen (zie rubriek 536); |  |  |  |
| e) de keuze, locatie en installatie van geschikte overspanningsafleiders (SPD’s) waar gespecificeerd (zie rubriek 534); |  |  |  |
| f) de keuze, locatie en installatie van geschikte scheiders en schakelaars (zie rubriek 537); |  |  |  |
| g) de keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden en mechanische belasting (zie rubrieken 422, 512.2 en 522); |  |  |  |
| h) de aanduiding van nul- en beschermingsleidingen (zie 514.3); |  |  |  |
| i) de verbinding van enkelpolige schakelaars met de faseleidingen; |  |  |  |
| j) de aanwezigheid van schema's en tekeningen, waarschuwingsborden of vergelijkbare informatie (zie 514.5); |  |  |  |
| k) de aanduiding van stroomketens, beveiligingstoestellen tegen overstroom, schakelaars, aansluitklemmen en dergelijke (zie rubriek 514); |  |  |  |
| l) de deugdelijkheid van de aansluitingen van leidingen (zie rubriek 526); |  |  |  |
| m) de keuze en installatie van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende vereffeningsleidingen, en hun aansluitingen (zie hoofdstuk 54); |  |  |  |
| n) de bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud (zie de rubrieken 513 en 514); |  |  |  |
| o) de maatregelen tegen elektromagnetische verstoringen (zie rubriek 444); |  |  |  |
| p) de vereffening van aanraakbare vreemde geleidende delen (zie rubriek 411); |  |  |  |
| q) de keuze en installatie van de leidingsystemen (zie rubrieken 521 en 522). |  |  |  |

| Bij de periodieke controle c.q. inspectie volgens NEN 1010 is ten minste en voor zover van toepassing het volgende nagegaan: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| voldoet | Ja | Nee | N.v.t. |
| a) de veiligheid van personen en levende have tegen de gevolgen van elektrische schok en verbrandingen; |  |  |  |
| b) bescherming tegen beschadiging van eigendommen door brand en hitte als gevolg van een fout in een elektrische installatie; |  |  |  |
| c) bevestiging van de juiste dimensionering en instelling van beveiligingstoestellen vereist in hoofdstuk 41 en andere beveiligingstoestellen; |  |  |  |
| d) bevestiging van de juiste dimensionering en instelling van bewakingstoestellen; |  |  |  |
| e) bevestiging dat de installatie niet is beschadigd of aangetast ten koste van de veiligheid; en |  |  |  |
| f) de identificatie van defecten in de installatie en afwijkingen van de eisen van deze norm die aanleiding kunnen geven tot gevaar. |  |  |  |

Opmerking:

Er is geen aanwezigheid van een bijzondere installatie of locatie geconstateerd en derhalve is er geen aparte checklist met alle speciale bepalingen aan de visuele inspectie toegevoegd in deze rapportage.

Ter informatie: Bijlage 4 – Geïnspecteerde onderdelen.

## Gebreken bij visuele inspectie

| Code gebrek | G01-202-44-B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Locatie: | OV-kast 202 | Risico categorie | B |
| Omschrijving gebrek: |  |  |  |
| Categorie gebrek: | Beveiligingen | Causaal verband met: | G02-202-66-B |
| Nummer: | 44 | Gecombineerd Risico cat. | B |
| Fotonummer: | FOTO INVOEGEN |  |  |
| 21155488 |  |  |  |

| Code gebrek | G02-LM.202-66-B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Locatie: | LM 202-02-015 | Risico categorie: | D |
| Omschrijving gebrek: |  |  |  |
| Categorie gebrek: | Lichtmast | Causaal verband met: | G01-202-44-B |
| Nummer gebrek: | 66 | Gecombineerd Risico cat. | B |
| Fotonummer: | FOTO INVOEGEN |  |  |
| 22564489 |  |  |  |

## Checklist meting en beproeving

| De volgende metingen en beproevingen NEN 1010 zijn uitgevoerd, waar relevant, en wel bij voorkeur in de gegeven volgorde: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voldoet | Ja | Nee | N.v.t. |
| a) het ononderbroken zijn van geleiders (zie 6.4.3.2); |  |  |  |
| b) isolatieweerstand van de elektrische installatie (zie 6.4.3.3); |  |  |  |
| c) bescherming door SELV-ketens, PELV-ketens of elektrische scheiding (zie 6.4.3.4); |  |  |  |
| d) weerstand/impedantie van vloeren en wanden (zie 6.4.3.5); |  |  |  |
| e) polariteit (zie 6.4.3.6); |  |  |  |
| f) automatische uitschakeling van de voeding (zie 6.4.3.7); |  |  |  |
| g) aanvullende bescherming (zie 6.4.3.8); |  |  |  |
| h) verificatie van de fasevolgorde (zie 6.4.3.9); |  |  |  |
| i) functionele beproevingen (zie 6.4.3.10); |  |  |  |
| j) spanningsverlies (zie 6.4.3.11). |  |  |  |

| Bij de inspectie NEN 3140 door meting en beproeving van een elektrische installatie is nagegaan of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voldoet | Ja | Nee | N.v.t. |
| a) de beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, en hun verbindingen, zie 5.101.5.3; |  |  |  |
| b) de circuitimpedanties van de foutstroomketens, zie 5.101.5.4; |  |  |  |
| c) de aardverspreidingsweerstand van aardelektroden (het loshalen van de aardleiding kan leiden tot een gevaarlijke situatie), zie 5.101.5.6; |  |  |  |
| d) de isolatieweerstand van elk gedeelte van de elektrische installatie, zie 5.101.5.7; |  |  |  |
| e) de veilige scheiding van stroomketens, zie 5.101.5.8; |  |  |  |
| f) de goede werking van aardlekbeveiligingen, zie 5.101.5.9; |  |  |  |
| g) de goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom, zie 5.101.5.10; |  |  |  |
| h) de goede werking van de veiligheidsketens, zie 5.101.5.11; |  |  |  |
| i) de goede werking van veiligheidssignaleringen; |  |  |  |
| j) de deugdelijkheid van de verbindingen, zie 5.101.5.12. |  |  |  |

## Gebreken bij meting en beproeving

| Code gebrek | G02-LM.202-66-B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Locatie: | LM 202-02-015 | Risico categorie: | D |
| Omschrijving gebrek: |  |  |  |
| Categorie gebrek: | Beveiligingen | Causaal verband met: | G02-202-66-B |
| Nummer: | 44 | Gecombineerd Risico cat. | B |

| Code gebrek | G02-LM.202-66-B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Locatie: | LM 202-02-015 | Risico categorie: | D |
| Omschrijving gebrek: |  |  |  |
| Categorie gebrek: | Beveiligingen | Causaal verband met: | G02-202-66-B |
| Nummer: | 44 | Gecombineerd Risico cat. | B |

| Code gebrek | G02-LM.202-66-B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Locatie: | LM 202-02-015 | Risico categorie: | D |
| Omschrijving gebrek: |  |  |  |
| Categorie gebrek: | Beveiligingen | Causaal verband met: | G02-202-66-B |
| Nummer: | 44 | Gecombineerd Risico cat. | B |

| Code gebrek | G02-LM.202-66-B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Locatie: | LM 202-02-015 | Risico categorie: | D |
| Omschrijving gebrek: |  |  |  |
| Categorie gebrek: | Beveiligingen | Causaal verband met: | G02-202-66-B |
| Nummer: | 44 | Gecombineerd Risico cat. | B |

| Code gebrek | G02-LM.202-66-B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Locatie: | LM 202-02-015 | Risico categorie: | D |
| Omschrijving gebrek: |  |  |  |
| Categorie gebrek: | Beveiligingen | Causaal verband met: | G02-202-66-B |
| Nummer: | 44 | Gecombineerd Risico cat. | B |

## Meetstaat per kast

| Objectgegevens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectnaam: |  |  |  |  |  | OV-kast 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Soort installatie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Openbare verlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaar van aanleg: |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Locatie Object: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Buitenruimte |  |
| Locatie: |  |  |  |  |  | Boterdorpseweg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adres: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Noorderparklaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plaats: |  |  |  |  |  |  | Bergschenhoek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Type Objecten: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verdeelkast + lichtmasten |  |
| Bijzonderheden: |  |  |  |  |  | Geen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meetgegevens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inkoopgegevens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spanning |  |  |  |  | Metergegevens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Voedingskabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Doorsnede aders |  |  |  |  |  |  |  |  | Hoofdschakelaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Afsch.. Graad |  |  |  |  |  |
| Aantal fasen | Beveiligings-type |  |  |  |  |  |  |  | Karak-teristiek |  |  | Waarde |  | Nom. |  |  |  |  | Freq. (Hz) |  |  | Type meter |  |  |  | Meter-nr. |  |  |  | Dag (II) |  | Nacht (I) |  |  |  |  | Teruglev. |  |  |  | Type |  |  |  |  |  |  | Aders |  |  | L |  | N |  |  |  | PE |  |  | In |  |  | kortsl. vastheid |  |  |  |  |  |  |  | IP |  |  |  |  |  |
| Spanning (230V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spanning (400V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spanning (0V) |  |  |  |  |  |  |  |  | Draaiveld |  |  |  |  |  |  |  | Werking Veiligheids-keten |  |
| L1-N |  |  |  | L2-N |  |  |  | L3-N |  |  |  |  | L1-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2-PE |  |  |  |  |  | L3-PE |  |  |  |  | L1-L2 |  |  |  |  |  |  |  |  | L2-L3 |  |  |  |  |  | L1-L3 |  |  |  |  |  |  |  |  | PE-N |  |  |  |  |  |  |  |  | Links of rechts |  |  |  |  |  |  |  | Functioneel |  |
| Algemeen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Circuitimpendatie (L-PE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netimpendantie (L-N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stroom (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RE ohm) |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |
| L1 |  | L2 |  |  | L3 |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  | PE |  |  | ZC |  |  |  |  | Ik (A) |  |  |  |  |  |  | ZC |  |  |  | Ik (A) |  |  |  |  | ZC |  |  |  |  |  |  | Ik (A) |  |  |  |  |  |  | Zi |  |  |  |  |  | Ik (A) |  |  |  | Zi |  |  |  |  |  | Ik (A) |  |  | Zi |  |  | Ik (A) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,262 |  |  |  |  | 862,21374 |  |  |  |  |  |  | 0,267 |  |  |  | 846,067416 |  |  |  |  | 0,264 |  |  |  |  |  |  | 855,6818 |  |  |  |  |  |  | 0,226 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0,173 |  |  |  |  |  | 1306,358 |  |  | 0,232 |  |  | 974,1379 |
| Groep |  |  | Kabel |  |  |  |  |  |  | Beveiliging normaal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Werking Testknop aardlek |  |  |  | Type ALS |  |  |  |  |  |  |  | Inschakel-stroom |  |  |  | Inschakel-tijd |  | Isolatieweerstand (Mohm , minimaal 1000xIn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zc |  |  | Zi |  |  |  | Opmerking/ omschrijving groep |  |  |  |  |
| nr |  |  | Type |  |  |  | Doorsnede (mm2) |  |  | Type |  |  |  |  | In |  |  | kar. |  |  | Ja/ Nee |  |  |  | In (mA) |  |  | Type |  |  |  |  | mA |  |  | ms |  |  | L1-N |  |  | L2-N |  | L3-N |  | L1-PE |  |  |  | L2-PE |  | L3-PE |  |  | L1-L2 |  |  |  | L2-L3 |  | L1-L3 | PE-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stuurstroom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Service |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Meetrapport aardelektrode

|  | Meetrapport aardelektrode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contactgegevens uitvoerend bedrijf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projectnaam: | Noorderparklaan |  | Projectnummer: |  |  |  |  |  | 1254548 |  |  |  |  |  |  | Naam bedrijf: |  |  | Aarding B.V. |  |  |  |  |  |  |  |  | Logo Bedrijf |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opdrachtgever: | Gem. Lansingerland |  | Adres: |  |  |  |  |  | Tobias Asserlaan 1 |  |  |  |  |  |  | Adres: |  |  | Elektrodestraat 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactpersoon: | I.Solatie |  | Postcode en plaats: |  |  |  |  |  | 2665 GT Bergschenhoek |  |  |  |  |  |  | Postcode en plaats: |  |  | 1234 AB PENHAVEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Functie: | IV-er |  | Telefoonnummer: |  |  |  |  |  | 06 1234 5678 |  |  |  |  |  |  | Telefoonnr.: |  |  | 0123-456 789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kastnaam/ Lichtmastnummer: | Meters : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 6 |  |  | 9 | 12 |  | 15 |  | 18 |  |  | 21 |  | 24 |  |  | 27 |  | 30 |  | 33 |  | 36 |  | 39 |  | 42 |  |  | 45 |  | 48 |  |
|  | Elektrode 1 | OV-kast 235 | 5,87 |  | 3,45 |  |  | 2,67 | 1,32 |  | 1,08 |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrode 2 | LM 235-01-017 | 5,62 |  | 2,85 |  |  | 1,35 | 1,18 |  | 1,02 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrode 3 | LM 235-01-033 | 4,67 |  | 3,25 |  |  | 2,35 | 1,25 |  | 1,06 |  | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrode 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aardverspreidingsweerstand: |  | 0.94 |  |  | Ω |  |  | Uitvoerder: |  |  |  |  | A.Ardpen |  |  |  |  |  |  |  | Meetwaarde aangegeven in kast: |  |  |  |  |  | Ja/Nee |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aantal staven van 3m: |  | 6 |  |  | á Cu 25 mm2 |  |  | Uitvoerdatum: |  |  |  |  | 15-02-2022 |  |  |  |  |  |  |  | Calibratiedatum: |  |  |  |  |  | 20-01-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meetapparatuur: |  | Profitest EW2 |  |  |  |  |  | Serienummer: |  |  |  |  | AW-ERP_12526 |  |  |  |  |  |  |  | Certificaatnummer: |  |  |  |  |  | 1551568781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Checklist functionele testen

| Type Installatie: Openbare verlichting | Werking voldoende |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Onderwerp gecontroleerd: | Ja | Nee | N.v.t. |
| - Werking armaturen |  |  |  |
| - Werking dimregime |  |  |  |
| - Werking astroklok |  |  |  |
| - Testknop aardlekautomaat |  |  |  |
| - Hoofdschakelaar |  |  |  |
| - Groepen schakelaar |  |  |  |
| - Automaten |  |  |  |
| - Service WCD |  |  |  |
| - Kastverlichting |  |  |  |
| - Deurschakelaar |  |  |  |

## Geïnspecteerde correcte onderdelen bij thermografische inspectie

| Fotocode: | T01-202-G | Locatie: | OV-kast 202 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotonummer: | FOTO INVOEGEN |  |  |

## Geïnspecteerde niet-correcte onderdelen bij thermografische inspectie

| Fotocode: | T01-202-B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Locatie: | OV-kast 202 | Aanvullend onderzoek noodzakelijk? | Ja/Nee |
| Omschrijving gebrek: | Niet van toepassing |  |  |
| Fotonummer: | FOTO INVOEGEN |  |  |
| 21155488 |  |  |  |

## Uitkomst conditiemeting Lichtmast

|  | Straat | Agaat |  |  |  |  |  | Plaats: |  |  |  |  |  | Bergschenhoek |  |  |  |  |  |  | Aangesloten op: |  |  |  |  |  | OV-kast 202, groep 2 |  |  |  |  |  |  | Eigenaar voedingsnet: |  |  |  |  | Stedin Netbeheer B.V. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lichtmastnummer |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | Opmerkingen: |  |
| 01 | Conditie lichtmast |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Vervuiling |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Beschadigingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Beplakking/Graffiti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Bereikbaarheid lichtmast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | conditie rechtstand lichtmast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Conditie lichtmastnummer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Conditie positie lichtmastnummer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Conditie coating |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Conditie maaiveldbescherming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Conditie lichtmastluik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Conditie sluiting mastluik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Conditie armatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Conditie bevestiging armatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Conditie projectering armatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Conditie lichtvenster |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Conditie sluiting armatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Conditie lichtbron armatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Conditie kap armatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Conditie object 1 aan mast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Conditie montage object 1 aan mast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Conditie Binnenkant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Vervuiling Binnenkant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Conditie mastvulling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Conditie kabels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Conditie trekontlasting kabels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Conditie aansluiting kabels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Conditie codering kabels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Conditie afwerking kabels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Conditie snoeren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Conditie trekontlasting snoer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Conditie aansluiting snoer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Conditie codering snoeren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Conditie afwerking snoer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Conditie aarding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Conditie aansluiting aarding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Conditie afwerking aarding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Conditie codering aarding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Conditie lichtmastkast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Conditie vervuiling lichtmastkast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Conditie montage lichtmastkast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Conditie beveiliging armatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Conditie afscherming lichtmastkast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Algemene opmerkingen:

| Foto’s constateringen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LM 202-03-001/ 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bijlage 1 – Resultatenrapportage NEN 3140/ NEN 1010 keuringen

Bijlage 2 – Meldingsformulier Gevaarlijke situatie in areaal

Gegevens Melder

Naam melder: ______________________________	Bedrijfsnaam: ______________________________

Functie:____________________________________	Contactpersoon:_____________________________

Telefoonnummer: ___________________________	Telefoonnummer:____________________________

Ontvanger van de melding

Naam ontvanger: ____________________________	Bedrijfsnaam: ______________________________

Functie:____________________________________	Contactpersoon:_____________________________

Telefoonnummer: ___________________________	Telefoonnummer:____________________________

Geïnspecteerd object

Bedrijfsnaam: ______________________________	Gebouw/object:_____________________________

Adres:_____________________________________	Plaats/kern:________________________________

Contactpersoon:_____________________________	Telefoonnummer:____________________________

Constatering

Geef een korte eenduidig en complete omschrijving van het gebrek:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Locatie van het gebrek

______________________________________________________________________________________

Direct uitgevoerde maatregelen

Welke maatregelen zijn er getroffen/uitgevoerd om direct gevaar af te wenden (altijd invullen):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ondertekening

Datum van Ondertekening:				Datum van Ondertekening:

____________________________________               	_________________________________________

Handtekening melder:					 Handtekening melder:

____________________________________	           	_________________________________________

Bijlage 3 – Meldingsformulier Gebreken buiten het areaal/opdracht

Gegevens Melder

Naam melder: __________________________	Bedrijfsnaam: ______________________________

Functie:_______________________________	Contactpersoon:_____________________________

Telefoonnummer: _______________________	Telefoonnummer:____________________________

Ontvanger van de melding

Naam ontvanger: _______________________	Bedrijfsnaam: ______________________________

Functie:_______________________________	Contactpersoon:_____________________________

Telefoonnummer: _______________________	Telefoonnummer:____________________________

Geïnspecteerd object

Bedrijfsnaam: __________________________	Gebouw/object:_____________________________

Adres:_________________________________	Plaats/kern:________________________________

Contactpersoon:_________________________	Telefoonnummer:____________________________

Constatering

Geef een korte eenduidig en complete omschrijving van het gebrek:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Locatie van het gebrek

______________________________________________________________________________________

Advies uit te voeren maatregelen

Welke maatregelen dienen er getroffen/uitgevoerd  te worden (altijd invullen):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ondertekening

Datum van Ondertekening:				Datum van Ondertekening:

___________________________________		________________________________________

Handtekening melder:					 Handtekening melder:

___________________________________		________________________________________

Bijlage 4 – Geïnspecteerde onderdelen

Bij de inventarisatie van de Voedingskasten incl. inkooppunten worden de volgende onderdelen beoordeeld:

Binnen- en buitenkant kast;

Interne bekabeling;

Trekontlasting;

Kabels;

Korrels;

Beschadigingen;

Aansluitingen;

Doorvoeren;

Afschermingen;

Zekeringen/automaten;

Instellingen;

Aarding;

Aardelektrode;

Inkoop- en bemetering;

Besturing/meet- en regelgedeelte;

Kastapparatuur;

Stabiliteit van de kast;

Bereik- en onderhoudbaarheid van de kasten.

Bij de inventarisatie van de meet- en regelkasten incl. verkeersregeltoestellen en frequentieregelaars dienen de volgende onderdelen te worden beoordeeld:

Binnen- en buitenkant kast;

Interne bekabeling;

Trekontlasting;

Kabels;

Doorvoeren;

Korrels;

Beschadigingen;

Aansluitingen;

Zekeringen/automaten;

Aarding;

Aardelektrode;

Afschermingen;

Inkoop- en bemetering;

Besturing/meet- en regelgedeelte;

Instellingen;

Kastapparatuur;

Stabiliteit van de kast;

Bereik- en onderhoudbaarheid van de kasten.

Bij de inventarisatie van de Lichtmasten incl. armaturen dienen dienen de volgende onderdelen te worden beoordeeld:

Armaturen;

Lichtvensters en lampen;

Interne bekabeling lichtmast;

Beschadigingen;

Luiken;

Kabels;

Trekgoten;

Doorvoeren;

Lichtmast aansluitkast;

Aansluitingen;

Trekontlasting;

Zekeringen;

Aarding lichtmasten;

Aardelektrode;

Binnen- en buitenkant lichtmasten;

Stabiliteit van de mast;

Bereik- en onderhoudbaarheid van de lichtmasten.

Bij de inventarisatie van de Portalen en (zweep-)masten incl. verkeerslantaarns dienen de volgende onderdelen te worden beoordeeld:

Armaturen:

Verkeerslantaarns;

Lichtvensters en lampen;

Interne bekabeling masten en portalen;

Drukknoppen;

Beschadigingen;

Aansluitkast masten en portalen;

Aansluitingen;

Trekontlasting;

Kabels;

Zekeringen;

Trekgoten;

Luiken;

Doorvoeren;

Aarding masten en portalen;

Aardelektrode;

Binnen- en buitenkant masten;

Stabiliteit van de masten en portalen;

Bereik- en onderhoudbaarheid van de masten.

Bij de inventarisatie van de Pollers dienen de volgende onderdelen te worden beoordeeld:

Armaturen;

Verkeerslantaarns;

Lichtvensters en -lampen;

Interne bekabeling kasten, masten en portalen;

Aansluitkast masten en pollers;

Aarding kasten, masten en pollers;

Aardelektrode;

Binnen- en buitenkant masten, kasten en pollers.

Trekontlasting;

Korrels;

Beschadigingen;

Afschermingen;

Aansluitingen;

Kabels;

Trekgoten;

Luiken;

Doorvoeren;

Zekeringen/automaten;

Instellingen;

Inkoop- en bemetering;

Besturing/meet- en regelgedeelte;

Kastapparatuur;

Stabiliteit van de kast, masten en pollers;

Bereik- en onderhoudbaarheid van de kasten, masten en pollers.

Bij de inventarisatie van de pompputten dienen de volgende onderdelen te worden beoordeeld:

Aansluitingen;

Doorvoeren;

Veiligheids- en onderhoudsvoorzieningen;

Interne bekabeling;

Kabels;

Pompen;

Pompbeveiligingen;

Aarding;

Aardelektrode;

Meet- en regelappartuur;

Bereik- en onderhoudbaarheid van de pompputten

Bij de inventarisatie van de Algemene elektrotechnische objecten dienen de volgende onderdelen te worden beoordeeld:

Interne bekabeling;

Aansluitkasten;

Aarding;

Aardelektrode;

Binnen- en buitenkant van de objecten.

Veiligheids- en onderhoudsvoorzieningen;

Pompen

Pompbeveiligingen;

Kabels;

Trekgoten;

Luiken;

Doorvoeren;

Trekontlasting;

Korrels;

Beschadigingen;

Afschermingen;

Aansluitingen;

Zekeringen/automaten;

Instellingen;

Inkoop- en bemetering;

Besturing/meet- en regelgedeelte;

Meet en regelapparatuur;

Stabiliteit van de objecten;

Bereik- en onderhoudbaarheid van de objecten.

Bijlage 5 – Keuringscertificaten meetapparatuur