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Disclaimer
Niets van dit document mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt en/of verspreid worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOBIMO Advies, Management & Ontwerp
Geen enkel deel van deze specificaties/afgedrukte document in kwestie mag worden verveelvoudigd en/of gepubliceerd door druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOBIMO Advies, Management & Ontwerp; noch kunnen zij worden gebruikt, zonder deze toestemming, voor andere doeleinden dan die waarvoor ze zijn geproduceerd.  TOBIMO Advies, beheer & Ontwerp aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze specificaties/afgedrukte document in kwestie aan een andere partij dan de personen door wie het werd besteld en als gesloten onder die afspraak/contract.
[bookmark: _Toc98818820]Inleiding 
Het doel van keuring is te controleren of een elektrische installatie en/of arbeidsmiddel (visueel en technisch vanuit de metingen en beproevingen) voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in de normen, die van toepassing zijn op de betreffende installatie. 

Dit document is bedoeld om handvaten te geven aan de wijze waarop een inspectierapport bij de verschillende inspecties eruit moet zien.
[bookmark: _Toc98818821]Eerste keuring
Bij aanleg van de installatie moet men een eerste keuring uitvoeren om te controleren of de installatie voldoet aan de NEN 1010/ NEN 3140. 
[bookmark: _Toc98818822]Periodieke keuring
Een periodieke controle/keuring moet plaatsvinden om gebreken, die na de eerste ingebruikname zijn ontstaan, te detecteren en te verhelpen. 

De opdrachtgever streeft naar een optimaal beheer van zijn installaties. Om de kwaliteit en betrouwbaarheid ook in de toekomst te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk om repeterend een beeld te krijgen van de verschillende installaties zodat het beheer en onderhoud van de installaties op voortschrijdend inzicht in de risico’s en staat van de installaties. 

Op basis van deze gegevens kan de installatieverantwoordelijke/beheerder de veiligheidsrisico’s binnen het areaal van de Gemeente Lansingerland op adequate wijze beheersen en het veiligheidsniveau van de installaties verbeteren.

Hierbij dient men wel rekening te worden gehouden dat alle inspecties en keuringen momentopnames zijn van de situaties in het werkveld en men hiermee rekening dient te houden met het uitvoeren van de werkzaamheden binnen het areaal van de gemeente Lansingerland.
[bookmark: _Toc98818823]Herhalingsperiode
Binnen de gemeente Lansingerland is op basis van de uitwerking van Bijlage I van de NEN 3140 de tijd tussen twee opeenvolgende inspecties van elektrische installaties voor de verschillende objecten gesteld op:
	Maximale tijd tussen twee opeenvolgende opnames van elektrische installaties

	Soort object/ opname
	Inspecties (visueel/risico/conditie)
	 NEN 3140/ NEN 1010 -keuringen

	Mini- en rioolgemalen
	Elk jaar
	3-3,5 jaar

	Openbare verlichting
	Elk jaar
	3-3,5 jaar

	Algemene elektrische installaties
	Elk jaar
	4-4,5 jaar

	Verkeersregelinstallaties
	Elk jaar
	4,5-5 jaar

	Pollers
	Elk jaar
	4,5-5 jaar


Ter informatie: Elk jaar dient men een inspectie uit te voeren, behalve in het jaar dat men ook een keuring dient uit te voeren. In dat jaar, dan dient men deze 2 opnames te combineren tot een opname. Ook dient men tijdens deze keuring de weerstandwaarde van de aardelektrode apart te meten.

Bouwjaar c.q. jaar van aanleg of wijziging
Indien onbekend, wordt er een minimaal veiligheidsniveau aangehouden. Binnen de gemeente Lansingerland is gesteld dat als minimale veiligheidsniveau de NEN 1010, 5de druk, 1996 geldt, ongeacht het bouwjaar c.q. jaar van aanleg of wijziging.	


[bookmark: _Hlk98203393][bookmark: _Toc495840424][bookmark: _Toc98818824]Algemene gegevens 
	Objectgegevens

	Objectnaam:
	OV-kast 202
	Soort installatie:
	Openbare verlichting

	Locatie: 
	Boterdorpseweg
	Type Objecten:
	Verdeelkast+ lichtmasten

	Plaats:
	Bergschenhoek
	Locatie Object:
	Buitenruimte

	Jaar van aanleg:
	2021
	Bijzonderheden:
	Geen



	Gegevens Opdrachtgever

	Naam:
	Gemeente Lansingerland
	Contactpersoon:
	L.E.D. Armatuur

	Adres: 
	Tobias Asserlaan 1
	Functie:
	Projectleider

	Postcode:
	2662 SB
	Email:
	Leo.armatuur @lansingerland.nl

	Plaats:
	Bergschenhoek
	Telefoon:
	14010



	Gegevens Inspectiebedrijf

	Naam:
	Gemeente Lansingerland
	Contactpersoon:
	E.Inspectie

	Adres: 
	Tobias Asserlaan 1
	Functie:
	Inspecteur

	Postcode:
	2662 SB
	Email:
	E.Inspectie @lansingerland.nl

	Plaats:
	Bergschenhoek
	Telefoon:
	14010



	Gegevens Eigenaar Installatie

	Naam:
	Gemeente Lansingerland
	Contactpersoon:
	L.E.D. Armatuur

	Adres: 
	Tobias Asserlaan 1
	Functie:
	Projectleider

	Postcode:
	2662 SB
	Email:
	Leo.armatuur @lansingerland.nl

	Plaats:
	Bergschenhoek
	Telefoon:
	14010

	Gegevens Installatieverantwoordelijke

	Naam:
	B.Schade
	Adres: 
	Tobias Asserlaan 1

	Email:
	Brand.schade @lansingerland.nl
	Postcode:
	2662 SB

	Telefoon:
	06 1234 5678
	Plaats:
	Bergschenhoek





[bookmark: _Toc98818825]Inspectie 
	Inspectiegegevens

	Rapportnummer
	112545.OVL.OV-kast202
	Versie: 
	02

	Rapportdatum:
	14 maart 2022
	Projectnummer:
	112545

	Inspecteur 1:
	I.N. Spectie
	Certificatnummer:
	01234567

	Inspecteur 2:
	K.Euring
	Certificatnummer:
	98765432

	Soort inspectie:
	Periodiek 
	Inspectiedatum: 
	01 maart 2022

	Toegepaste normen: 
	NEN 1010: 2018 +C1: 2019, NEN3140: 2018, NPR 8040-1

	Aanvullende voorschriften:
	PvE OVL en Beleid “Elektrotechnische veiligheid in de openbare ruimte”

	Omvang inspectie:
	Volledig
	Steekproef: 
	Nee, 100%

	Geïnspecteerde delen:
	De gehele installatie, behalve onderstaande:

	Uitsluitingen/afwijkingen  inspectie:
	a. Isolatiemetingen op 250V uitgevoerd.
b. Installatiedelen welke aan het oog onttrokken zijn.
c. Controle of onderdelen aangesloten zijn conform voorschriften leverancier.
d. Controle kabelberekeningen.

	Reden niet (volledig) inspecteren:
	a. Armaturen zijn niet geschikt om hogere spanningen te verwerken.
b. Onderdelen zijn niet zichtbaar.
c. Voorschriften leverancier niet beschikbaar.
d. Niet beschikbaar en geen onderdeel van uitvraag.

	Verdere bijzonderheden:
	Geen



	Weersomstandigheden

	Temperatuur:
	14 graden 
	Wind: 
	Zwak

	Weerbeeld:
	Zonnig
	Luchtvochtigheid: 
	Droog



	Gebruikte documentatie t.b.v. inspectie

	Documentnaam:
	Omschrijving:
	Datum document:
	Versie:
	Bijgewerkt:

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Gebruikte meetapparatuur t.b.v. inspectie

	Soort meter:
	Merk:
	Type
	Serienummer:
	Certificaat-nummer:
	Datum kalibratie:

	Installatietester
	Profitest
	Mxtra
	125445284
	54843515
	1 feb. 2022

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc98818826]Installatiegegevens
	Aansluitgegevens

	Inkooppunt:
	Stroomstelsel
	Beveiliging inkooppunt:
	Nominale spanning
	Frequentie:

	3 x 25A
	TT
	Automaten 
	C25
	230/400 V
	50 Hz

	Type meter:
	Meternummer:
	Meterstand dag (I):
	Meterstand dag (II):
	Teruglevering:

	“Slim”, Landis Gyr, E350
	ZAEX001352457812
	012589
	124529
	0

	Gegevens voedingskabel Inkoop

	Type kabel
	Aantal aders
	Diameter L1/L2/L3
	Diameter N
	Diameter PE

	EO-TmeKaszh
	4 + scherm
	10 mm2
	10 mm2
	10 mm2

	Gegevens voedingskabel verdeelinrichting

	Type kabel
	Aantal aders
	Diameter L1/L2/L3
	Diameter N
	Diameter PE

	YMvkaszh
	5
	16 mm2
	16 mm2
	16 mm2

	Hoofdschakel
	Schakelsignaal:
	Type:
	Beveiliging stuurstroom
	Beveiliging service & onderhoud

	40A
	Astroklok
	EE180
	Automaat B6
	Automaat B10


[bookmark: _Toc331067164]


1 [bookmark: _Hlk98502382][bookmark: _Toc98818827]OMSCHRIJVING INSPECTIE EN KEURINGEN
1.1 [bookmark: _Toc98818828]VISUELE INSPECTIE
Bij de visuele inspectie van de installatie volgens NEN 3140 is, minimaal en indien van toepassing, nagegaan of:
a) De noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is.
b) De verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn.
c) De eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken.
d) Er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn,
e) Het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen,	zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de productnormen, installatienormen en 	leveranciersvoorschriften
f) De gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijn.
g) De verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen, inclusief 	vereffeningsleidingen, in orde zijn;
h) De juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld.
i) De veiligheidsketens in orde zijn.
j) De aanwezige meetinstrumenten, signaallampen en dergelijke functioneren.
k) De elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen.

Bij deze eerste inspectie volgens NEN 1010 is, minimaal en indien van toepassing, het volgende nagegaan:
a) De gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok (zie hoofdstuk 41);
b) De aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en ter bescherming tegen thermische invloeden (zie hoofdstuk 42 en rubriek 527);
c) De keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom (zie hoofdstuk 43 en de rubriek 523);
d) De keuze, instelling, selectiviteit en coördinatie van beveiligings- en bewakingstoestellen (zie rubriek 536);
e) De keuze, locatie en installatie van geschikte overspanningsafleiders (SPD’s) waar gespecificeerd (zie rubriek 534);
f) De keuze, locatie en installatie van geschikte scheiders en schakelaars (zie rubriek 537);
g) De keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden en mechanische belasting (zie rubrieken 422, 512.2 en 522);
h) De aanduiding van nul- en beschermingsleidingen (zie 514.3);
i) De verbinding van enkelpolige schakelaars met de faseleidingen; 
j) De aanwezigheid van schema's en tekeningen, waarschuwingsborden of vergelijkbare informatie (zie 514.5);
k) De aanduiding van stroomketens, beveiligingstoestellen tegen overstroom, schakelaars, aansluitklemmen en dergelijke (zie rubriek 514);
l) De deugdelijkheid van de aansluitingen van leidingen (zie rubriek 526);
m) De keuze en installatie van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende vereffeningsleidingen, en hun aansluitingen (zie hoofdstuk 54);
n) De bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud (zie de rubrieken 513 en 514);
o) De maatregelen tegen elektromagnetische verstoringen (zie rubriek 444);
p) De vereffening van aanraakbare vreemde geleidende delen (zie rubriek 411);
q) De keuze en installatie van de leidingsystemen (zie rubrieken 521 en 522).

Bij deze periodieke inspectie volgens NEN 1010 is, minimaal en indien van toepassing, het volgende nagegaan:
a) De veiligheid van personen en levende have tegen de gevolgen van elektrische schok en verbrandingen;
b) Bescherming tegen beschadiging van eigendommen door brand en hitte als gevolg van een fout in een elektrische installatie;
c) Bevestiging van de juiste dimensionering en instelling van beveiligingstoestellen vereist in hoofdstuk 41 en andere beveiligingstoestellen;
d) Bevestiging van de juiste dimensionering en instelling van bewakingstoestellen;
e) Bevestiging dat de installatie niet is beschadigd of aangetast ten koste van de veiligheid; en
f) De identificatie van defecten in de installatie en afwijkingen van de eisen van deze norm die aanleiding kunnen geven tot gevaar.

Ter informatie: Bijlage 4 – Geïnspecteerde onderdelen.

In hoofdstuk 6.4 en 6.5 zijn respectievelijk de ingevulde checklists en de geconstateerde gebreken weergegeven.
1.2 [bookmark: _Toc98818829]INSPECTIE DOOR METING EN BEPROEVING 
De volgende metingen en beproevingen NEN 1010 zijn, waar relevant, uitgevoerd:
a) Het ononderbroken zijn van geleiders (zie 6.4.3.2);			
b) Isolatieweerstand van de elektrische installatie (zie 6.4.3.3);			
c) Bescherming door SELV-ketens, PELV-ketens of elektrische scheiding (zie 6.4.3.4);			
d) Weerstand/impedantie van vloeren en wanden (zie 6.4.3.5);			
e) Polariteit (zie 6.4.3.6);			
f) Automatische uitschakeling van de voeding (zie 6.4.3.7);			
g) Aanvullende bescherming (zie 6.4.3.8);			
h) Verificatie van de fasevolgorde (zie 6.4.3.9);			
i) Functionele beproevingen (zie 6.4.3.10);			
j) Spanningsverlies (zie 6.4.3.11).			
      
Bij deze inspectie NEN 3140 is door meting en beproeving van een elektrische installatie nagegaan of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot:
a) De beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, en hun verbindingen, zie  5.101.5.3;
b) De circuitimpedanties van de foutstroomketens, zie 5.101.5.4; 		
c) De aardverspreidingsweerstand van aardelektroden (het loshalen van de aardleiding kan leiden tot een gevaarlijke situatie), zie 5.101.5.6; 		
d) De isolatieweerstand van elk gedeelte van de elektrische installatie, zie 5.101.5.7; 		
e) De veilige scheiding van stroomketens, zie 5.101.5.8; 		
f) De goede werking van aardlekbeveiligingen, zie 5.101.5.9; 		
g) De goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom, zie 5.101.5.10; 
h) De goede werking van de veiligheidsketens, zie 5.101.5.11; 		
i) De goede werking van veiligheidssignaleringen; 			
j) De deugdelijkheid van de verbindingen, zie 5.101.5.12. 

Bij de metingen en beproevingen volgens bovenstaande punten golden de volgende criteria:
a) Het ononderbroken zijn van de beschermingsleidingen en hun verbindingen moet worden gemeten met:
1) Metingen van de circuitimpedantie van alle geleiders onderling (fasen, nul en Aarde) of
2) Metingen van alle afzonderlijke beschermingsleidingen met een meetstroom ≥ 0,2 A.
b) De isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie en de veilige scheiding van de stroomketens moet worden gemeten met een open gelijkspanning die groter is dan of gelijk is aan de nominale waarde van de hoogste bedrijfsspanning.
c) De weerstand van isolerende of zwak geleidende wanden of vloeren moet worden gemeten met een open gelijkspanning die groter is dan of gelijk is aan de nominale waarde van de hoogste spanning, aanwezig in de ruimte.
d) De deugdelijkheid van verbindingen moet worden gemeten met:
1) Metingen van de circuitimpedantie of
2) Doorstroommetingen van de verbindingen.

Ter informatie:
Men heeft van de aardelektrode tijdens de inspectie de weerstandswaarde van alleen de aardelektrode gemeten. 

In hoofdstuk 6.6 en 6.7 zijn respectievelijk de ingevulde checklists en de geconstateerde gebreken weergegeven. In hoofdstuk 6.8 en 6.9 zijn de resultaten van de bovenstaande metingen en beproeving weergeven.
[bookmark: _Toc98818830]Functionele testen
Tijdens de inspectie is conform het werkplan XX is er een functionele test uitgevoerd van de OVL-installatie 202. De resultaten van deze functionele test is in hoofdstuk 6.10 weergegeven. 
[bookmark: _Toc98818831]Warmtebeeldinspectie/ thermografische onderzoek
Alle schakel- en verdeelinrichtingen inclusief alle meet- en regelkasten zijn thermografisch geïnspecteerd en beoordeeld volgens de NPR 8040-1 ‘Inspectiemethoden voor elektrische installaties met behulp van thermografie’ en de resultaten zijn in hoofdstuk 6.11 en 6.12 weergegeven.

[bookmark: _Toc98818832]Conditiemeting 
De conditie en toestand van de verschillende aangegeven installatieonderdelen van de elektrische installaties zijn als volgt beoordeeld:
	Conditieniveau

	Letter-code
	Waardebeoordeling 
	Beschrijving 

	A+
	Zeer goed/ Nieuw/ Geen

	Geen veiligheidsopmerking of zo goed als nieuw en niet beschadigd/ niet vervuild

	A
	Goed/weinig/minimaal

	Geen veiligheidsopmerking of zeer licht beschadigd/vervuild

	B
	Redelijk/Beperkt/
Voldoende
	Aandachtpunt veiligheid of enige mate/licht beschadigd/vervuild

	C
	Slecht/Redelijk veel of erg /Onvoldoende
	Potentieel gevaarlijk of aanzienlijk beschadigd/vervuild

	D
	Zeer slecht/ Veel of erg /Onacceptabel 
	(Acuut) gevaarlijke situatie of zwaar beschadigd/vervuild



De resultaten van deze conditiemeting is in hoofdstuk 6.13 weergegeven.
[bookmark: _Toc98818833]Onvoorziene situatie
Er is tijdens de inspectie de volgende (acuut) gevaarlijke situatie geconstateerd:
Voorbeeld:
Graafschade: Kabel van groep 2 is geraakt. Het koper van de fasen is zichtbaar en ligt boven de grond.

Hiervan is op xx-xx-xxxx om xx.xx uur door X.XXXXXXXX telefonisch melding van gemaakt aan de heer X.XXXXXX 
Tevens zijn de relvante foto’s met een begeleidend schrijven omtrent de situatie via de email verstrekt op xx-xx-xx om xx.xx uur.

Deze situatie is door Derden/ door de inspecteur veiliggesteld door uit voeren van de volgende actie:

De hoofdschakelaar van OV-kast 202 is uitgezet en men heeft in de OV-kast een notitie van de situatie en het probleem achtergelaten.

In Bijlage 2 - Meldingsformulier Gevaarlijke situatie in areaal / Bijlage 3 - Meldingsformulier Gebreken buiten het areaal/opdracht is het meldingsformulier en bijbehorende email omtrent de gemelde situatie opgenomen.



[bookmark: _Toc98818834]Resultaten en conclusie
[bookmark: _Toc98818835]Algemene foto’s installatie
	Beschrijving onderdeel:
	Omgeving
	Beschrijving onderdeel:
	Voorkant dicht

	Fotonummer: 123232425
	Locatie: OV-kast 202
	Fotonummer: 123232425
	Locatie: OV-kast 202

	



FOTO INVOEGEN





	



FOTO INVOEGEN








	Beschrijving onderdeel:
	Achterkant
	Beschrijving onderdeel:
	Voorkant open

	Fotonummer: 123232425
	Locatie: OV-kast 202
	Fotonummer: 123232425
	Locatie: OV-kast 202

	



FOTO INVOEGEN





	



FOTO INVOEGEN








	Beschrijving onderdeel:
	Inkoopcompartiment
	Beschrijving onderdeel:
	Voedingscompartiment

	Fotonummer: 123232425
	Locatie: OV-kast 202
	Fotonummer: 123232425
	Locatie: OV-kast 202

	



FOTO INVOEGEN





	



FOTO INVOEGEN








[bookmark: _Toc98818836]Niet-geïnspecteerd onderdeel
Foto’s en onderbouwing van niet geïnspecteerde onderdelen, welke op voorhand wel meegenomen zouden worden. (Enkel van toepassing, indien een situatie ter plekke hiertoe leidt)

	Beschrijving onderdeel:
	Binnenwerk lichtmast 202-01-020

	Reden:
	Niet bereikbaar/niet te openen

	Fotonummer:
	123232425
	Locatie:
	OV-kast 202

	



FOTO INVOEGEN







[bookmark: _Toc98818837]Conclusie 
De geïnspecteerde installatie voldoet/ voldoet niet aan de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties zoals opgenomen in de NEN 1010/NEN 3140. 

De rapportage bevat, naast deze conclusie, een overzicht van afwijkingen die tijdens de inspectie zijn geconstateerd aan: 
· De vaste elektrische installatie;
· Elektrische uitrusting van een machine in een ruimte;
· Verplaatsbare elektrische apparatuur.

[bookmark: _Toc98818838]Checklist visuele inspectie
	Bij de visuele inspectie van een installatie volgens NEN 3140 is nagegaan of:

	Voldoet
	Ja 
	Nee 
	N.v.t.

	a)	De noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is.
	
	
	

	b)	De verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn.
	
	
	

	c)	De eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken.
	
	
	

	d)	er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn,
	
	
	

	e)	het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen,	zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de productnormen, installatienormen en 	leveranciersvoorschriften
	
	
	

	f)	De gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijn.
	
	
	

	g)	de verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen, inclusief 	vereffeningsleidingen, in orde zijn;
	
	
	

	h)	De juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld.
	
	
	

	i)	De veiligheidsketens in orde zijn.
	
	
	

	j)	De aanwezige meetinstrumenten, signaallampen en dergelijke functioneren.
	
	
	

	k) 	de elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen.
	
	
	



	Bij de eerste controle c.q. inspectie volgens NEN 1010 moet ten minste en voor zover van toepassing het volgende worden nagegaan:

	Voldoet
	Ja 
	Nee 
	N.v.t.

	a)   de gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok (zie hoofdstuk 41);
	
	
	

	b)   de aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en ter bescherming tegen thermische invloeden (zie hoofdstuk 42 en rubriek 527);
	
	
	

	c)   de keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom (zie hoofdstuk 43 en de rubriek 523);
	
	
	

	d)   de keuze, instelling, selectiviteit en coördinatie van beveiligings- en bewakingstoestellen (zie rubriek 536);
	
	
	

	e)   de keuze, locatie en installatie van geschikte overspanningsafleiders (SPD’s) waar gespecificeerd (zie rubriek 534);
	
	
	

	f)   de keuze, locatie en installatie van geschikte scheiders en schakelaars (zie rubriek 537);
	
	
	

	g)   de keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden en mechanische belasting (zie rubrieken 422, 512.2 en 522);
	
	
	

	h)   de aanduiding van nul- en beschermingsleidingen (zie 514.3);
	
	
	

	i) de verbinding van enkelpolige schakelaars met de faseleidingen; 
	
	
	

	j)   de aanwezigheid van schema's en tekeningen, waarschuwingsborden of vergelijkbare informatie (zie 514.5);
	
	
	

	k)   de aanduiding van stroomketens, beveiligingstoestellen tegen overstroom, schakelaars, aansluitklemmen en dergelijke (zie rubriek 514);
	
	
	

	l)   de deugdelijkheid van de aansluitingen van leidingen (zie rubriek 526);
	
	
	

	m)   de keuze en installatie van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende vereffeningsleidingen, en hun aansluitingen (zie hoofdstuk 54);
	
	
	

	n)   de bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud (zie de rubrieken 513 en 514);
	
	
	

	o)   de maatregelen tegen elektromagnetische verstoringen (zie rubriek 444);
	
	
	

	p)   de vereffening van aanraakbare vreemde geleidende delen (zie rubriek 411);
	
	
	

	q)   de keuze en installatie van de leidingsystemen (zie rubrieken 521 en 522).
	
	
	



	Bij de periodieke controle c.q. inspectie volgens NEN 1010 is ten minste en voor zover van toepassing het volgende nagegaan:

	voldoet
	Ja 
	Nee 
	N.v.t.

	a)   de veiligheid van personen en levende have tegen de gevolgen van elektrische schok en verbrandingen;
	
	
	

	b)   bescherming tegen beschadiging van eigendommen door brand en hitte als gevolg van een fout in een elektrische installatie;
	
	
	

	c)   bevestiging van de juiste dimensionering en instelling van beveiligingstoestellen vereist in hoofdstuk 41 en andere beveiligingstoestellen;
	
	
	

	d)   bevestiging van de juiste dimensionering en instelling van bewakingstoestellen;
	
	
	

	e)   bevestiging dat de installatie niet is beschadigd of aangetast ten koste van de veiligheid; en
	
	
	

	f)   de identificatie van defecten in de installatie en afwijkingen van de eisen van deze norm die aanleiding kunnen geven tot gevaar.
	
	
	



Opmerking:
Er is geen aanwezigheid van een bijzondere installatie of locatie geconstateerd en derhalve is er geen aparte checklist met alle speciale bepalingen aan de visuele inspectie toegevoegd in deze rapportage.

Ter informatie: Bijlage 4 – Geïnspecteerde onderdelen.


[bookmark: _Toc98818839]Gebreken bij visuele inspectie
	Code gebrek	
	G01-202-44-B

	Locatie:
	OV-kast 202
	Risico categorie
	B

	Omschrijving gebrek:
	

	Categorie gebrek:
	Beveiligingen
	Causaal verband met:
	G02-202-66-B

	Nummer:
	44
	Gecombineerd Risico cat.
	B

	Fotonummer:
	



FOTO INVOEGEN






	21155488
	



	Code gebrek
	G02-LM.202-66-B

	Locatie:
	LM 202-02-015
	Risico categorie:
	D

	Omschrijving gebrek:
	

	Categorie gebrek:
	Lichtmast
	Causaal verband met:
	G01-202-44-B

	Nummer gebrek:
	66
	Gecombineerd Risico cat.
	B

	Fotonummer:
	


FOTO INVOEGEN






	22564489
	


[bookmark: _Toc98818840]Checklist meting en beproeving
	[bookmark: _Hlk98502530]De volgende metingen en beproevingen NEN 1010 zijn uitgevoerd, waar relevant, en wel bij voorkeur in de gegeven volgorde:

	Voldoet
	Ja 
	Nee 
	N.v.t.

	a)   het ononderbroken zijn van geleiders (zie 6.4.3.2);
	
	
	

	b)   isolatieweerstand van de elektrische installatie (zie 6.4.3.3);
	
	
	

	c)   bescherming door SELV-ketens, PELV-ketens of elektrische scheiding (zie 6.4.3.4);
	
	
	

	d)   weerstand/impedantie van vloeren en wanden (zie 6.4.3.5);
	
	
	

	e)   polariteit (zie 6.4.3.6);
	
	
	

	f)   automatische uitschakeling van de voeding (zie 6.4.3.7);
	
	
	

	g)   aanvullende bescherming (zie 6.4.3.8);
	
	
	

	h)   verificatie van de fasevolgorde (zie 6.4.3.9);
	
	
	

	i)   functionele beproevingen (zie 6.4.3.10);
	
	
	

	j)   spanningsverlies (zie 6.4.3.11).
	
	
	


   
	   Bij de inspectie NEN 3140 door meting en beproeving van een elektrische installatie is nagegaan of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot:

	Voldoet
	Ja 
	Nee 
	N.v.t.

	a) de beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, en hun verbindingen, zie  5.101.5.3;
	
	
	

	b) de circuitimpedanties van de foutstroomketens, zie 5.101.5.4; 
	
	
	

	c) de aardverspreidingsweerstand van aardelektroden (het loshalen van de aardleiding kan leiden tot een gevaarlijke situatie), zie 5.101.5.6; 
	
	
	

	d) de isolatieweerstand van elk gedeelte van de elektrische installatie, zie 5.101.5.7; 
	
	
	

	e) de veilige scheiding van stroomketens, zie 5.101.5.8; 
	
	
	

	f) de goede werking van aardlekbeveiligingen, zie 5.101.5.9; 
	
	
	

	g) de goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom, zie 5.101.5.10; 
	
	
	

	h) de goede werking van de veiligheidsketens, zie 5.101.5.11; 
	
	
	

	i) de goede werking van veiligheidssignaleringen; 
	
	
	

	j) de deugdelijkheid van de verbindingen, zie 5.101.5.12. 
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[bookmark: _Toc98818842]Meetstaat per kast
	Objectgegevens

	Objectnaam:
	OV-kast 202
	Soort installatie:
	Openbare verlichting
	Jaar van aanleg:
	2021
	Locatie Object:
	Buitenruimte

	Locatie: 
	Boterdorpseweg
	Adres:
	Noorderparklaan
	Plaats:
	Bergschenhoek
	Type Objecten:
	Verdeelkast + lichtmasten

	Bijzonderheden:
	Geen

	Meetgegevens 

	Inkoopgegevens
	Spanning
	Metergegevens
	Voedingskabel 
	Doorsnede aders
	Hoofdschakelaar
	Afsch.. Graad

	Aantal fasen
	Beveiligings-type
	Karak-teristiek
	Waarde
	Nom.
	Freq. (Hz)
	Type meter 
	Meter-nr.
	Dag (II) 
	Nacht (I)
	Teruglev.
	Type
	Aders

	L
	N
	PE
	In
	kortsl. 
vastheid
	IP

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Spanning (230V)
	Spanning (400V)
	Spanning (0V)

	Draaiveld
	Werking
Veiligheids-keten

	L1-N
	L2-N 
	L3-N
	L1-PE
	L2-PE
	L3-PE
	L1-L2
	L2-L3
	L1-L3
	PE-N

	Links of rechts
	Functioneel

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Algemeen
	Circuitimpendatie (L-PE)
	Netimpendantie (L-N)

	Stroom (A)
	RE ohm)
	L1
	L2
	L3
	L1
	L2
	L3

	L1
	L2
	L3
	N
	PE
	ZC
	Ik (A)
	ZC
	Ik (A)
	ZC
	Ik (A)
	Zi
	Ik (A)
	Zi
	Ik (A)
	Zi
	Ik (A)

	
	
	
	
	
	0,262
	862,21374
	0,267
	846,067416
	0,264
	855,6818
	0,226
	1000
	0,173
	1306,358
	0,232
	974,1379

	

	Groep 
	Kabel
	Beveiliging normaal
	Werking Testknop
aardlek
	Type ALS
	Inschakel-stroom
	Inschakel-tijd
	Isolatieweerstand (Mohm , minimaal 1000xIn)
	Zc
	Zi
	Opmerking/ omschrijving groep

	nr
	Type
	Doorsnede (mm2)
	Type 
	In
	kar.
	Ja/ Nee
	In (mA)
	Type
	mA
	ms
	L1-N
	L2-N 
	L3-N
	L1-PE
	L2-PE
	L3-PE
	L1-L2
	L2-L3
	L1-L3
	PE-N
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stuurstroom
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Service
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc98818843]Meetrapport aardelektrode 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[image: ]Meetrapport aardelektrode
	Contactgegevens uitvoerend bedrijf

	 

	 
	Projectnaam:
	Noorderparklaan
	Projectnummer:
	1254548
	Naam bedrijf:
	Aarding B.V.
	Logo Bedrijf


	 

	 
	Opdrachtgever:
	Gem. Lansingerland
	Adres:
	Tobias Asserlaan 1
	Adres:
	Elektrodestraat 3
	
	 

	 
	Contactpersoon:
	I.Solatie
	Postcode en plaats:
	2665 GT Bergschenhoek
	Postcode en plaats:
	1234 AB PENHAVEN
	
	 

	 
	Functie:
	IV-er
	Telefoonnummer:
	06 1234 5678
	Telefoonnr.:
	0123-456 789
	
	 

	 
	 

	Kastnaam/
Lichtmastnummer:
	Meters :
	 

	 
	
	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	33
	36
	39
	42
	45
	48
	

	 
	Elektrode 1 
	OV-kast 235
	 5,87
	 3,45
	2,67 
	1,32 
	1,08 
	0,94 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Elektrode 2
	LM 235-01-017
	 5,62
	 2,85
	1,35 
	1,18 
	1,02 
	0,85 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Elektrode 3
	LM 235-01-033
	 4,67
	3,25 
	2,35 
	1,25 
	1,06
	0,89 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Elektrode 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	Aardverspreidingsweerstand:
	0.94
	Ω

	Uitvoerder:
	A.Ardpen
	Meetwaarde aangegeven in kast:
	Ja/Nee
	 

	 
	Aantal staven van 3m:
	6
	á Cu 25 mm2
	Uitvoerdatum:
	15-02-2022
	Calibratiedatum:
	20-01-2022
	 

	 
	Meetapparatuur:

	Profitest EW2
	Serienummer:
	AW-ERP_12526
	Certificaatnummer:

	1551568781
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




[bookmark: _Toc98818844]Checklist functionele testen
	Type Installatie: Openbare verlichting
	Werking voldoende

	Onderwerp gecontroleerd:
	Ja 
	Nee 
	N.v.t.

	· Werking armaturen
	
	
	

	· Werking dimregime
	
	
	

	· Werking astroklok
	
	
	

	· Testknop aardlekautomaat
	
	
	

	· Hoofdschakelaar
	
	
	

	· Groepen schakelaar
	
	
	

	· Automaten
	
	
	

	· Service WCD
	
	
	

	· Kastverlichting
	
	
	

	· Deurschakelaar
	
	
	


[bookmark: _Toc98818845]Geïnspecteerde correcte onderdelen bij thermografische inspectie
	Fotocode:	
	T01-202-G
	Locatie:
	OV-kast 202

	Fotonummer:
	



FOTO INVOEGEN







[bookmark: _Toc98818846]Geïnspecteerde niet-correcte onderdelen bij thermografische inspectie
	Fotocode:	
	T01-202-B

	Locatie:
	OV-kast 202
	Aanvullend onderzoek noodzakelijk?
	Ja/Nee

	Omschrijving gebrek:
	Niet van toepassing

	Fotonummer:
	



FOTO INVOEGEN






	21155488
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[bookmark: _Toc98818847]Uitkomst conditiemeting Lichtmast
	
	Straat
	Agaat
	Plaats: 
	Bergschenhoek
	Aangesloten op:
	OV-kast 202, groep 2
	Eigenaar voedingsnet:
	Stedin Netbeheer B.V.

	
	Lichtmastnummer
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	Opmerkingen:

	01
	Conditie lichtmast
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	Vervuiling
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	Beschadigingen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	Beplakking/Graffiti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	Bereikbaarheid lichtmast
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06
	conditie rechtstand lichtmast
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	Conditie lichtmastnummer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08
	Conditie positie lichtmastnummer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09
	Conditie coating
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Conditie maaiveldbescherming
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Conditie lichtmastluik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Conditie sluiting mastluik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Conditie armatuur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Conditie bevestiging armatuur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Conditie projectering armatuur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Conditie lichtvenster
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Conditie sluiting armatuur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Conditie lichtbron armatuur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Conditie kap armatuur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Conditie object 1 aan mast
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Conditie montage object 1 aan mast
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Conditie Binnenkant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Vervuiling Binnenkant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Conditie mastvulling
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Conditie kabels
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Conditie trekontlasting kabels
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Conditie aansluiting kabels
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Conditie codering kabels
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Conditie afwerking kabels
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Conditie snoeren
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Conditie trekontlasting snoer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Conditie aansluiting snoer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Conditie codering snoeren
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Conditie afwerking snoer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Conditie aarding
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Conditie aansluiting aarding
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Conditie afwerking aarding
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Conditie codering aarding
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Conditie lichtmastkast
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Conditie vervuiling lichtmastkast
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Conditie montage lichtmastkast
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Conditie beveiliging armatuur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Conditie afscherming lichtmastkast
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Algemene opmerkingen:

	

	

	

	



	Foto’s constateringen

	LM 202-03-001/ 02
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Gegevens Melder
Naam melder: ______________________________	Bedrijfsnaam: ______________________________

Functie:____________________________________	Contactpersoon:_____________________________

Telefoonnummer: ___________________________	Telefoonnummer:____________________________

Ontvanger van de melding
Naam ontvanger: ____________________________	Bedrijfsnaam: ______________________________

Functie:____________________________________	Contactpersoon:_____________________________

Telefoonnummer: ___________________________	Telefoonnummer:____________________________

Geïnspecteerd object

Bedrijfsnaam: ______________________________	Gebouw/object:_____________________________

Adres:_____________________________________	Plaats/kern:________________________________

Contactpersoon:_____________________________	Telefoonnummer:____________________________

Constatering
Geef een korte eenduidig en complete omschrijving van het gebrek:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Locatie van het gebrek

______________________________________________________________________________________

Direct uitgevoerde maatregelen 
Welke maatregelen zijn er getroffen/uitgevoerd om direct gevaar af te wenden (altijd invullen):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Ondertekening
Datum van Ondertekening:				Datum van Ondertekening:

____________________________________               	_________________________________________

Handtekening melder:					 Handtekening melder:




____________________________________	           	_________________________________________
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Gegevens Melder
Naam melder: __________________________	Bedrijfsnaam: ______________________________

Functie:_______________________________	Contactpersoon:_____________________________

Telefoonnummer: _______________________	Telefoonnummer:____________________________

Ontvanger van de melding
Naam ontvanger: _______________________	Bedrijfsnaam: ______________________________

Functie:_______________________________	Contactpersoon:_____________________________

Telefoonnummer: _______________________	Telefoonnummer:____________________________

Geïnspecteerd object

Bedrijfsnaam: __________________________	Gebouw/object:_____________________________

Adres:_________________________________	Plaats/kern:________________________________

Contactpersoon:_________________________	Telefoonnummer:____________________________

Constatering
Geef een korte eenduidig en complete omschrijving van het gebrek:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Locatie van het gebrek

______________________________________________________________________________________
Advies uit te voeren maatregelen 

Welke maatregelen dienen er getroffen/uitgevoerd  te worden (altijd invullen):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Ondertekening
Datum van Ondertekening:				Datum van Ondertekening:

___________________________________		________________________________________

Handtekening melder:					 Handtekening melder:



___________________________________		________________________________________
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Bij de inventarisatie van de Voedingskasten incl. inkooppunten worden de volgende onderdelen beoordeeld:
Binnen- en buitenkant kast;
Interne bekabeling; 
Trekontlasting;
Kabels;
Korrels; 
Beschadigingen;
Aansluitingen;
Doorvoeren;
Afschermingen;
Zekeringen/automaten;
Instellingen;
Aarding; 
Aardelektrode;
Inkoop- en bemetering; 
Besturing/meet- en regelgedeelte;
Kastapparatuur;
Stabiliteit van de kast;
Bereik- en onderhoudbaarheid van de kasten.

Bij de inventarisatie van de meet- en regelkasten incl. verkeersregeltoestellen en frequentieregelaars dienen de volgende onderdelen te worden beoordeeld:
Binnen- en buitenkant kast;
Interne bekabeling; 
Trekontlasting;
Kabels;
Doorvoeren;
Korrels; 
Beschadigingen;
Aansluitingen;
Zekeringen/automaten;
Aarding; 
Aardelektrode;
Afschermingen;
Inkoop- en bemetering;
Besturing/meet- en regelgedeelte;
Instellingen;
Kastapparatuur;
Stabiliteit van de kast;
Bereik- en onderhoudbaarheid van de kasten.

Bij de inventarisatie van de Lichtmasten incl. armaturen dienen dienen de volgende onderdelen te worden beoordeeld:
Armaturen;
Lichtvensters en lampen;
Interne bekabeling lichtmast;
Beschadigingen;
Luiken; 
Kabels;
Trekgoten;
Doorvoeren;
Lichtmast aansluitkast;
Aansluitingen;
Trekontlasting;
Zekeringen;
Aarding lichtmasten;
Aardelektrode;
Binnen- en buitenkant lichtmasten; 
Stabiliteit van de mast;
Bereik- en onderhoudbaarheid van de lichtmasten.

Bij de inventarisatie van de Portalen en (zweep-)masten incl. verkeerslantaarns dienen de volgende onderdelen te worden beoordeeld:
Armaturen:
Verkeerslantaarns; 
Lichtvensters en lampen;
Interne bekabeling masten en portalen;
Drukknoppen;
Beschadigingen;
Aansluitkast masten en portalen;
Aansluitingen;
Trekontlasting;
Kabels;
Zekeringen;
Trekgoten;
Luiken;
Doorvoeren;
Aarding masten en portalen;
Aardelektrode;
Binnen- en buitenkant masten; 
Stabiliteit van de masten en portalen;
Bereik- en onderhoudbaarheid van de masten.

Bij de inventarisatie van de Pollers dienen de volgende onderdelen te worden beoordeeld:
Armaturen;
Verkeerslantaarns; 
Lichtvensters en -lampen;
Interne bekabeling kasten, masten en portalen;
Aansluitkast masten en pollers;
Aarding kasten, masten en pollers;
Aardelektrode;
Binnen- en buitenkant masten, kasten en pollers. 
Trekontlasting;
Korrels; 
Beschadigingen;
Afschermingen;
Aansluitingen;
Kabels;
Trekgoten;
Luiken;
Doorvoeren;
Zekeringen/automaten;
Instellingen; 
Inkoop- en bemetering;
Besturing/meet- en regelgedeelte;
Kastapparatuur;
Stabiliteit van de kast, masten en pollers;
Bereik- en onderhoudbaarheid van de kasten, masten en pollers.

Bij de inventarisatie van de pompputten dienen de volgende onderdelen te worden beoordeeld:
Aansluitingen;
Doorvoeren;
Veiligheids- en onderhoudsvoorzieningen;
Interne bekabeling; 
Kabels;
Pompen;
Pompbeveiligingen;
Aarding; 
Aardelektrode;
Meet- en regelappartuur;
Bereik- en onderhoudbaarheid van de pompputten


Bij de inventarisatie van de Algemene elektrotechnische objecten dienen de volgende onderdelen te worden beoordeeld:
Interne bekabeling;
Aansluitkasten;
Aarding;
Aardelektrode;
Binnen- en buitenkant van de objecten.
Veiligheids- en onderhoudsvoorzieningen;
Pompen
Pompbeveiligingen;
Kabels;
Trekgoten;
Luiken;
Doorvoeren;
Trekontlasting;
Korrels; 
Beschadigingen;
Afschermingen;
Aansluitingen;
Zekeringen/automaten;
Instellingen; 
Inkoop- en bemetering;
Besturing/meet- en regelgedeelte;
Meet en regelapparatuur;
Stabiliteit van de objecten;
Bereik- en onderhoudbaarheid van de objecten.
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