

Projectnummer 

Opvoergemaal H. Kupers

Ontwerpgegevens 	
Gemaal capaciteit		:	9,5 m3/sec. (570 m3/min)
Pomp capaciteit		:	4,75 m3/sec. (285 m3/min)
Pompselectie, 		:	pomptype visvriendelijk
Aantal pompen		:	2
Gewenst regelbereik		: regelbaar tussen …. en 100% 
Inslagpeil pomp 		:	5 cm boven ingesteld streef peil
Uitslagpeil pomp		:	10 cm onder ingesteld streef peil

Hstat	(Max peil boezem - WP polder)		:	(3,60+) - (0,53+) = 3,07 mWk
Hstat	(WP boezem - WP polder)		:	(3,40+) - (0,53+) = 2.87 mWk
Hstat	(ZP boezem - ZP polder)		: (3,50+) - (0,60+) = 2,90 mWk		
H man.		:	te berekenen door fabrikant 

Pompcapaciteit te halen bij het maximum peil boezem en het winterpeil polder

[bookmark: _Hlk183418235]Waterpeilen aanstroomzijde (de zogenaamde polderpeilen bij een afvoergemaal)
Maximaal peil	:	1.50+ m NAP = MHW, dan pompt gemaal niet
Zomerpeil 	:	ZP = 0,60+ m NAP
Winterpeil	:	WP = 0,53+ m NAP
Laagste peil	:	0,20- m NAP *)

*) Tijdens het spuien en rekening houdend met toekomstige streefpeilverlagingen op de boezen richting 2080

Waterpeilen uitstroomzijde (de zogenaamde boezempeilen bij een afvoergemaal)
Maximaal	:	3,60+ m NAP
Zomerpeil	:	ZP = 3,50+  m NAP
Winterpeil	:	WP = 3,40+ m NAP
Laagste peil	:	3,30+ m NAP



