## Blad1
Objectcode | Locatiecategorie | Naam | Adres | Plaats | Ruimte | NL/SfB2 | Hoofdgroep | NL/SfB (4-cijfer) | Element | Hoeveelheid | eenheid | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Conditie | Omschrijving2 | Assetnummer | Optionele uitname | RPN | Instandhoudingsniveau | Onderhoudsstrategie | Asset clustering | Beschikbaarheid | Tijd tot veiligstellen | Functioneel herstel | Definitief herstel | Onderhoudskaders
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.13 | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 3498.3 | BVO | 2017 | Siemens | Cerberus FC721 | 2 | - 5x HBM - 3 GRP - 24x SW - 6x SW + FL | 165 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 3469 | BVO | 2021 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 166 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 1992 | Onbekend | Onbekend | 4 | Ventilatoren Hal H | 623 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.09 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2016 | Schneider electric | PowerLogic PM5100 | 1 | HKL25 Bouwjaar geschat Automaat 800 Amp. t.b.v. Spanningsrail. | 624 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.020 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji | RSG07LUCA | 4 | Binnenunit | 749 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak laag | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji | AOHG07LUC | 4 | Buitenunit | 750 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.21 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2018 | Haier | AS25TABHRA | 2 | Binnenunit | 751 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2018 | Haier | 1U25BEFFRA | 2 | Buitenunit | 752 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.0.17a | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | AS09BS4HRA | 2 | Binnenunit | 753 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.0.17 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | AS09BS4HRA | 2 | Binnenunit | 754 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.0.18 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | AS09BS4HRA | 2 | Binnenunit | 755 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.0.19 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | AS09BS4HRA | 2 | Binnenunit | 756 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | 1UO9BS3ERA | 2 | Buitenunit | 757 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.12 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | FCQG50FVEB-FCQB50FVE | 2 | Binnenunit | 758 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak hoog | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | 3MXS68G3C1B2 | 2 | Buitenunit | 759 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Kantine | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | FCQG125FVEB | 2 | Binnenunit | 760 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak hoog | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | RZQSG125L8Y1B | 2 | Buitenunit | 761 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | SUZ-M71VA | 1 | Hangend rechter zijgevel | 762 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Holec | Halyester | 1 | Powerpoint zonder naam; Bouwjaar geschat | 1328 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Holec | Halyester | 1 | Kast G-A; Bouwjaar geschat. Kast bevindt zicht boven kast G. | 1329 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Holec | Halyester | 1 | Powerpoint M1; Bouwjaar geschat | 1330 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Bals | Onbekend | 1 | Powerpoint P7; Bouwjaar geschat | 1331 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Bals | Onbekend | 1 | Powerpoint P6; Bouwjaar geschat | 1332 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Bals | Onbekend | 1 | Powerpoint P5; Bouwjaar geschat | 1333 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Bals | Onbekend | 1 | Powerpoint P4; Bouwjaar geschat | 1334 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Bals | Onbekend | 1 | Powerpoint P3; Bouwjaar geschat | 1335 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Bals | Onbekend | 1 | Powerpoint P2; Bouwjaar geschat | 1336 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Bals | Onbekend | 1 | Powerpoint P1; Bouwjaar geschat | 1337 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Bals | Onbekend | 1 | Powerpoint G-K1; Bouwjaar geschat | 1338 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Onbekend | Onbekend | 1 | Powerpoint zonder naam; Bouwjaar geschat | 1339 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Onbekend | Onbekend | 1 | Powerpoint G-K2; Bouwjaar geschat | 1340 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2019 | Onbekend | Onbekend | 1 | Powerpoint P8; Bouwjaar geschat | 1341 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 2018 | Lindeman | Halyester | 1 | F-B Hoofdschakelaar uit 1992 | 1342 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 1992 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast J Vent. Lasserij | 1343 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 1992 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast E Kracht | 1344 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Keuken | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 1992 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast E-B | 1345 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen | 1 |  | 1992 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast D Licht | 1346 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 1992 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast G | 1347 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 36 - 40 groepen | 1 |  | 1992 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast F | 1348 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 6 |  | 2010 | Holland Heating | H-CDA 245 | 4 | Omschrijving: Bouwjaar geschat ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 1,85/0,37 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1752 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 5 |  | 2010 | ILG | L-CRF-165 | 4 | Omschrijving: Bouwjaar geschat ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 0,17 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1753 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 5 |  | 2020 | Divers | divers | 4 | Omschrijving: Bouwjaar geschat; Typeplaatjes onleesbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 (geschat) ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1754 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Kantine | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2009 | Rittal |  | 4 | In de deur van de patchkast | 1760 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1750 - 2500 m3/h | 1 |  | 2011 | J.E. StorkAir | WHR DA 9250 BR kops | 4 | Balansventilatie: Ja ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroomwisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE3 ¦ Vermogen motor in kW: 0,920 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1761 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK WW 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2016 | Zehnder | CAXL4400-R-2800 | 2 | Balansventilatie: LBK met warmteterugwinning ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Warmtewiel ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE3 ¦ Vermogen motor in kW: 2,804 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N,V,T, | 1762 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 1992 | Onbekend | Onbekend | 3 | G-K06 | 2004 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 1992 | Webeasy | server-8000 | 4 | RK01 Bouwjaar geschat | 2005 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2019 | Webeasy |  | 1 | RK-1 | 2006 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 21 |  | 2022 |  |  | 1 | LED | 2091 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, noodverlichting (decentraal) | 2 |  | 2016 |  |  | 2 | Bouwjaar geschat | 2146 | x | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 3498.3 | BVO | 2023 |  |  | 1 | LED verlichting | 2247 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 3498.3 | BVO | 1992 |  |  | 4 | Bouwjaar geschat | 2248 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 21 |  | 2024 | Van Lien | Aqualux AQL | 1 | LED verlichting | 2400 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.09 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2016 | Hager | Onbekend | 1 | B1 Kantine; Bouwjaar geschat | 2452 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2018 | Lindeman | Halyester | 1 | Ventilatoren Hal H | 2453 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.14 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2016 | Hager | Onbekend | 1 | Kast C Verlichting In gang, bij deur naar ruimte A0.15 Sanitaire ruimte. | 2454 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.09 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 1992 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast B Verlichting | 2455 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 780 | BVO | 1992 |  |  | 2 | Bouwjaar geschat | 2604 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 2 |  | 2019 | Flamco | 18/1 | 1 |  | 2670 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 300-400 l | 2 |  | 2016 | Flamco | 300/1,0 | 2 |  | 2671 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 2 |  | 2019 | Siemens | SAS61 | 1 |  | 2672 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Lucht- en vuilafscheider | 2 |  | 2019 | Spirotrap | BE100F | 1 |  | 2673 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 2019 | Siemens | SAX61 | 1 |  | 2695 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2009 | Wilo | Star Z25/2 | 4 |  | 2696 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40, toerengeregeld | 1 |  | 2019 | Biral | ModulA 40-10 220 RED | 1 |  | 2697 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50, toerengeregeld | 1 |  | 2017 | Biral | ModulA 50-6 240 RED | 2 |  | 2698 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50, toerengeregeld | 1 |  | 2019 | Biral | ModulA 50-6 240 RED | 1 |  | 2699 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65, toerengeregeld | 1 |  | 2018 | Biral | ModulA 65-12 340 RED | 2 |  | 2700 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65, toerengeregeld | 1 |  | 2019 | Biral | ModulA 65-8 340 RED | 1 |  | 2701 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 800 - 1000 KW | 1 |  | 2019 | Remeha | Gas 610 ECO PRO-860 | 1 |  | 2897 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.06 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Inventum | Q-Line | 2 | Bouwjaar geschat | 3063 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch | 1 |  | 2016 | Stiebel Eltron | SHO AC 600 | 2 | Bouwjaar geschat | 3064 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 7250 | BVO | 2020 | Siemens | Cerberus FC726 | 1 |  | 163 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 5900 | BVO | 1985 | Mulhuysen |  | 4 | Bouwjaar geschat | 164 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 15 | 65 | Beveiliging | 65.13.50 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch | 1 |  | 1998 |  |  | 2 |  | 427 | x | 144 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie (pompen wel per stuk) | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.36 - jaarlijks CCV-inspectiecertificaat (VBB); onderhoud conform NEN-EN 12845/NEN-EN 15004 en CCV TB 80-2025; grondslag en uitgangspunten vastleggen in het UPD; droge blusleiding 5-jaarlijkse test (art. 6.34).
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.14 | Centrale noodverlichtingsunit incl. bekabeling | 1 |  | 2017 | ABB | ViaFlex | 2 |  | 634 | x | 36 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - noodverlichting functioneel houden (15 s / 60 min); jaarlijkse autonomietest en maandelijkse functietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 (norm, geen wetstermijn);
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2021 | Siemens | ALPHA | 1 | HKL.De hoofdverdeelinrichting bestaat uit: - 1 st. 1250A hoofdschakelaar - 16 st. 160A meszekeringhouders; 48 st. 160A meszekeringhouders - 2 st. Siemens kWh-meters | 635 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Stalling | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji | ROG09KGCA | 2 | Buitenunit | 816 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji | AOHG14LALL | 3 | Buitenunit | 817 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2018 | Fujji | ROG18KBTB | 2 | Buitenunit | 818 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2018 | Fujji | ROG18LBCB | 3 | Buitenunit | 819 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 7 | 55 | Koudeopwekking | 55.13 | Computair | 1 |  | 2014 | Western Airconditioning | Datatech+ OEDA XS 16.1 HH | 3 |  | 820 |  | 36 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Luchtgekoelde condensors < 40 kW | 1 |  | 2014 | Refrion | NHNM1145.4 | 3 |  | 821 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji | RCG18KVLA | 2 | Binnenunit RCG18KVLA Gevel nabij Sprinklerruimte | 903 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji | RSG09KGTB | 3 | Binnenunit RSG09KGTB (1/3) | 904 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji | RSG09KGTB | 3 | Binnenunit RSG09KGTB (2/3) | 905 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji | RSG09KGTB | 3 | Binnenunit RSG09KGTB (3/3) | 906 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2018 | Fujji | RSG-18KM | 2 | Binnenunit RSG-18KM (1/2) | 907 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2018 | Fujji | RSG-18KM | 2 | Binnenunit RSG-18KM (2/2) | 908 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2018 | Fujji | RSG-18KM | 2 | Binnenunit RSG-18KM | 909 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 15 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 2 |  | 2018 | Schultze | RiRo A 1000 E | 1 | Bouwjaar geschat | 1313 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 15 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1985 | Eaton | Halyester | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, M: 1x Hoofdschakelaar 6x Lichtgroep, GG zekeringhouder (4x 16A en 2x reserve) 5x Krachtgroep, GG zekeringhouder (1x 63A en 4x reserve) (Bouwjaar geschat) | 1407 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Stallingshal | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1985 | Eaton | Halyester | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, Z: 1x Hoofdschakelaar 7x Krachtgroep, GG zekeringhouder (2x ..A en 5x reserve) (Bouwjaar geschat) | 1408 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 28 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Eaton | Halyester | 2 | Schakel- en verdeelnrichting Q 3 groepen Bouwjaar betreft een aanname. | 1409 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2018 | Eaton | Halyester | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, Z - 3: 1x Hoofdschakelaar 63A 3x Lichtgroep, GG zekeringhouder (2x 16A en 1x reserve) 2x Krachtroep, GG zekeringhouder (1x 16A en 1x reserve) (Bouwjaar geschat) | 1410 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Stallingshal | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2018 | Eaton | Halyester | 1 | Schakel-en verdeelinrichting, Z - 2: 1x Hoofdschakelaar 5x Krachtgroep, automaat 1x Lichtgroep, aardlekautomaat (Bouwjaar geschat) | 1411 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 7 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2013 | Merlin Gerin |  | 3 | Schakel- en verdeelinrichting, B - 1: 1x Hoofdschakelaar 40A 3x Aardlekautomaat B16/30mA 1x Automaat B16 1x Automaat C20 2x Automaat C16 1x Aardlekschakelaar 40A/30mA 1x Krachtautomaat C25 (Bouwjaar geschat) | 1412 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2000 | Onbekend |  | 3 | Schakel- en verdeelinrichting, B - 1 / Gr.2: | 1413 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 14 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 2018 | Eaton | Halyester | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, D: 1x Hoofdschakelaar 9x Lichtgroep, GG zekeringhouder (8x 16A en 1x reserve) 3x Krachtgroep, GG zekeringhouder (3x 16A) (Bouwjaar geschat) | 1414 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Stallingshal | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 1985 | Eaton | Halyester | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, J: 1x Hoofdschakelaar 14x Krachtgroep, GG zekeringhouder (Bouwjaar geschat) | 1415 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 14 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 1985 | Eaton | Halyester | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, C: 1x Hoofdschakelaar 15x Krachtgroep, GG zekeringhouder (Bouwjaar geschat) | 1416 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 28 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 1985 | Eaton | Halyester | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, H - 2: 1x Hoofdschakelaar 12x Krachtgroep, GG zekeringhouder 6x Lichtgroep, GG zekeringhouder (Bouwjaar geschat) | 1417 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 5 |  | 1996 | Holland heating | H-CDA 245 | 4 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 1,85/0,37 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1808 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak/Gevel | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 2 |  | 2017 | Onbekend | Onbekend | 2 |  | 1810 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 2 |  | 1990 | Diversen |  | 4 | Omschrijving: Bouwjaar geschat ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1811 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 2 |  | 2008 |  |  | 4 | Wasstraat | 1812 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Wasstraat | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn elektrisch | 2 |  | 2008 |  |  | 2 | Wasstraat | 1813 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 28 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 1995 |  |  | 4 | Bouwjaar geschat. | 1816 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2022 | Systemair | DVS 450E6 Sileo+REV5/5 | 1 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE4 ¦ Vermogen motor in kW: 0,757 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1817 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2014 | Zehnder | MX 110 + WS | 3 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 0,180 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1818 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Pijpdakventilator | 1 |  | 1996 | Onbekend | Onbekend | 4 |  | 1819 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Pijpdakventilator | 1 |  | 2000 | Onbekend | Onbekend | 4 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): Onbekend | 1820 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Wasstraat | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | Ventilatiekanalen | 1 |  | 0 |  |  | 4 |  | 1821 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Spuitcabine | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK PW 6 - 10 m3/s | 1 |  | 2017 | Elpo | MA-4-MAX | 1 | Omschrijving: LBK spuitcabine inclusief kanaal(gas)brander 175 kW ¦ Balansventilatie: LBK met warmteterugwinning ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroomwisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE3 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): Onbekend " | 1822 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Wasstraat | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling 3 - 6 m3/s | 1 |  | 2008 | Onbekend | Onbekend | 4 | Omschrijving: afzuig tankwasstraat ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): Onbekend | 1823 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2018 | Aqualectra | 10189-P2 | 1 | Regelkast RK01 | 2032 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 14 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2004 | Onbekend | Onbekend | 4 | Regelkast C - K5 (RK2) | 2033 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 12 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2004 | Onbekend | Onbekend | 4 | Regelkast D - K1 (Bouwjaar geschat) | 2034 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Wasstraat | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2008 | Onbekend | Onbekend | 4 | Regelkast D - K2 (Bouwjaar geschat) | 2035 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 28 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 1995 | Colt |  | 3 | Regelkast verwarming (menggroep/verdeler). Bouwjaar geschat | 2036 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 30 |  | 2021 |  |  | 1 | LED Bouwjaar geschat | 2084 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 7250 | BVO | 2023 | Macbright | Aqua-LED ECO 1500W 6500 840 IP65 PC | 1 | Lichtbron LED verlichting en senor EasyAir SNH210 MC. Zie mutatieformulier G.106693.1007 - Mutatieformulier Oprognose GVB V1 | 2243 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 7250 | BVO | 2005 |  |  | 2 | Bouwjaar geschat | 2244 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 100 |  | 2023 | Van Lien | Diverse | 2 | 96 stuks - LIEN EVA-CLO-X/FLX 2 stuks - LIEN EVAGO 2W OPB LTA-CLO/FLX 2 stuks - TA 725/HF/LED/FLX Zie mutatieformulier G.106693.1002 - Mutatieformulier Oprognose GVB V | 2361 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 28 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1985 | Eaton | Halyester | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, H - 12 | 2511 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Stallingshal | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1985 | Onbekend | Onbekend | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, M - 1: 1x Hoofdschakelaar 8x lichtgroep, GG zekeringhouder (8x 16A) (Bouwjaar geschat) | 2512 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 18 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2018 | Legrand | Plexo (8 modules) | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, C - 7: - 1x Hoofdschakelaar - 3x Automaat B16 (Bouwjaar geschat) | 2513 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Stallingshal | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2018 | Eaton | Halyester | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, F: 1x Hoofdschakelaar 21x Lichtgroep, automaat (Bouwjaar geschat) | 2514 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 14 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 1 |  | 1985 | Eaton | Halyester | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, B: 1x Hoofdschakelaar 30x Lichtgroep, GG zekeringhouder (Bouwjaar geschat) | 2515 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 1000 | BVO | 1985 | Dura | Onbekend | 3 |  | 2602 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 4 |  | 2018 | Siemens | SAS61.03 | 2 |  | 2652 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 3 |  | 2018 | Biral | ModulA 32-8 180 RED | 2 |  | 2661 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 140-200 l | 2 |  | 2016 | Flamco | Flexcon 140/0.5 | 2 |  | 2683 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Leidingen algemeen | 1 |  | 2010 | - | - | 2 | Bouwjaar geschat | 2747 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 2018 | Siemens | SAL81 | 2 |  | 2748 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2018 | Biral | ModulA 25-6 180 RED | 2 |  | 2749 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 2018 | Biral | Modula 65-8 270 RED | 2 |  | 2750 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 28 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather | 7 |  | 1985 | J.E. StorkAir | Onbekend | 4 | Novilatoren. Bouwjaar geschat. | 2890 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 28 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 1 |  | 1995 | GIA | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 2911 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 25 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2008 | Daalderop | 07.02.26.631 | 4 |  | 3100 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 12 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 80-150 l | 1 |  | 2018 | Stiebel Eltron | SH150 S | 2 |  | 3101 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12014 | Remise stalling | Busgarage Noord terrein | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 1 |  | 2023 | EVBOX | - | 1 |  | GVB-14-LI-001 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014 | Remise stalling | Busgarage Noord terrein | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 14 |  | 2024 | - | - | 2 |  | 2095 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014 | Remise stalling | Busgarage Noord terrein | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 11 |  | 2010 |  |  | 1 | Verlichting overkapping. Bouwjaar geschat. Onduidelijk of het LED betreft, opgenomen als vervangen voor LED. | 2105 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014 | Remise stalling | Busgarage Noord terrein | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Terrein | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2012 |  |  | 1 | Kast L -5x 1-fase groepen; -3x 2-fase groepen t.b.v. schuifhek en laadunit; -schemerschakeling. Bouwjaar betreft een aanname. Bij de toegangspoort. | 2516 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014 | Remise stalling | Busgarage Noord terrein | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Terrein | 63 | Verlichting | 63.11 | Powerpoint Terrein | 1 |  | 2010 | Mennekes | AMAXX | 2 | Powerpoint Terrein -2x 2-fase groep -1x 3-fase groep Bouwjaar betreft een aanname. Bij bandenopslag zijkant werkplaats, tegen het hek. | 2517 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI + SMC (Ontruimingsinstallatie + Sprinkler Meld Centrale) | 1963 | BVO | 2019 | Siemens | FC726 | 2 |  | 171 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.13.50 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch | 1 |  | 1996 | - | - | 2 | Pomp bevindt zich in Tankwasstraat | 431 | x | 144 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie (pompen wel per stuk) | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.36 - jaarlijks CCV-inspectiecertificaat (VBB); onderhoud conform NEN-EN 12845/NEN-EN 15004 en CCV TB 80-2025; grondslag en uitgangspunten vastleggen in het UPD; droge blusleiding 5-jaarlijkse test (art. 6.34).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 1 | BVO | 2010 |  |  | 2 |  | 432 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie paneel, lokaal uitleespaneel | 1 |  | 2020 | Siemens | FT-2011 | 1 |  | 484 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie paneel, synoptisch | 1 |  | 2020 | SMC | - | 1 |  | 486 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 7a | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 1996 | Weber | US-Unipart | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, HVK: 1x Hoofdschakelaar Kracht 30x Krachtgroep, GG zekeringhouder 1x Hoofdschakelaar Licht 44x Lichtgroep, automaat | 636 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2017 | Haier | 1U12BS3ERA | 2 | Buitenunit Koudemiddel: R410A;1.0 KG | 822 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ROG14KBTB | 1 | Buitenunit - Koudemiddel: R32;1.25 KG | 823 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | FDC100VSA-W | 1 |  | 824 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2017 | Haier | Haier AS12BS4HRA | 2 | Binnenunit Haier AS12BS4HRA (1/1) | 910 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | RCG-14KVLA | 1 | Binnenunit RCG-14KVLA (1/2) | 911 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | RCG-14KVLA | 1 | Binnenunit RCG-14KVLA (2/2) | 912 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Gevel | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 8 |  | 1996 | Rosenberg | EQ 300-4 | 4 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 0,096 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1807 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 3 |  | 1996 | GEA | 15.15 | 5 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 0,9/3,6 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1809 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 2 |  | 1996 | Rosenberg | KDV 310K-4dex | 4 | Omschrijving: Accuruimte/olieopslag ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 0,13 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1814 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 2 en 3 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 2 |  | 1996 | GEA | 16/05 | 4 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): Onbekend | 1815 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Rosenberg | KDV 310K-6E | 4 | Omschrijving: opzichtersruimte ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 0,08 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1824 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Rosenberg | KDV 400K-4dex | 4 | Omschrijving: werkplaats ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 0,46 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1825 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Rosenberg | KDV 450-6-6D | 4 | Omschrijving: kantoren/toiletten ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 0,27/0,18 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1826 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 2 | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn indirect gestookt | 1 |  | 2025 | Trox |  | 1 |  | 1827 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2010 | Colt |  | 2 | Bouwjaar geschat | 1828 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2018 | Siemens | PXG3.L | 2 | Regelkast RK1 | 2037 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 13 |  | 2022 |  |  | 1 | LED verlichting | 2100 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 1963 | BVO | 2022 | Philips | TMX | 1 | LED verlichting 98% TL verlichting 2% (Ter plaatse van de balie) | 2254 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1963 | BVO | 1996 | - | - | 4 |  | 2255 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 32 |  | 2020 | - | - | 1 | Bouwjaar geschat | 2393 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 1 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2010 | Eaton | Halyester | 2 | WP.001, Aan kolom, bij glazen wand van kantoren. Schakel- en verdeelinrichting, KL: 1x Hoofdschakelaar 10x Lichtgroep, automaat (10x B16) (Bouwjaar geschat) | 2518 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 800 | BVO | 1996 |  |  | 2 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2603 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 6 |  | 2010 | Siemens | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 2650 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 3 |  | 2001 | Wilo | TOP-S30/7 | 4 |  | 2662 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 3 | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 2 |  | 1996 | GEA | 45911/43E | 4 | Bouwjaar geschat | 2684 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie < 18 l | 1 |  | 2024 | Reflex |  | 1 | T.b.v. Drukverhogingsinstallaties | 2751 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 80-100 l | 1 |  | 1996 | Flamco Flexcon | 140/1.5 | 4 |  | 2752 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 1996 | Landis & Gyr | SQS35 | 4 |  | 2753 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 9 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 1996 | Landis & Gyr | SQS65 | 4 |  | 2754 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 1996 | Wilo | A-25/4 | 4 |  | 2755 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 9 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 1997 | Wilo | P 40/160r PN6 | 4 | Circulatiepomp van de aanvoer LBK 1+2 werkplaats | 2756 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 1996 | Wilo | RS 25/60 r | 4 |  | 2757 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2004 | Grundfos | UPS 25-60 180 | 4 |  | 2758 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2003 | Wilo | TOP-S40/4 | 4 |  | 2759 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 | 1 |  | 2001 | Wilo | TOP-S50/7 | 4 |  | 2760 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 1996 | Biral | Redline LX 654 | 4 | Bouwjaar geschat | 2761 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gas met voorzetbrander 300 - 400 KW | 1 |  | 1996 | Fröling | Euronox 2000 RK 350 | 4 |  | 2925 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 en 2 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 2 |  | 2019 | Itho Daalderop | 07.02.26.034 | 1 | Close-Up 15 | 3054 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 53 | Water | 53.14 | Drukverhogingsinstallaties 1-pomps | 1 |  | 2006 | Wilo | CO-1MHI203EM/ER-WMS | 4 |  | 3102 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 200 l | 1 |  | 2007 | Stiebel Eltron | HSTP 200 | 4 | 6 bar; 30 l/min | 3103 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 9 | 53 | Water | 53.30 | Leidingen, appendages en afsluiters | 1 |  | 1996 |  |  | 2 |  | 3104 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring (geen drinkwater). Wel: scheiding met drinkwaternet borgen (NEN-EN 1717) en arbo-zorgplicht bij vernevelend gebruik (aerosolen).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI + SMC (Ontruimingsinstallatie + Sprinkler Meld Centrale) | 17279 | BVO | 2024 | Notifier | NF-3000 | 1 | 1 st centrale in ruimte -1.02 1 st centrale in pompkamer ruimte 0.044A 17 st Automatische brand-melder 37 st Handbrandmelder Zie ook rapportage instacom. Mutatieformulier d.d. 22-7-2024 | 154 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak en afleidingen | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 13581 | BVO | 2002 | Mulhuyzen |  | 3 |  | 158 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.044A sprinklerruimte | 65 | Beveiliging | 65.13.50 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp diesel met waterreservoir | 1 |  | 2004 | Van Wijk en Boerma | WBMP-D1 | 1 | Revisie en keuring in 2020 - 2021: gepland. - Pompen. - Afsluiters - Kleppen - Drukvaten - Sturing | 438 | x | 144 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie (pompen wel per stuk) | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.36 - jaarlijks CCV-inspectiecertificaat (VBB); onderhoud conform NEN-EN 12845/NEN-EN 15004 en CCV TB 80-2025; grondslag en uitgangspunten vastleggen in het UPD; droge blusleiding 5-jaarlijkse test (art. 6.34).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen | 130 |  | 2016 | Onbekend |  | 2 |  | 591 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Gevel noordzijde | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 2 |  | 2021 | EVBOX | Businessline | 1 | 2 st EVBOX Businessline dubbele laadpaal aan de gevel ter plaatse van ruimte 0.079 werkplaats. Bouwjaar geschat. | 613 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.11 | Noodstroomaggregaat 100 - 200 kVA | 1 |  | 2011 | Brinkmann & Niemeijer Motoren b.v. | LG3P100M/EG | 1 | Noodstroomaggregaat op het terrein ter plaatse van ruimte 0.079 werkplaats. | 637 |  | 81 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Noodstroomaggregaat > 100 kW is een stookinstallatie: SCIOS-keuring Scope 4 (Bal art. 4.1326), bij <= 500 draaiuren/jaar 1x per 4 jaar (per 1-1-2026); brandstofleiding Scope 7c. Dieseltank: Bal par. 4.94 - keuringsregime en BRL SIKB 7800; lekdetectie jaarlijks.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.38B | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.12 | Statische 'nobreak'-installaties, 10 kVA 10 min | 1 |  | 2021 | Schneider | GVSUPS20KB2D | 1 | Statische nobreak installatie in ruimte 1.38B. Statische nobreak installatie voorzien van een externe Bypass. | 638 |  | 60 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij lithium-ion: PGS 37-reeks als stand der techniek via zorgplicht en verzekeringseis (wettelijke aanwijzing in Bal verwacht per 1-7-2027).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.14 | Centrale noodverlichtingsunit incl. bekabeling | 1 |  | 2024 | ABB Van Lien | ViaFlex CPS | 1 | Centrale noodverlichtingsunit in ruimte 0.051 stadsverwarming. 24 st ABB primus 12 -18 accu's, bouwjaar 2024. | 639 | x | 36 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - noodverlichting functioneel houden (15 s / 60 min); jaarlijkse autonomietest en maandelijkse functietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 (norm, geen wetstermijn);
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.105 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2002 | Merlin Gerin |  | 3 | Kast N 1x 400A hoofdschakelaar 9x mespatroongroep 108x 3-fase D-patronen 144x 1-fase groep | 640 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Middenbeuk | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2002 |  |  | 3 | K7-L7 7 groepen | 641 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.20 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen, omvormer | 1 |  | 2016 | SMA | STP 6000TL-20 | 2 | PV omvormer (1/2) - Ruimte 1.20 | 674 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.20 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen, omvormer | 1 |  | 2016 | SMA | STP 6000TL-20 | 2 | PV omvormer (2/2) - Ruimte 1.20 | 675 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.14D | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen, omvormer | 1 |  | 2016 | SMA | STP 6000TL-20 | 2 | PV omvormer (1/1) - Ruimte 1.14D | 676 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak 04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 2 |  | 2021 | Fuji electric | ROG12KMCC | 1 |  | 707 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2020 | Fuji electric | ROG07KMCC | 1 |  | 825 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein nabij NSA ruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji electric | ROG07LLCC | 2 |  | 826 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats / kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2005 | Fuji electric | RO-9LB | 4 |  | 827 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak 04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2021 | Fuji electric | ROG09KMCC | 1 | Koudemiddel R32, vulling 0,60 kg. | 828 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Haier | 1U12RS3ERA | 3 |  | 829 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Kaysun | KUE-105DTN10 | 2 | Bouwjaar geschat | 830 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Voorgevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi Electric | MXZ-2F42VF4 | 1 | Koudemiddel R32, vulling 1 kg. | 831 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein nabij NSA ruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2014 | Fuji electric | ROG14LAC2 | 3 |  | 832 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji electric | ROG14LVLA | 3 | Split-unit ter plaatse van daktoegang. | 833 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werplaats / kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | RX25K2V1B | 2 |  | 834 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Stalling | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2024 | Mitsubishi | MUZ-HR50VF | 1 |  | 835 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2021 | Fuji electric | ROG18KMTA | 1 |  | 836 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein nabij NSA ruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2014 | Fuji electric | ROG18LAC2 | 3 |  | 837 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Voorgevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2024 | Mitsubishi Electric | MXZ-3F68 VF | 1 | Koudemiddel R32, vulling 2,4 kg. | 838 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2009 | Mitsubishi | PU-P125YHA | 4 | Koudemiddel R410a, | 839 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2021 | Fuji electric | ROG24KBTB | 1 |  | 840 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.14 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2000 | Daikin |  | 4 |  | 841 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.127 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Luchtgekoelde condensors < 40 kW | 1 |  | 2010 | Mitsubishi |  | 4 |  | 842 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.21 | Schroef-/scroll-koelmachines 100 - 150 kW | 1 |  | 2021 | Trane | CGAX046HELN | 1 | Koudemiddel R454B, vulling 2x6,5 kg | 843 |  | 99 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen. Bij grote systemen: WBDA-drukkeuring; bij natte koeltoren: Bal par. 4.46 (melding, risicoanalyse, beheersplan, logboek).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 8 |  | 2025 | Legrand | W24.0191 | 1 |  | 1307 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.38B | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2015 | Halyester | Onbekend | 1 | Kast G 3x 16 amp. groepen 2x 3-fase groepen | 1418 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.14D | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | Eaton |  | 3 | Kast D - 3 krachtgroepen | 1419 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.127 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | Halyester |  | 3 | Kast G-A 3x 3-fase groepen | 1420 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Kelder Magazijn | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | Halyester |  | 3 | Kast A 4x 3-fase groepen | 1421 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | Halyester |  | 3 | Kast T-B 3x 16 amp. groepen 2x 3-fase groepen | 1422 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.22 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | Halyester |  | 3 | HKL | 1423 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Middenbeuk | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2020 | Merlin Gerin |  | 1 | Kast L7-1 4x 16 amp. groepen 5x 3-fase groepen Overgenomen uit tekening | 1424 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Middenbeuk | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2020 | Merlin Gerin |  | 1 | Kast L7-2 4x 16 amp. groepen 5x 3-fase groepen | 1425 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1e etage, Liftmachinekamer 1.39 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 |  |  | 3 | Kast M / K3. Niet toegankelijk 3x 16 amp. groepen 1x 3-fase groepen | 1426 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.053 stallingshal | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast U 12x 3-fase groepen | 1427 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.127 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 2002 | Schneider Electric |  | 3 | Kast LK-SER 9x 16 amp. groepen 3x 3-fase groepen | 1428 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Middenbeuk | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast K7-1 9x 16 amp. groepen 6x 3-fase groepen Overgenomen uit tekening | 1429 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Magazijn | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast P 3x 16 amp. groepen 11x 3-fase groepen | 1430 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.053 stallingshal | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast Y 3x 16 amp. groepen 10 x 3-fase groepen | 1431 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.053 stallingshal | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast T 13x 3-fase groepen | 1432 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | -1.02 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2004 | Hager |  | 2 | Kast LK1-B 11x 16 amp. groepen 5x 3-fase groepen | 1433 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Testkuil | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast K7-4 3x 16 amp. groepen 14x 3-fase groepen | 1434 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast M 3x 16 amp. groepen 18 x 3-fase groepen | 1435 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen | 1 |  | 2014 | Holec |  | 3 | Kast K 9x 16 amp. groepen 11x 3-fase groepen | 1436 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.062 Werkkast CSU | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 2004 | Hager |  | 2 | Kast LK1-A 20 x 1-fase groepen 3x 3-fase groepen | 1437 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 2014 | Holec |  | 3 | Kast J-A 9x 16 amp. groepen 14x 3-fase groepen | 1438 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 2014 | Holec |  | 3 | Kast J 22x 3-fase groepen | 1439 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Middenbeuk | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast K7-2 24x 16 amp. groepen 2x 3-fase groepen Overgenomen uit tekening | 1440 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Middenbeuk | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast K7-3 26x 3-fase groepen | 1441 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 28 - 30 groepen | 1 |  | 2004 |  |  | 2 | Kast M20A Bij Kast M in techn. ruimte 24x 1-fase groepen 6x 3-fase groepen | 1442 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 2014 | Halyester |  | 3 | Kast V 26x 1-fase groepen 7x 3-fase groepen | 1443 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | -1.03 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 2004 |  |  | 2 | Kast LK1 24x 1-fase groepen 8x 3-fase groepen | 1444 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.044A sprinklerruimte | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2010 | Schultze | 1500W | 2 | Bouwjaar geschat | 1445 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 10 |  | 2002 | Onbekend | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 1730 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 9 |  | 1993 | Holland heating | CU | 4 | Locatie: Garage ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): Onbekend | 1731 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 6 |  | 2000 | Diversen |  | 4 | Bouwjaar geschat | 1732 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dakvlakken 01,07,06 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 4 |  | 2002 | Holland Heating | - | 4 | Bouwjaar geschat | 1733 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dakvlakken: 01,06,07,08 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 4 |  | 2002 | - | - | 4 | Bouwjaar geschat | 1734 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 2 |  | 2020 |  |  | 1 |  | 1735 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2025 | Zehnder | MXSOLO110 | 1 |  | 1736 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Pijpdakventilator | 1 |  | 2000 |  |  | 4 | Bouwjaar geschat | 1737 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Stalling | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2010 | Thermo Air |  | 4 |  | 1738 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 1993 | Holland heating | CU | 4 | Omschrijving: Staat op zolder van het magazijn. ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 2,2 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1739 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK PW < 1 m3/s | 1 |  | 2003 | Villavent | VX-500E | 4 | Omschrijving: Staat op zolder van het magazijn ¦ Balansventilatie: LBK met warmteterugwinning ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroomwisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 1,67 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1740 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | In NSA ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 1993 | Holland heating | CU | 4 | Omschrijving: Lastige bereikbaar omdat deze aan het plafond hangt ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): Onbekend | 1741 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak 04 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling VK WW 3 - 6 m3/s | 1 |  | 2002 | Holland heating | THLZ 450RA 144 | 4 | Omschrijving: LBK stramien 8 en 9 ¦ Balansventilatie: LBK met warmteterugwinning ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Warmtewiel ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 11/12,2 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): indirect aangedreven centrifugaal ventilator; comefri THLZ 500 RA; ATB elektromotor | 1742 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling VK PW < 1 m3/s | 1 |  | 2014 | Nedair | Everyline 2250 TYPE-B | 4 | Nedair luchtbehandelingskast op het dak ¦ Balansventilatie: LBK met warmteterugwinning ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Platenwisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): Onbekend | 1743 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling VK PW < 1 m3/s | 1 |  | 2014 |  |  | 2 | Bouwjaar geschat | 1744 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | Luchtkanalen | 1 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1745 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Zolder boven ruimte 0.040 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2004 | Siemens | PTX1.01 | 4 | Regelkast RK9a op zolder boven ruimte 0.040. Bouwjaar geschat. | 2038 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Zolder boven ruimte 0.040 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2004 | Siemens | PTX1.01 | 4 | Regelkast RK9 op zolder boven ruimte 0.040. Bouwjaar geschat. | 2039 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.062 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2004 | Siemens | PTX1.01 | 4 | Regelkast RK-LBK in ruimte 0.062. Serienummer 2121239/19/01 T.b.v. de garage en kantoren sturing | 2040 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2008 | Siemens | PX96 | 3 | RK-1 8 modules | 2041 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2017 | Siemens | PXC100.0 | 1 | RK-1 | 2042 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.22 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2003 | Siemens | PXC100.D | 4 | RK-05 Batterij 2017 vervangen. | 2043 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.043 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2002 | Van der Veer |  | 4 | Regelkast ten behoeve van sturing verlichting in hal 2 en 3. | 2044 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 31 |  | 2022 |  |  | 1 | 31 st led gevelarmaturen. | 2083 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 17279 | BVO | 2002 |  |  | 4 | 70% TL en 30% led | 2237 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 17279 | BVO | 2002 |  |  | 3 |  | 2238 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | S0.016 & S0.053 | 63 | Verlichting | 63.51 | Noodverlichtingsarmatuur centrale voeding | 148 |  | 2023 | Van Lien | Diverse | 1 | 138 stuks - LIEN EVA-CLO-X/FLX 5 stuks - LIEN EVAGO 2W OPB LTA-CLO/FLX 5 stuks - TA 725/HF/LED/FLX Zie mutatieformulier G.106693.1005 - Mutatieformulier Oprognose GVB V | 2323 | x | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn); NEN 3140 voor het E-deel.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | S0.016 & S0.053 | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 128 | st | 2023 | Van Lien | Diverse | 1 | 70 stuks noodverlichting 58 stuks vluchtwegaanduiding | 2342 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 50 |  | 2002 | Van Lien | Diverse | 4 | Noodverlichting en vluchtwegverlichting ter plaatse van kantoren. Het aantal is geschat. Bouwjaar geschat. | 2387 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.11 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2015 | ABB |  | 3 | Kast D-A 5x 2-polige groepen Bouwjaar geschat. | 2519 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.053 stallingshal | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast T-A | 2520 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.11 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast LK2-48 4x 16 amp. groepen | 2521 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Stalling | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Holec |  | 2 | K7-3-B | 2522 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Kelder magazijn | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2020 | Schneider Electric |  | 1 | Kast A-4 | 2523 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.021 verkeersruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2005 | Weber | Promes-I | 2 | Kast K7-3-A 12x 2-polige groepen | 2524 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.127 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2002 | Eaton |  | 3 | Kast F-A 18x 16 amp. groepen | 2525 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Begane grond, Werkplaats elektriciens | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2010 | Eltechna |  | 2 | Kast M19A 16x 1-fase groepen | 2526 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Magazijn | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2002 | Hager |  | 3 | Kast J-A-B 12x 2-polige groepen | 2527 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.105 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2002 | Hager |  | 3 | Kast C 15x 1-Fase groepen | 2528 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.053 stallingshal | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2002 | Halyester |  | 3 | Kast S 15x 16 amp. groepen | 2529 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.127 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast B-A 18x 16 amp. groepen | 2530 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Begane grond, Laagspanningsruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast B - 18x groep met smeltzekering - 1x krachtgroep | 2531 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.14D | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast D-B - 18 groepen - 4 krachtgroepen | 2532 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.111a | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2002 | Schneider Electric |  | 3 | Kast B-K1 16x 1-fase groepen | 2533 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.22 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 1 |  | 2002 | Hager |  | 3 | Kast LK2 Revisie is van 2002! | 2534 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 5324 | BVO | 1997 |  |  | 2 | Gedeeltelijk BVO - m.b.t. de kantoren en personeelsverblijf | 2596 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 6 |  | 2017 | Siemens | Diverse | 1 | 4x Siemens SAX61 2x Siemens SKC62 | 2645 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Zolder boven ruimte 0.040 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 3 |  | 2008 | Siemens | Diverse | 3 | 1 st Siemens SQX32.00 driewegmengklep, bouwjaar 2008. 1 st Siemens SQX32.00 driewegmengklep, bouwjaar 2008. 1 st Siemens SQL33.00 driewegmengklep, bouwjaar 2008. | 2654 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 3 |  | 2019 | Siemens | Diverse | 1 | 2x Siemens Acvatix SQS65 1x Siemens SKD60 | 2655 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Kelder magazijn | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2016 | Flamco | Flexvat | 2 |  | 2762 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansieautomaat cv-installatie 800-1200 l | 1 |  | 2017 | IMI Pneumatex | CG 1000.6 | 1 | Expansieautomaat van 1000L in ruimte 0.051 stadsverwarming. | 2763 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2012 | Grundfos | 32-60 F | 4 |  | 2764 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2016 | Biral | AW 16-2 | 2 |  | 2765 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2017 | Biral | ModulA 32-10 180 RED | 2 | Circulatiepomp ten behoeve van aan- en afvoer CV-water. | 2766 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Zolder boven ruimte 0.040 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2010 | Biral | MX13-1 | 4 | Circulatiepomp ter plaatse van zolder boven ruimte 0.040. Bouwjaar geschat. | 2767 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Zolder boven ruimte 0.040 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2002 | Wilo | RS 30/80 r | 4 | Circulatiepomp ten behoeve van retour was+kleedlok. en garagechef. Bouwjaar geschat. | 2768 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2014 | Wilo | Stratos 25/1-8 | 3 |  | 2769 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2016 | Wilo | Yonos PARA | 2 |  | 2770 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2017 | Biral | 40-18 250 RED | 2 |  | 2771 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2016 | Biral | ModulA 40-12 240 RED | 2 |  | 2772 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2016 | Grundfos | Onbekend | 2 | Gegevens geschat | 2773 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2018 | Wilo | Yonos MAXO 40/0,5-12 | 2 |  | 2774 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 | 1 |  | 2016 | Biral | ModulA 50-6 240 RED | 2 |  | 2775 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 2017 | Biral | 65-12 340 RED | 2 |  | 2776 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 2017 | Biral | 65-15 340 RED | 2 |  | 2777 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Zolder boven ruimte 0.040 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 2010 | Wilo | TOP S65/7 | 4 | Circulatiepomp ten behoeve van retour. Bouwjaar geschat. | 2778 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 100 | 1 |  | 2017 | Biral | ModulA 100-12 450 RED | 2 | Circulatiepomp in ruimte 0.051 stadsverwarming. | 2779 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 100 | 1 |  | 2022 | Biral | Varia-E 100-19 670 4 7.5 RED | 1 |  | 2780 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather | 2 |  | 1997 | onbekend | Indirecte gestookt | 4 |  | 2891 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.054 werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather | 1 |  | 2002 | Soloan | Indirecte gestookt | 4 |  | 2912 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Kelder magazijn | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp < 30 kW | 1 |  | 2018 | Stiebel Eltron | WPL 10 AC | 2 |  | 2913 |  | 243 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.044 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather | 1 |  | 2002 | Nivolair |  | 4 | Hetelucht heater (1/2) - Ruimte 0.044 schilderwerkplaats | 2945 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.044 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather | 1 |  | 2002 | Nivolair |  | 4 | Hetelucht heater (2/2) - Ruimte 0.044 schilderwerkplaats | 2946 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.11 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather | 1 |  | 2002 | Nivolair |  | 4 | Hetelucht heater (1/2) - Ruimte 1.11 en 1.12 (1e kleedruimte) | 2947 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.12 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather | 1 |  | 2002 | Nivolair |  | 4 | Hetelucht heater (2/2) - Ruimte 1.11 en 1.12 (1e kleedruimte) | 2948 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather | 1 |  | 2002 | Nivolair |  | 4 | Hetelucht heater (1/1) - Ruimte 0.051 stadsverwarming | 2949 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Diverse ruimten | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 4 |  | 2014 | Daalderop | Close-up 10 | 3 | 4 stuks bj: 2014 | 3050 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Kantoor stalling | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | Stiebel Eltron | 5 L | 2 |  | 3105 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.064 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2024 | Itho Daalderop | Close-in 10 | 1 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.064 Pantry. | 3106 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.26 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2017 | Itho Daalderop | Close-up 10 | 2 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 1.26 Pantry. | 3107 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Toilet stalling | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2017 | Itho Daalderop | Close-up 10 | 2 |  | 3108 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Kelder magazijn | 53 | Water | 53.22 | Voorraadboilers indirect gestookt 600 liter | 1 |  | 2008 | Stiebel Eltron |  | 4 | Capaciteit en bouwjaar geschat. 233489 / 9164500097 / 10 bar Inclusief: - Transportpomp 2x - Drukvat 18 liter - Condenspomp | 3109 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.087 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2024 | Daalderop | Close-in 10 | 1 | Boiler Close-in 10 (pantry) | 3170 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.054 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2024 | Daalderop | Close-in 10 | 1 | Boiler Close-in 10 (schilderwerkplaats) | 3171 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 884 | BVO | 2024 | Notifier | Diverse | 1 | Betreft een installatie met losse melders die verbonden zijn met de brandmeldinstallatie in garage west. | 177 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 1 | BVO | 2001 | Onbekend | Onbekend | 3 | Koperen bliksembeveiliging-installatie op het dak. 8 stuks bliksemopvangers op het dak. | 439 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak - hoog | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen | 80 |  | 2016 | Onbekend | Onbekend | 2 | 80 st PV-panelen ten behoeve van opwekking zonne-energie. | 595 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.209 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen, omvormer | 4 |  | 2016 | SMA | STP 25000TL-30 | 2 | PV-omvormer in ruimte 0.209 technische ruimte. PV-installatie voorzien van overspanningsbeveiligingen. | 608 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.209 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 2004 | Weber |  | 2 | Kast K7-5/HVK 19x 1-fase installatieautomaat 3x aardlekschakelaar 11x krachtzekering 1x mespatroon OSB 20x relais 2x klokschakelaar HS 250A | 1446 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | Ventilatiekanalen, toe- en afvoersysteem, 6-voudige ventilatie | 884 | BVO | 2004 | Staal |  | 4 |  | 1746 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak - Hoog | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 2 |  | 2022 | Systemair | DVS 500DV sileo+REV5/7 | 2 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE4 ¦ Vermogen motor in kW: 1,6 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1747 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak - laag | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 2 |  | 2004 | Holland Heating | Onbekend | 4 | Omschrijving: kenplaatje niet aanwezig. Eén ventilator op Coltsturing systeem. Bouwjaar geschat ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 (geschat) ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): Onbekend " | 1748 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak - hoog | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling V 3 - 6 m3/s | 2 |  | 2001 | Colt | AI/25/W/F24/IG3/FS/2X/X/A3/N5/ STD | 4 | Omschrijving: 412 kg ¦ Project 186076 ¦ Itemcode 1 10/21 ¦ Zakkenfilters: Code: 21401 IFS55 6p ¦ Maat: 592x592x600 ¦ Aantal: 4 stuks ¦ Snaren: Type: SPZ 2137 Aantal: 2 stuks ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Platenwisselaar/warmtewisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 4,0 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. " | 1749 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.209 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling < 1 m3/s | 1 |  | 2004 | EXHAUSTO | VEX2-5-4-1MPR EVR57-3E/G2 | 4 | Omschrijving: Incluisef naverwarmer: 4,9 kW. Hangt aan het plafond. Slecht bereikbaar voor onderhoud, revisie en/of vervanging. Filters: Code: 05493 Interpleat ¦ Maat: 347x488x48, Aantal: 2 ¦ Balansventilatie: Ja ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroomwisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 0,6 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. " | 1750 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.209 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2004 | Siemens | PTX1 | 4 | Regelkast in ruimte 0.209 technische ruimte. Regeling Siemens PTX1. | 2045 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 4 |  | 2004 |  |  | 4 | Spots boven poorten. | 2126 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 4 |  | 2020 |  |  | 4 | Gevelarmaturen | 2127 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 884 | BVO | 2004 |  |  | 3 |  | 2264 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting TL | 41 |  | 2004 |  |  | 4 |  | 2390 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting PL | 7 |  | 2004 |  |  | 4 |  | 2419 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding: Transparant | 7 |  | 2004 | Van Lien |  | 4 |  | 2420 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding: UIT | 6 |  | 2020 | Van Lien |  | 3 |  | 2423 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 100 | BVO | 2004 |  |  | 1 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2636 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.209 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 150 liter | 1 |  | 2017 | Stiebel | Tron K6 - SH 150 S | 2 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.209 technische ruimte. | 3110 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.205 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2019 | Itho Daalderop | Mono-plus koper | 1 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.205 sanitaire ruimte. | 3111 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12013 | Remise stalling | Busgarage West terrein | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 4 |  | 2023 | Alfen | Eve Double | 1 | Iedere laadpaal wordt aangesloten op een 3X32A automaat (1 kabel per laadpaal). Vanaf iedere laadpaal 1 voedingskabel en 1 datakabel UTP cat5 naar de kast. | 609 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013 | Remise stalling | Busgarage West terrein | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 2 |  | 2021 | EVBOX | Businessline | 1 | 1 st EVBOX Businessline dubbele laadpaal, vermogen 7,4 kW 1 st EVBOX businessline dubbele laadpaal, vermogen 11 kW Bouwjaar geschat. | 614 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013 | Remise stalling | Busgarage West terrein | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 2 |  | 2023 | ABB | DC laadpaal | 1 | ABB 120kW DC laadpalen, 200A, 2CCS stekkers lengte 3,9m. | 615 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013 | Remise stalling | Busgarage West terrein | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2023 | Hager | - | 1 | HKL/veld 7 t.b.v. laadpalen 1st HS 400A 2st 3-fase mespatroonhouder 250A 4st 3-fase installatieautomaat C32 | 1447 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013 | Remise stalling | Busgarage West terrein | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | Hager | Terreinkast | 3 | Kast H - 5 krachtgroepen | 1448 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013 | Remise stalling | Busgarage West terrein | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein Pompput | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 1 |  | 2022 |  |  | 1 |  | 1751 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12013 | Remise stalling | Busgarage West terrein | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein Pompput | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2022 | Homa |  | 1 |  | 2046 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12013 | Remise stalling | Busgarage West terrein | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 20 |  | 2020 |  |  | 1 | 15 st lichtmasten met enkel LED armatuur. 5 st lichtmasten met dubbel LED armatuur. Bouwjaar geschat. | 2092 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12013 | Remise stalling | Busgarage West terrein | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein Pompput | 53 | Water | 53.50 | Pompsysteem | 1 |  | 2022 | Homa |  | 1 |  | 3112 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | D0.03 | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 690.5 | BVO | 2002 | Honeywell | Notifier NFS2-8 | 4 |  | 179 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 243 | BVO | 2002 |  |  | 3 | Bouwjaar geschat | 186 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 2 |  | 2002 | Onbekend | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 1757 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | D0.02 en D0.03 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 2 |  | 2002 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1758 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | D0.01 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 2 |  | 2002 | Onbekend | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 1759 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2021 | Systemair | DVS 500DS sileo+REV5/7 | 1 |  | 1765 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2002 | Mark | 110 CK 55 | 5 | Voorzien van eigen gasbrander | 1766 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | D0.03 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2002 | Webeasy | Onbekend | 4 | RK-1; Bouwjaar geschat | 2047 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 690.5 | BVO | 2023 | Philips | PH WT120C | 1 | Lichtbron LED 21 stuks - PH WT120C G2 34S/840 PSU TW3 4 stuks - PH WT120C G2 34S/840 PSU EL3 Mutatieformulier G.107539.2020 - Mutatieformulier Opr GVB V1 | 2266 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 690.5 | BVO | 2002 |  |  | 3 |  | 2267 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 13 |  | 2022 | Van Lien | Onbekend | 1 | Bouwjaar geschat | 2407 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | D0.03 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2002 | Merlin Gerin | Onbekend | 3 | LKW Kast E-A; Bouwjaar geschat | 2535 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 494 | BVO | 2002 |  |  | 2 |  | 2605 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | D0.03 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | 1 |  | 2023 | Flamco | 25/0.5 | 1 | 0.5 BAR | 2781 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | D0.03 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2019 | Grundfos | UPS 25-60 N 180 | 1 |  | 2782 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | D0.03 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2015 | Remeha | Calenta 28c | 2 |  | 2914 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2017 | - | - | 4 | Bouwjaar geschat | 72 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 4 |  | 2017 | EVBOX | Onbekend | 1 | Bouwjaar geschat 2 van 7,4 KW en 2 van 11KW | 610 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein bussen, bij hek | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | - | - | 3 | Kast M-B Buitenverlichting. Verdeelkast t.b.v. de lichtmasten van het bussenparkeerterrein. Bouwjaar betreft een aanname. De kast was niet toegankelijk wegens werkzaamheden | 1449 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein, bij troittoir voor gebouw Basiswerkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | - | - | 3 | Kast B-A - 2 groepen (Let op: geen kabels aangesloten (afgaand)) De kast was niet toegankelijk wegens werkzaamheden | 1450 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein, bij toegangshek | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | - | - | 3 | Kast M Op terrein t.h.v. Entree / toegangshek Aangesloten met kast M-B | 1451 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Portiersloge, bij toegangshek | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | ABB | Hafonorm | 3 | Kast G-C-A De kast was niet toegankelijk wegens werkzaamheden | 1452 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein, bij fietsenstalling. | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2002 | - | - | 3 | Powerpoint Kast B-K5 Op terrein, bij fietsenstalling. | 1453 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 23 |  | 2020 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2088 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 12 mtr | 22 |  | 1992 | - | - | 3 | LED | 2089 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 13 |  | 2025 |  |  | 1 | Verlichting bij hekwerk voorzijde | 2101 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 4 mtr | 4 |  | 2020 |  |  | 1 | Verlichting terrein BWP magazijn | 2128 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 23070 | BVO | 2020 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2232 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B0.13 | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 360.1 | BVO | 2017 | Siemens | Cerberus FC721 | 2 | - 1x HBM - 1 GRP - 5x SW - 2x SW + FL | 183 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2014 | Fuji electric | ROG07LLCC | 3 | Buitenunit | 763 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | FDC140VSX-W | 1 |  | 764 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B0.06 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji electric | RSG07LLCC | 3 | Binnenunit RSG07LLCC (1/2) | 913 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B0.06 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji electric | RSG07LLCC | 3 | Binnenunit RSG07LLCC (2/2) | 914 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B0.01 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 1998 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast G-B | 1349 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1998 | Onbekend | Onbekend | 4 | Omschrijving: Bouwjaar geschat; Typeplaatje onleesbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 (geschat) ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1763 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 1 |  | 2006 | J.E. StorkAir | WHR DA 9100 BR | 4 | Balansventilatie: Ja ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroomwisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE3 ¦ Vermogen motor in kW: 0,450 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1764 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B0.08 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 1998 | Onbekend | Onbekend | 4 | RK03 | 2007 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen | 1 |  | 1998 |  |  | 4 |  | 2162 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 360.1 | BVO | 2023 |  |  | 1 | LED verlichting PL verlichting TL verlichting | 2279 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 360.1 | BVO | 1998 |  |  | 4 |  | 2280 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 8 |  | 2024 | Van Lien | Aqualux AQL | 1 | LED | 2414 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 180 | BVO | 1998 |  |  | 2 |  | 2615 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Ruimte B0.05 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 50-80 l | 1 |  | 2023 | Flamco | 50/0.5 | 1 | 0.5 BAR | 2702 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Ruimte B0.05 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 2023 | Honeywell | VC8010-12 | 1 |  | 2703 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Ruimte B0.05 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2023 | Grundfos | UPM2 25-70 130 | 1 |  | 2704 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B0.08 | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 1998 | Nivola B.V. | PVE 7 | 4 | Heater PVE 7 (1/2) | 2840 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B0.08 | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 1998 | Nivola B.V. | PVE 7 | 4 | Heater PVE 7 (2/2) | 2841 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B0.05 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, HR 60-80 kW | 1 |  | 2023 | Remeha | Quinta ACE 65 | 1 |  | 2898 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B0.05 | 53 | Water | 53.22 | Voorraadboilers indirect gestookt < 200 liter | 1 |  | 2023 | Nibe | PUB2 DS1-160L | 1 |  | 3065 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Ruimte B010, meterkast Romneyloods | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 1984 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast G-C | 1350 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B010 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 1984 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast G-C | 1351 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 2 |  | 2002 | Onbekend | Onbekend | 4 | Omschrijving: Bouwjaar geschat; Tijdens inspectie tbv EML-2023 onveilig te betreden ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 (geschat) ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1755 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 2 |  | 2002 | Onbekend | Onbekend | 4 | Omschrijving: Bouwjaar geschat; onveilig te betreden ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 (geschat) ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1756 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht |  | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 2 |  | 2022 | - | - | 1 | LED Bouwjaar geschat | 2147 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 2 |  | 2022 | - | - | 1 | LED Bouwjaar geschat | 2148 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 561.6 | BVO | 2022 | - | - | 1 | LED Bouwjaar geschat | 2270 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 561.6 | BVO | 2022 | - | - | 1 | LED Bouwjaar geschat | 2271 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 561.6 | BVO | 2022 | - | - | 1 | Bouwjaar geschat | 2272 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 561.6 | BVO | 2022 | - | - | 1 | Bouwjaar geschat | 2273 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 1 |  | 2024 | Van Lien | Aqualux AQL | 1 | LED | 2456 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 1 |  | 2024 | Van Lien | Aqualux AQL | 1 | LED | 2457 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 80-150 l | 1 |  | 2019 | ithodaalderop | MONO 3 KOPER | 2 | Type nr: 07.11.49.254 Druk: 800 kPA Werkspanning: 400V~7500W | 3066 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
15235 | Datacenter verkeersruimte | CS "Klokkentoren" TR2000 | Stationsplein 15 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2004 | Toshiba | RAS-10YA-ES | 4 |  | 895 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 20-2) | Havenstraat 20-2 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 90 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2364 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 20-2) | Havenstraat 20-2 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 90 | BVO | 0 |  |  | 4 |  | 2365 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 20-2) | Havenstraat 20-2 | Amsterdam | Trappenhuis | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2568 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 20-2) | Havenstraat 20-2 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 90 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2637 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 20-2) | Havenstraat 20-2 | Amsterdam | Interieur | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 80-150 l | 1 |  | 2025 | Daalderop | Smart boiler | 1 |  | 3142 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 26-1) | Havenstraat 26-1 | Amsterdam | Badkamer | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Plafondafzuiging | 1 |  | 2010 |  |  | 4 | Bouwjaar geschat | 1711 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 26-1) | Havenstraat 26-1 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 145 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2324 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 26-1) | Havenstraat 26-1 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 145 | BVO | 2035 |  |  | 4 |  | 2325 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 26-1) | Havenstraat 26-1 | Amsterdam | Overloop | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Schneider |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2567 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 26-1) | Havenstraat 26-1 | Amsterdam | Interieur | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 145 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2622 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 26-1) | Havenstraat 26-1 | Amsterdam | Overloop | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2025 | Daalderop | Smart boiler | 1 |  | 3141 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 153) | Amsteldijk 153 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 130 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2338 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 153) | Amsteldijk 153 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 130 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2339 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 153) | Amsteldijk 153 | Amsterdam | Entree | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2571 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 153) | Amsteldijk 153 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 120 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2629 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 153) | Amsteldijk 153 | Amsterdam | Keuken | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2010 | Daalderop | Close-in 10 | 4 | Bouwjaar aanname | 3143 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 153) | Amsteldijk 153 | Amsterdam | Interieur | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2003 | Inventum | EDR80 | 4 |  | 3144 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 154) | Amsteldijk 154 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 470 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2276 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 154) | Amsteldijk 154 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 470 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2277 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 154) | Amsteldijk 154 | Amsterdam | Entree | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2570 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 154) | Amsteldijk 154 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 470 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2607 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 1) | Waverstraat 1 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 3 |  | 0 |  |  | 4 |  | 2144 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 1) | Waverstraat 1 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 142 | BVO | 0 |  |  | 4 |  | 2326 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 1) | Waverstraat 1 | Amsterdam | Begane grond | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2010 |  |  | 1 | Trappenhuis. Bouwjaar geschat | 2572 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 1) | Waverstraat 1 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 142 | BVO | 0 |  |  | 1 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2623 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 1) | Waverstraat 1 | Amsterdam | 2e verdieping | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2014 | Reflex |  | 4 | Trappenhuis | 2811 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 1) | Waverstraat 1 | Amsterdam | 2e verdieping | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2015 | Rameha | Calenta 40c | 3 | Trappenhuis | 2931 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 5) | Waverstraat 5 | Amsterdam | Badkamer | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Afzuiging | 1 |  | 0 |  |  | 1 | Afzuiging badkamer | 1999 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 5) | Waverstraat 5 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 165 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2307 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 5) | Waverstraat 5 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 165 | BVO | 0 |  |  | 4 |  | 2308 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 5) | Waverstraat 5 | Amsterdam | 1e verdieping | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 0 |  |  | 1 | In de kast van de hal op de 1e verdieping | 2569 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 5) | Waverstraat 5 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 165 | BVO | 0 |  |  | 1 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2617 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 5) | Waverstraat 5 | Amsterdam | 0,18 Remise | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2017 | Onbekend | Onbekend | 1 | Ruimte 0.18 van Remise staat de ketel | 2810 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 5) | Waverstraat 5 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2017 | Rameha | Avanta | 2 | Ruimte 0.18 van Remise staat de ketel | 2930 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Ruimte 013 | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 1770 | BVO | 2016 | Esser | IQ8 | 2 |  | 172 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2016 | Aqualectra |  | 1 | HKL | 643 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice | 54 | Gassen | 54.20 | Persluchtinstallatie, compressor 0,68 m3/min | 1 |  | 2019 | Airmec | CRM 152 | 2 |  | 682 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 - herkeuring alleen boven de aanwijsgrens; luchtvaten t/m 2.500 l en <= 30 bar zijn wettelijk UITGEZONDERD van keuring (WRDA art. 3). Daarnaast Arbobesluit art. 7.4a: deskundige keuring als arbeidsmiddel (praktijk jaarlijks).
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Kantoor/opslag | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2016 | Mitisubishi | MXZ-2D53VA2-E3 | 2 | Buitenunit | 846 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2016 | Mitsubishi | SLZ-KF25VA2.TH | 2 | Binnenunit SLZ-KF25VA2.TH | 915 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2016 | Mitsubishi | SLZ-KF25VA2.TH | 2 | Binnenunit SLZ-KF25VA2.TH | 916 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Kantoor/opslag | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 4 |  | 2016 | Dimplex |  | 1 |  | 1309 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2016 | Aqualectra |  | 1 | LK0-4 16x 2-fase groepen 4x 3-fase groepen | 1463 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2016 | Aqualectra |  | 1 | LK0-3 22x 2-fase groepen 6x 3-fase groepen | 1464 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2016 | Aqualectra |  | 1 | LK0-1 6x 2-fase groepen 7x 3-fase groepen | 1465 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2016 | Kraemer&Kraus | RRH TR250 | 1 |  | 1466 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2016 | Storkair | DVC 560 04 | 2 |  | 1987 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2016 | Zehnder | WHR 930 B | 4 | Balansventilatie: Ja ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Tegenstroomwisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: Gelijkstroommotor, overige specs onbekend ¦ Vermogen motor in kW: 0,24 ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): direct aangedreven | 1988 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | Ventilatiekanalen, toe- en afvoersysteem | 1 |  | 2016 |  |  | 1 |  | 1989 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2016 | Efaflex |  | 1 | Betreft besturing overhead deuren/speedgate | 2054 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Kantoor/opslag | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast reinigingsmiddel wasruimte | 1 |  | 2016 | Tana |  | 2 | Geautomatiseerd doseringssysteem voor reinigingsmiddelen | 2055 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Kantoor/opslag | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast zeepdosering wasruimte | 1 |  | 2016 | Laundry system |  | 2 | Geautomatiseerd zeepdoseringssysteem | 2056 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Frequentieregelaar < 5 kW | 1 |  | 2016 | SystemAir | S-5EC | 2 |  | 2057 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Kantoor/opslag | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Centraal bedieningpaneel | 1 |  | 2016 | Aqualectra | Storingskastje | 2 | Betreft storingspaneel Quickservice en Wasstraat | 2058 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Gevels | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 14 |  | 2016 |  | LED | 2 |  | 2096 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 1770 | BVO | 2016 | Philips | TL | 4 |  | 2256 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1770 | BVO | 2016 |  |  | 1 |  | 2257 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 13 |  | 2016 | Eaton | LED | 2 |  | 2408 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Wasstraat | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2016 | EATON |  | 1 | Groepenkast in kast met tapkraan. 3 groepen: vorstbeveiliging, boiler, wcd buitenzijde | 2540 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Wasstraat | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2016 | Aqualectra |  | 1 | LK0-2 20 groepen | 2541 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2950 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2951 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2952 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2953 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2954 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2955 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2956 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2957 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20-4mod | 2 | D-20-4mod | 2958 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20-4mod | 2 | D-20-4mod | 2959 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Wasstraat | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2960 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Wasstraat | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2961 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 53 | Water | 53.10 | Waterleidingnet compleet | 1 |  | 2016 |  |  | 1 |  | 3119 |  | 198 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice | 53 | Water | 53.14 | Drukverhogingsinstallaties 1-pomps | 1 |  | 2016 | Grundfos | Onbekend | 2 |  | 3120 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Kantoor/opslag | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Inventum | Modesto Q10 | 2 |  | 3121 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 80-150 l | 1 |  | 2016 | Daalderop | Mono 3 koper | 2 |  | 3122 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 2345 | BVO | 2016 | Esser | IQ8CONTROL C | 2 |  | 169 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 1 | BVO | 2016 |  |  | 1 |  | 463 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Wasstraat | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.32 | Kabelgoten en ladderbanen | 1 |  | 2016 |  |  | 3 |  | 644 |  | 27 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie (kabelinfrastructuur) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Wasstraat | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning: HKL27 | 1 |  | 2016 | ABB |  | 3 | HKL27 12 groepen. Let op: deze kast mag alleen gedeeltelijk geschakeld worden, want hij is in beheer bij Infra! Bouwjaar overgenomen uit TechView. | 645 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | 2MXS50H3V1B | 2 | buitenunit | 847 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Binnenunit | 1 |  | 2016 | Daikin | FFQ25C2VEB | 2 | Binnenunit FFQ25C2VEB | 917 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Binnenunit | 1 |  | 2016 | Daikin | FFQ25C2VEB | 2 | Binnenunit FFQ25C2VEB | 918 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Algemeen | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 5 |  | 2016 | Dimplex | Onbekend | 1 |  | 1308 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 4 |  | 2016 | Rosenberg | dpn 355L/6 | 2 | Balansventilatie: Ja ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Tegenstroomwisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: Gelijkstroommotor, overige specs onbekend ¦ Vermogen motor in kW: 0,24 ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): direct aangedreven | 1650 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Opbergkast | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2016 | J.E. Stork | Zehnder | 3 |  | 1651 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Wasstraat | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2016 | Priva | BlueID C4 | 2 |  | 2059 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 40 |  | 2016 |  |  | 3 |  | 2082 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 1245 | BVO | 2016 |  |  | 1 | TL HF Percentage aangepast vanwege functie gebouw | 2260 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1245 | BVO | 2016 |  |  | 1 | Percentage aangepast vanwege functie gebouw | 2261 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 14 |  | 2016 |  |  | 3 |  | 2405 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Wasstraat | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: LK1 | 1 |  | 2016 | ABB |  | 1 | LK1 19 groepen. Overgenomen uit TechView | 2542 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Wasstraat | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: LK2 | 1 |  | 2016 | ABB |  | 1 | LK2 19 groepen | 2543 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Wasstraat | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | Calorschwank D15L | 2 | Calorschwank D15L | 2962 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Wasstraat | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | Calorschwank D15L | 2 | Calorschwank D15L | 2963 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Wasstraat | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | Calorschwank D15L | 2 | Calorschwank D15L | 2964 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Wasstraat | 53 | Water | 53.14 | Drukverhogingsinstallaties 1-pomps | 1 |  | 2016 | Grundfos | Hydro Solo-E CRIE5-4 | 2 |  | 3123 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Kleedruimte dames | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2016 | Daalderop | Monokoperplus | 2 |  | 3124 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 52 | Afvoeren | 52.36 | Afvoerpomp, dompelpomp | 3 |  | 2019 | DAB | Nova UP 300 MEA | 2 |  | 61 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 52 | Afvoeren | 52.36 | Afvoerpomp, condenspomp | 1 |  | 2023 | Sauermann | Si-83 | 1 | Betreft condenswaterpomp tbv de airco | 79 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2016 | SFA | Sanicubic 1 WP | 4 |  | 80 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.19/0.20a | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 3332 | BVO | 2015 | Honeywell | Notifier NFS 2-8 | 2 | KLB01/20 groepen | 167 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 65 | Beveiliging | 65.35 | Gasdetectie | 1 |  | 2016 | MSA | S010 SIL | 2 |  | 546 |  | 297 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Arbobesluit H4 (en ATEX waar van toepassing) - gasdetectie aantoonbaar functioneel; kalibratie en functietest per fabrikantvoorschrift ((half)jaarlijks praktijk); keuring als arbeidsmiddel art. 7.4a.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Rechter zijgevel | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 1 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 547 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Algemeen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | Laagspanning, voedingskast + leidingen | 3332 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 587 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak 4 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 5 |  | 2008 | Fuji | RO-7FC / RSW-7 | 4 | R410a, o,55 kg | 688 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.22a | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 2 |  | 2021 | Daikin | R32/0.45 kg | 1 | Boven het plafond bij de ingang van de technische dienst. AC single Compressor type Herin GWP koudemiddel 675 CO2 0.3 | 703 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak 1a | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Multi-Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Sharp | AE-X3M18JR | 3 | R410a, 1,8 kg | 730 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak 1a | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2014 | Fuji | ROG09LLCC | 3 | R410a, 0,65 kg | 731 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Achtergevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2021 | Mitsubishi | PUZ-ZM50VKA2 | 1 | R32, 2,0 kg | 732 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Achtergevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2019 | Daikin | RZASG71M2V1B | 1 | R32, 2,45 kg | 733 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Werkplaatsen | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 3 |  | 2010 | Dimplex | C412 | 3 |  | 1312 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.29 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1995 | Ebatech |  | 4 | KLB05 | 1539 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Garage | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2014 |  |  | 1 | LB01-10 | 1540 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.02 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 1995 | Ebatech |  | 4 | KB02, ter plaatse van de grootkeuken | 1541 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.24 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 1995 | Ebatech |  | 4 | KLB03 | 1542 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.07 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 1995 | Ebatech |  | 4 | LB02 | 1543 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.29 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 1995 | ebatech |  | 4 | KB01 | 1544 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.25 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 1995 | Ebatech |  | 4 | KLB04 | 1545 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.28a | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 1 |  | 1995 | Ebatech |  | 4 | KLB01 | 1546 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.39 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Radiaalventilator | 2 |  | 2007 | Onbekend | Onbekend | 4 | Omschrijving: De radiaalventilatoren zijn tegen het plafond aan bevestigd waardoor deze niet (veilig) te bereiken waren tijdens de inspectie. ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 (geschat) ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1617 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Zolder | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2015 | Zehnder | CVF 400/2000 + CB | 2 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 0,495 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.V,T. | 1618 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Zolder | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2007 | Thermo-Air | VK-7-7-14 | 5 |  | 1619 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Zolder | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 0 |  | VTR | 3 | Betreft ventilatorregelaar | 1620 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 2008 | Bergschenhoek | KA-0151 | 4 |  | 1621 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.33 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 0 | Zehnder |  | 1 |  | 1622 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak 1 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | Onleesbaar | Onleesbaar | 4 | Type motor IE/EEI klasse: IE2 (geschat) ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend | 1623 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak 4 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | Onleesbaar | Onleesbaar | 4 | -1 stuk: Omschrijving: geen ¦ Bouwjaar 2003 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 0,41/0,29 kW ¦ Fabricaat: Carrier ¦ Type : REF-V-350-4/T ¦ Capaciteit: 0,20 m3/s | 1624 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak 3 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | Holland Heating | REF-V-350-4/T | 4 | -1 stuk: Omschrijving: geen ¦ Bouwjaar 2003 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 0,41/0,29 kW ¦ Fabricaat: Carrier ¦ Type : REF-V-350-4/T ¦ Capaciteit: 0,20 m3/s | 1625 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak 1 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2016 | Zehnder | VDX 210 0-10V + WS | 3 | Type motor IE/EEI klasse: IE2 (geschat) ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend | 1626 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak 1 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Windgedreven ventilator | 1 |  | 0 |  |  | 5 |  | 1627 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2018 | Zehnder | VDX 210 0-10V + WS | 1 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 0,4 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.V,T. | 1628 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Gevels | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2018 | Xpelair |  | 1 |  | 1629 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak 5 Garageboxen | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Radiaalventilator | 1 |  | 2007 |  |  | 4 |  | 1630 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.33 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | Ventilatiekanalen, eenvoudig, 2-voudige ventilatie | 1 |  | 2016 | De Groot |  | 2 |  | 1631 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 1.17 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 2003 | Carrier Holland Heating | DDM 146/190 | 1 | LBK 1: Fabricaat: Carrier ¦ Type: DDM 146/190 ¦ Capaciteit: 0,20 m3/s ¦ Bouwjaar 2003 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 0,25 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1632 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.39 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Radiaalventilator | 1 |  | 2007 | Onbekend | Onbekend | 4 | Radiaalventilator (1/2) | 1633 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.39 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Radiaalventilator | 1 |  | 2007 | Onbekend | Onbekend | 4 | Radiaalventilator (2/2) | 1634 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2014 | Webeasy | Server 8000 | 2 |  | 2075 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2006 |  |  | 3 |  | 2076 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 1.17 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2014 |  |  | 2 |  | 2077 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.17 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Centraal meld- bedieningpanelen | 1 |  | 0 |  |  | 1 | Gegevens onbekend. ter plaatse van de Houthavenzaal | 2078 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Gevels | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 8 |  | 2022 |  |  | 1 | LED | 2118 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Garageboxen | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 3 |  | 2022 |  |  | 1 | LED | 2145 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 3332 | BVO | 2021 |  |  | 1 | LED en PL | 2249 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 3332 | BVO | 2021 |  |  | 1 | Bewegingssensoren | 2250 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 3332 | BVO | 2019 |  |  | 1 |  | 2251 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 10 |  | 2022 | Van Lien |  | 1 |  | 2411 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 6 |  | 2014 | Van Lien |  | 3 |  | 2425 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.39 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2014 | Hager |  | 1 | LB01 | 2585 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Interieur | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 1598 | BVO | 2000 |  |  | 2 | Bouwjaar geschat | 2601 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 2 |  | 2014 | Siemens | SKD62 | 2 |  | 2688 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Leidingen algemeen | 1 |  | 1999 |  |  | 3 |  | 2819 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2026 | Flamco | Baseflex | 1 | Onderdeel van de cascadeopstelling | 2820 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 200-250 l | 1 |  | 2014 | Pneumatex | DU 200.6 | 3 |  | 2821 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 800-1000 l | 1 |  | 2014 | Pneumatex | C 10.1-6 G | 3 |  | 2822 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Zolder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 1996 | Landis&Gyr | SQS65 | 4 | Onderdeel van warmteopwekking Thermo-Air FA-600 uit 1996 (asset 51130001) | 2823 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 1.17 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 2003 | Siemens | SQS65 | 3 |  | 2824 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.28a | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 0 | Femstegtrafo | RE 1.5 | 3 | Betreft toerenregelaar | 2825 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 1.01 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 0 | Multifan | T15-WD | 4 | Betreft automatische ventilator thermostaat | 2826 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.17 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 0 | Itho | TRB 3 | 3 | Betreft toerenregelaar | 2827 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.22a | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 0 | Itho | TRB 3N | 3 | Betreft toerenregelaar | 2828 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 0 | Thermo Air | TRK-3 | 3 | Betreft toerenregelaar | 2829 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 1.17 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 2021 | Siemens |  | 1 | Betreft rotorregelaar | 2830 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 1.17 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepompen warmtedistributie < DN40 | 1 |  | 2003 | Wilo | StarE25/1-3 | 4 | Ter plaatse van LBK 1 | 2831 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2011 | Biral | Redline LX 402 | 4 |  | 2832 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Zolder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 1996 | Wilo | AORS 25/60r | 4 | Onderdeel van warmteopwekking Thermo-Air FA-600 uit 1996 (asset 51130001) | 2833 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 2013 | Biral | ModulA 65-8 270 RED | 3 | Onderdeel van de cascade opstelling | 2834 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 2002 | Wilo | P50/125r | 4 |  | 2835 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 2008 | Wilo | S 50/80r | 4 |  | 2836 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 2014 | Siemens | SKD62 | 2 | Driewegmengklep (1/2) | 2842 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 2014 | Siemens | SKD62 | 2 | Driewegmengklep (2/2) | 2843 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.33 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather | 2 |  | 2014 | Mark | MDA 231 H | 3 |  | 2892 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Cascade opstelling HR 500 - 600 kW | 1 |  | 2014 | Remeha | Quinta pro 115 | 2 |  | 2937 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Zolder | 51 | Warmteopwekking | 51.13 | Stooktoestellen vaste brandstoffen < 30 kW | 1 |  | 1996 | Thermo-Air | FA-600 | 4 | Motor vermogen 368 Watt. Luchtvolume/weerstand: 0,28 m3/s - 175 Pa ext. Water/weerstand: 658 l/h - 2.3 kPa. Verwamingscapaciteit: 15,3 kW - 90/70 - 10 oC | 2938 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.38 - SCIOS-keuring niet-gasgestookte toestellen: 20-100 kW 1x per 4 jaar, > 100 kW 1x per 2 jaar (bij > 500 draaiuren); periodieke inspectie rookgasafvoer loopt mee.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Algemeen | 53 | Water | 53.10 | Waterleidingnet compleet | 3332 | BVO | 0 |  |  | 4 |  | 3042 |  | 180 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.29 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2015 | Daalderop | Close-up 10 | 2 |  | 3158 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 1.16 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Daalderop | Close-up 10 | 2 |  | 3159 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.24 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Daalderop | Close-up 10 | 2 |  | 3160 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.26 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Daalderop | Close-up 10 | 2 |  | 3161 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.22 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Daalderop | Close-up 10 | 2 |  | 3162 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 53 | Water | 53.22 | Voorraadboilers indirect gestookt 300 liter | 1 |  | 2014 | AO smith | BFC 28 N | 2 | Betreft condenserend HR toestel Nominale belasting: 29,0 kW Maximale werkdruk: 800 kPa (8 bar) Standaard afgesteld op G25 (voordruk 25 bar) | 3163 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Garageboxen | 53 | Water | 53.51 | Filtratiesystemen, filter | 1 |  | 2015 | Moor Filtertechniek |  | 2 |  | 3164 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslagcontainers | 52 | Afvoeren | 52.30 | Scheidingsinstallatie afvalwater, olie afscheider bovengronds | 1 |  | 2014 | Turbo-seperator | MZF-T14-03 | 2 |  | 82 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bal par. 4.22/4.44 met NEN-EN 858-1/-2: halfjaarlijkse controle, lediging zo vaak als nodig, volledige lediging + integriteitsinspectie 1x per 5 jaar; afvoer via erkende inzamelaar (VIHB).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslagcontainers | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | Laagspanning, voedingsleidingen | 85 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 593 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslagcontainers | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | Laagspanning, voedingsleidingen + -kasten | 85 | BVO | 0 |  |  | 3 |  | 594 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslaghokken | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | Laagspanning, voedingsleidingen + -kasten | 78 | BVO | 0 |  |  | 3 |  | 596 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslaghokken | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | Laagspanning, voedingsleidingen | 74 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 597 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Portiersloge | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | Laagspanning, voedingsleidingen | 48 | BVO | 2020 | Adam | 6066 | 1 | Ten behoeve van de intercom en poorten | 599 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Portiersloge | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | Laagspanning, voedingsleidingen + -kasten | 48 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 600 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 11 |  | 2017 | E-Flux | EV Box | 1 |  | 604 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslagcontainers | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.10 | Groepenkast inclusief bedrading | 1 |  | 0 | ABB | installatieautomaten | 4 | Ter plaatse van de gevel | 668 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslagcontainers | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.10 | Groepenkast inclusief bedrading | 1 |  | 0 | ABB |  | 1 | Ter plaatse van de olie-afscheider | 669 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Portiersloge | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.41 | Verdeelinrichtingen 10 kV | 1 |  | 0 |  |  | 4 |  | 670 |  | 324 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | NEN 3840 - periodieke inspectie en bedrijfsvoering hoogspanning (aanwijzingen IV/WV) conform NEN-EN 50110; invulling van Arbobesluit art. 3.4/3.5.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslaghokken | 54 | Gassen | 54.20 | Compressor 0,68 m3/min | 1 |  | 1998 | Atlas Copo | GA 37/GA 30FF | 4 |  | 683 | x | 54 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 - herkeuring alleen boven de aanwijsgrens; luchtvaten t/m 2.500 l en <= 30 bar zijn wettelijk UITGEZONDERD van keuring (WRDA art. 3). Daarnaast Arbobesluit art. 7.4a: deskundige keuring als arbeidsmiddel (praktijk jaarlijks).
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Portiersloge | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2024 | Mitsubishi Electric |  | 1 |  | 901 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslagcontainers | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Tank Bilgewater | 1 |  | 2002 | TurboMixer | DF4/8 | 3 |  | 902 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Terrein | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 13 |  | 2000 | Staka |  | 4 | HKL | 1304 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Portiersloge | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 0 | Socomec | Diris A-40 | 4 | KLB01 | 1547 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslaghokken | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 0 | Holec |  | 2 | Ten behoeve van de compressor | 1548 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslagcontainers | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2002 | Sinus Bobe | WDH 2000 | 4 | Ter plaatse van de olie-afscheider | 1549 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 22 |  | 0 |  |  | 2 | LED Bouwjaar geschat | 2090 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Portiersloge | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 48 | BVO | 0 |  |  | 3 |  | 2388 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Portiersloge | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2020 | Merlin gerin |  | 1 | LB03 | 2588 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Portiersloge | 53 | Water | 53.10 | Waterleidingnet compleet | 48 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 3049 |  | 180 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Terrein | 53 | Water | 53.10 | Watermeter | 1 |  | 0 |  |  | 1 | Ondergronds | 3166 |  | 180 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji | AOHG07LLCC | 2 |  | 721 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fujitsu | AOYG07LMCE | 2 |  | 722 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji | ROG07LEC | 4 |  | 723 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji | ROG09LMCA | 2 |  | 724 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji | ROG12LEC | 4 | Naast de entree | 725 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji | AOHG14LAC2 | 2 |  | 726 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | 1.21 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji | Onbekend | 4 | Ruimte 1.21 was ten tijde van de inspectie niet toegankelijk. Merk en bouwjaar aanname. | 727 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | 2.01 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji | Onbekend | 2 |  | 728 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | 1.25 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji | Onbekend | 2 |  | 729 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji | ROG07LMCA | 2 | Splitsysteem (1/2) | 734 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji | ROG07LMCA | 2 | Splitsysteem (2/2) | 735 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | 1.34 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji | RSG12LMCA | 4 | Binnendeel (1/2) | 736 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | 1.34 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji | RSG12LMCA | 4 | Binnendeel (2/2) | 737 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | 1.26 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 0 |  |  | 9 | Niet in gebruik vanwege overlast. | 1708 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Zolder | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2017 | Orcon | WTU-1000-EC-E | 2 | WTW unit (1/2) | 1709 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Zolder | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2017 | Orcon | WTU-1000-EC-E | 2 | WTW unit (2/2) | 1710 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 1 |  | 2017 |  |  | 1 |  | 2176 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 254 | BVO | 2017 |  |  | 1 |  | 2283 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 254 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2284 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 155 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2319 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 155 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2320 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 5 |  | 0 |  |  | 2 |  | 2428 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 3 |  | 2017 |  |  | 1 |  | 2434 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 2 |  | 2017 |  |  | 1 |  | 2444 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | 1.24 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2017 | ABB |  | 1 |  | 2573 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 254 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2609 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 155 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2620 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | 1.23 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 1998 | Daalderop | Close-in 10 | 4 |  | 3145 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Interieur | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2017 | Daalderop | Close-in 10 | 2 | Boiler (1/2) | 3172 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Interieur | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2017 | Daalderop | Close-in 10 | 2 | Boiler (2/2) | 3173 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Kelder | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 1996 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kelder Bouwjaar geschat | 66 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI + SMC (Ontruimingsinstallatie + Sprinkler Meld Centrale) | 22113 | BVO | 2016 | Honeywell | Notifier NF3000 | 2 | Waterberging t.b.v sprinkler | 151 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Omroep- en ontruimingsinstallatie | 22113 | BVO | 2008 | TMCDAS | TC8200/AMP-PSC-2400 | 2 |  | 152 |  | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 9626 | BVO | 0 |  |  | 4 |  | 161 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Sprinkler ruimte | 65 | Beveiliging | 65.13.50 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch met waterreservoir | 1 |  | 1996 |  |  | 2 |  | 386 | x | 144 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie (pompen wel per stuk) | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.36 - jaarlijks CCV-inspectiecertificaat (VBB); onderhoud conform NEN-EN 12845/NEN-EN 15004 en CCV TB 80-2025; grondslag en uitgangspunten vastleggen in het UPD; droge blusleiding 5-jaarlijkse test (art. 6.34).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 11.02 data ruimte | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.12 | Statische 'nobreak'-installaties | 1 |  | 2024 | APC | Smart UPS | 1 | In ruimte 11.02: 1 stuks SRT6KXLI 4 stuks SRT192BP | 625 |  | 60 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij lithium-ion: PGS 37-reeks als stand der techniek via zorgplicht en verzekeringseis (wettelijke aanwijzing in Bal verwacht per 1-7-2027).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.11 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2009 | Holec | Onbekend | 2 | 1HKL HWR (HKL39) | 626 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.11 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2009 | Holec | Onbekend | 2 | 2HKL HWR (HKL39) | 627 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 5 |  | 2018 | Fuji Electric | AOYG24LBCB | 2 | Buiten Units: 5x AOYG24LBCB; Bouwjaar 2018 Binnen Units: 5x RCG24LVLA; Locatie: Ruimte 17.34 Bedrijfsbureau. Bouwjaar 2018 | 689 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 4 |  | 2015 | Fuji Electric | Diversen | 2 | Buiten Units: 4x ROG18LALL; Bouwjaar 2015 Binnen Units: 1x RCG18LVLB; Locatie: Ruimte 13.16. Bouwjaar 2015 | 692 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 3 |  | 2014 | Fuji Electric | ROG07LLCC | 3 | Buiten Units: 2x ROG07LLCC; Bouwjaar 2014 1x ROG07LMCA; Bouwjaar 2014 Binnen units: 2x RSG07LLCC; Locatie: Ruimte 13.08 Vastgoed bedrijf, facilitair bedrijf en ruimte 15.24 Control. Bouwjaar 2014 1x RSG07LMCA; Locatie: Ruimte 19.18 Technisch beheer. Bouwjaar 2014 | 696 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 3 |  | 2014 | Fuji Electric | ROG09LMCA | 4 | Buiten Units: 2x ROG09LMCA; Locatie: Dak. Bouwjaar 2014 1x ROG09LLCC; Locatie: Dak. Bouwjaar 2014 Binnen Units: 1x RSG09LMCA; Locatie: Ruimte 19.16 Vloot manager. Bouwjaar 2014 1x RSG09LFCA; Locatie: Ruimte 19.16 Vloot manager. Bouwjaar 2014 1x RSG09LLCC; Locatie: Ruimte 13.14 Facilitair bedrijf. Bouwjaar 2014 | 697 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 3 |  | 2014 | Fuji Electric | Diversen | 3 | Buiten Units: 1x ROG18LALL; Bouwjaar 2014 2x ROG18LFC; Bouwjaar 2014 Binnen Units: 1x RCG18LVLB; Locatie: Ruimte 13.15 Secretariaat facilitair bedrijf. Bouwjaar 2014 2x RSG18LFCA; Locatie: Ruimte 19.18 Technisch beheer. Bouwjaar 2014 | 698 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 2 |  | 2013 | Fuji Electric | ROG12LMCA; | 4 | Buiten Units: 1x ROG12LMCA; Locatie: Dak. Bouwjaar 2013 1x ROG12LLCC; Locatie: Zijgevel zuidzijde. Bouwjaar 2013 Binnen Units: 1x RSG12LMCA; Locatie: Ruimte 19.16 Technisch beheer. Bouwjaar 2013 1x RSG12LLCC; Locatie: Ruimte 08.02 Kantoor schilders werkplaats. Bouwjaar 2013 | 705 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 2 |  | 2013 | Fuji Electric | ROG18LFC | 4 | Buiten Units: 2x ROG18LFC; Bouwjaar 2013 Binnen Units: 2x RSG18LFCA; Locatie: Ruimte 19.16 Technisch beheer. Bouwjaar 2013 | 706 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2024 | Mitsubishi | MUZ-AY25VG | 1 | Buiten unit: 1x MUZ-AY25VG; Bouwjaar 2024 | 718 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | MXZ-3HA50VF2 | 1 | Buiten unit: 1x MXZ-3HA50VF2; Bouwjaar 2023 | 719 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ROG24KBT | 2 | Buiten Units: 1x Fuji Electric ROG24KBTB; Bouwjaar 2019 | 720 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | ROG07LMCA | 3 | Buitenunit | 765 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | ROG07LMCA | 2 | Buitenunit | 766 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | ROG09LEC | 4 | Buitenunit | 767 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | ROG09LMCA | 2 | Buitenunit | 768 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji Electric | ROG09LTC | 4 | Buitenunit | 769 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ROG12MKTA | 2 | Buitenunit | 770 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Binnentuin | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2007 | Carrier | 42PQV050S | 4 | Buitenunit | 771 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | AOYG12LALL | 3 | Buitenunit | 772 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Binnentuin | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2007 | Carrier | 38VYX080N | 3 | Buitenunit | 773 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2019 | Haier | Diversen | 2 | Buitenunit | 774 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2019 | Diversen | ROG24KMTA | 2 | Buitenunit | 775 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.18 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | ROG30LMTA | 3 | Buitenunit | 776 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.06 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | ROG36LATT | 4 | Buitenunit | 777 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Rubberopslag | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | ROG36LMTA | 2 | Buitenunit | 778 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ROG18LAT3 | 1 | Buitenunit | 779 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 12.04/12.06/12.08 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2018 | Haier | 4U85S2SH1FA | 2 | Buitenunit | 780 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2005 | Mitsubishi Electric | 4U85S2SH1FA | 4 | Buitenunit | 781 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.08 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | RSG07LLCC | 3 | Ruimte 13.08 Vastgoed bedrijf, facilitair bedrijf | 919 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 15.24 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | RSG07LLCC | 3 | Ruimte 15.24 Control | 920 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.18 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | RSG07LMCA | 3 | Ruimte 19.18 Technisch beheer | 921 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | RSG07LMCA | 3 | Ruimte 19.04 Technisch beheer | 922 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | RSG07LMCA | 2 | Ruimte 14.04 | 923 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.02 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | RSG09LECA | 4 | Ruimte 19.02 Sector vervoer railmaterieel | 924 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | RSG09LMCA | 4 | Ruimte 19.16 Vloot manager | 925 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | RSG09LFCA | 4 | Ruimte 19.16 Vloot manager | 926 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.14 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | RSG09LLCC | 4 | Ruimte 13.14 Facilitair bedrijf | 927 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 08.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | RSG09LMCA | 2 | Ruimte 08.10 Opslag kalibers | 928 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2011 | Fuji Electric | RSG09LTCA | 4 | Ruimte 19.10 Opleiding | 929 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | RSG12LMCA | 4 | Ruimte 19.16 Technisch beheer | 930 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 08.02 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | RSG12LLCC | 4 | Ruimte 08.02 Kantoor schilders werkplaats | 931 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | RSG12MKTB | 2 | Ruimte 14.06 | 932 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 02.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2007 | Carrier | 42PQV050S | 4 | Ruimte 02.04 Vergaderruimte | 933 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | AUHG12LVLB | 3 | Ruimte 13.16 Vastgoed bedrijf, facilitair bedrijf | 934 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.15 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | RCG18LVLB | 3 | Ruimte 13.15 Secretariaat facilitair bedrijf | 935 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.18 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | RSG18LFCA | 3 | Ruimte 19.18 Technisch beheer | 936 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.18 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | RSG18LFCA | 3 | Ruimte 19.18 Technisch beheer | 937 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2015 | Fuji Electric | RCG18LVLB | 2 | Ruimte 13.16 | 938 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | RSG18LFCA | 4 | Ruimte 19.16 Technisch beheer | 939 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | RSG18LFCA | 4 | Ruimte 19.16 Technisch beheer | 940 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 02.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2007 | Carrier | 40KQV080 | 3 | Ruimte 02.04 bedrijfsbureau supply chain | 941 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 02.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2007 | Carrier | 40KQV080 | 3 | Ruimte 02.04 bedrijfsbureau supply chain | 942 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 02.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2007 | Carrier | 40KQV080 | 3 | Ruimte 02.04 bedrijfsbureau supply chain | 943 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 17.34 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | RCG24LVLA | 2 | Ruimte 17.34 Bedrijfsbureau | 944 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 17.34 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | RCG24LVLA | 2 | Ruimte 17.34 Bedrijfsbureau | 945 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 17.34 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | RCG24LVLA | 2 | Ruimte 17.34 Bedrijfsbureau | 946 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 17.34 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | RCG24LVLA | 2 | Ruimte 17.34 Bedrijfsbureau | 947 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 17.34 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | RCG24LVLA | 2 | Ruimte 17.34 Bedrijfsbureau | 948 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.19 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2016 | Haier | AB24ES1ERA(S) | 2 | Ruimte 13.19 Facilitair bedrijf, vastgoed bedrijf | 949 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Onbekend | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | RSG24KMTA | 2 | Onbekend | 950 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.18 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | RSG30LMTA | 3 | Ruimte 18.18 Computerruimte | 951 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.06 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | RCG36LRLE | 4 | Ruimte 16.06 Vergaderruimte | 952 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Rubberopslag | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | RSG36LMTA | 2 | Ruimte Rubberopslag | 953 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | RSG07LMCA | 1 | Dak | 954 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | RSG07LMCA | 1 | Dak | 955 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | RSG07LMCA | 1 | Dak | 956 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 12.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Haier | AS35S2SF2FA | 2 | Ruimte 12.04 | 957 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 12.06 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Haier | AS35S2SF2FA | 2 | Ruimte 12.06 | 958 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 12.08 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Haier | AS35S2SF2FA | 2 | Ruimte 12.08 | 959 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2005 | Mitsubishi Electric | MSZ-GA50VA | 4 | Ruimte 19.10 Opleiding | 960 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2005 | Mitsubishi Electric | MSZ-GA35VA | 4 | Ruimte 19.10 Opleiding | 961 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Begane grond, in werkplaats, bij bedrijfsbureau | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2017 | Hager | Onbekend | 1 | Kast B HWR. Kast hangt hoog. 6x krachtgroep. | 1352 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.08 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | KV1 HWR. | 1353 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Sprinkler kelder ruimte | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | Kelder KL0 1 KL01 HWR | 1354 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.18 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | KV2 HWR. | 1355 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 03.08 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2015 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | KB2 HWR | 1356 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Begane grond | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | KTL2 Begane grond | 1357 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 08.01 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | KB1 | 1358 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 02.04 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 1996 | Onbekend | Onbekend | 4 |  | 1550 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 02.04 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 1996 | Onbekend | Onbekend | 4 |  | 1551 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 1.9.05 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 131 | 4 | LBK K7 | 1887 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 1.9.16 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 131 | 4 | LBK K6 | 1888 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 1e verdieping | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 131 | 4 | LBK K5 1e verdieping | 1889 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.09 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | - | 4 | LBK Kantine; Gegevens niet bekend | 1890 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.44 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 133 | 4 | LBK-WKG, XPA 2800 Lp + SPA 2800 Lp | 1891 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 143 | 4 | LBK-VB | 1892 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2020 | Lutec | FM-100 | 1 | LBK-Chroom-6 Filterkast 2; Vermogen: 7,5 kW. | 1893 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 144 | 4 | LBK-CR | 1894 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.04 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 144/565 | 4 | LBK-SWP | 1895 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 554 | 4 | LBK-C2S | 1896 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 554 | 4 | LBK-C1R | 1897 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.40 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | 1 |  | 1996 | Thermo Air | TS-2000/13 (HE-500-4kw) | 5 | LBK-CWN Spuitcabine 67702; Verwarmingscapaciteit: 164,8 kW. | 1898 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.40 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | 1 |  | 1996 | Thermo Air | TS-2000/13 (HE-500-4kw) | 5 | LBK-CWN Spuitcabine 67701; Verwarmingscapaciteit: 164,8 kW. | 1899 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 12 - 18 m3/s | 1 |  | 2019 | Lutec | Airtec HP 50 | 1 | LBK-Chroom-6 Filterkast 1; min. 12.000 m3/h; max. 50.000 m3/h. | 1900 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.24 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 565 | 4 | LBK-MAG | 1901 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 11.06 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 565 | 4 | LBK-SP1 | 1902 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 565 | 4 | LBK-SP2 | 1903 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK WW 6 - 10 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 565 | 4 | LBK-SPU2 | 1904 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK WW 6 - 10 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 565 | 4 | LBK-SPU1 | 1905 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK TC 3 - 6 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 144 | 4 | LBK-EOW-MOW | 1906 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.44 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK TC 6 - 10 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 565 | 4 | LBK-DWP2 | 1907 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 11.04 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK TC 6 - 10 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 565 | 4 | LBK-DWP1 | 1908 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1910 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1911 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1912 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1913 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1914 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1915 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1916 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1917 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1918 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1919 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1920 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1921 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1922 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1923 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1924 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1925 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1926 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1927 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1928 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1929 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1930 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2022 | Systemair | DVS 311 DV REV 5/7 | 1 |  | 1931 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2022 | Systemair | DVS 311 DV REV 5/7 | 1 |  | 1932 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1933 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1934 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1935 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1936 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1937 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1938 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1939 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1940 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1941 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1942 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1943 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1944 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1945 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1946 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1947 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1948 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1949 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1950 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1951 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1952 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1953 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1954 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1955 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1956 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1957 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1958 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 1.8.05 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 131 | 4 | LBK K1, K2, K3 en K4 | 1959 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 1.4.05 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 131 | 4 | LBK K1, K2, K3 en K4 | 1960 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 1.2.05 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 131 | 4 | LBK K1, K2, K3 en K4 | 1961 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 1.5.22 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 131 | 4 | LBK K1, K2, K3 en K4 | 1962 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.44 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2022 | Webeasy | - | 1 | RK 1.3 2 st CON-IP 6 st 6DOH-12DI-E 1 st 4AOH-3DO 5 st Multi-I/O | 2008 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2022 | Webeasy | - | 1 | RK 1.5 3 st CON-IP 6 st 6DOH-12DI-E 5 st 4AOH-3DO 4 st Multi-I/O 4 st 10DI | 2009 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 11.06 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2022 | Webeasy | - | 1 | RK 1.2 3 st CON-IP 3 st 6DOH-12DI-E 2 st 4AOH-3DO 3 st Multi-I/O | 2010 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2022 | Webeasy | - | 1 | RK 1.4 3 st CON-IP 6 st 6DOH-12DI-E 2 st 4AOH-3DO 4 st Multi-I/O | 2011 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2022 | Webeasy | - | 1 | RK 1.1 1 st CON-IP 5 st 6DOH-12DI-E 1 st 4AOH-3DO 1 st 10DI 2 st 8AI | 2012 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Werkplaats Begane Grond | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 1996 | ATH | PCU 7718 | 4 | Werkplaats Begane Grond RK 1.6 | 2013 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 3 |  | 0 |  |  | 1 |  | 2137 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 22113 | BVO | 1996 |  |  | 4 | TL HF lage sporen 1996 20% LED magazijn en hoge gedeelte sporen 2019 30% TL HF kantoren 1996 40% LED verkeersruimte kantoren, toiletten en kantine 2016 10% | 2233 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 22113 | BVO | 1996 |  |  | 4 |  | 2234 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 235 |  | 2024 | Diversen | Diversen | 4 | 101 st in lichtlijnen 93 st 1e etage vluchtweg 30 st begane grond vluchtweg 11 st kelder vluchtweg | 2287 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Ruimte bij de liftschachten | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 2 |  | 1996 | Onbekend | Onbekend | 4 | 2HLK-6 | 2437 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.01 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2014 | Merlin Gerin | Onbekend | 1 | T-22 Airco's Infra. Bouwjaar geschat | 2458 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2024 | Onbekend | Onbekend | 4 | Mob Next verlichting dakpaden; Bouwjaar geschat | 2459 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 1e etage kantoor 13.18. | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2017 | Merlin Gerin | Onbekend | 1 | KV3 HWR | 2460 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Begane grond | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 1996 | Schneider electric | Onbekend | 4 | L-07 | 2461 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.29 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2000 | Schneider electric | Onbekend | 4 | L14; Bouwjaar geschat | 2462 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Sporenhal tegen goederenlift | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | LB1 HWR | 2463 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Draaistelwerkplaats 2.01 naast watermeter ruimte 2.04. | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | LB2 HWR inclusief regeltechniek | 2464 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG tegen wand van ruimte 2.07. | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | LB3 HWR | 2465 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Magazijn ruimte 8.01 tegen wand ruimte 8.13. | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 5 | LB4 HWR | 2466 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG schilderswerkplaats. | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | LB5 HWR | 2467 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG nabij arbo cabines, gang 1.02. | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | LB6 HWR | 2468 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 15.32 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | L11 HWR | 2469 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 1e etage ruimte 12.02 in kast. | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | L12 HWR | 2470 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 10084 | BVO | 1996 | Onbekend | Onbekend | 2 |  | 2595 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.44 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 6 |  | 2008 | Siemens | SQS65 | 3 | Bouwjaar geschat | 2646 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 6 |  | 1995 | Landis & Gyr | SQL33 | 4 |  | 2647 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.44 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 3 |  | 2011 | Grundfos | UPS 25-50 180 | 4 | Vloerverwarming | 2656 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 11.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 | 3 |  | 1996 | Wilo | P 50/125 PN6 | 4 |  | 2657 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 3 |  | 1996 | Wilo | P 65/125 PN6 | 4 |  | 2658 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 2 |  | 1996 | Landis & Gyr | SQS65 | 4 |  | 2674 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 2 |  | 2014 | Siemens | SAX61.03 | 3 |  | 2675 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 2 |  | 1999 | Landis & Gyr | SQS65 | 4 |  | 2676 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.04 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 2 |  | 1998 | Wilo | TOP-S 40/4 | 4 |  | 2677 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 2 |  | 2008 | Wilo | TOP-S65/7 | 4 |  | 2678 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie < 18 l | 1 |  | 1996 | Flamco | Flexcon | 4 |  | 2705 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 140-200 l | 1 |  | 2020 | IMI Pneumatex | DU 140.6 | 2 |  | 2706 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 400-500 l | 1 |  | 1996 | Onbekend | B1642000 | 4 | Bouwjaar geschat | 2707 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 400-500 l | 1 |  | 2004 | Flamco | Flexcon | 4 |  | 2708 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie > 1000 l | 1 |  | 1996 | Pneumatex | 742 5040 | 4 |  | 2709 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.24 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 1996 | Landis & Staefa | SQL33 | 4 |  | 2710 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 1996 | Landis & Gyr | QBE 61.1-p10 | 4 |  | 2711 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 2012 | Siemens | SAX61 | 4 |  | 2712 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2003 | Wilo | Blueline W 402 | 4 |  | 2713 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 1995 | Wilo | RP 30/80 | 4 |  | 2714 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 1998 | Wilo | TOP-S 30/10 | 4 |  | 2715 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.44 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2009 | Wilo | TOP-S30/10 | 4 |  | 2716 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.24 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2011 | Grundfos | UPS 25-40 S 180 | 4 |  | 2717 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2002 | Wilo | P 40/160 PN6 | 4 |  | 2718 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2016 | Wilo | Stratos 40/1-8 | 2 |  | 2719 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.44 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2020 | Wilo | Stratos MAXO 40/0.5-8 | 1 |  | 2720 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2007 | Wilo | TOP-S40/7 | 4 |  | 2721 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2011 | Wilo | TOP-S40/7 | 4 |  | 2722 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 11.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2014 | Wilo | Yonos MAXO 40/0,5-4 | 3 |  | 2723 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 | 1 |  | 2018 | Wilo | Stratos 50/1-9 | 2 |  | 2724 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 1995 | Wilo | P 65/250 PN10 | 4 |  | 2725 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.44 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 1995 | Wilo | P 65/250 PN10 | 4 |  | 2726 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 80 | 1 |  | 2017 | Wilo | IP-E80/115-2,2/2-IE4 | 2 |  | 2727 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 80 | 1 |  | 2019 | Wilo | Stratos 80/1-12 | 1 |  | 2728 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 80 | 1 |  | 2009 | Grundfos | UPS 80-120 F | 4 |  | 2729 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 100, toerengeregeld | 1 |  | 2024 | Grundfos |  | 1 |  | 2730 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2024 | Flamco | Flexcon | 4 |  | 2844 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2024 | Flamco | Flexcon | 4 |  | 2845 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2024 | Flamco | Flexcon | 4 |  | 2846 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 1996 | Wolf | Onbekend | 4 |  | 2847 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 1996 | Wolf | Onbekend | 4 |  | 2848 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 1996 | Wolf | Onbekend | 4 |  | 2849 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 1996 | Wolf | Onbekend | 4 |  | 2850 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 1996 | Wolf | Onbekend | 4 |  | 2851 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 1996 | Wolf | Onbekend | 4 |  | 2852 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 1996 | Wolf | Onbekend | 4 |  | 2853 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 500 - 600 KW | 1 |  | 1996 | Remeha | OD 14B | 4 | Ketel 1 van 4. Fabricaat brander: Weishaupt, Type: G5/1-D ZD-NA, capaciteit 160-830 kW, bouwjaar 1996 | 2893 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 500 - 600 KW | 1 |  | 1996 | Remeha | OD 14B | 4 | Ketel 2 van 4. Fabricaat brander: Weishaupt, Type: G5/1-D ZD-NA, capaciteit 160-830 kW, bouwjaar 1996 | 2894 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 500 - 600 KW | 1 |  | 1996 | Remeha | OD 14B | 4 | Ketel 3 van 4. Fabricaat brander: Weishaupt, Type: G5/1-D ZD-NA, capaciteit 160-830 kW, bouwjaar 1996 | 2895 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 500 - 600 KW | 1 |  | 1996 | Remeha | OD 14B | 4 | Ketel 4 van 4. Fabricaat brander: Weishaupt, Type: G5/1-D ZD-NA, capaciteit 160-830 kW, bouwjaar 1996 | 2896 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 53 | Water | 53.22 | Voorraadboilers indirect gestookt 500 liter | 3 |  | 1996 | NIBE | EKS-500 | 4 |  | 3051 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.36 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 2 |  | 2025 | Itho Daalderop | 07.02.26.631 | 1 |  | 3052 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 11.03 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 2 |  | 2010 | Itho Daalderop | 07.04.26.045 | 4 |  | 3053 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Werkplaats | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 1996 | Itho Daalderop | 07.02.24.931 | 4 |  | 3067 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.16 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2010 | Itho Daalderop | 07.02.26.631 | 4 |  | 3068 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 06.14 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2019 | Itho Daalderop | 07.02.26.631 | 1 |  | 3069 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.11 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2006 | Itho Daalderop | 07.02.26.634 | 4 |  | 3070 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 15.03 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2005 | Itho Daalderop | 07.02.26.634 | 4 |  | 3071 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Werkplaats/opslagruimte | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2006 | Itho Daalderop | 07.04.26.045 | 4 |  | 3072 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.0.03 | 65 | Beveiliging | 65.41 | Invalidetoilet noodsignaal | 1 |  | 1998 | Onbekend | Onbekend | 5 | Bouwjaar geschat | 368 | x | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 2.6 - noodalarmering functioneel houden (zorgplicht); periodieke functietest als praktijk;
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, parkeergarage | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 5 |  | 2023 | EV Box | Businessline dubbel | 1 | Laadpalen ten behoeve van opladen elektrische voertuigen. Bouwjaar geschat. | 605 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.15 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.11 | Noodstroomaggregaat 50 - 100 kVA | 1 |  | 2004 | Brinkmann & Niemeijer Motoren b.v. | LG3P65S/EG | 2 | Noodstroomaggregaat NSA3 in ruimte -0.15 in de parkeerkelder. | 618 |  | 81 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Noodstroomaggregaat > 100 kW is een stookinstallatie: SCIOS-keuring Scope 4 (Bal art. 4.1326), bij <= 500 draaiuren/jaar 1x per 4 jaar (per 1-1-2026); brandstofleiding Scope 7c. Dieseltank: Bal par. 4.94 - keuringsregime en BRL SIKB 7800; lekdetectie jaarlijks.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam |  | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.12 | Statische 'nobreak'-installaties | 1 |  | 2016 | Eaton | 93PS UPS 20 kW | 1 | bouwjaar geschat | 619 |  | 60 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij lithium-ion: PGS 37-reeks als stand der techniek via zorgplicht en verzekeringseis (wettelijke aanwijzing in Bal verwacht per 1-7-2027).
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.11 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.12 | Statische 'nobreak'-installaties | 1 |  | 2024 | Schneider Electric | Galaxy VS | 1 | Schneider Electric UPS met extern accukast in ruimte -0.11 UPS ruimte. | 620 |  | 60 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij lithium-ion: PGS 37-reeks als stand der techniek via zorgplicht en verzekeringseis (wettelijke aanwijzing in Bal verwacht per 1-7-2027).
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Algemeen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.32 | Kabelgoten en ladderbanen | 1 |  | 1998 | Diverse | Diverse | 3 | Stalen kabelgoten en ladderbanen. | 621 |  | 27 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie (kabelinfrastructuur) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.5.6 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | 1 |  | 1998 | Holec | Capitole 20 | 4 | Hoofdverdeelkast in ruimte 0.5.6 bestaat uit: 2 st 1600A hoofdschakelaars 1 st 1600A koppelschakelaar 31 st mespatroongroep 2 st OSB DEHNguard 275 FM | 622 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW |  |  | 1998 | MDV | MKG-V400 | 4 | Bouwjaar geschat | 687 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 4 |  | 2008 | Western Air Conditioning | Onbekend | 4 | Splitunit 01, 02, 03 en 04 | 691 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 5 - 7 kW | 3 |  | 1997 | Western Air Conditioning | CWM55 1/50 WAC | 4 | Splitsysteem binnendeel in ruimte 0.0.24, in ruimte 1.0.11 en in ruimte 2.22 technische ruimte. | 694 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 5 - 7 kW | 3 |  | 2014 | Mitsubishi | PKA-RP50HAL | 2 | Splitsysteem binnendeel in ruimte 0.4.6 berging en 2 st in ruimte 0.4.4 repro. | 695 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 5 - 7 kW | 2 |  | 2009 | Mitsubishi | WS-M50 | 4 | Splitunit 06 en 07 | 704 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.00 parkeervak 86 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji | ROG14LMCA | 2 | Splitsysteem ter plaatse van parkeervak 86. | 738 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.11 achterzijde | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2017 | Haier | 1U50JEFFRA | 2 | Splitsystemen aan achterkant van ruimte -0.11, UPS ruimte. | 739 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.00 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2015 | Mitsubishi | MUZ-GF71VE | 2 | Splitsysteem ter plaatse van parkeervak 30 en 31 in parkeerkleder. | 740 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2009 | Mitsubishi | PSA-RP125GA | 4 | Splitunit 08 | 741 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2010 | Mitsubishi | PU-P100YHA | 4 | Splitsysteem op het dak ter plaatse van ruimte 300C. | 742 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.11 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2017 | Haier | AS50TDAHRA | 2 | Splitsysteem binnendeel in ruimte -0.11, UPS ruimte. | 743 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 7 - 10 kW | 1 |  | 1997 | Western Air Conditioning | CWM105 1/50 WAC | 4 |  | 744 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.11 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 7 - 10 kW | 1 |  | 2015 | Fuji | RSG30LFCA | 2 | Splitunit 10 in ruimte -0.11 UPS ruimte. | 745 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 2.17b | 55 | Koudeopwekking | 55.13 | Computair | 1 |  | 2016 | Lennox | PEC3-214N1P | 2 | Computair - DX 2 Koudemiddel R410A, vulling 5,7 kg. Condenspomp naast de computair. | 746 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 2.17c | 55 | Koudeopwekking | 55.13 | Computair | 1 |  | 2016 | Lennox | PEC3-214N1P | 2 | Computair - DX 3 Koudemiddel R410A, vulling 5,7 kg. Condenspomp onder de computair. | 747 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 2.19 | 55 | Koudeopwekking | 55.13 | Computair met bevochtiging | 1 |  | 2008 | Western Air Conditioning | OEDA 50CT | 1 | Computairs - water Komt te vervallen in 2025 | 748 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 3.06 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1998 | Holec | Capitole | 4 | Groepenkast in ruimte 3.06 bestaat uit: 1x hoofdschakelaar 4x mespatroongroep 16x 3-fase D-patronen Bouwjaar geschat. | 1314 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.11 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2016 | Eaton | Halyester | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, LKK-4: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 4x Automaat, kracht 4x Automaat, licht (Bouwjaar geschat) Kast na NSA t.b.v. koelingen CCV en kelder. | 1315 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.11 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2016 | Schneider Electric | Prisma Plus | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, LKK-3-16: 1x Hoofdschakelaar Kracht 4x Automaat, kracht T.b.v. 3 laadunits E auto plek 26-31. | 1316 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.11 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 2004 | Merlin Gerin | Prisma | 3 | Schakel- en verdeelinrichting, LKK-2: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 5x Mespatroonhouder GG, kracht 1x Automaat, kracht 5x Automaat, licht 1x OSB | 1317 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.11 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2004 | Merlin Gerin | Prisma | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, LKK-3: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 4x Mespatroonhouder GG, kracht 3x Automaat, kracht 8x Automaat, licht 1x Aardlekautomaat, licht 1x OSB | 1318 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.15 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 1 |  | 1998 | Merlin Gerin | Pragma | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, LKK-1: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 14x Automaat, licht 11x Automaat, kracht (Bouwjaar geschat) | 1319 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.0.05 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 1998 | Merlin Gerin | Pragma | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, CVZ-2: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 32x Automaat, licht 2x Automaat, kracht | 1320 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.0.05 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 1998 | Merlin Gerin | Pragma | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, LK0-2: 1x Hoofdschakelaar Licht 25x Automaat, licht 5x Aardlekautomaat, licht 1x Hoofdschakelaar Kracht 5x Automaat, kracht 1x OSB (Bouwjaar geschat) | 1321 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.0.26 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 1998 | Merlin Gerin | Pragma | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, CVZ-3: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 32x Automaat, licht 2x Krachtautomaat (Bouwjaar geschat) | 1322 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.0.19 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 36 - 40 groepen | 1 |  | 2016 | Schneider Electric | Prisma Plus | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, KK in ruimte 0.0.19 begring: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 22x Automaat, licht 5x Aardlekautomaat, licht 10x Krachtautomaat 1x OSB (Bouwjaar geschat) | 1323 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 1.0.01 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 1 |  | 1998 | Merlin Gerin | Pragma | 4 | Schakel- en verdeelirichting, LK1-4: 40x Autommat, licht 3x Automaat, kracht (Bouwjaar geschat) | 1324 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 1.0.21 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 1 |  | 1998 | Merlin Gerin | Pragma | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, LK1-3: 1x Hoofdschakelaar Licht 39x Automaat, licht 1x Hoofdschakelaar Kracht 2x Automaat, kracht 1x OSB (Bouwjaar geschat) | 1325 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 1.0.03 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 1 |  | 1998 | Merlin Gerin | Pragma | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, LK1-2: 1x Hoofdschakelaar Licht 47x Automaat, licht 1x Hoofdschakelaar Kracht 2x Automaat, kracht 1x OSB (Bouwjaar geschat) | 1326 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.0.26 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 1 |  | 1998 | Merlin Gerin | Pragma | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, LK0-3: 1x Hoofdschakelaar Licht 45x Automaat, licht 1x Hoofdschakelaar Kracht 4x Krachtautomaat 1x OSB (Bouwjaar geschat) | 1327 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 2.17c | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2024 | Webeasy | Softserver | 1 | Regelkast SK-02 in ruimte 2.17c. Regelkast ten behoeve van CV & GKW en venitalitie installatie. Aantal I/O's 14 stuks. | 2003 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 6536 | BVO | 2014 | Divers | Divers | 2 | trappenhuizen 5% LED 2019 garage=beheerder TL HF 80% 2014 LED 15% 2014 | 2245 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 6536 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 2246 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.51 | Noodverlichtingsarmatuur centrale voeding | 82 |  | 1998 | Divers | Divers | 4 |  | 2368 | x | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn); NEN 3140 voor het E-deel.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Liftmachinekamer | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 2 |  | 1998 | Geyer | Onbekend | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, LK3-3 en LK3-4: 1x Hoofdschakelaar Licht 4x Automaat B16 1x Werkschakelaar Lift (Bouwjaar geschat) | 2436 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.0.26 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2014 | Eaton | Halyester | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, Crisisruimte: 1x Hoofdschakelaar Licht 10x Zekeringhouder GG, licht (Bouwjaar geschat) | 2449 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 2.19 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 1998 | Merlin Gerin | Pragma | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, K2-5: 1x Hoofdschakelaar 24x Automaat (Bouwjaar geschat) | 2450 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.0.26 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 1 |  | 2014 | Schneider Electric | Prisma Plus | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, testruimte: 1x Hoofdschakelaar Licht 40x Automaat, licht (Bouwjaar geschat) | 2451 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 2.23 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2002 | Daalderop | Close-in 10 | 4 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater ter plaatse van keuken in ruimte 2.23. | 3057 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 1.0.16 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2011 | Daalderop | Close-in 10 | 4 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater ter plaatse van pantry in ruimte 1.0.16. | 3058 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 2.18 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2019 | Daalderop | Close-in 10 | 1 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater ter plaatse van keuken in ruimte 2.18. | 3059 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.019 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2022 | Itho Daalderop | Close-up 15 | 1 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater ter plaatse van ruimte 0.019. | 3060 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.5.4 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2022 | Itho Daalderop | Mono-Plus Koper | 1 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.5.4 Kolfruimte. | 3061 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.0.18 | 53 | Water | 53.50 | Waterontharder 2 m3 | 1 |  | 2025 | Lubron | Proline | 1 | Waterontharder ten behoeve van vaatwasmachine in ruimte 0.0.18 Keuken. | 3062 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | 2.09 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 1998 | Daalderop | Mono-Plus Koper | 4 | Elektrische boiler tbv warm tapwater | 3174 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | 1.0.05 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 1998 | Daalderop | Mono-Plus Koper | 4 | Elektrische boiler tbv warm tapwater | 3175 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | 0.0.07 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 1998 | Daalderop | Mono-Plus Koper | 4 | Elektrische boiler tbv warm tapwater | 3176 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11139B | Werkplaatsen | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | Diemen | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2007 | Fuji Electric | RO-7FBC | 4 | Buitenunit | 782 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139B | Werkplaatsen | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | Diemen | magazijn bovenleiding | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2007 | Fuji Electric | RO-7FBC | 4 | Binnen Unit: 1x RS-7FB; Locatie: Magazijn bovenleiding. Bouwjaar 2007 | 962 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11139B | Werkplaatsen | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | Diemen | Kantoor bovenleiding | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin |  | 4 | KLT2 HWR. Overgenomen uit Techview. | 1359 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139B | Werkplaatsen | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | Diemen | Gevel | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 1 |  | 2015 | S&P | HCFT/4-335/H | 4 |  | 1963 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139B | Werkplaatsen | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | Diemen | Gevel | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 1 |  | 2015 | S&P | HCFT/4-335/H | 4 |  | 1964 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139B | Werkplaatsen | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | Diemen | Gevel | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 1 |  | 2015 | S&P | HCFT/4-335/H | 4 |  | 1965 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11139B | Werkplaatsen | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | Diemen | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 3 |  | 2022 |  |  | 1 |  | 2138 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139B | Werkplaatsen | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 50 | BVO | 1996 |  |  | 4 | Bouwjaar en aantal geschat | 2386 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139B | Werkplaatsen | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1 | BVO | 1996 |  |  | 4 |  | 2471 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 52 | Afvoeren | 52.36 | Afvoerpomp, ondergronds | 1 |  | 0 | Onbekend |  | 4 |  | 65 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 3156.7 | BVO | 2012 | Notifier | NF3002 | 4 |  | 168 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.11 | Noodstroomaggregaat 100 - 200 kVA | 1 |  | 2011 | Brinkmann & Niemeijer Motoren b.v. | LG3P150M/E | 1 |  | 646 |  | 117 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Noodstroomaggregaat > 100 kW is een stookinstallatie: SCIOS-keuring Scope 4 (Bal art. 4.1326), bij <= 500 draaiuren/jaar 1x per 4 jaar (per 1-1-2026); brandstofleiding Scope 7c. Dieseltank: Bal par. 4.94 - keuringsregime en BRL SIKB 7800; lekdetectie jaarlijks.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3.16 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.12 | No-break/UPS installaties Algemeen ivm regelgeving | 1 |  | 2014 | AEG |  | 9 | x | 647 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij lithium-ion: PGS 37-reeks als stand der techniek via zorgplicht en verzekeringseis (wettelijke aanwijzing in Bal verwacht per 1-7-2027).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.30 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.12 | Statische 'nobreak'-installaties | 1 |  | 2021 | Schneider Electric | APC Galaxy 500 | 9 |  | 648 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij lithium-ion: PGS 37-reeks als stand der techniek via zorgplicht en verzekeringseis (wettelijke aanwijzing in Bal verwacht per 1-7-2027).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.28 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2015 | Eaton | Power Xpert CX | 1 | HKL17 Hoofdverdeelinrichting van het LCM-gebouw Bouwjaar overgenomen uit TechView | 649 |  | 204 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 4.01 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 5 |  | 2010 | MDV |  | 4 | - Bouwjaar geschat | 690 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 1.00 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit 5 - 7 kW | 4 |  | 2023 | Mitsubishi |  | 1 |  | 693 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.05 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 3 |  | 2016 | Fuji | RSG14LMCA | 2 |  | 699 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 4.01 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit > 10 kW | 3 |  | 2022 | Mitsubishi | PKFY-P100VKM-E | 1 |  | 700 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.13 | Computair | 3 |  | 2014 | Stulz | KSV029A22p | 3 |  | 701 |  | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 3 |  | 2023 | Mitsubishi | PUZ-ZM100YKA2 | 1 |  | 702 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 2 |  | 2010 | Fuji | RO-9UB | 4 |  | 709 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 2 |  | 2023 | Mitsubishi | PUZ-ZM35VKA2 | 1 | Dak en gevel | 710 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 2 |  | 2014 | Fuji | ROG18LFC | 3 |  | 711 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 2.15 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 2 |  | 2010 | MDV | MI-45G/DHN1-S | 4 | - Bouwjaar geschat | 712 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3.15 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit 5 - 7 kW | 2 |  | 2023 | Mitsubishi |  | 1 |  | 714 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 2.19 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit 5 - 7 kW | 2 |  | 2023 | Mitsubishi |  | 1 |  | 715 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.13 | Computair | 2 |  | 2020 | Refrion | NH4M2235.5/22 SB | 1 |  | 716 |  | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP35VKA | 2 |  | 848 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji | ROG14LMCA | 2 |  | 849 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | MDV |  | 2 | Bouwjaar geschat | 850 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2021 | Mitsubishi | PUMY-P200YKM2 | 2 |  | 851 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5.03 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | PKA-M35LAL2 | 1 |  | 852 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.07 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 1998 | Fuji | RS-9UB | 4 |  | 853 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3.07 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Mitsubishi | PKA-RP35HAL | 3 |  | 854 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.30 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 5 - 7 kW | 1 |  | 2016 | Haier | AS18BS4HRA | 2 |  | 855 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 1.18 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 7 - 10 kW | 1 |  | 2014 | Fuji | RSG18LFCA | 3 |  | 856 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.13 | Computair | 1 |  | 2018 | Refrion | NH3M1245.4 SB | 2 |  | 963 |  | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Luchtgekoelde condensors < 40 kW | 1 |  | 2014 | Mitsubishi | PSA-RP140KA | 1 |  | 964 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2022 | Mitsubishi | PUMY-P300YBM2 | 1 |  | 965 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 40 - 50 kW | 1 |  | 2016 | MDV | MDV-450(16)W/DRN1(B) | 2 |  | 966 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.28 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2015 | Eaton | EWK-05061 | 1 | Schakel- verdeelinrichting, Terreinverlichting: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 3x Automaat, licht 1x Aardlekautomaat, licht 5x Automaat, kracht (Bouwjaar geschat) | 1467 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Ruimte 5.07: Liftmachinekamer | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1976 | Eaton | Halyester | 4 | Schakel- verdeelinrichting, Kast N, Lift: 1x Hoofdschakelaar Kracht 1x Smeltpatroon GG, kracht (Bouwjaar geschat) | 1468 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.30 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Eaton | Halyester | 2 | Schakel- verdeelinrichting, Y: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 3x Mespatroon GG, kracht 3x Automaat, licht (Bouwjaar geschat) | 1469 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.30 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Eaton | Halyester | 2 | Schakel- verdeelinrichting, Y-A: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 2x Mespatroon GG, kracht (Bouwjaar geschat) | 1470 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 2.15 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2000 | ABB | Onbekend | 4 | Schakel- verdeelinrichting, L: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 2x Smeltpatroon GG, kracht 6x Smeltpatroon GG, licht (Bouwjaar geschat) | 1471 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 1.01 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2020 | ABB | Onbekend | 4 | Schakel- verdeelinrichting, L: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 2x Smeltpatroon GG, kracht 6x Smeltpatroon GG, licht (Bouwjaar geschat) | 1472 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.30 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2015 | Eaton |  | 1 | Groepenkast t.b.v. laadpaal 2 elektrisch voertuig. 1x krachtgroep. Bouwjaar is ingeschat. | 1473 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2021 | Merlin Gerin |  | 1 | Kast Ketel 2, t.p.v. elektrische ketelopstelling | 1474 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2021 | Merlin Gerin |  | 1 | Kast Ketel 1, t.p.v. elektrische ketelopstelling | 1475 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.30 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2015 | Schneider |  | 1 | Groepenkast t.b.v. laadpaal 1 elektrisch voertuig. 1x krachtgroep. Bouwjaar is ingeschat. | 1476 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.30 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Relaiskast | 1 |  | 2010 | CHINT | NC2-225Na/4 | 2 | Relaiskast NET-NSA (Bouwjaar geschat) | 1477 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.30 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Schakelkast Externe Bypass | 1 | BVO | 2005 | APC / Schneider Electric | MGE GALAXY 5000 External Bypass Box 150 kVA | 2 | Schakelkast Externe Bypass (Bouwjaar geschat) | 1478 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 1976 | Holec | Onbekend | 4 | Schakel- verdeelinrichting, K: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 4x Smeltpatroon GG, kracht 6x Smeltpatroon GG, licht (Bouwjaar geschat) | 1479 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 4.04 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 1976 | Holec | Onbekend | 4 | Schakel- verdeelinrichting, H: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 2x Smeltpatroon GG, kracht 9x Smeltpatroon GG, licht (Bouwjaar geschat) | 1480 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3.06 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 1976 | Holec | Onbekend | 4 | Schakel- verdeelinrichting, E: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 2x Smeltpatroon GG, kracht 9x Smeltpatroon GG, licht (Bouwjaar geschat) | 1481 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 4.01 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2001 | Schneider Electric | Prisma | 3 | Schakel- en verdeelinrichting, LK 4: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 14x Automaat, licht 1x Automaat, kracht (Bouwjaar geschat) | 1482 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 2.08 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 1976 | Holec | Onbekend | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, D: 4x Smeltpatroon GG, kracht 12x Smetpatroon GG, licht (Bouwjaar geschat) | 1483 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 1.10 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 2011 | Onbekend | Onbekend | 2 | Schakel- en verdeelinrichting C: 20x groep licht 4x groep kracht In gang bij toiletten. Bouwjaar ingeschat. | 1484 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.16 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 2022 | Holec | Onbekend | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, A: 11x groep kracht, automaat 35x groep licht, automaat | 1485 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3e etage, Computerzaal achter NSA | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 2010 | Schneider Electric | Prisma | 2 | Schakel- en verdeelinrichting, LK 2: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 27x Automaat, licht 7x Automaat, kracht (Bouwjaar geschat) | 1486 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.29 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 2022 | Schneider |  | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, VK A | 1487 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3e etage, Computerzaal Informatica | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 36 - 40 groepen | 1 |  | 2002 | Merlin Gerin | Prisma | 3 | Schakel- en verdeelinrichting, LK 1: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 31x Automaat, licht 7x Automaat, kracht (Bouwjaar geschat) | 1488 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3.15 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2023 | Systemair | Save | 1 |  | 1981 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3.01 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2023 | Systemair | Save | 1 |  | 1982 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 2.15 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2025 | Systemair | Save | 1 |  | 1983 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 1.18 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2025 | Systemair | Save | 1 |  | 1984 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.04 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling 3 - 6 m3/s | 1 |  | 2024 | Systemair | Topvex TR25-R-EL5,2 | 1 |  | 1985 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 2.02 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling 3 - 6 m3/s | 1 |  | 2024 | Systemair | Topvex TR25-R-EL5,2 | 1 |  | 1986 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1976 | Holland Heating | Diversen | 4 |  | 1990 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1976 | Holland Heating | Diversen | 4 |  | 1991 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1976 | Holland Heating | Diversen | 4 |  | 1992 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK B 6 - 10 m3/s | 1 |  | 2026 |  |  | 4 | Wordt vervangen in 2026 | 1993 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK B 6 - 10 m3/s | 1 |  | 2026 |  |  | 4 | Wordt vervangen in 2026 | 1994 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Stookruimte | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 1976 | Siemens | PXC64-U | 9 | Regelkast, K-K1 T.b.v. gasketels, bijbehorende pompen en regeling. (Bouwjaar geschat) Let op: Deze kast is zeer verouderd, niet meer in gebruik en wordt afgevoerd in 2022/2023. | 2002 |  | 81 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage | 66 | Transport | 66.10 | Takel | 1 |  | 2010 | Verlinde | Onbekend | 2 |  | 2228 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Personenliften: Warenwetbesluit liften 2016 art. 18 - keuring door aangewezen instelling (eerste <= 12 mnd, daarna elke 18 mnd), liftboek (art. 21), onderhoudsplicht (art. 22). Goederenliften, heftableaus en takels: Arbobesluit art. 7.4a - deskundige keuring, praktijk jaarlijks tot 18 mnd.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 3156.7 | BVO | 2000 |  |  | 4 |  | 2252 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 3156.7 | BVO | 1976 |  |  | 4 |  | 2253 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 81 |  | 2023 | Van Lien |  | 3 |  | 2370 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 4.03 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2000 | Eaton | Halyester | 3 | Schakel- en verdeelinrichting, Kast H-A 5 groepen Deze kast bevindt zich in de leidingschacht (deur bij pantry). Bouwjaar ingeschat. | 2544 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3.02 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2010 | Schneider Electric | Kaedra | 2 | Schakel- en verdeelinrichting, LK 3: 1x Hoofdschakelaar Licht 25x Automaat, licht (Bouwjaar geschat) | 2545 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.24 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 1976 | Onbekend | Onbekend | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, B: 9x groep licht, smeltpatroon 2x groep kracht, smeltpatroon Bouwjaar ingeschat. | 2546 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 3156.7 | BVO | 1976 | Onbekend | Onbekend | 4 | - Bouwjaar geschat | 2599 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Stookruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 2 |  | 2026 |  |  | 9 | Wordt vervangen in 2026, begroot in volgende cyclus. Geen gebreken opgenomen | 2666 |  | 48 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 | 2 |  | 2026 |  |  | 9 | Wordt vervangen in 2026, begroot in volgende cyclus. Geen gebreken opgenomen | 2667 |  | 48 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 2 |  | 2026 |  |  | 9 | Wordt vervangen in 2026, begroot in volgende cyclus. Geen gebreken opgenomen | 2668 |  | 48 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 100 | 2 |  | 2026 |  |  | 9 | Wordt vervangen in 2026, begroot in volgende cyclus. Geen gebreken opgenomen | 2669 |  | 48 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Tech. ruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 50-80 l | 1 |  | 2021 | Flamco | Flexcon Premium | 1 | Bij elektrische ketelopstelling. | 2690 |  | 48 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Stookruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 2026 |  |  | 9 | Wordt vervangen in 2026, begroot in volgende cyclus. Geen gebreken opgenomen | 2691 |  | 48 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2002 | Grundfos | UPS 25-40 | 4 | Pomp t.p.v. elektrische ketels. Zorgt voor flow over de ketel. Geplaatst in 2021 Bouwjaar 2002 (productcode PC 0250) | 2692 |  | 48 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50, toerengeregeld | 1 |  | 2021 | Biral | ModulA 50-6 270 RED | 1 | T.p.v. elektrische ketelopstelling. Ten behoeve van distributie naar de radiatoren in het gebouw. | 2693 |  | 48 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Luchtafscheider | 1 |  | 2021 | Spirovent | Spirovent AA200 | 1 | T.p.v. elektrische ketelopstelling. | 2694 |  | 48 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 51 | Warmteopwekking | 51.20 | Elektrische ketel, centraal | 1 |  | 2021 | Kospel | EKCO.TM-42 | 1 | Ketel 1: EKCO.TM-42: 42 kW vermogen. | 2922 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij aangewezen drukapparatuur boven de aanwijsgrens: keuring en herkeuring volgens Warenwetbesluit drukapparatuur 2016.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 51 | Warmteopwekking | 51.20 | Elektrische ketel, centraal | 1 |  | 2021 | Kospel | EKCO.TM-48 | 1 | Ketel 2: EKCO.TM-48: 48 kW vermogen. | 2923 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij aangewezen drukapparatuur boven de aanwijsgrens: keuring en herkeuring volgens Warenwetbesluit drukapparatuur 2016.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.31 | 53 | Water | 53.14 | Drukverhogingsinstallaties 2-pomps | 1 |  | 2024 | Hydro-unit | HU2 Premium Line DPV10/4 VC M | 1 |  | 3055 |  | 72 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 4.04 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 80-150 l | 1 |  | 2024 | Daalderop | Mono Plus | 4 |  | 3056 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Begane grond | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | itho daalderop | Close-In 10 | 2 |  | 3125 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 1e verdieping | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | itho daalderop | Close-In 10 | 2 |  | 3126 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 2e verdieping | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | itho daalderop | Close-In 10 | 2 |  | 3127 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2018 | Flygt |  | 3 |  | 74 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Parkeerterrein, parkeerplaatsen elektrische auto's | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 2 |  | 2021 | EV Box | Business line | 5 | Betreft 2 stuks, voorzien van 2 aanslutingen per stuk | 616 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein, naast Chemicontainer | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Hager | FWQ41P | 2 | SK3 4 groepen bouwjaar geschat | 1489 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein, bij toegangshek | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Holec | Onbekend | 2 | TR A-A 4 groepen, waarvan 2 krachtgroepen. T.b.v. toegangshekken terrein. Locatie: Deze kast staat tegen de grote betonnen kolom van het metroviaduct bij het toegangshek (schuifpoort) van het terrein. (Bouwjaar ingeschat) | 1490 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein, in Glaspaleis (Trafogebouw bij tunnel) | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, UPS | 1 |  | 2014 | Eaton | EX 2200 RT2U | 2 | M01 (UPS) Betreft een UPS-kast. Totale hoeveelheid batterijen: 18 stuks (3 kringen x 6 batterijen). Kast is aanwezig in trafohuis, maar was niet bereikbaar voor inspectie (geen sleutel). Info en bouwjaar overgenomen uit Techview. Onderhoudsrapporten/keuringen zijn in Techview aanwezig. | 1491 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein, bij Glaspaleis (Trafogebouw bij tunnel) | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 36 - 40 groepen | 1 |  | 2016 |  |  | 1 | SK2 37 groepen Overgenomen uit Techview | 1492 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtzuil | 8 |  | 2000 |  |  | 4 |  | 2116 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 12 mtr | 8 |  | 2010 |  |  | 1 |  | 2117 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein, aan noordkant van het Quickservice gebouw | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2018 | Hager | FWQ31P | 1 | SK5 12 groepen (Bouwjaar betreft een aanname) | 2547 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein, bij Glaspaleis (Trafogebouw bij tunnel) | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2010 | Hager |  | 2 | SK4 12 groepen Bouwjaar betreft een aanname | 2548 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Opstelterrein metrovoertuigen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 1 |  | 2016 |  |  | 1 | SK1 30 groepen Overgenomen uit Techview Onbekend waar deze kast op het terrein staat | 2549 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Omroep- en ontruimingsinstallatie | 1261 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 174 |  | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Dak | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 1261 | BVO | 2023 |  |  | 1 |  | 175 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Dak hoog | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen | 64 |  | 0 |  |  | 1 |  | 598 |  | 80 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.04 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen, omvormer | 2 |  | 2023 | Goodwe | GW12K-SDT-20 | 1 |  | 617 |  | 80 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.05 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2022 | Schneider |  | 1 | HKL | 664 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Dak laag | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | PUZ-ZM35VKA2 | 1 |  | 886 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Dak laag | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | SUZ-SWM60VA | 1 | Lucht-warmtewaterpomp | 887 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit < 2,5 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | ERSD-VM2D | 1 | Hydrobox | 888 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | PKA-M35LAL2 | 1 |  | 889 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 4 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1310 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.10 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2023 | Sinus | D8500 | 1 |  | 1532 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1552 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1553 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1554 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1555 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.04 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2023 | Orcon | WTU-800-EC-E | 1 |  | 1722 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Dak laag | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2023 | S&P | TH-500/150 | 1 |  | 1723 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Dak laag | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2023 | S&P | TH-500/150 | 1 |  | 1724 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Dak laag | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2023 | S&P | TH-500/150 | 1 |  | 1725 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.04 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2023 | Webeasy |  | 1 | RK1 | 2071 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 4 |  | 2024 |  |  | 1 | Plavond overstek | 2132 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 1261 | BVO | 2023 |  |  | 1 |  | 2258 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1261 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2259 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 6 |  | 0 |  |  | 1 |  | 2424 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.04 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2022 | Flamco | Flexcon | 1 |  | 2812 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.04 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2023 | Grundfos | Alpha2 25-60 130 | 1 |  | 2813 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Dak hoog | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp < 30 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | WSM/HR-P/S A164 | 1 |  | 2932 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Dak hoog | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp 30 - 60 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | WSM2/S 0264 | 1 |  | 2933 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.01 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 80-150 l | 1 |  | 2023 | Itho Daalderop | Smartboiler 150 Mono plus | 1 |  | 3146 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2000 | SanVite | Onbekend | 4 | Vuilwaterpomp SanVite | 83 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2000 | SanVite | Onbekend | 4 | Vuilwaterpomp SanVite | 84 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 11878 | BVO | 2012 | Protec | Algo-Tec 6300 | 4 |  | 159 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Omroepsinstallatie | 11878 | BVO | 1996 | Onbekend | Onbekend | 3 |  | 160 |  | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 8943 | BVO | 2014 | Onbekend | Onbekend | 1 | LPL klasse 3, bouwjaar geschat | 162 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.13.50 | Sprinklerinstallatie Algemeen ivm regelgeving | 1 |  | 0 |  |  | 9 |  | 483 | x | 144 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie (pompen wel per stuk) | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.36 - jaarlijks CCV-inspectiecertificaat (VBB); onderhoud conform NEN-EN 12845/NEN-EN 15004 en CCV TB 80-2025; grondslag en uitgangspunten vastleggen in het UPD; droge blusleiding 5-jaarlijkse test (art. 6.34).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25c | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.11 | Noodstroomaggregaat 20 - 50 kVA | 1 |  | 2019 | Brinkmann & Niemeijer Motoren b.v. | BNY45-593 | 1 |  | 650 |  | 81 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Noodstroomaggregaat > 100 kW is een stookinstallatie: SCIOS-keuring Scope 4 (Bal art. 4.1326), bij <= 500 draaiuren/jaar 1x per 4 jaar (per 1-1-2026); brandstofleiding Scope 7c. Dieseltank: Bal par. 4.94 - keuringsregime en BRL SIKB 7800; lekdetectie jaarlijks.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Loge | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.12 | Statische 'nobreak'-installaties, 20 kVA 10 min | 1 |  | 2019 | EATON | 93PS | 1 |  | 651 |  | 60 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij lithium-ion: PGS 37-reeks als stand der techniek via zorgplicht en verzekeringseis (wettelijke aanwijzing in Bal verwacht per 1-7-2027).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25a | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2013 | Eaton | Capitole 20 | 1 | HKL18. Bouwjaar overgenomen uit Techview | 652 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Seintoren | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | N | 653 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25c | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2019 | Brinkmann & Niemeijer Motoren b.v. |  | 1 | NSA-OMS | 654 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2025 | Halyester |  | 1 | Spoor 4. LV1/LV2 | 655 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.24 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2000 | Holec |  | 3 | A-35. Bouwjaar geschat | 656 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 1 |  | 2024 | Alfen |  | 1 | GVB-18-LI-002 | 657 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 1 |  | 2024 | EVBOX |  | 1 | GVB-18-LI-001 | 658 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 2 |  | 2016 | Fuji Electric | ROG-14LMCA | 3 | Buitenunit | 717 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2007 | Fuji Electric | RO-9FBC | 4 | Buitenunit | 857 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2002 | Daewoo | RO-9FBCRO-9FBC | 4 | Buitenunit | 858 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | RO9-FA | 4 | Buitenunit | 859 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RO-9UB | 4 | Buitenunit | 860 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2006 | Hyundai | HSA-124HNBE | 4 | Buitenunit | 861 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | Inverter | 1 | Buitenunit | 862 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | Inverter | 1 | Buitenunit: Dak 6 1x Mitsubishi SRC50ZS-W; Bouwjaar 2025 | 863 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Fuji Electric | ROG-14LMCA | 3 | Buitenunit | 864 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | ROG-14LMCA | 2 | Buitenunit | 865 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Seintoren | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | ROG18LBCB | 2 | Buitenunit | 866 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | AOHG24LALA | 3 | Buitenunit | 867 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Loge | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2015 | Fuji Electric | ROG30LETL | 2 | Binnen Unit: 1x Fuji Electric RDG30LMLE; Locatie: Portiersloge | 868 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | Hyper Inventer | 1 | Buitenunit: Dak 1 | 869 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RO-7FC | 4 | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 967 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.32 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RS-7FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 968 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RO-7FC | 4 | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 969 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.03 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RS-7FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 970 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RO-7FC | 4 | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 971 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.26 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RS-7FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 972 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RO-7FC | 4 | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 973 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.29 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RS-7FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 974 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RO-7FC | 4 | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 975 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.19 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RS-7FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 976 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RO-7FC | 4 | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 977 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RS-7FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 978 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RO-7FC | 4 | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 979 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.11 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RS-7FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 980 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2009 | Fuji Electric | RO-7FC (buiten) |  | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 981 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.08 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2009 | Fuji Electric | RS-7FC (binnen) |  | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 982 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2009 | Fuji Electric | RO-7FC (buiten) |  | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 983 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2009 | Fuji Electric | RS-7FC (binnen) |  | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 984 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2009 | Fuji Electric | RO-7FC (buiten) |  | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 985 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.17 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2009 | Fuji Electric | RS-7FC (binnen) |  | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 986 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.33 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2007 | Fuji Electric | RS-9FBC | 4 | Binnen Unit | 987 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.25 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2002 | Daewoo | DSB-F092L | 4 | Binnenunit | 988 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 4 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji Electric | ROG07LLC | 2 | Buitenunit Fuji Electric ROG07LLC | 989 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.09 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji Electric | RSG07LLCC | 2 | Binnenunit Fuji Electric RSG07LLCC | 990 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 3 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | ROG07KMTA | 2 | Buitenunit Fuji Electric ROG07KMTA | 991 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.01 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | ASYG07KMTB | 2 | Binnenunit Fuji Electric ASYG07KMTB | 992 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 3 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | ROG07KMTA | 2 | Buitenunit Fuji Electric ROG07KMTA | 993 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.27 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | ASYG07KMTB | 2 | Binnenunit Fuji Electric ASYG07KMTB | 994 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2009 | Fuji Electric | RO-12FC | 4 | Buitenunit Fuji Electric RO-12FC | 995 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2009 | Fuji Electric | RS-12FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-12FC | 996 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji Electric | RO-12FC | 4 | Buitenunit Fuji Electric RO-12FC | 997 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.15 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji Electric | RS-12FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-12FC | 998 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | ROG-09LEC | 4 | Buitenunit Fuji Electric ROG-09LEC | 999 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.20 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | RSG-09LECA | 4 | Binnenunit Fuji Electric RSG-09LECA | 1000 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | ROG-09LEC | 4 | Buitenunit Fuji Electric ROG-09LEC | 1001 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.19 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | RSG-09LECA | 4 | Binnenunit Fuji Electric RSG-09LECA | 1002 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | ROG-12LMCA | 4 | Buitenunit Fuji Electric ROG-12LMCA | 1003 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.05 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | RSG-12LMCA | 4 | Binnenunit Fuji Electric RSG-12LMCA | 1004 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | ROG-09LLC | 4 | Buitenunit Fuji Electric ROG-09LLC | 1005 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.14 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | RSG09LLCA | 4 | Binnenunit Fuji Electric RSG09LLCA | 1006 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji Electric | ROG09LLCC | 3 | Buitenunit Fuji Electric ROG09LLCC | 1007 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.32 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji Electric | RSG09LLCA | 3 | Binnenunit Fuji Electric RSG09LLCA | 1008 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | ROG-09LMCA | 4 | Buitenunit Fuji Electric ROG-09LMCA | 1009 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.18 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | RSG-09LMCA | 4 | Binnenunit Fuji Electric RSG-09LMCA | 1010 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 4 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | ROG-12LMCA | 2 | Buitenunit Fuji Electric ROG-12LMCA | 1011 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.32 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | RSG-12LMCA | 2 | Binnenunit Fuji Electric RSG-12LMCA | 1012 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 4 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | ROG-12LMCA | 2 | Buitenunit Fuji Electric ROG-12LMCA | 1013 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.31 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | RSG-12LMCA | 2 | Binnenunit Fuji Electric RSG-12LMCA | 1014 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 8 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | 1U09BS3ERA | 3 | Buitenunit Haier 1U09BS3ERA | 1015 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Serverruimte portiersloge | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | AS09BS4HRA | 3 | Binnenunit Haier AS09BS4HRA | 1016 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | 1U09BS3ERA | 3 | Buitenunit Haier 1U09BS3ERA | 1017 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.01 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | AS09BS4HRA | 3 | Binnenunit Haier AS09BS4HRA | 1018 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | 1U09BS3ERA | 3 | Buitenunit Haier 1U09BS3ERA | 1019 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.25 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | AS09BS4HRA | 3 | Binnenunit Haier AS09BS4HRA | 1020 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | 1U09BS3ERA | 3 | Buitenunit Haier 1U09BS3ERA | 1021 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | AS09BS4HRA | 3 | Binnenunit Haier AS09BS4HRA | 1022 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 6 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Hyundai | HSA-094HNBE | 3 | Buitenunit Hyundai HSA-094HNBE | 1023 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.39 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Hyundai | HSA-094HNBE | 3 | Binnenunit Hyundai HSA-094HNBE | 1024 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 6 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Hyundai | HSA-094HNBE | 3 | Buitenunit Hyundai HSA-094HNBE | 1025 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.38 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Hyundai | HSA-094HNBE | 3 | Binnenunit Hyundai HSA-094HNBE | 1026 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.03 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | RS9-FA | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS9-FA | 1027 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.13 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RS-9UB | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-9UB | 1028 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 3 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Daikin | RXP35M5V1B | 1 | Buitenunit Daikin RXP35M5V1B | 1029 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.41 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Daikin | FTXP35M5V1B | 1 | Binnenunit Daikin FTXP35M5V1B | 1030 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 24 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Daikin | RXP35M5V1B | 1 | Buitenunit Daikin RXP35M5V1B | 1031 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.42 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Daikin | FTXP35M5V1B | 1 | Binnenunit Daikin FTXP35M5V1B | 1032 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 2 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ROG14KMTA | 1 | Buitenunit Fuji Electric ROG14KMTA | 1033 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.06 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ASHG14MKTA | 1 | Binnenunit Fuji Electric ASHG14MKTA | 1034 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.06 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2006 | Hyundai | HSA-124HNBE | 4 | Buitenunit Hyundai HSA-124HNBE | 1035 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | FDC71VNX-W | 1 | Buitenunit Mitsubishi FDC71VNX-W | 1036 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 6 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | SRC50ZS-W | 1 | Buitenunit Mitsubishi SRC50ZS-W | 1037 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.11 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Fuji Electric | RSG14LMCA | 3 | Binnenunit Fuji Electric RSG14LMCA | 1038 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Fuji Electric | RSG14LMCA | 3 | Binnenunit Fuji Electric RSG14LMCA | 1039 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.02 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | RSG-14LMCA | 2 | Binnenunit Fuji Electric RSG-14LMCA | 1040 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Bij dak 24 tegen de gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2014 | Panasonic | CU-RE18QKE | 3 | Buitenunit Panasonic CU-RE18QKE | 1041 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Serverruimte Begane Grond | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2014 | Panasonic | CS-RE18QKE | 3 | Binnenunit Panasonic CS-RE18QKE | 1042 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Seintoren | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | RYG18VTB | 2 | Binnenunit Fuji Electric RYG18VTB | 1043 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2013 | Daikin | RXYSQ5P8Y1B | 3 | Buitendeel Daikin RXYSQ5P8Y1B | 1044 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.01A | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2013 | Daikin | FXFQ32AVEB | 3 | Binnenunit Daikin FXFQ32AVEB | 1045 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.05 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2013 | Daikin | FXFQ63AVEB | 3 | Binnenunit Daikin FXFQ63AVEB | 1046 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 2.00 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2013 | Daikin | FXFQ50AVEB | 3 | Binnenunit Daikin FXFQ50AVEB | 1047 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.00 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2013 | Daikin | FXFQ50AVEB | 3 | Binnenunit Daikin FXFQ50AVEB | 1048 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.01 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2013 | Daikin | FXFQ80AVEB | 3 | Binnenunit Daikin FXFQ80AVEB | 1049 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2013 | Daikin | FXAQ20PAVE | 3 | Binnenunit Daikin FXAQ20PAVE | 1050 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Bij dak 24 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2006 | Gree | KFR-60W-NA10 | 4 | Buitenunit Gree KFR-60W-NA10 | 1051 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 0.03 S&T ruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2006 | Gree | KFR-60G-NA11 | 4 | Binnenunit Gree KFR-60G-NA11 | 1052 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.40 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | AUHG24LVLA | 3 | Binnenunit Fuji Electric AUHG24LVLA | 1053 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Portiersloge | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2015 | Fuji Electric | RDG30LMLE | 2 | Binnenunit Fuji Electric RDG30LMLE | 1054 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | Hyper Inventer | 1 | Buitenunit Mitsubishi Hyper Inventer | 1055 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Werkkuil | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2025 | Hager | Onbekend | 1 | KL4-6 | 1493 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Hal hefbokken spoor 3a/b | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Holec | Onbekend | 3 | RKH3. Voeding voor hefbokken spoor 3A en spoor 3B. 2 groepen met zekering (NH-patroon 50 Gg-karak.) (bouwjaar ingeschat) | 1494 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1e etage, S&T-ruimte | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Holec | Onbekend | 2 | E28 9x groep met Holec D II (bouwjaar ingeschat) | 1495 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Hal werkkuilen | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Onbekend | Onbekend | 2 | RKH4. Voeding voor hefbokken spoor 4A Overgenomen uit TechView. Op locatie niet kunnen vinden. (bouwjaar ingeschat) | 1496 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Hal hefbokken, Spoor 3b | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Onbekend | Onbekend | 2 | KB1-1 9x krachtgroep. (bouwjaar ingeschat) | 1497 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.30 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 1 | K10; Bouwjaar geschat. Lijnwerkplaats Spoor 6 | 1498 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.12 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2019 | Onbekend | Onbekend | 1 | K30. S&T ruimte in Magazijn ingang spoor 3 | 1499 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.18 | 1500 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.27 | 1501 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.26 | 1502 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.21 | 1503 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats, Spoor 0 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.10 | 1504 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats, Spoor 0 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.8 | 1505 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats, Spoor 0 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.6 | 1506 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.16 | 1507 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats, Spoor 0 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.14 | 1508 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats, Spoor 0 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.12 | 1509 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.5 | 1510 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats, Spoor 0 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.4 | 1511 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.2 | 1512 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Hal werkkuilen, spoor 6a | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 1977 | Holec Hazemeyer | Planitole | 4 | KL02 | 1513 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Hal werkkuilen, spoor 6a | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 1977 | Holec Hazemeyer | Planitole | 4 | KL01 (H) 14 groepen met NH-mespatronen | 1514 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.51 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 2025 | Halyester | Onbekend | 1 | RKB2; Lijnwerkplaats, begane grond | 1515 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.30 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | LB2; Bouwjaar geschat. Lijnwerkplaats, entree sporen hal 4-6 in hal | 1516 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.51 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 1 |  | 2018 | Eaton | Onbekend | 1 | LB3; Bouwjaar geschat | 1517 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.18 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 1 |  | 2005 | Hager | Onbekend | 2 | LK01; Bouwjaar geschat | 1518 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25a | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 28 - 30 groepen | 1 |  | 2013 | Eaton | Onbekend | 2 | KB1 | 1519 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.45 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | KLB5-K2 Benaming in TechView: KLB5-2 (ups). Bouwjaar geschat. Locatie: t.p.v. de portiersloge, in de kast. | 1520 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.50 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 1977 | Thekobur | Onbekend | 4 | KLB1; Bouwjaar geschat 12x krachtgroep 19x lichtgroep. Kop van spoor 10 Incl. 3st aardlekschakelaar KLB-1-24, KLB-1-25, KLB-1-26 | 1521 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Loge | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2015 | Dimplex | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming Dimplex | 1556 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Loge | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2015 | Dimplex | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming Dimplex | 1557 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.14a | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2010 | J.E. StorkAir | Onbekend | 4 | T.b.v. ruimte 14a. Hangt in de werkplaats aan de buitenzijde van het kantoor. Bouwjaar geschat. | 1832 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 1 |  | 1977 | Comfri | TLZ 710 | 4 | Dakabri | 1833 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 1 |  | 1977 | Comfri | TLZ 710 | 5 | Dakabri | 1834 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.01 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK PW 3 - 6 m3/s | 1 |  | 2014 | Fair | CPL13000-4-R | 2 | LBK 03 | 1835 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.01 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK PW 3 - 6 m3/s | 1 |  | 2014 | Fair | CPL13000-4-R | 2 | LBK 02 | 1836 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.01 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK PW 3 - 6 m3/s | 1 |  | 2014 | Fair | CPL13000-4-R | 2 | LBK 01 | 1837 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2014 | Fair | CPL7000-RS | 3 | Dakvlak 1 | 1838 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Perron | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2014 | Itho Daalderop | CVE ECO RFT HE | 4 |  | 1850 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Perron | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2014 | Itho Daalderop | CVE ECO RFT HE | 4 |  | 1851 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Perron | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2014 | Itho Daalderop | CVE ECO RFT HE | 4 |  | 1852 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Perron | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2014 | Itho Daalderop | CVE ECO RFT HE | 4 |  | 1853 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Perron | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 2015 | Ostberg | Onbekend | 2 |  | 1854 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 1, 2, 4, 10, 11 en 13 | 1855 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 1, 2, 4, 10, 11 en 13 | 1856 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 1, 2, 4, 10, 11 en 13 | 1857 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 1, 2, 4, 10, 11 en 13 | 1858 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 1, 2, 4, 10, 11 en 13 | 1859 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1860 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1861 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1862 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1863 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1864 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1865 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1866 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1867 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1868 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1869 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1870 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1871 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1872 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1873 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1874 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1875 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1876 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1877 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1878 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1879 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1880 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1881 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1882 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1883 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1884 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.30 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | RK3; Bouwjaar geschat | 2060 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Loge | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2000 | Rittal | Onbekend | 3 | RK 1.8 | 2061 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.45 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 1977 | Siemens | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 2062 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.01 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2013 | Siemens | PXC100.D | 2 | RK4 | 2063 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.24 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2013 | Siemens | PXC100.D | 2 | RK5 | 2064 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.31 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2013 | Siemens | TXS1.12F10 | 2 | RK2. Geïnstalleerd door door Rensen Regeltechniek. Werkplaats, spoor 3a, tegen muur. | 2065 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.13 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2014 | Siemens | TXS1.12F10 | 2 | Bouwjaar geschat | 2066 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2018 | Rensen |  | 1 | RKB6 | 2067 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 11 |  | 2000 |  |  | 4 | Bouwjaar geschat | 2106 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 6 |  | 2018 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2120 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 11878 | BVO | 0 |  |  | 4 |  | 2241 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 11676 | BVO | 2000 | Diverse | Diverse | 4 | 70% TLD, enkele PL's en 30% LED/TL5 verlichting. Bouwjaar geschat | 2242 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 271 |  | 2023 | VanLien | Onbekend | 1 |  | 2282 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 202 | BVO | 2023 | Macbright | Diverse | 1 | Lichtbron LED. Ruimte = 0.01, Ruimte = 0.01a, Ruimte = 0.02a, Ruimte = 0.02b, Ruimte = 0.11. 39st Armaturen: BL911-O2 3012 3600 840 EasyAir UGR<19 IP40 GST18/3ES-3012 W/B80 M4 2700 840 EasyAir GST18/3 Sensoren:ES-3012 W/B80 M4 2700 840 EasyAir GST18/3EasyAir 4B Switch Signify | 2294 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25c | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2005 | Holec | Halyester | 2 | KB2 (nsa) 3x lichtgroep 1x krachtgroep (bouwjaar ingeschat) Let op: NSA voor loge, melden bij loge als er geschakeld wordt d.m.v. hoofdschakelaar. | 2550 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.27 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2022 | Eaton | Onbekend | 1 | K30 | 2551 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.14a | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2016 | Holec | Onbekend | 1 | KB1-3 | 2552 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Liftmachinekamer | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | KLB4 Tijdens inspectie niet toegankelijk. Overgenomen uit TechView. (Bouwjaar is een aanname) | 2553 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Seinpost, exacte locatie onbekend | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | LB6 (N) 8 lichtgroepen 1 krachtgroep Bouwjaar is aanname (onbekend) Overgenomen uit TechView. Niet gevonden op locatie. | 2554 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 2.08 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2010 | Merlin Gerin | Onbekend | 2 | L22 Airco installatie. 24 groepen. Bouwjaar geschat | 2555 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 2.07 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | L21; Bouwjaar geschat | 2556 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Loge | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2019 | Schneider | Prisma G | 1 | KLB5 11x lichtgroepen 3x krachtgroepen | 2557 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25a | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 1 |  | 2013 | Eaton | Onbekend | 1 | LB1 | 2558 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.07 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | L11; Bouwjaar geschat | 2559 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 4447 | BVO | 1977 | Diverse | Diverse | 4 |  | 2597 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 4 |  | 2018 | Siemens | SAS61.03 | 1 |  | 2653 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 3 |  | 2018 | Siemens | SAX61.03 | 1 |  | 2663 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren | 3 |  | 2015 | Siemens | Onbekend | 2 | Betreft 2-wegkleppen Bouwjaar geschat | 2664 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65, toerengeregeld | 3 |  | 2018 | Biral | ModulA 65-8 340 RED | 2 |  | 2665 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 2 |  | 2018 | Siemens | SKD62 | 1 |  | 2685 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40, toerengeregeld | 2 |  | 2018 | Biral | ModulA 32-4 170 RED | 2 |  | 2686 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Perron | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65, toerengeregeld | 2 |  | 2018 | Biral | ModulA 65-8 270 RED | 2 | Bij de LBK boven perron | 2687 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansieautomaat cv-installatie 800-1200 l | 1 |  | 2019 | Flamco | MK31-1-50 (23452) | 1 |  | 2788 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 2018 | Siemens | SKC62 | 2 |  | 2789 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2008 | Grundfos | UP 20-30 N 150 | 4 |  | 2790 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40, toerengeregeld | 1 |  | 2018 | Biral | ModulA 40-10 220 RED | 2 |  | 2791 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50, toerengeregeld | 1 |  | 2018 | Biral | ModulA 50-11 220 RED | 2 |  | 2792 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 80, toerengeregeld | 1 |  | 2018 | Biral | ModulA 80-12 360 RED | 2 |  | 2793 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2854 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2855 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2856 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2857 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2858 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2859 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2860 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2861 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2862 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2863 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2864 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2865 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2866 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2867 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2868 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.17 | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Inatherm | CAW11 | 2 | Heater Inatherm CAW11 | 2869 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.17 | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Inatherm | CAW11 | 2 | Heater Inatherm CAW11 | 2870 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 53 | Water | 53.10 | Legionella-installatie | 1 |  | 2014 | De Melker | M-check | 9 |  | 3128 |  | 198 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.39 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2014 | Itho Daalderop | 07.02.26.031 | 3 |  | 3129 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Loge | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | Daalderop | Close-in 15 | 2 |  | 3130 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 53 | Water | 53.22 | Voorraadboilers indirect gestookt 600 liter | 1 |  | 2018 | Stiebel Eltron | SHO AC 600 | 1 | Bouwjaar geschat | 3131 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 102 | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2014 | Onbekend | Onbekend | 3 |  | 75 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 004 | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 662 | BVO | 2014 | Protec | Algo-Tec 6300 | 3 |  | 180 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 275 | BVO | 2014 | Onbekend | Onbekend | 1 | LPL klasse 2 | 184 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 005 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2014 | Eaton | X-Board | 1 | LK-KWD | 659 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 102 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2014 | Eaton | Onbekend | 1 | Kast LK2. Krachtgroepenkast met 2 Krachtgroepen | 1522 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 102 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Powerpoint | 1 |  | 2014 | Onbekend | Onbekend | 1 | Powerpoint, naast LK2. | 1523 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 002 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit < 250 m3/h | 1 |  | 2014 | Stork | WHR 930 Basis L | 2 |  | 1909 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 104 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2014 | Onbekend | Onbekend | 3 | Hangt bovenin de werkplaats voor tbv luchtgordijn, incl. sturingskast. Opslagpercentage toegepast wegens omvang en bereikbaarheid. | 1966 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 104 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2014 | Onbekend | Onbekend | 3 | Hangt bovenin de werkplaats voor tbv luchtgordijn, incl. sturingskast. Opslagpercentage toegepast wegens omvang en bereikbaarheid. | 1967 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 4 |  | 2014 |  |  | 2 |  | 2129 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 662 | BVO | 2024 |  |  | 2 |  | 2268 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 662 | BVO | 2014 |  |  | 1 |  | 2269 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 24 |  | 2014 | Van Lien | Aqualux | 3 |  | 2396 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 004 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 80-100 l | 1 |  | 2014 | Flamco | Flexcon 80/1 | 3 |  | 2794 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 004 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 2014 | Siemens | Onbekend | 3 |  | 2795 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 004 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2014 | Onbekend | Onbekend | 3 |  | 2796 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 004 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2014 | Grundfos | MAGNA 40-100 F 220 | 3 |  | 2797 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Werkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivolair | PVE-7, V-3 bladig | 2 | Heater Nivolair PVE-7, V-3 bladig | 2871 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Werkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivolair | PVE-7, V-3 bladig | 2 | Heater Nivolair PVE-7, V-3 bladig | 2872 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Werkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivolair | PVE-7, V-3 bladig | 2 | Heater Nivolair PVE-7, V-3 bladig | 2873 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Werkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivolair | PVE-7, V-3 bladig | 2 | Heater Nivolair PVE-7, V-3 bladig | 2874 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 004 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 100 - 150 KW | 1 |  | 2014 | Remeha | Onbekend | 2 | Bouwjaar geschat, type niet leesbaar | 2924 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 103 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2014 | Daalderop | 07.02.26.631 | 3 |  | 3132 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Sanitaire ruimte | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2014 | Daalderop | 07.04.28.041 | 3 |  | 3133 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Kelder | 52 | Afvoeren | 52.36 | Afvoerpomp, ondergronds | 1 |  | 1997 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kelder Bouwjaar geschat | 76 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 185 | BVO | 2012 | Protec | Algo-Tec 6300 | 4 |  | 190 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 88 | BVO | 1997 | Mulhuyzer |  | 4 |  | 201 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | K-02 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2013 | R&G |  | 4 | LV1-RH100 | 660 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Kelder | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2013 | R&G |  | 1 | LV1-UPS | 661 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | BG/Kelder | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRC35ZJ-S | 4 | Buitenunit | 870 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Kelder | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRC50ZJ-S | 4 | Buitenunit | 871 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Kelder laagspanningsruimte achter ingang | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRK35ZJ-S | 4 | Binnenunit Mitsubishi heavy SRK35ZJ-S | 1056 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Kelder patchruimte bij trap | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRK35ZJ-S | 4 | Binnenunit Mitsubishi heavy SRK35ZJ-S | 1057 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | B.G. Schakelruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRK35ZJ-S | 4 | Binnenunit Mitsubishi heavy SRK35ZJ-S | 1058 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | B.G. Schakelruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRK35ZJ-S | 4 | Binnenunit Mitsubishi heavy SRK35ZJ-S | 1059 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | B.G. Algemene ruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRK35ZJ-S | 4 | Binnenunit Mitsubishi heavy SRK35ZJ-S | 1060 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Kelder accuruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRK50ZJ-S | 4 | Binnenunit Mitsubishi heavy SRK50ZJ-S | 1061 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | BG/Kelder | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRC35ZJ-S | 4 | Buitenunit | 1062 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | BG/Kelder | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRC35ZJ-S | 4 | Buitenunit | 1063 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | BG/Kelder | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRC35ZJ-S | 4 | Buitenunit | 1064 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | BG/Kelder | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRC35ZJ-S | 4 | Buitenunit | 1065 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Kelder | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2013 |  |  | 2 | Elektrische verwarming | 1558 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Kelder | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2013 |  |  | 2 | Elektrische verwarming | 1559 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | BG | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 2013 | Systemair | RVK 315Y4 EX | 2 |  | 1839 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | BG | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit < 250 m3/h | 1 |  | 2013 | Stork |  | 2 |  | 1840 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 185 | BVO | 1997 |  |  | 4 | TLD verlichting | 2301 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 185 | BVO | 1997 |  |  | 4 | Bouwjaar geschat | 2302 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 9 |  | 1997 | Etap | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 2412 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Kelder | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2013 | R&G |  | 1 | LV 3 UPS | 2560 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | BG | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2013 | R&G |  | 1 | LK1 | 2561 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | BG | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2023 | KSB | MiniCompacta UZ1.150D | 1 | Locatie: deur in de verkeersruimte naast de trap | 77 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 710 | BVO | 2013 | Notifier | Notifier NF50-CAB-A1 | 4 |  | 178 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 544 | BVO | 1977 |  |  | 4 | Bouwjaar geschat | 181 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.0 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | KL; Bouwjaar geschat | 662 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ROG07KMTA | 1 | Buitenunit | 872 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Toshiba | RAV-SM803AT-E | 4 | Buitenunit | 873 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2010 | Fuji Electric | RO-12FC | 4 | Buitenunit | 874 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ROG09KMTA | 1 | Buitenunit | 875 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ROG14KMTA | 1 | Buitenunit | 876 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.01 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ASYG07KMTB | 1 | Binnenunit Fuji Electric ASYG07KMTB | 1066 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 0.01 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Toshiba | RAV-SM803AT-E | 4 | Binnenunit Toshiba | 1067 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 0.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2010 | Fuji Electric | RS-12FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-12FC | 1068 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.01 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | RSG09KMTA | 1 | Binnenunit Fuji Electric RSG09KMTA | 1069 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.06 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ASHG14KMTA | 1 | Binnenunit Fuji Electric ASHG14KMTA | 1070 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Kantoren | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | KL3-2 (of: Paneel 3-2); Bouwjaar geschat | 1524 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | S&B Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2019 | Onbekend | Onbekend | 1 | KL1-K1 Laadpalen spoor en baan | 1525 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats midden spoor 6 werkkuil | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | KL2; Bouwjaar geschat | 1526 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.0 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2019 | Onbekend | Onbekend | 4 | KL1; Bouwjaar geschat Is aanwezig in kast KL. 14x 3-fase groepen. | 1527 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2012 | j.e. stork air | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1841 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2012 | Onbekend | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 1842 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.15 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 1 |  | 2013 | Xpelair | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 1843 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | 1 |  | 2012 | j.e. stork air | WHR DA 9200 BR | 4 |  | 1844 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Kleedruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn elektrisch | 1 |  | 1977 | Biddle | Onbekend | 4 |  | 1845 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2012 | Rosenberg | DRAD 251-4L | 4 | Dakventilator Rosenberg DRAD 251-4L | 1885 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2012 | Rosenberg | DRAD 251-4L | 4 | Dakventilator Rosenberg DRAD 251-4L | 1886 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.0 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2014 | Onbekend | Onbekend | 2 |  | 2068 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 3 |  | 2012 |  |  | 2 | Bouwjaar geschat. | 2143 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 2 |  | 1977 |  |  | 4 | Bouwjaar geschat. | 2155 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 710 | BVO | 1977 |  |  | 4 |  | 2265 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 371 | BVO | 2013 | Diversen | Diversen | 2 | Bouwjaar geschat | 2278 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 339 | BVO | 2024 | Philips | Diverse | 1 | Lichtbron LED. | 2281 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 5 |  | 2013 | Van Lien | Onbekend | 3 | Bouwjaar geschat | 2426 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.002 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2013 | Hager | Onbekend | 1 | CV; Bouwjaar geschat | 2562 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.14 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | KL3; Bouwjaar geschat | 2563 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 295 | BVO | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 2608 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.0 | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Stralingspanelen | 16 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 2644 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.004 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2013 | Flamco | Onbekend | 3 |  | 2798 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.02 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | 1 |  | 2022 | Flamco | Flexcon Premium 35/1 | 1 | 1 BAR | 2799 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.02 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 2 | Bouwjaar geschat | 2800 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.02 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2013 | Grundfos | UPS 25-60 130 | 3 |  | 2801 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 0.004 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2012 | Remeha | Calenta 25s | 4 |  | 2926 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.02 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 41 - 65 KW | 1 |  | 2013 | Remeha | Quitna pro 45 | 3 |  | 2927 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 0.004 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 1 |  | 2021 | Onbekend | Onbekend | 1 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 2965 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 0.004 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 1 |  | 2021 | Onbekend | Onbekend | 1 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 2966 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 0.004 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 1 |  | 2021 | Onbekend | Onbekend | 1 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 2967 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 0.004 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 1 |  | 2021 | Onbekend | Onbekend | 1 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 2968 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.02 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 80-150 l | 1 |  | 2013 | Remeha | Aqua 120/40 | 3 |  | 3134 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 926.6 | BVO | 2012 | Protec | Algo-Tec 6300 | 4 |  | 176 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 490 | BVO | 2012 |  |  | 1 |  | 182 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.009 | 65 | Beveiliging | 65.41 | Invalidetoilet noodsignaal | 1 |  | 2012 | Onbekend | Onbekend | 2 |  | 501 | x | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 2.6 - noodalarmering functioneel houden (zorgplicht); periodieke functietest als praktijk;
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.010 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2012 | Eaton | Onbekend | 1 | LK-S | 663 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2024 | Daikin | RXM50A5V1B | 1 | Binnenunit | 877 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi Electric | PUHZ-RP200YKA | 4 | Buitenunit | 878 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | ROG24LBCA | 3 | Buitenunit | 879 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | ROG30LMTA | 3 | Buitenunit | 880 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2024 | Daikin | RXM50A5V1B | 1 | Buitenunit Daikin RXM50A5V1B. Buiten unit staat op het dak van S&B | 1071 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | LBK | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi Electric | DX in LBK | 4 | Binnenunit Mitsubishi Electric DX in LBK | 1072 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Controle S&C | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | CG-KFA | 3 | Binnenunit Fuji Electric CG-KFA | 1073 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Controle S&C | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | CG-KFA | 3 | Binnenunit Fuji Electric CG-KFA | 1074 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Telecom Ruimte S&C | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | RSG36LMTA | 3 | Binnenunit Fuji Electric RSG36LMTA | 1075 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | ROG24LBCA | 3 | Buitenunit | 1076 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.007 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2012 | Onbekend | Onbekend | 1 | LK-S-K12 | 1528 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.004 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 2012 | Onbekend | Onbekend | 2 |  | 1846 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2012 | Onbekend | Onbekend | 4 |  | 1847 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dakopbouw | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK PW 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2012 | Systemair | RDHR 30/230 | 2 | LBK Kantoren | 1848 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dakopbouw | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK PW 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2012 | Systemair | RDHR 30/230 | 2 | LBK werkplaatsen | 1849 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.008 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2012 | Webeasy | Onbekend | 2 | RK-1 | 2069 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 4 |  | 2012 |  |  | 2 |  | 2130 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 926.6 | BVO | 2012 | Diversen | Diversen | 2 |  | 2262 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 926.6 | BVO | 2012 |  |  | 1 |  | 2263 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 8 |  | 2012 | Van Lien | Onbekend | 4 |  | 2418 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 485 | BVO | 2012 | Onbekend | Onbekend | 1 |  | 2606 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.008 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | 1 |  | 2012 | Flamco | 25/1 | 4 |  | 2802 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.008 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2016 | Grundfos | ALPHA2 25-40 180 | 2 | Toerengeregeld | 2803 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.008 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2012 | Grundfos | UPS 25-70 130 | 4 |  | 2804 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.008 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40, toerengeregeld | 1 |  | 2012 | Grundfos | MAGNA 40-100 F 220 | 4 |  | 2805 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.004 | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2012 | Nivolair | Onbekend | 2 | Heater Nivolair | 2875 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.004 | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2012 | Nivolair | Onbekend | 2 | Heater Nivolair | 2876 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.004 | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2012 | Nivolair | Onbekend | 2 | Heater Nivolair | 2877 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.004 | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2012 | Nivolair | Onbekend | 2 | Heater Nivolair | 2878 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.008 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 41 - 65 KW | 1 |  | 2012 | Remeha | Quinta Pro 65 | 4 |  | 2928 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.008 | 53 | Water | 53.21 | Boiler direct gestookt industrieel < 250 liter | 1 |  | 2012 | A.O Smith | TWI 45-190 N | 3 |  | 3135 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Dak | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen | 20 |  | 2025 |  |  | 1 |  | 603 |  | 80 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.09 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen, omvormer | 1 |  | 2025 | Solar Edge | SE7K | 1 |  | 665 |  | 80 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 55 | Koudeopwekking | 55.31 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 2 |  | 2024 | Belimo |  | 1 |  | 713 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring (distributiezijde, geen koudemiddel). Zorgplicht Bbl art. 2.6.
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Buffervat koudedistributie 100 liter | 1 |  | 2024 | Fiorini | VKG-HC | 1 |  | 890 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsysteem 3,5-5kW | 1 |  |  | LG | MFL72017402 | 1 | Buitenunit | 1077 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsysteem 3,5-5kW | 1 |  |  | LG | MFL72017402 | 1 | Buitenunit | 1078 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | LG |  | 1 | Plafondunit LG | 1079 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | LG |  | 1 | Plafondunit LG | 1080 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | LG |  | 1 | Plafondunit LG | 1081 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | LG |  | 1 | Plafondunit LG | 1082 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.09 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 2025 |  |  | 1 |  | 1533 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, vloerverwarming | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1534 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2024 | Komfonent | Domekt-R-600 | 1 |  | 1806 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2025 | Webeasy |  | 1 | RK1 | 2072 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 6 |  | 0 |  |  | 1 |  | 2121 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 134 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2333 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 134 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2334 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 3 |  | 2026 |  |  | 1 |  | 2435 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2023 | Reflex | NG18 | 1 |  | 2814 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65, toerengeregeld | 1 |  | 2024 | Wilo | YONOS | 1 |  | 2815 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp < 30 kW | 1 |  | 2024 | LG | HN1600MC NK1 | 1 |  | 2934 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp < 30 kW | 1 |  | 2024 | LG | FM49AH U34 | 1 | Warmtepomp LG FM49AH U34 | 2969 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp < 30 kW | 1 |  | 2024 | LG | FM49AH U34 | 1 | Warmtepomp LG FM49AH U34 | 2970 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Keuken | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2025 | Itho Daalderop | Close-in 15 | 1 |  | 3147 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 15 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2016 | Diversen | Onbekend | 1 | LK1; Bouwjaar geschat; Hoofdschakelaar 63A; 3x aardlekautomaat; 12 groepen, 3 reserve. | 642 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Dak naast terras | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2018 | LG | MU5M40 UO2 | 1 | Buitendeel LG MU5M40 UO2 | 1083 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | LG | AERX SWC-15-ECM-VS | 1 | Binnendeel LG AERX SWC-15-ECM-VS | 1084 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | LG | AERX SWC-15-ECM-VS | 1 | Binnendeel LG AERX SWC-15-ECM-VS | 1085 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 3 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | LG | AERX SWC-15-ECM-VS | 1 | Binnendeel LG AERX SWC-15-ECM-VS | 1086 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 4 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | LG | AERX SWC-15-ECM-VS | 1 | Binnendeel LG AERX SWC-15-ECM-VS | 1087 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 6 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | LG | AERX SWC-15-ECM-VS | 1 | Binnendeel LG AERX SWC-15-ECM-VS | 1088 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 12 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2016 | Zehnder | ComfoAir E 300 R RF | 1 |  | 1769 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 135 | BVO | 2016 |  |  | 2 | LED-verlichting | 2331 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 135 | BVO | 2016 |  |  | 1 |  | 2332 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 7 |  | 2016 | Eaton | Onbekend | 2 |  | 2421 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 135 | BVO | 2016 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2626 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 14, 1e etage | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 0 |  | 2016 | Flamco | 18/0,5 | 2 | Opmerking Helix 15-3-2023: Het expansievat is verwijderd door Verhuurder NS. Distributieleidingen zijn aangelegd vanuit de stookruimte in de kelder. | 2888 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 14, 1e etage | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR < 25 KW | 0 |  | 2016 | Nefit | Smartline HR | 2 | Bouwjaar geschat. Opmerking Helix 15-3-2023: De ketel is verwijderd door Verhuurder NS. Distributieleidingen zijn aangelegd vanuit de stookruimte in de kelder. | 3041 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 1 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Itho Daalderop | Diversen | 2 | Elektrische boiler Itho Daalderop | 3177 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 12 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Itho Daalderop | Diversen | 2 | Elektrische boiler Itho Daalderop | 3178 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12378 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 77 | BVO | 2008 |  |  | 2 | Bouwjaar geschat | 2373 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12378 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 77 | BVO | 2008 |  |  | 2 |  | 2374 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12378 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 77 | BVO | 2008 |  |  | 3 |  | 2639 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
12378 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2008 | Daalderop | Close-in 10 | 4 |  | 3113 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Ruimte 0.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Daikin | RXS25E2V1B | 4 | Buitenunit | 844 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Ruimte 0.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2017 | Sharp | AE-XM30GR | 1 | Buitendeel Sharp AE-XM30GR | 1089 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Sharp | AY-XPC12PHR | 1 | Binnendeel Sharp AY-XPC12PHR | 1090 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Sharp | AY-XPC12PHR | 1 | Binnendeel Sharp AY-XPC12PHR | 1091 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Sharp | AY-XPC12PHR | 1 | Binnendeel Sharp AY-XPC12PHR | 1092 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Sharp | AY-XPC12PHR | 1 | Binnendeel Sharp AY-XPC12PHR | 1093 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Daikin | FTXS25DAVMW | 4 | Binnenunit Daikin FTXS25DAVMW | 1094 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2007 | Attema | - | 2 | HK81 | 1454 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2007 | Onbekend | Onbekend | 4 |  | 1645 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Ruimte 0.10 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | 1 |  | 2007 | J.E. StorkAir | WTW-B22 | 4 |  | 1646 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Ruimte 0.10 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2007 | Webeasy | Onbekend | 3 |  | 2048 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 8 |  | 2007 |  |  | 3 | Bouwjaar geschat | 2114 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 116.3 | BVO | 2007 |  |  | 4 | PL verlichting uit 2006 | 2344 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 116.3 | BVO | 2007 |  |  | 2 |  | 2345 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 116.3 | BVO | 2007 |  |  | 2 | Bouwjaar geschat | 2630 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Ruimte 0.10 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2020 | Reflex | 18/0,5 | 1 |  | 2783 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Ruimte 0.10 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2016 | Remeha | Calenta 28c | 2 |  | 2915 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2022 | Mitsubishi | SCM71ZS-W | 1 | Buitendeel Mitsubishi SCM71ZS-W 7.1 kW | 1095 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2022 | Mitsubishi | Plafondunit | 1 | Binnendeel Mitsubishi plafondunit | 1096 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2022 | Mitsubishi | Plafondunit | 1 | Binnendeel Mitsubishi plafondunit | 1097 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | FDUM100VH | 2 | Buitendeel Mitsubishi FDUM100VH 11.2 kW | 1098 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | Plafondunit | 2 | Binnendeel Mitsubishi plafondunit | 1099 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2016 | Hager | Kunststof | 1 | HK71 | 1455 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2016 | J.E Stork | CMF 14 | 2 | Omschrijving: Uit tekening | 1648 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam | Ruimte 00.0.80 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | 1 |  | 2016 | Zehnder | CAXL1500-CFE-R 1750 | 1 |  | 1649 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam | Ruimte 00.0.80 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2015 | Eldon | Onbekend | 1 |  | 2049 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 194.2 | BVO | 2016 |  |  | 1 | PL verlichting uit 2016 | 2297 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 194.2 | BVO | 2016 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2298 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.51 | Noodverlichtingsarmatuur centrale voeding | 2 |  | 2016 |  |  | 1 |  | 2442 | x | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn); NEN 3140 voor het E-deel.
12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 194.2 | BVO | 2016 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2613 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam | Ruimte 00.0.80 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2024 | Proflex | 15P 0324 06362 | 1 |  | 2784 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 41 - 65 KW | 1 |  | 2016 | Remeha | Quinta Pro 45 | 2 |  | 2916 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Itho daalderop | Close-in 15 | 2 |  | 3114 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 1 | BVO | 2017 | - | - | 1 |  | 449 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2017 | Mitsubishi | PUMY-P112VKM2 | 1 | Buitendeel Mitsubishi PUMY-P112VKM2 | 1100 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Mitsubishi | PKFY-P32VHM-E | 1 | Binnendeel Mitsubishi PKFY-P32VHM-E | 1101 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Mitsubishi | PKFY-P32VHM-E | 1 | Binnendeel Mitsubishi PKFY-P32VHM-E | 1102 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Mitsubishi | PKFY-P32VHM-E | 1 | Binnendeel Mitsubishi PKFY-P32VHM-E | 1103 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling VK WW < 1 m3/s | 1 |  | 2017 | Systemair | Topvex SR04-L-CAV | 1 |  | 1968 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 107 | BVO | 2017 | - | - | 2 | 100% LED | 2358 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 107 | BVO | 2017 |  |  | 1 |  | 2359 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 4 |  | 2017 |  |  | 1 |  | 2431 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam | Meterkast, Begane grond | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2017 |  |  | 1 | HK74 | 2536 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 107 | BVO | 2017 |  |  | 1 |  | 2635 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.31 | Afstandsverwarming, tot 140°C (Stadsverwarming) | 1 |  | 2017 | HSF | - | 1 |  | 2917 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring (warmte wordt geleverd; geen lokale stookinstallatie). Zorgplicht Bbl art. 2.6 voor de afleverset en secundaire zijde.
12376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | Diemen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2008 | - | - | 2 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1560 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | Diemen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2008 | - | - | 2 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1561 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | Diemen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2008 | - | - | 2 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1562 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | Diemen |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 1 |  | 2008 |  |  | 3 |  | 2172 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | Diemen |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 8 | BVO | 2008 |  |  | 2 | 100% TL | 2416 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | Diemen |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 8 | BVO | 2008 |  |  | 2 |  | 2417 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | Diemen | Begane grond | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2008 |  |  | 2 | HK76 | 2537 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 84 | BVO | 2001 | - | - | 1 |  | 202 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2017 | Sharp | AE-XM30GR | 9 | Buitendeel Sharp AE-XM30GR | 1104 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Sharp | AY-XPC9PHR | 9 | Binnendeel Sharp AY-XPC9PHR | 1105 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Sharp | AY-XPC9PHR | 9 | Binnendeel Sharp AY-XPC9PHR | 1106 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Sharp | AY-XPC9PHR | 9 | Binnendeel Sharp AY-XPC9PHR | 1107 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Sharp | AY-XPC9PHR | 9 | Binnendeel Sharp AY-XPC9PHR | 1108 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam | Meterkast, Begane grond | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 2001 | - | - | 3 | HK63 | 1456 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2021 | Dimplex | PLX050E | 1 |  | 1457 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2016 | Onbekend | Onbekend | 2 |  | 1654 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling VK PW < 1 m3/s | 1 |  | 2002 | J.E. StorkAir | B 24 WR | 4 |  | 1655 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2001 | Eldon | Onbekend | 4 |  | 2050 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 1 |  | 2001 |  |  | 4 |  | 2173 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 84 | BVO | 2001 |  |  | 4 | 85% PL en 15% TL | 2366 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 84 | BVO | 2001 |  |  | 3 |  | 2367 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 72 | BVO | 2001 | - | - | 1 |  | 2641 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2019 | Flamco | reflex N | 9 |  | 2785 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2016 | Remeha | Calenta 28c | 1 |  | 2918 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 123 | BVO | 2024 |  |  | 1 |  | 197 | x | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | Algemeen | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, vloerverwarming prijs per m2 | 123 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 1303 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | 1.04 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechanische ventilatie met WTW | 1 |  | 2025 | Daikin | VAM800J8 | 3 | Buitenunit WTW RZAG50A2V1B | 1653 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | 0.06 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2024 | Webeasy |  | 1 | RK1 | 2073 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 123 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2343 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 2 |  | 2024 |  |  | 1 |  | 2445 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 1 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2574 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | 0.06 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2024 | ETN |  | 1 | HKL-L9 | 2575 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | 0.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2024 | Reflex |  | 1 |  | 2816 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | 0.06 | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp < 30 kW | 1 |  | 2023 | Daikin | EHBX08EF6V | 1 |  | 2935 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | 1.04 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2023 | Inventum | Q10 HF | 1 |  | 3148 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12366 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | Amsterdam |  | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2019 | Grundfos | 197775315 | 2 |  | 73 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
12366 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1992 |  |  | 4 | HK66 | 1458 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12366 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2013 | Dimplex |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1563 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12366 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2013 | Dimplex |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1564 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12366 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2013 | Dimplex |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1565 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12366 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 158 | BVO | 1992 |  |  | 4 | 50 % PL, 25% Tl en 25% Led | 2315 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12366 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 158 | BVO | 1992 |  |  | 4 |  | 2316 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12366 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2013 | Daalderop | Close-In 10 | 2 |  | 3115 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Mitsubishi | SRC25ZM-S | 3 | Splitsysteem Mitsubishi Inverter | 5953 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12375 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Mitsubishi | SRC35ZM-S | 3 | Splitsysteem Mitsubishi Inverter | 5954 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Mitsubishi | Inverter | 3 |  | 891 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | 0004/0005 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2015 | Mitsubishi | SRK35ZM-S | 3 |  | 892 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | 0004/0005 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2015 | Mitsubishi | SRK25ZM-S | 3 |  | 1109 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | 0004/0005 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 3 |  | 2015 |  |  | 3 |  | 1311 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | 0002/0003 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 2 |  | 2015 | Xpelair | 90891AW | 4 |  | 1772 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 4 |  | 2015 |  |  | 1 | Bouwjaar aanname | 2133 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 78 | BVO | 0 |  |  | 4 |  | 2371 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 78 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2372 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | 0001 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2015 | Hager |  | 1 | HK73 | 2576 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 1 |  | 2015 |  |  | 1 |  | 2577 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | 0004 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2008 | Daalderop | Close-in 10 | 4 |  | 3149 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2000 | Daikin | RK25JV1NB | 5 |  | 845 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW binnenunit | 1 |  | 2000 | Daikin | Onbekend | 5 | Splitsysteem Daikin RK25JV1NB | 1110 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2001 | Daikin | 4MK90HV1NB | 5 | Buitendeel Daikin 4MK90HV1NB | 1111 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2001 | Daikin | FTK25JAV1NB | 5 | Binnendeel Daikin FTK25JAV1NB | 1112 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2001 | Daikin | FTK25JAV1NB | 5 | Binnendeel Daikin FTK25JAV1NB | 1113 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2001 | Daikin | FTK25JAV1NB | 5 | Binnendeel Daikin FTK25JAV1NB | 1114 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2001 | Daikin | FTK25JAV1NB | 5 | Binnendeel Daikin FTK25JAV1NB | 1115 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2000 |  |  | 3 | HK83 | 1459 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2002 | J.E. Stronkair | Onbekend | 4 |  | 1977 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 2002 | J.E. Stronkair | B 23 WR | 4 |  | 1978 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2002 | webeasy |  | 4 |  | 2051 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 10 |  | 2002 | - | - | 4 |  | 2108 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 113 | BVO | 2002 |  |  | 4 | 90% PL en 10 TL | 2346 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 113 | BVO | 2000 |  |  | 3 |  | 2347 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 113 | BVO | 2000 |  |  | 1 |  | 2631 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2017 | Flexcon | Contra-flex 18/0,5 | 2 |  | 2786 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2015 | Remeha | Calenta 28c | 2 |  | 2919 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
12380 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 117 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 198 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
12380 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | Amsterdam | Meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2006 |  |  | 2 | HK80 | 1460 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12380 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 6 |  | 2006 |  |  | 4 |  | 2119 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12380 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 110 | BVO | 2006 |  |  | 3 |  | 2352 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12380 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 110 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 2353 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12380 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 110 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2634 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 129 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 196 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2021 | Fuji | ROG09KMCC | 1 | Buitenunit Fuji ROG09KMCC 4 kW | 1116 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Technische ruimte 0.18.15 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2021 | Fuji | RSG09KMCC | 1 | Binnenunit Fuji RSG09KMCC | 1117 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2004 | Daikin | 4MXS80BVMB9 | 4 | Buitendeel Daikin 4MXS80BVMB9 8 kW | 1118 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Technische ruimte 0.18.15 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB8 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB8 | 1119 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Technische ruimte 0.18.15 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB8 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB8 | 1120 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Technische ruimte 0.18.15 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB8 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB8 | 1121 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Technische ruimte 0.18.15 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB8 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB8 | 1122 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2005 | J.E. StorkAir | - | 4 |  | 1804 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Technische ruimte: 0.18.15 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | 1 |  | 2005 | J.E. StorkAir | WTW-B 23 R(W. 215KG) | 4 |  | 1805 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Technische ruimte: 0.18.15 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2005 | Eldon |  | 4 |  | 2052 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 10 |  | 2017 | Fenon | FL-301 | 1 |  | 2109 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 129 | BVO | 2005 |  |  | 3 | 90% PL, 7% LED (bj. 2017) en 3% TLD verlichting. Percentage verlichting aangepast vanwege grote BVO verhouding. | 2340 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 129 | BVO | 2005 |  |  | 2 |  | 2341 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2005 |  |  | 2 | HK67 - 3 Aardlekschakelaars (A, B, C) - 13 groepen - 1 krachtgroep t.b.v. regelkast (wtw+airco units+cv) | 2538 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 129 | BVO | 2005 |  |  | 1 |  | 2628 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Technische ruimte: 0.18.15 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2016 | Remeha | Calenta 28C | 2 |  | 2920 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Technische ruimte: 0.18.15 | 53 | Water | 53.20 | Expansievaten warm tapwater >18 l | 1 |  | 2019 | Flamco | Flexcon | 5 |  | 3116 |  | 30 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12396 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2016 | ZIEHL-ABEGG | RH50V-4DK 6K 1R | 1 |  | 1659 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12396 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 160 | BVO | 2018 |  |  | 1 |  | 2311 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12396 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 160 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2312 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12396 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 160 | BVO | 0 |  |  | 1 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2619 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
12396 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Ithodaalderop | Close-in 15 | 2 |  | 3117 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel < 5 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | 2MXS40H3V1B2 | 2 | Buitendeel Daikin 2MXS40H3V1B2 | 1123 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Daikin | FTX20KV1B | 2 | Binnendeel Daikin FTX20KV1B | 1124 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Daikin | FTX20KV1B | 2 | Binnendeel Daikin FTX20KV1B | 1125 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2016 |  |  | 1 |  | 1461 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2016 | bergschenhoek | Onbekend | 2 |  | 1979 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit < 250 m3/h | 1 |  | 2021 | Itho Daalderop | HRU ECO 350 HP | 1 |  | 1980 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 35 | BVO | 2000 |  |  | 4 | 100% PL | 2391 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 35 | BVO | 2000 |  |  | 3 |  | 2392 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2000 | Holec | - | 3 | HK95 | 2539 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Daalderop | Close-in 10 | 2 |  | 3118 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | 00.2 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 2 |  | 2006 | Daikin | 4MXS68E2V1B | 4 | Binnen Units: 4x Daikin FTXS35CVMB; Locatie: Binnen Algemeen. Bouwjaar: 2005 | 708 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | 00.2 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2006 | Daikin | 4MXS68E2V1B | 4 | Buitendeel Daikin 4MXS68E2V1B | 1126 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Daikin | FTXS35CVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS35CVMB | 1127 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Daikin | FTXS35CVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS35CVMB | 1128 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Daikin | FTXS35CVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS35CVMB | 1129 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Daikin | FTXS35CVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS35CVMB | 1130 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | 00.5 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2006 | Attema | Onbekend | 2 | Kast HK26; Bouwjaar geschat | 1462 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | 00.2 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2020 | J.E. StorkAir |  | 4 |  | 1767 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | 00.2 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | 1 |  | 2006 | J.E. StorkAir | WTW-B 23 R | 4 |  | 1768 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | 00.2 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2006 | Webeasy | Onbekend | 3 |  | 2053 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 8 |  | 2020 |  |  | 2 |  | 2115 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 139.3 | BVO | 2006 |  |  | 4 |  | 2327 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 139.3 | BVO | 2006 |  |  | 2 |  | 2328 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 2 |  | 2024 | Van Lien | Aqualux AQL | 1 |  | 2443 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 139.3 | BVO | 2006 |  |  | 1 |  | 2624 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | 00.2 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2025 | Reflex | 18/0,5 | 1 |  | 2787 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | 00.2 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2016 | Remeha | Calenta 28c | 2 |  | 2921 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 108 | BVO | 2001 |  |  | 2 |  | 200 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | MultiSplitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2016 | Sharp | AE-XM30GR | 2 | Buitendeel Sharp AE-XM30GR (4x AY-XPC7JR) 3,4 kg R410A | 1131 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC7JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC7JR | 1132 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC7JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC7JR | 1133 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC7JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC7JR | 1134 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC7JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC7JR | 1135 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | MultiSplitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2018 | Sharp | AE-X3M18JR | 2 | Buitendeel Sharp AE-X3M18JR (2x AY-XPC7JR) 1,8 kg R410A | 1136 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Sharp | AY-XPC7JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC7JR | 1137 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Sharp | AY-XPC7JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC7JR | 1138 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2001 |  |  | 1 |  | 1529 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2008 | J.E. Stronk | Onbekend | 4 |  | 1718 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 2001 | J.E. Stronk | B 23 WR | 4 |  | 1719 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2001 | Webeasy |  | 4 |  | 2070 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 5 |  | 2001 |  |  | 4 |  | 2123 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 108 | BVO | 2001 |  |  | 4 |  | 2354 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 108 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 2355 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2001 |  |  | 2 | HK88 | 2564 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2014 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 2 |  | 2806 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2011 | Grundfos | UPA 15-90 N 160 | 3 |  | 2807 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2014 | Remeha | Calenta 28c | 2 |  | 2929 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2019 | Daikin | 5MXM90N | 1 | Buitendeel Daikin 5MXM90N | 1139 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Daikin | FBA35A | 1 | Binnendeel Daikin FBA35A | 1140 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Daikin | FBA35A | 1 | Binnendeel Daikin FBA35A | 1141 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Daikin | FBA35A | 1 | Binnendeel Daikin FBA35A | 1142 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 2019 | ABB | Twinline | 1 | HK86 | 1530 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | TEGO |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1566 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | TEGO |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1567 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | TEGO |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1568 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | TEGO |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1569 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | TEGO |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1570 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 2019 | Exhausto | V140CFVRECE12 | 1 |  | 1635 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 29 |  | 2019 |  |  | 1 | 27 st. Led Xoolight Hydra 2 st. Stationaanduidingsbord | 2085 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 108 | BVO | 2019 |  |  | 1 | 100% LED | 2356 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 108 | BVO | 2019 |  |  | 1 |  | 2357 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 14 |  | 2019 |  |  | 1 | 7 st. Noodverlichting 3 st. Noodverlichting buiten 4 st. Vluchtwegaanduiding | 2406 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2019 | Daalderop | Close-in 10 | 1 |  | 3136 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2019 | Daalderop | Mono-plus koper | 1 |  | 3137 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2003 | - | - | 4 |  | 78 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.31 | Circulatiepompen koudedistributie < DN40 | 1 |  | 2011 | Grundfos | UPA 15-90 N 160 | 4 | Pomp tbv drukverhoging TAPwater | 881 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring (distributiezijde, geen koudemiddel). Zorgplicht Bbl art. 2.6.
13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2009 | Daikin | 3MXS52E3V1B | 4 | Buitendeel Daikin 3MXS52E3V1B | 1143 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2009 | Daikin | FTXS25G2V1B | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25G2V1B | 1144 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2009 | Daikin | FTXS25G2V1B | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25G2V1B | 1145 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2009 | Diverse | Diverse | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1571 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2009 | Diverse | Diverse | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1572 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2009 | Diverse | Diverse | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1573 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 1 |  | 2009 | J.E. StronkAir | WHR 950 Basis R | 4 |  | 1829 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2009 | Onbekend | Onbekend | 4 | Boxventilator | 1830 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2009 | Onbekend | Onbekend | 4 | Boxventilator | 1831 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 4 |  | 2009 | - | - | 3 |  | 2131 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 53 | BVO | 2009 | - | - | 2 | 14 % TL & 86 % PL | 2383 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 53 | BVO | 2009 |  |  | 2 |  | 2384 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2009 | Attema | - | 2 | HK 84 | 2565 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2009 | Daalderop | Close-in 10 | 4 |  | 3138 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 1 | BVO | 2017 | - | - | 1 |  | 509 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji electric | RO-7FC (R410A) | 2 | Buitenunit | 882 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji electric | ROS12LDC | 3 | Buitenunit | 883 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | 1U35BEFFRA | 3 | Buitenunit | 884 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2016 | Mitsubishi Electric | Air Conditioner, Model SUZ-KA50VA5 | 2 | Buitenunit | 885 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji electric | RO-7FC (R410A) | 2 | Splitsysteem Fuji Electric RO-7FC | 1146 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji electric | ROS12LDC | 3 | Splitsysteem Fuji Electric ROS12LDC | 1147 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | 1U35BEFFRA | 3 | Splitsysteem Haier 1U35BEFFRA | 1148 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2016 | Mitsubishi Electric | Air Conditioner, Model SUZ-KA50VA5 | 2 | Splitsysteem Mitsubishi Electric SUZ-KA50VA5 | 1149 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2017 | LG | MU2M15UL3 | 2 | Buitendeel LG MU2M15UL3 | 1150 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | LG | MS09SQ | 2 | Binnendeel LG MS09SQ | 1151 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | LG | MS09SQ | 2 | Binnendeel LG MS09SQ | 1152 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2017 | - | - | 1 |  | 1531 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 2 |  | 2017 | R-Vent | Jetair | 1 |  | 1726 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Pijpdakventilator | 1 |  | 2017 | Onbekend | Onbekend | 1 |  | 1727 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2017 | R-Vent | Jetair | 1 | Dakventilator R-Vent Jetair | 1728 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2017 | R-Vent | Jetair | 1 | Dakventilator R-Vent Jetair | 1729 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 2 |  | 2017 |  |  | 1 |  | 2156 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 200.6 | BVO | 2017 |  |  | 2 | Code A: Inlegaramatuur 600x600 / 33 W LED / 3000 K (26 stuks) Code B: Downlight 22 W LED / 3000 K (5 stuks) Code C: Downlight 12 W LED / 3000 K (6 stuks) | 2295 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 200.6 | BVO | 2017 |  |  | 1 |  | 2296 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 5 |  | 2017 | Hertek | HRD111 | 2 |  | 2427 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 1 |  | 2017 |  |  | 1 | HK85 Bouwjaar: 2017 (revisie) | 2566 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2009 | Daalderop | Close-in 15 | 4 |  | 3139 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2015 | Daalderop | 50-MONO 650W/230V | 2 |  | 3140 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Dak | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen | 32 | st | 2026 |  |  | 1 |  | 601 |  | 80 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Technische ruimte | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen, omvormer | 1 |  | 2024 | Solis | S5-GR3P6K | 1 |  | 666 |  | 80 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Gevel | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 1 |  | 2022 | Alfen | 904461021 | 1 |  | 667 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Terrein | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2026 | Daikin |  | 1 | Buitenunit Daikin | 1153 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2026 | Daikin |  | 1 | Plafondunit Daikin | 1154 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2026 | Daikin |  | 1 | Plafondunit Daikin | 1155 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Technische ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2026 |  |  | 1 |  | 1647 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Technische ruimte | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2025 | Webeasy |  | 1 | RK1 | 2074 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 4 |  | 2026 |  |  | 1 |  | 2134 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 56 | BVO | 2026 |  |  | 1 |  | 2381 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 56 | BVO | 2026 |  |  | 1 |  | 2382 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 2 |  | 2026 |  |  | 1 |  | 2446 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Technische ruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2026 | ETN |  | 1 |  | 2578 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Interieur | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2024 | Inventum | Q10 | 1 |  | 3150 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Technische ruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | Daikin | 2MXM50A2V1B8 | 1 |  | 893 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | Daikin |  | 1 |  | 894 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | Daikin |  | 1 |  | 1156 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2016 | Dimplex |  | 1 | Elektrische verwarming Dimplex | 1574 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2016 | Dimplex |  | 1 | Elektrische verwarming Dimplex | 1575 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2016 | Dimplex |  | 1 | Elektrische verwarming Dimplex | 1576 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Technische ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2025 | Itho Daalderop | HRJ ECO 350 | 1 |  | 1657 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 32 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2394 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 32 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2395 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Technische ruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 2579 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Interieur | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Itho Daalderop | Close-in 10 | 1 |  | 3151 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam | Begane grond, ruimte 0.1 Meterkast | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2019 | Hager | Onbekend | 1 | HK56 15 lichtgroepen 1 krachtgroep Hager kast met Eaton beveiligingen. Geïnstalleerd: december 2019 | 628 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam | Ruimte 1.4 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 400 - 500 m3/h | 1 |  | 2019 | Zehnder | ComfoAir E 400 R RF | 1 | WTW-unit Zehnder ComfoAir E 400 R RF | 1770 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam | Ruimte 1.4 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 400 - 500 m3/h | 1 |  | 2019 | Zehnder | ComfoAir E 400 R RF | 1 | WTW-unit Zehnder ComfoAir E 400 R RF | 1771 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, grondarmatuur | 3 |  | 2019 | Bega | 77007K3 | 1 |  | 2139 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 191.5 | BVO | 2019 |  | LED | 1 |  | 2299 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 191.5 | BVO | 2019 |  |  | 1 |  | 2300 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 6 |  | 2019 | Hertek | HRN100 | 1 |  | 2422 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam | Ruimte 1.4 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2019 | Grundfos | MAGNA3 25-80 180 | 1 |  | 2731 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam | Ruimte 1.4 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | 1 |  | 2019 | Flamco | 25/0,5 | 1 | Expansievat Flamco 25/0,5 | 2879 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam | Ruimte 1.4 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | 1 |  | 2019 | Flamco | 25/0,5 | 1 | Expansievat Flamco 25/0,5 | 2880 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam | Ruimte 1.4 | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp < 30 kW | 1 |  | 2019 | Toros | Toros Vision TVpx 12 | 1 |  | 2899 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam | Ruimte 0.2 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2019 | Itho Daalderop | 07.02.26.631 | 1 |  | 3073 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam | Ruimte 1.4 | 53 | Water | 53.22 | Voorraadboilers indirect gestookt 300 liter | 1 |  | 2019 | Huch | Onbekend | 1 |  | 3074 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2003 | Daikin | 3MXS528VMB | 4 | Buitendeel Daikin 3MXS528VMB | 1157 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2003 | Daikin | FTXS25BVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25BVMB | 1158 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2003 | Daikin | FTXS25BVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25BVMB | 1159 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2003 | Daikin | FTXS25BVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25BVMB | 1160 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2004 | NOBO | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1577 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2004 | NOBO | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1578 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2004 | NOBO | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1579 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2004 | NOBO | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1580 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2020 | Itho Daalderop | HRU ECO 350 HR | 1 | WTW-unit Itho Daalderop HRU ECO 350 HR | 1662 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2020 | Itho Daalderop | HRU ECO 350 HR | 1 | WTW-unit Itho Daalderop HRU ECO 350 HR | 1663 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 92 | BVO | 2004 |  |  | 3 | 70% PL en 30% TL | 2362 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 92 | BVO | 2004 |  |  | 2 |  | 2363 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 2 |  | 2017 |  |  | 4 |  | 2438 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen | Begane grond, Meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2003 | Hensel |  | 2 | HK44 - 18 groepen | 2472 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2017 | Daalderop | Close-in 10 | 1 |  | 3075 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11347 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Azartplein | Surinamekade 4 | Amsterdam | Sanitaire ruimtes | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2016 | Stiebel Eltron | CNS 50 S | 3 | Elektrische verwarming Stiebel Eltron CNS 50 S | 1581 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11347 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Azartplein | Surinamekade 4 | Amsterdam | Sanitaire ruimtes | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2016 | Stiebel Eltron | CNS 50 S | 3 | Elektrische verwarming Stiebel Eltron CNS 50 S | 1582 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11347 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Azartplein | Surinamekade 4 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 16 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2404 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11347 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Azartplein | Surinamekade 4 | Amsterdam | Meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 0 | ETN |  | 1 |  | 2580 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11355 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn De Sniep | Het Betonijzer 1A | Diemen | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 22 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2399 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11355 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn de sniep | Het Betonijzer 1A | Diemen | Toilet Heren | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Stralingspanelen | 1 |  | 0 |  |  | 1 | Afmetingen: 1,0 m1 X 0,6m1 , Heren toilet | 2808 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
11355 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn de sniep | Het Betonijzer 1A | Diemen | Toilet Dames | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Stralingspanelen | 1 |  | 0 |  |  | 1 | Afmetingen: 1,0 m1 X 0,6m1 , Dames Toilet | 2809 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
11355 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn De Sniep | Het Betonijzer 1A | Diemen | Toilet heren | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2021 | Itho Daalderop | Close-in 10 | 1 |  | 3152 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2007 | Flygt |  | 4 |  | 67 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 243 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 185 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | RXS35L3V1B | 2 | Splitsysteem Daikin buitenunit | 783 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | Onbekend | 2 | binnendeel Daikin | 1161 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | Onbekend | 2 | binnendeel Daikin | 1162 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2018 | Haier | 3U24GS1ERA(N) | 1 | Buitendeel Haier 3U24GS1ERA(N) | 1163 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Haier | Onbekend | 1 | Binnendeel Haier onbekend | 1164 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Haier | Onbekend | 1 | Binnendeel Haier onbekend | 1165 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2018 | Fuji | ROG45LBLA6 | 1 | Buitendeel Fuji ROG45LBLA6 | 1166 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Fuji | RSG09LMCA | 1 | Binnendeel Fuji RSG09LMCA | 1167 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Fuji | RSG09LMCA | 1 | Binnendeel Fuji RSG09LMCA | 1168 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Fuji | RSG09LMCA | 1 | Binnendeel Fuji RSG09LMCA | 1169 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Fuji | RSG09LMCA | 1 | Binnendeel Fuji RSG09LMCA | 1170 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | RXS35L3V1B | 2 | Splitsysteem Daikin buitenunit | 1171 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen | 1 |  | 2002 |  |  | 2 | HK51 | 1360 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2007 | J.E. StorkAir | WHR B 24 | 2 | LBK in TR. | 1715 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2013 | J.E Stork | CMl | 2 | Boxventilator J.E Stork CMl | 1716 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2013 | J.E Stork | CMl | 2 | Boxventilator J.E Stork CMl | 1717 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2007 |  |  | 3 |  | 2014 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 13 |  | 2000 |  |  | 4 |  | 2097 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 2 |  | 2000 |  |  | 2 |  | 2150 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 243 | BVO | 2001 |  |  | 4 | 90% PL en 10% TL | 2285 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 243 | BVO | 2002 |  |  | 2 |  | 2286 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 243 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2610 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2007 | Flamco | Flexvat 25/0,5 | 3 |  | 2732 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2007 | Nefit | Ecomline HR | 4 |  | 2900 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | Daalderop | Close-in 10 | 1 |  | 3076 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 20 | BVO | 2004 |  |  | 1 |  | 209 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2021 | Fujitsu | AOYG07KMCC | 1 | Buitenunit Fujitsu AOYG07KMCC | 1172 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2021 | Fujitsu | ASYG07KMCC | 1 | Binnenunit Fujitsu ASYG07KMCC | 1173 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2004 | Stiebel Eltron |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1583 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2004 | Stiebel Eltron |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1584 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2004 | Stiebel Eltron |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1585 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2004 | Itho Daalderop | ECO FAN HRU0GH275 | 5 |  | 1712 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2004 |  |  | 4 | Boxventilator | 1713 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2004 |  |  | 4 | Boxventilator | 1714 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 3 |  | 2004 |  |  | 4 |  | 2140 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 22 | BVO | 2004 |  |  | 3 | 100% PL | 2397 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 22 | BVO | 2004 |  |  | 2 |  | 2398 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam | Begane grond, meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2004 |  |  | 2 | HK62 | 2473 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2004 | Daalderop | Close-in 10 | 4 |  | 3077 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2008 | LG | FM30AH UEO | 4 | Buitendeel LG FM30AH UEO | 1174 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2008 | LG | MS07AH | 4 | Binnendeel LG MS07AH | 1175 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2008 | LG | MS07AH | 4 | Binnendeel LG MS07AH | 1176 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2008 | LG | MS07AH | 4 | Binnendeel LG MS07AH | 1177 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2008 | LG | MS07AH | 4 | Binnendeel LG MS07AH | 1178 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2005 | Onbekend | Onbekend | 4 |  | 1801 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Radiaalventilator | 1 |  | 2006 | Onbekend | Onbekend | 4 |  | 1802 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 1 |  | 2006 | J.E. Stronkair | WHR B 9100 BR | 4 |  | 1803 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2005 | Eldon | Onbekend | 4 |  | 2015 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 133 | BVO | 2006 |  |  | 3 | 80% PL en 20% TL | 2335 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 133 | BVO | 2006 |  |  | 2 |  | 2336 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 2 |  | 2005 |  |  | 4 |  | 2439 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2005 | ABB | Hafonorm | 2 | HK 46 -12 groepen | 2474 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 133 | BVO | 2006 |  |  | 3 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2627 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2008 | Aquapress |  | 4 |  | 2733 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2008 | Nevit | Ecomline | 4 |  | 2901 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 52 | Afvoeren | 52.36 | Afvoerpomp, ondergronds | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 68 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 65 | Beveiliging | 65.41 | Invalidetoilet noodsignaal | 1 |  | 2019 |  |  | 1 |  | 395 | x | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 2.6 - noodalarmering functioneel houden (zorgplicht); periodieke functietest als praktijk;
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 2 |  | 2020 | EVbox | Onbekend | 1 |  | 611 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 20 - 30 kW | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PURY-P200YNW-A | 1 | Buitendeel Mitsubishi PURY-P200YNW-A | 1179 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2020 | Mitsubishi Electric | PLFY-P20VFM-E1 | 1 | Binnendeel Mitsubishi Electric PLFY-P20VFM-E1 | 1180 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2020 | Mitsubishi Electric | PLFY-P20VFM-E1 | 1 | Binnendeel Mitsubishi Electric PLFY-P20VFM-E1 | 1181 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2020 | Mitsubishi Electric | PLFY-P20VFM-E1 | 1 | Binnendeel Mitsubishi Electric PLFY-P20VFM-E1 | 1182 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2020 | Mitsubishi Electric | PLFY-P20VFM-E1 | 1 | Binnendeel Mitsubishi Electric PLFY-P20VFM-E1 | 1183 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2020 | Mitsubishi Electric | PLFY-P20VFM-E1 | 1 | Binnendeel Mitsubishi Electric PLFY-P20VFM-E1 | 1184 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2020 | Mitsubishi Electric | PLFY-P20VFM-E1 | 1 | Binnendeel Mitsubishi Electric PLFY-P20VFM-E1 | 1185 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | Stiebel Eltron | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1586 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | Stiebel Eltron | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1587 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | Stiebel Eltron | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1588 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | Stiebel Eltron | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1589 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 2019 | S&P | TD 160-100-S | 1 | Omschrijving: boven plafond ¦ Balansventilatie: ¦ WTW aanwezig: ¦ Type Warmteterugwinning: ¦ Type motor IE/EEI klasse: ¦ Vermogen motor in kW: ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): | 1720 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 500 - 700 m3/h | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | LGH-65RVX-E | 1 |  | 1721 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 3 |  | 2019 | Onbekend |  | 1 |  | 2141 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 156 | BVO | 2019 | Diverse |  | 1 | Volledig LED | 2317 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 156 | BVO | 2019 |  |  | 1 |  | 2318 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 8 |  | 2019 | Taurac | Diverse | 1 |  | 2415 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 1 |  | 2019 | Hager | Diverse | 1 | LK1 27x 2 polige 16A automaat 2x krachtautomaat 6x aardlekautomaat HS 63A | 2475 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 51 | Warmteopwekking | 51.52 | Zonnecollectoren, zonne-energieinstallatie, plat dak | 26 |  | 2019 |  |  | 1 |  | 2889 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (o.a. glycol/drukbewaking volgens fabrikantvoorschrift).
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2019 | Itho Daalderop | Close-in | 1 | Elektrische boiler Itho Daalderop Close-in | 3179 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2019 | Itho Daalderop | Close-in | 1 | Elektrische boiler Itho Daalderop Close-in | 3180 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 151 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 193 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel < 5 kW | 1 |  | 2016 | Sharp | AE-X2M14LR | 2 | Buitendeel Sharp AE-X2M14LR | 1186 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC9RR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC9RR | 1187 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC9RR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC9RR | 1188 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2016 | Sharp | AE-XM30GR | 2 | Buitendeel Sharp AE-XM30GR | 1189 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC9RR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC9RR | 1190 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC9RR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC9RR | 1191 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC9RR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC9RR | 1192 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC9RR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC9RR | 1193 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2014 |  |  | 1 | HK41 | 1361 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2010 | Onbekend | Onbekend | 3 |  | 1636 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 500 - 700 m3/h | 1 |  | 2010 | J.E. Storkair | WTW23 | 3 |  | 1637 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2013 | Webeasy |  | 2 |  | 2016 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 14 |  | 2010 |  |  | 2 |  | 2094 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 151 | BVO | 2010 |  |  | 2 | 50% PL armaturen en 50% TL armaturen | 2321 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 151 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 2322 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 151 | BVO | 2003 |  |  | 2 |  | 2621 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2020 | Flexcon | 18/0,5 | 1 |  | 2734 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2013 | Remeha | Calenta 28C | 2 |  | 2902 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 175 | BVO | 2005 |  |  | 1 |  | 191 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2004 | Daikin | 3MXS52BVMB | 4 | Buitendeel Daikin 3MXS52BVMB | 1194 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB | 1195 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB | 1196 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2016 | Sharp | AE-XM30GR | 2 | Buitendeel Sharp AE-XM30GR | 1197 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC12JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC12JR | 1198 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC12JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC12JR | 1199 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC12JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC12JR | 1200 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC12JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC12JR | 1201 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam | Begane grond, meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2005 |  |  | 2 | HK 54 | 1362 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2016 |  |  | 1 |  | 1638 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2004 | J.E. StorkAir | WTW B 24 WR | 3 | Omschrijving: Componenten vervangen in 2020 | 1639 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2005 |  |  | 4 |  | 2017 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 11 |  | 2005 |  |  | 4 |  | 2104 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 175 | BVO | 2005 |  |  | 3 | 80% PL en 20% TL | 2305 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 175 | BVO | 2005 |  |  | 2 |  | 2306 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 175 | BVO | 2004 |  |  | 1 |  | 2616 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2018 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 1 |  | 2735 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, HR 25-40 kW | 1 |  | 2013 | Remeha | Calenta 28c | 2 |  | 2903 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11340 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2010 | Carrier | 50TZ060A9N9 | 4 | Buitenunit | 784 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11340 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | Amsterdam | Binnenunit | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2010 | Carrier | onbekend | 4 |  | 1202 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11340 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen | 1 |  | 2010 | Klaver giant | - | 2 | HK40 | 1363 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11340 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechanische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2010 | Wolf | WTW | 3 |  | 1656 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11340 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 224 | BVO | 2010 |  |  | 2 | 50% PL en 50% TL | 2292 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11340 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 224 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2293 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11340 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 2 |  | 2010 |  |  | 4 |  | 2440 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11340 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2007 | Daalderop | Close-in 15 | 4 |  | 3078 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 73 | BVO | 2018 |  |  | 1 |  | 203 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 54 | Gassen | 54.20 | Persluchtinstallatie, compressor 0,68 m3/min | 1 |  | 2018 | HBM machines |  | 1 |  | 681 | x | 54 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 - herkeuring alleen boven de aanwijsgrens; luchtvaten t/m 2.500 l en <= 30 bar zijn wettelijk UITGEZONDERD van keuring (WRDA art. 3). Daarnaast Arbobesluit art. 7.4a: deskundige keuring als arbeidsmiddel (praktijk jaarlijks).
11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2018 | Daikin | 4MXS68F3V1B2 | 1 |  | 785 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2018 | Schultz | Riro | 1 |  | 1364 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechanische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 1 |  | 2018 | Zehnder | WHR 950 Luxe L | 1 |  | 1969 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 73 | BVO | 2018 |  |  | 2 | 100% LED | 2376 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 73 | BVO | 2018 |  |  | 1 |  | 2377 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 4 |  | 2018 | - | - | 1 |  | 2429 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2018 | Hager | - | 1 | HK59 | 2476 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp < 30 kW | 1 |  | 2018 | Daikin | Alterma | 1 | Buitenunit Daikin ERLQ006CAV3 | 2904 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | Daalderop | Close-in 10 | 1 |  | 3079 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | Daalderop | Close-up 10 | 1 |  | 3080 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.22 | Voorraadboilers indirect gestookt < 200 liter | 1 |  | 2017 | Nibe | UKV 40 Spiraal | 1 |  | 3081 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.51 | Filtratiesystemen, filter | 1 |  | 2018 | Via bivio | UKV 40 Spiraal | 1 |  | 3082 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 138 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 195 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2022 | Fujitsu | ROG18KBTA2 | 1 | Buitendeel Fujitsu ROG18KBTA2 | 1203 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2022 | Fujitsu | ASYG07KMCC | 1 | Binnendeel Fujitsu ASYG07KMCC | 1204 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2022 | Fujitsu | ASYG07KMCC | 1 | Binnendeel Fujitsu ASYG07KMCC | 1205 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2022 | Fujitsu | ASYG07KMCC | 1 | Binnendeel Fujitsu ASYG07KMCC | 1206 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam | Begane grond, meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2002 |  |  | 2 | HK52 | 1365 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2002 | J.E. Stronkair | B 24 WR | 4 | Omschrijving: Ventilatoren vervangen in 2017 | 1658 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2002 |  |  | 4 |  | 2018 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 10 |  | 2002 |  |  | 4 |  | 2107 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 138 | BVO | 2002 |  |  | 4 | 90% PL en 10% TL | 2329 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 138 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2330 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 3 |  | 0 |  |  | 4 |  | 2432 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 138 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 2625 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2023 | Reflex | Reflex N 18 | 1 |  | 2736 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2023 | Remeha | Calenta ACE 28c | 1 |  | 2905 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Dak | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 1 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 518 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Airview | BUDE12DC1 | 4 | Buitenunit Airview BUDE12DC1 | 1207 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Airview | WDDE12DCI | 1 | Binnenunit Airview WDDE12DCI | 1208 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Airview | BUDE12DC1 | 4 | Buitenunit Airview BUDE12DC1 | 1209 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Airview | WDDE12DCI | 1 | Binnenunit Airview WDDE12DCI | 1210 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Airview | BUDE12DC1 | 4 | Buitenunit Airview BUDE12DC1 | 1211 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Airview | WDDE12DCI | 1 | Binnenunit Airview WDDE12DCI | 1212 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Airview | BUDE12DC1 | 4 | Buitenunit Airview BUDE12DC1 | 1213 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Airview | WDDE12DCI | 1 | Binnenunit Airview WDDE12DCI | 1214 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2015 | Dimplex | PLX300E | 1 | Elektrische verwarming Dimplex PLX300E | 1590 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2015 | Dimplex | PLX300E | 1 | Elektrische verwarming Dimplex PLX300E | 1591 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2015 | Dimplex | PLX300E | 1 | Elektrische verwarming Dimplex PLX300E | 1592 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2015 | Dimplex | PLX300E | 1 | Elektrische verwarming Dimplex PLX300E | 1593 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 4 |  | 0 |  |  | 1 |  | 2135 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 70 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2378 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 70 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2379 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 2 |  | 0 |  |  | 9 | Niet in gebruik | 2447 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | 0.02 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 0 | Schneider |  | 1 |  | 2581 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | 0.05 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | Daalderop | Close-in 10 | 2 |  | 3153 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11375 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Uithoorn | Stationsstraat 2 | Uithoorn |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 6 | BVO | 2006 |  |  | 1 |  | 237 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
11375 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Uithoorn | Stationsstraat 2 | Uithoorn |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2006 |  |  | 1 |  | 1366 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11375 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Uithoorn | Stationsstraat 2 | Uithoorn |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 1 |  | 2006 |  |  | 3 |  | 2163 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11375 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Uithoorn | Stationsstraat 2 | Uithoorn |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 12 | BVO | 2006 |  |  | 1 |  | 2409 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11375 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Uithoorn | Stationsstraat 2 | Uithoorn |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 12 | BVO | 2006 |  |  | 2 |  | 2410 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11375 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Uithoorn | Stationsstraat 2 | Uithoorn | Begane grond, Meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2006 | Hager |  | 9 | HK 75 - Aardlekschakelaar 40A -3 groepen -1 krachtgroep - Hoofdschakelaar 40A | 2477 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Ruimte 0.06 Technische ruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2018 | Mitsubishi | SCM125ZM-S | 1 | Buitendeel Mitsubishi SCM125ZM-S - 12,5 kW | 1215 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Mitsubishi | Onbekend plafondunit | 1 | Plafondunit Mitsubishi - 3,5 kW | 1216 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Mitsubishi | Onbekend plafondunit | 1 | Plafondunit Mitsubishi - 3,5 kW | 1217 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Mitsubishi | SRK25ZS-S | 1 | Wandunit Mitsubishi SRK25ZS-S - 2,5 kW | 1218 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Mitsubishi | SRK25ZS-S | 1 | Wandunit Mitsubishi SRK25ZS-S - 2,5 kW | 1219 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Ruimte 0.04 (boven plafond) | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling < 1 m3/s | 1 |  | 2001 | Auerhaan | UV 10 | 4 | Omschrijving: Afzuigunit | 1995 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Ruimte 0.03 (boven plafond) | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 2001 | Auerhaan | 600 ECM | 4 | Omschrijving: Recirculatie aanwezig volgens tekening (recirculatie deel: 2200 m3/h, buitenlucht 800 m3/h). | 1996 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Ruimte 0.07 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 1 |  | 2015 | S&P | EDM 80 NZ (aanname) | 4 | Gevelventilator S&P EDM 80 NZ (aanname) | 1997 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Ruimte 0.08 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 1 |  | 2015 | S&P | EDM 80 NZ (aanname) | 4 | Gevelventilator S&P EDM 80 NZ (aanname) | 1998 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Ruimte 0.06 TR | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2001 | Eldon | AS06063 | 4 | Regelkast t.b.v. LBK en afzuigunit. | 2019 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 183 | BVO | 2010 |  |  | 2 | Bestaande uit PL, LED en TL-HF verlichting: ca. 90%. Bestaande uit halogeen/TLD verlichting: ca. 10%. | 2303 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 183 | BVO | 2000 |  |  | 3 |  | 2304 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Ruimte 0.03 en 0.04 | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 4 |  | 2012 | Van Lien |  | 3 |  | 2430 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast bij entree | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2000 | ABB | Hafonorm | 3 | Meterkast bij entree HK45 Kast HK 45. - 1x Hoofdschakelaar Licht: 63A; - 8x Lichtgroep, waarvan 2 aardlekautomaat; - 1x Hoofdschakelaar Kracht: 63A; - 2x Krachtgroep ; | 2478 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 183 | BVO | 2001 |  |  | 1 |  | 2614 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Ruimte 0.03 (boven plafond) | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 2001 | Landys & Gyr | SQS65 | 4 | Locatie: boven plafond bij Toevoerkast, t.b.v. verwarmingsbatterij. | 2737 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Ruimte 0.11 (in kast) | 51 | Warmteopwekking | 51.31 | Afstandsverwarming, tot 100°C (Stadsverwarming) | 1 |  | 2021 | Aquaheat | ITW-E-Smal-VK-CW4-600 l/h | 1 | Afleverset stadsverwarming | 2906 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring (warmte wordt geleverd; geen lokale stookinstallatie). Zorgplicht Bbl art. 2.6 voor de afleverset en secundaire zijde.
11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 140 | BVO | 2011 |  |  | 1 |  | 194 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2003 | Daikin | 3MXS52BVMB | 4 | Buitendeel Daikin 3MXS52BVMB | 1220 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2003 | Daikin | FTXS25BVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25BVMB | 1221 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2003 | Daikin | FTXS25BVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25BVMB | 1222 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2003 | Daikin | FTXS25BVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25BVMB | 1223 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2003 | Daikin | 4MXS68BVMB | 4 | Buitendeel Daikin 4MXS68BVMB | 1224 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2003 | Daikin | FTXS25BVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25BVMB | 1225 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2003 | Daikin | FTXS25BVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25BVMB | 1226 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2011 | Attema | - | 1 | HK43 | 1367 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK PW < 1 m3/s | 1 |  | 2003 | J.E. Stronkair | WTW-B 23 WR | 4 |  | 1652 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2003 | Webeasy | Onbekend | 4 |  | 2020 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 12 |  | 2011 | - | - | 2 |  | 2102 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 112 | BVO | 2011 |  |  | 2 | 80% PL en 20 TL | 2348 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 112 | BVO | 2011 |  |  | 1 |  | 2349 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 3 |  | 2011 | - | - | 4 |  | 2433 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 112 | BVO | 2003 |  |  | 2 |  | 2632 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2014 | Remeha | Calenta 28c | 2 |  | 2907 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.20 | Expansievaten warm tapwater 18-25 l | 1 |  | 2016 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 2 |  | 3083 |  | 30 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 110 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 199 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2004 | Daikin | 3MXS52BVMB | 4 | Buitendeel Daikin 3MXS52BVMB | 1227 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB9 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB9 | 1228 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB9 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB9 | 1229 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2004 | Daikin | 4MXS65BVMBS | 4 | Buitendeel Daikin 4MXS65BVMBS | 1230 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB9 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB9 | 1231 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB9 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB9 | 1232 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB9 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB9 | 1233 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen | Begane grond, Meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 2004 |  |  | 2 | HK77 | 1368 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2004 | J.E. Storkair |  | 4 |  | 1660 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 2004 | J.E. Storkair | WTW B 23 WR | 3 |  | 1661 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2004 | Webeasy | Onbekend | 4 |  | 2021 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 110 | BVO | 2004 |  |  | 3 |  | 2350 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 110 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 2351 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 2 |  | 2004 |  |  | 4 |  | 2441 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 110 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2633 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2021 | Flexcon | Reflex N | 1 |  | 2738 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, HR 25-40 kW | 1 |  | 2021 | Remeha | Calenta Ace 28C | 1 |  | 2908 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2011 | Dimplex | PLX100E | 1 | Elektrische verwarming Dimplex PLX100E | 1594 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2011 | Dimplex | PLX100E | 1 | Elektrische verwarming Dimplex PLX100E | 1595 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2011 | - | - | 4 | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel | 1596 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2011 | - | - | 4 | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel | 1597 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2011 | - | - | 4 | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel | 1598 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 1 |  | 2011 |  |  | 2 |  | 2164 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 18 | BVO | 2011 |  |  | 2 |  | 2401 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 18 | BVO | 2011 |  |  | 1 |  | 2402 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2011 | Attema | HK 50 | 2 |  | 2479 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2022 | Itho daalderop | Close in 10 | 1 |  | 3084 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 161 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 192 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam | Serruimte | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.12 | Statische 'nobreak'-installaties, 2000 VA | 1 |  | 2007 | Eaton | EX 2200 RT2U | 3 | 60 st batterijen vervangen in 2024. 12V/9Ah. | 629 |  | 60 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij lithium-ion: PGS 37-reeks als stand der techniek via zorgplicht en verzekeringseis (wettelijke aanwijzing in Bal verwacht per 1-7-2027).
11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji | ROG09KGCA | 1 | Buitenunit | 786 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji | Onbekend | 1 | Binnenunit | 1234 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2004 | Daikin | 4MXS80BVMB9 | 4 | Buitendeel Daikin 4MXS80BVMB9 | 1235 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB9 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB9 | 1236 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB9 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB9 | 1237 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB9 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB9 | 1238 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2004 |  |  | 2 | HK61 (ups) | 1369 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2016 | J.E Stork | CML 16/2-3-12-P | 2 | Omschrijving: Uit tekening | 2000 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2004 | J.E. StorkAir | WHR B 24 WR | 3 |  | 2001 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2004 | Siemens | Onbekend | 4 |  | 2022 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 13 |  | 0 |  |  | 4 |  | 2098 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 161 | BVO | 2005 |  |  | 3 | 100% PL | 2309 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 161 | BVO | 2004 |  |  | 2 |  | 2310 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 161 | BVO | 2005 |  |  | 1 |  | 2618 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2016 | Flamco | Flexcon 25/0,5 | 2 |  | 2739 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, HR 25-40 kW | 1 |  | 2015 | Remeha | Calenta 28c | 2 |  | 2909 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.034 magazijn | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2000 | Onbekend | Onbekend | 4 | 1 st vuilwaterpomp in put ter plaatse van ruimte 0.034 magazijn. Bouwjaar geschat. | 69 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.070 sprinklerruimte | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, SMC (Sprinkler Meld Centrale) | 15676.3 | BVO | 2012 | Honeywell | Notifier NF3000 | 4 |  | 156 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | dak en afleiders | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 15676.3 | BVO | 2000 | Aluminium |  | 3 |  | 157 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.018B MIVA | 65 | Beveiliging | 65.41 | Invalidetoilet noodsignaal | 1 |  | 2000 |  |  | 4 |  | 420 | x | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 2.6 - noodalarmering functioneel houden (zorgplicht); periodieke functietest als praktijk;
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.070 Sprinklerruimte | 65 | Beveiliging | 65.13.50 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp diesel met waterreservoir | 1 |  | 1996 | Van Wijk & Boerma |  | 2 | Sprinklerpomp diesel met waterreservoir EBI 20180419A/B, PE/PO BM PI 20200218 C, afmelding BQ3 AAA01/00, accu's 2019 en 2025 | 570 | x | 144 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie (pompen wel per stuk) | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.36 - jaarlijks CCV-inspectiecertificaat (VBB); onderhoud conform NEN-EN 12845/NEN-EN 15004 en CCV TB 80-2025; grondslag en uitgangspunten vastleggen in het UPD; droge blusleiding 5-jaarlijkse test (art. 6.34).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.070 Sprinklerruimte | 65 | Beveiliging | 65.13.50 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp diesel met waterreservoir | 1 |  | 1996 | Van Wijk & Boerma |  | 2 | Sprinklerpomp diesel met waterreservoir EBI 20180419A/B, PE/PO BM PI 20200218 D, afmelding BQ3 AAA01/00, accu's 2019 en 2025 | 571 | x | 144 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie (pompen wel per stuk) | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.36 - jaarlijks CCV-inspectiecertificaat (VBB); onderhoud conform NEN-EN 12845/NEN-EN 15004 en CCV TB 80-2025; grondslag en uitgangspunten vastleggen in het UPD; droge blusleiding 5-jaarlijkse test (art. 6.34).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen | 90 |  | 2020 | Onbekend |  | 1 |  | 592 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.047 magazijn | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen, omvormer | 2 |  | 2020 | Solaredge | SE15K | 1 | PV-omvormer ten behoeve van PV-installatie op het dak. | 612 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.023 laagspanningsruimte | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | 1 |  | 2000 | Merlin Gerin | prismaG | 4 | HKL10 9 mespatronen | 630 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.082 stalling (wegdienst) | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 1 |  | 2020 | EVbox | Businessline | 1 | 1 st dubbele laadpaal in ruimte 0.082 stalling (wegdienst). | 631 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Gevel dienstwoning 22 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2005 | Fuji | RO-12FC | 4 | Splitsysteem aan de gevel ter plaatse van toegang dienstwoning 22. | 787 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2013 | Fuji | ROG07LMCA | 4 | Splitsysteem op het dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes. Koudemiddel R410A, 1.15 kg. | 788 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak boven de entree | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2021 | Fuji | ROG09KMCC | 1 | Splitsysteem op het dak boven de entree. Het dak is lastig te betreden. | 789 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | dak 3e verdieping kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Fuji | ROG12LMCA | 2 | Splitsystemen op het hoge dak aan de voorzijde van de remise. Koudemiddel R410A, vulling 0,85 kg. | 790 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.038 werkplaats | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Fuji | ROG12LMCA | 2 | Splitsysteem buitendeel in ruimte 0.038 werkplaats. Koudemiddel R410A, vulling 0,85 kg. | 791 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Oude portiersloge | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Winia | WSH-094NBE | 4 | Splitsystemen ter plaatse van oude portiersloge. Koudemiddel R410A, vulling 0,9 kg. | 792 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053a | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji |  | 4 | Splitsysteem t.b.v. kantoor 0.072. Hangt in 0.053a naast deur GVB-10-D-007. | 793 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Gevel dienstwoning 22 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Fuji | RO-14FAC | 2 | Splitsysteem aan de gevel ter plaatse van toegang dienstwoning 22. | 794 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | dak 3e verdieping kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Fuji | ROG18LFC | 2 | Splitsystemen op het hoge dak aan de voorzijde van de remise. Koudemiddel R410A, vulling 1,20 kg. | 795 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | SRC40ZSX-W1 | 1 | Naast simulatieruimte. | 796 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak woning 3 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2022 | General | AOHG18KBTB | 1 |  | 797 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak stalling | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2020 | Mitsubishi | FDC250VSA | 1 | Koudemiddel R410A, vulling 7,2 kg. | 798 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak stalling | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2018 | Kaysun | KuE140 DTR11 | 3 | Koudemiddel R32, vulling 2,8 kg. | 799 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | MUZ-AP71VG/FDC71VNX-W | 1 | Splitsysteem op het dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes en aan de andere zijde nabij de ladder. Koudemiddel R32, vulling 2,75 kg. | 800 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2010 | Haier | Onbekend | 4 | bouwjaar geschat | 801 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2021 | Fuji | ROG36KATA | 1 | Splitsysteem buitendeel op het dak tussen woning 2 en de simulatorruimtes. Koudemiddel R32, vulling 1,90 kg. | 802 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Gevel dienstwoning 22 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2014 | Fuji | ROG24LALA | 4 | Splitsysteem aan de gevel ter plaatse van toegang dienstwoning 22. | 803 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak woning 3 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2019 | Fuji | AOYG30LMTA | 1 |  | 804 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 20 - 30 kW | 1 |  | 2018 | Mitsubishi | PUMY-P200YKM2 | 2 | Koudemiddel R410A, vulling 7,3 kg. | 805 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | dak 3e verdieping kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Fuji | ROG12LMCA | 2 | Splitsystemen op het hoge dak aan de voorzijde van de remise. Koudemiddel R410A, vulling 0,85 kg. | 1239 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | dak 3e verdieping kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Fuji | ROG18LFC | 2 | Splitsystemen op het hoge dak aan de voorzijde van de remise. Koudemiddel R410A, vulling 1,20 kg. | 1240 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | SRC40ZSX-W1 | 1 | Naast simulatieruimte. | 1241 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | MUZ-AP71VG/FDC71VNX-W | 1 | Splitsysteem op het dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes en aan de andere zijde nabij de ladder. Koudemiddel R32, vulling 2,75 kg. | 1242 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2021 | Fuji | ROG36KATA | 1 | Splitsysteem buitendeel op het dak tussen woning 2 en de simulatorruimtes. Koudemiddel R32, vulling 1,90 kg. | 1243 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2021 | Fuji | ROG36KATA | 1 | Splitsysteem buitendeel op het dak tussen woning 2 en de simulatorruimtes. Koudemiddel R32, vulling 1,90 kg. | 1244 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Stalling | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Powerpoint | 12 |  | 2010 | Mennekes |  | 2 | Powerpoint. Bouwjaar ingeschat. | 1305 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Powerpoint | 10 |  | 2020 | Mennekes |  | 2 | Powerpoint. Bouwjaar geschat | 1306 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.056a | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen: K20 | 1 |  | 2025 | Halyester |  | 1 | K20 Verdeelkast 3x mespatroon 4x krachtgroep HS 1000A | 1370 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Begane grond, Werkkuil 1 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen: WK1 | 1 |  | 2021 | Aqualectra b.v. | Onbekend | 1 | WK1 14x lichtgroep 9x krachtgroep | 1371 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Begane grond, Werkkuil 2 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen: WK2 | 1 |  | 2021 | Aqualectra b.v. | Onbekend | 1 | WK2 14x lichtgroep 9x krachtgroep | 1372 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Begane grond, Werkkuil 3 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen: WK3 | 1 |  | 2021 | Aqualectra b.v. | Onbekend | 1 | WK3 14x lichtgroep 9x krachtgroep | 1373 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Begane grond, Werkkuil 5 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen: WK3 | 1 |  | 2021 | Aqualectra b.v. | Onbekend | 1 | WK5 14x lichtgroep 9x krachtgroep | 1374 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Begane grond, Werkkuil 6 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen: WK3 | 1 |  | 2021 | Aqualectra b.v. | Onbekend | 1 | WK6 14x lichtgroep 9x krachtgroep | 1375 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Begane grond, Werkkuil 4 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen: WK3 | 1 |  | 2021 | Aqualectra b.v. | Onbekend | 1 | WK4 14x lichtgroep 9x krachtgroep | 1376 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.031 voorraadruimte bij keuken | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen: K21 | 1 |  | 2009 | Merlin Gerin |  | 2 | K21 24x lichtgroep 9x krachtgroep 7x 1-fase aardlekschakelaar 3x 3-fase aardlekschakelaar 2x hoofdschakelaar | 1377 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1.37 technische ruimte | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 1 |  | 2023 | ABB | TL409C | 1 | Groepenkast K71 bestaat uit: 1x 160A hoofdschakelaar 1x C63A 3-fase installatieautomaat 5x C32A 3-fase installatieautomaat 1x B32/0,03A 3-fase aardlekautomaat 3x C16/0,03A 3-fase aardlekautomaat 7x B16/0,03A 3-fase aardlekautomaat 12x B16A 1-fase installatieautomaat 12x B16/0,03A 1-fase aardlekautomaat 8x relais 1x OSB | 1378 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.003, kantoor | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen: K10 | 1 |  | 1990 | Merlin Gerin | 380-111 C60 | 4 | Groepenkast K10 in ruimte 0.003 in opbergkast. 4x krachtgroep 34x lichtgroep 4x aardlekautomaat 4x relais 2x hoofdschakelaar OSB | 1379 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.056a bij spoor 60 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2002 | Sinus | HS500 | 4 | Elektrische ribbenbuiskachel in ruimte 0.056 ter plaatse van spoor 60. | 1380 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Ruimte 1.08 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische wandconvector | 1 |  | 2024 | Dimplex | DX | 1 | Elektrische wandconvector Dimplex DX ruimte 1.08 | 1599 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Ruimte 0.024 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische wandconvector | 1 |  | 2024 | Dimplex | DX | 1 | Elektrische wandconvector Dimplex DX ruimte 0.024 | 1600 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Ruimte 0.024 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische wandconvector | 1 |  | 2024 | Dimplex | DX | 1 | Elektrische wandconvector Dimplex DX ruimte 0.024 | 1601 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Ruimte 0.075 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische wandconvector | 1 |  | 2024 | Dimplex | DX | 1 | Elektrische wandconvector Dimplex DX ruimte 0.075 | 1602 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.084 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2014 | CVM 400/4 EC | CMF14 | 3 | Omschrijving: ruimte 0.084 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: n.v.t. ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 0,22kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1664 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1.37 technische ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2023 | Osterberg | Onbekend | 1 | Boxventilator in ruimte 1.37 technische ruimte. | 1665 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2013 | Nicotra | RGA-31-3545-6 ER | 3 | 1 stuks: Fabrikaat: Nicotra ¦ Type: RGA-31-3545-6ER ¦ Capaciteit: 6500m3/h ¦ Bouwjaar: 2013 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: n.v.t. ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 0,31kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1666 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.052 kantoor | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2006 | NA | Onbekend | 4 | Omschrijving: Bij Wasstraat ¦ Buiten gebruik ¦ Balansventilatie: Mechnische ventilatie met WTW ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroom warmtewisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1667 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1.37 technische ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit < 250 m3/h | 1 |  | 2023 | Brink | Flair 200 | 1 | WTW-unit ter plaatse van ruimte 1.37. | 1668 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1.31 trappenhuis | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit < 250 m3/h | 1 |  | 2024 | Itho Daalderop | HRU ECO 200 E | 1 | WTW-unit ter plaatse van ruimte 1.31. | 1669 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.038 werkplaats | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2006 | Daikin | VAM350FJVE | 4 | Omschrijving: Bouwjaar geschat ¦ Balansventilatie: Mechnische ventilatie met WTW ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroom warmtewisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1670 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.040 kantine | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 500 - 700 m3/h | 1 |  | 2007 | Auerhaan | HR Mural 800V | 4 | WTW-unit boven ruimte 0.040 kantine. WTW-unit met elektrisch navarmer VEAB CV 31-15 1MTU, vermogen 1500W. | 1671 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.082 stalling (wegdienst) | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 500 - 700 m3/h | 1 |  | 2006 | Auerhaan | Mural 600V | 4 | Balansventilatie: Mechnische ventilatie met WTW ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroom warmtewisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1672 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1.13 berging | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | 1 |  | 2019 | Systemair | Topvex TR03 EL-L-CAV | 1 | Balansventilatie: Mechnische ventilatie met WTW ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroom warmtewisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 0,693 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1673 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Algemeen | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | Ventilatiekanalen, toe- en afvoersysteem | 1 |  | 2019 |  |  | 1 |  | 1674 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1.30 technische ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK PW 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2006 | Wolf | KGXDTOP43 | 3 | Balansventilatie: LBK met WTW ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: HR warmtewiel ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE4 ¦ Vermogen motor in kW: 1,1 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1675 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 1 |  | 1997 | Wolf | Onbekend | 5 | Omschrijving: bouwjaar geschat ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1676 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Hoge dak aan de voorzijde | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling VK PW 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2012 | Stork Air | Onbekend | 3 | Omschrijving: Bouwjaar geschat ¦ Balansventilatie: LBK met WTW ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroom warmtewisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE4 ¦ Vermogen motor in kW: 0,55 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. *Buiten werking* | 1677 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 Ketelhuis | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 2017 | S&P | Jetline 315 | 1 | Buisventilator S&P Jetline 315 t.b.v. lage ventilatie stookruimte | 1678 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 Ketelhuis | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 2017 | S&P | Jetline 315 | 1 | Buisventilator S&P Jetline 315 t.b.v. lage ventilatie stookruimte | 1679 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1680 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1681 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1682 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1683 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1684 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1685 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1686 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1687 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1688 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1689 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1690 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2011 | Carrier | REF-V-350-6/S | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-350-6/S capaciteit 0,42 m3/s | 1691 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2004 | Ned Air | MXF 250/6D | 4 | Dakventilator Ned Air MXF 250/6D capaciteit 1023 m3/h | 1692 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2006 | Chaysol | Compacta UPE 12/9 | 4 | Dakventilator Chaysol Compacta UPE 12/9 capaciteit 4000 m3/h | 1693 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2006 | Chaysol | Compacta UPE 7/7 | 4 | Dakventilator Chaysol Compacta UPE 7/7 capaciteit 1200 m3/h | 1694 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2022 | Systemair | DVC 450-SK + REV5/5 | 1 | Dakventilator Systemair DVC 450-SK + REV5/5 capaciteit 6154 m3/h motor 0,75 kW IE4 | 1695 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2022 | Systemair | DVC 450-SK + REV5/5 | 1 | Dakventilator Systemair DVC 450-SK + REV5/5 capaciteit 6154 m3/h motor 0,75 kW IE4 | 1696 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2022 | Systemair | DVC 450-SK + REV5/5 | 1 | Dakventilator Systemair DVC 450-SK + REV5/5 capaciteit 6154 m3/h motor 0,75 kW IE4 | 1697 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2022 | Systemair | DVC 450-SK + REV5/5 | 1 | Dakventilator Systemair DVC 450-SK + REV5/5 capaciteit 6154 m3/h motor 0,75 kW IE4 | 1698 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2022 | Systemair | DVC 450-SK + REV5/5 | 1 | Dakventilator Systemair DVC 450-SK + REV5/5 capaciteit 6154 m3/h motor 0,75 kW IE4 | 1699 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2022 | Systemair | DVC 450-SK + REV5/5 | 1 | Dakventilator Systemair DVC 450-SK + REV5/5 capaciteit 6154 m3/h motor 0,75 kW IE4 | 1700 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.003 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raam-/ gevelventilator | 1 |  | 2000 | Itho Daalderop | Onbekend | 4 | Raam-/gevelventilator Itho Daalderop ruimte 0.003 | 1701 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.009 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raam-/ gevelventilator | 1 |  | 2000 | Itho Daalderop | Onbekend | 4 | Raam-/gevelventilator Itho Daalderop ruimte 0.009 | 1702 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.084 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raam-/ gevelventilator | 1 |  | 2000 | S&P | Onbekend | 4 | Raam-/gevelventilator S&P ruimte 0.084 | 1703 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.084 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raam-/ gevelventilator | 1 |  | 2000 | S&P | Onbekend | 4 | Raam-/gevelventilator S&P ruimte 0.084 | 1704 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Pijpdakventilator | 1 |  | 1990 | Onbekend |  | 4 | Pijpdakventilator dak | 1705 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Pijpdakventilator | 1 |  | 1990 | Onbekend |  | 4 | Pijpdakventilator dak | 1706 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Pijpdakventilator | 1 |  | 1990 | Onbekend |  | 4 | Pijpdakventilator dak | 1707 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 ketelhuis | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast AS04 | 1 |  | 2017 | Siemens | TXB1 | 1 |  | 2023 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.070 sprinklerruimte | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast KS-1 | 1 |  | 2010 | Onbekend |  | 3 | bouwjaar geschat Sprinklerruimte | 2024 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.028 keuken | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast LBH keuken en kantine | 1 |  | 1997 | Siemens | PXC64-U | 4 | Regelkast LBH keuken / kantine in ruimte 0.028 ten behoeve van luchtbehandeling keuken en kantine. | 2025 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1.30 technische ruimte | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast RK1 / K60-3 | 1 |  | 2019 | Siemens | PXG3L | 1 |  | 2026 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 ketelhuis | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast RK2 | 1 |  | 2017 | Siemens | PXC64-U | 1 | Serienummer 17010880/3017 | 2027 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 ketelhuis | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast RK53 | 1 |  | 2017 | VLT | HVAC drive | 1 |  | 2028 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 9 |  | 2022 | Onbekend | Onbekend | 1 | 9 st led gevelarmaturen. Bouwjaar geschat. | 2110 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 1 |  | 2000 |  |  | 4 |  | 2165 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 15676.3 | BVO | 2025 |  |  | 1 | kantoren: LED, bouwjaar 2022 werkkuilen: LED, bouwjaar 2002 ca. 50% bvo oude PL/TL verlichting, bouwjaar geschat 2002. | 2239 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 15676.3 | BVO | 1990 | Diverse | Diverse | 4 |  | 2240 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 101 |  | 2000 | Diverse | Diverse | 4 | 55 st vluchtwegverlichting 46 st transparante noodverlichting Bouwjaar geschat. | 2360 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 82 |  | 2022 | Diverse | Diverse | 2 | 19 stuks vluchtwegverlichting led. 63 stuks transparante noodverlichting led. Bouwjaar geschat | 2369 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1.00 ICT ruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2015 | Eaton | Halyester | 1 | K10-A. (voorheen bekend onder naam K10-K04 UPS) 1x C25A installatieautomaat 4x C16A installatieautomaat 1x B16A installatieautomaat OSB Bouwjaar ingeschat. | 2480 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.023 laagspanningsruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen: K16 | 1 |  | 2009 | Merlin Gerin | Onbekend | 2 | K16 3x installatieautomaat 4x aardlekautomaat HS 40A | 2481 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.056a | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen: K20-05 | 1 |  | 2025 | Halyester | Onbekend | 1 | K20-05. Locatie: hangt naast K20. 4x 16A pasco HS 40A | 2482 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.049 technische ruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen: K51 | 1 |  | 2012 | Merlin Gerin |  | 1 | K51 8 krachtgroepen | 2483 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.075 oude portiersloge | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: K11 | 1 |  | 2009 | Merlin Gerin | Onbekend | 2 | K11 20x installatieautomaat 2x krachtautomaat 1x hoofdschakelaar 63A OSB | 2484 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1e verdieping - simulatieruiimte, kantoor 1e etage | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: K12 | 1 |  | 2019 | Aqualectra b.v. |  | 1 | K12 2x krachtgroep C25 5x lichtgroep C16 13x aardlekautomaat C16/0,03A 1x hoofdschakelaar 63A OSB | 2485 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.088a portiersloge | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: K13 | 1 |  | 2009 | Merlin Gerin |  | 2 | K13 21x installatieautomaat 2x krachtautomaat HS 125A | 2486 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.070, sprinklerruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: K19 | 1 |  | 2000 | Holec | Halyester | 3 | K19 in ruimte 0.070 sprinklerruimte: 9x lichtgroep 6x krachtgroep Revisie van 2000 | 2487 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.81 kleedruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: K19-3 | 1 |  | 2009 | Merlin Gerin |  | 2 | K19-3 6x Krachtgroep C25 17x lichtgroep C16 2x hoofdschakelaar | 2488 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | nabij TD Toiletten | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: K52 | 1 |  | 2000 | Merlin Gerin |  | 3 | K52 25 groepen | 2489 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1.043 opleidingscentrum | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: L5 | 1 |  | 2009 | Merlin Gerin | Onbekend | 2 | L5 2x krachtgroep C25 17x lichtgroep C16 1x hoofdschakelaar | 2490 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055, werkplaats nabij hefkuil | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen: K59 | 1 |  | 2015 | Merlin Gerin |  | 1 | K59 27x lichtgroep 8x 1-fase aardlekautomaat 8x krachtgroep 2x hoofdschakelaar | 2491 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053a, werkplaats ter plaats van vuilopslag | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen: K60 | 1 |  | 1990 | Merlin Gerin |  | 4 | K60 46 x Lichtgroep 16x Krachtgroep 6x Aardlekautomaat 1x HS OSB | 2492 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055, werkplaats nabij schadeafdeling | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen: K66 | 1 |  | 2015 | Merlin Gerin |  | 1 | K66 40x lichtgroep 23x krachtgroep 1x hoofdschakelaar | 2493 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.054, wasstraat | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen: K61 | 1 |  | 2015 | Merlin Gerin |  | 2 | K61 40 groepen | 2494 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.038 werkplaats | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen: K65 | 1 |  | 2008 | Merlin Gerin |  | 2 | K65 18x 3-fase installatieautomaat 25x 1-fase aardlekautomaat 2x hoofdschakelaar 4x relais | 2495 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.038 werkplaats | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen: K67 | 1 |  | 2008 | Merlin Gerin |  | 2 | K67 28x krachtgroep 1x hoofdschakelaar | 2496 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Algemeen - interieur | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 4000 | BVO | 1990 |  |  | 3 | Niet compleet BVO. Circa 25%. Veelal ventielen. Geen thermostaat knoppen. | 2598 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.035 ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 6 |  | 2017 | Biral | Modula 32F-12 220 RED | 1 | Circulatiepomp ten behoeve van aanvoer CV-water naar afgifte systemen. | 2648 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.035 ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 6 |  | 2017 | Siemens | SAX61.03 | 2 | Regelkleppen en stelmotoren ten behoeve van aanvoer CV-water naar afgifte systemen. | 2649 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie < 18 l | 3 |  | 2017 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 2 | Expansievatten ten behoeve van CV-ketels. | 2659 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp enkel DN 65 mm | 3 |  | 2017 | Biral | Modula 65 8271 RED | 1 | Circulatiepomp ten behoeve van CV-ketels. | 2660 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.035 ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansieautomaat cv-installatie 1500-2000 l | 1 |  | 2004 | Pneumatix |  | 4 | 6 bar nr. 392969 | 2740 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie < 18 l | 1 |  | 2017 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 2 | Expansievat Flamco Flexcon 18/0,5 t.b.v. CV-ketel | 2881 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie < 18 l | 1 |  | 2017 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 2 | Expansievat Flamco Flexcon 18/0,5 t.b.v. CV-ketel | 2882 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie < 18 l | 1 |  | 2017 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 2 | Expansievat Flamco Flexcon 18/0,5 t.b.v. CV-ketel | 2883 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.054 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Wasstraat | 2971 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.054 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Wasstraat | 2972 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.054 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Wasstraat | 2973 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.054 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Wasstraat | 2974 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.054 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Wasstraat | 2975 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 2976 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 2977 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 2978 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 2979 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 2980 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 2981 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 2982 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 2983 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 2984 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2985 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2986 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2987 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2988 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2989 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2990 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2991 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2992 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2993 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2994 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2995 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2996 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.043 Luifel | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2022 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Luifel | 2997 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.043 Luifel | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2022 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Luifel | 2998 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, conventioneel 300-400 kW | 1 |  | 2017 | REMEHA | 310 GAS Eco Pro | 3 | Ketel A - EBI MW EB120171167 A HER - PI keuring 2027 | 2999 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, conventioneel 300-400 kW | 1 |  | 2017 | REMEHA | 310 GAS Eco Pro | 3 | Ketel B - EBI MW EB120171107 B HER - PI keuring 2027 | 3000 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, conventioneel 300-400 kW | 1 |  | 2017 | REMEHA | 310 GAS Eco Pro | 3 | Ketel C - EBI MW EB120171107 C HER - PI keuring 2027 | 3001 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 3002 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 3003 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.075 oude portiersloge | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | Itho Daalderop | Close-in 10 | 2 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.075 oude portierloge. | 3085 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.009 kantoor | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2024 | Itho Daalderop | Close-in 10 | 1 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.009 kantoor. | 3086 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.050 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2005 | Daalderop | Close-up 10 | 4 | Bouwjaar geschat | 3087 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2007 | Stiebel Eltron | Close-up 10 | 4 |  | 3088 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.056a bij spoor 60 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2008 | Daalderop | Mono-plus koper | 4 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.056a bij spoor 60. | 3089 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.058 werkplaats | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2023 | Itho Daalderop | Mono-plus koper | 1 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.058 werkplaats. | 3090 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.035 ketelhuis | 53 | Water | 53.22 | Voorraadboilers 500 liter / gas | 1 |  | 2021 | A.O. Smith | BFC 80 | 2 | Grundfos pomp 1x UP 20-30 / N150 / P/N 59643500 / PC 1849 Druk-/ voorraad vat 1x No. 7646010 / 140 liter | 3091 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Remise | 53 | Water | 53.23 | Doorstroomapparaat warm tapwater, platenwisselaar | 1 |  | 2018 | Stiebel | WPL 10 AC | 1 |  | 3092 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.064 Kantoor | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2007 | Daalderop | Close-in 10 | 4 | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 t.b.v. warmtapwater | 3181 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.088B | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2007 | Daalderop | Close-in 10 | 4 | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 t.b.v. warmtapwater | 3182 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | Amsterdam | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 1 |  | 2022 | Alfen | Eve Double | 1 | Laadpaal GVB-10-LI-005. Laadpaal ter plaatse van compressor ruimte. Voeding komt van K60 groep 17. | GVB-10-LI-005 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | Amsterdam | Terrein | 52 | Afvoeren | 52.30 | Scheidingsinstallatie afvalwater | 1 |  | 2022 | ACO | Onbekend | 1 | Scheidinginstallatie afvalwater ter plaatse van luifel nieuwbouw aan de achterzijde van het pand. Bouwjaar geschat. | 70 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bal par. 4.22/4.44 met NEN-EN 858-1/-2: halfjaarlijkse controle, lediging zo vaak als nodig, volledige lediging + integriteitsinspectie 1x per 5 jaar; afvoer via erkende inzamelaar (VIHB).
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | Amsterdam | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 4 |  | 2022 | EVbox | Businessline | 1 | Laadpalen ten behoeve van laden elektrische voertuigen. Laadpalen ter plaatse van kantoren aan de voorzijde. | 607 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | Amsterdam | Naast entree Dienstwoning 24 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2022 | Onbekend | Onbekend | 1 | EK14. Straatkast naast entree Dienstwoning 24. T.b.v. laadpalen. Geen sleutel, daardoor niet kunnen inspecteren. Geen specificatie aanwezig in TechView. Bouwjaar is inschatting. | 1381 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | Amsterdam | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 25 |  | 2022 | Onbekend | Onbekend | 1 | Lichtmast met led armatuur. Armaturen in 2022 vernieuwd. | 2087 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | Amsterdam | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 12 |  | 2022 | Onbekend | Onbekend | 1 | Fietsenstallingen Plafondarmaturen LED | 2103 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | Amsterdam | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 2 |  | 2022 | Onbekend | Onbekend | 1 | Verdeelkast westzijde Plafondarmaturen TL | 2151 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | Amsterdam | Terrein, nabij keerlus | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2005 | Onbekend | Onbekend | 3 | K20-2-1 Schakeling buitenverlichting, inclusief schemerschakelaar. Bouwjaar ingeschat. | 2497 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | Amsterdam | Buitenterrein | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Onbekend | Onbekend | 2 | K60-23. Schakeling buitenverlichting, inclusief schemerschakelaar. Bouwjaar ingeschat. | 2498 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.48 | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2010 | Onbekend |  | 4 | Bouwjaar geschat | 71 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI + SMC (Ontruimingsinstallatie + Sprinkler Meld Centrale) | 18335 | BVO | 2020 | Siemens | Cerberus FC726-ZE | 2 | rookmelders 15 stuks handmelders 6 stuks slow whoops 46 stuks | 153 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak en gevel | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 15800 | BVO | 2026 | Mulhuyzen |  | 4 | Nieuw dak | 155 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak en gevel | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 2077 | BVO | 1990 | Mulhuyzen |  | 4 | Oude daken | 170 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.83 Pompkamer sprinkler | 65 | Beveiliging | 65.13.50 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp diesel | 1 |  | 1997 | Van Wijk & Boerma | HC 100 - 400 | 2 | Diesel sprinklerpomp Van Wijk & Boerma HC 100-400 ¦ Ruimte 0.83 pompkamer sprinkler ¦ Bouwjaar accu's 2023 | 572 | x | 144 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie (pompen wel per stuk) | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.36 - jaarlijks CCV-inspectiecertificaat (VBB); onderhoud conform NEN-EN 12845/NEN-EN 15004 en CCV TB 80-2025; grondslag en uitgangspunten vastleggen in het UPD; droge blusleiding 5-jaarlijkse test (art. 6.34).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.83 Pompkamer sprinkler | 65 | Beveiliging | 65.13.50 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp diesel | 1 |  | 1997 | Van Wijk & Boerma | HC 100 - 400 | 2 | Diesel sprinklerpomp Van Wijk & Boerma HC 100-400 ¦ Ruimte 0.83 pompkamer sprinkler ¦ Bouwjaar accu's 2023 | 573 | x | 144 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie (pompen wel per stuk) | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.36 - jaarlijks CCV-inspectiecertificaat (VBB); onderhoud conform NEN-EN 12845/NEN-EN 15004 en CCV TB 80-2025; grondslag en uitgangspunten vastleggen in het UPD; droge blusleiding 5-jaarlijkse test (art. 6.34).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen | 1471 |  | 2026 |  |  | 1 |  | 588 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen, omvormer | 5 |  | 2026 | SMA | Sunny Tripower | 1 |  | 606 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 1e verdieping | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.12 | Statische 'nobreak'-installaties | 1 |  | 2024 | APC | SRT3000XLi | 1 | 1 Stuks SRT3000XLi 2 stuks SRT96BP | 632 |  | 60 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij lithium-ion: PGS 37-reeks als stand der techniek via zorgplicht en verzekeringseis (wettelijke aanwijzing in Bal verwacht per 1-7-2027).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.25 stalling nabij zandvulinstallatie | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 1 |  | 2026 | EVbox | Businessline | 1 | GVB-11-LI-001 | 633 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Hal 2/dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2003 | Fuji electric | RO-7FBC | 4 |  | 806 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak Loge | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2008 | Carrier | 38NYV025H | 4 | SWS 1079 KN01005 | 807 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Hal 1/Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji electric | ROG09LMCA | 3 |  | 808 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak loge | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji electric | ROG12KBTB | 1 |  | 809 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2016 | Fuji electric | AOHG18LFC | 3 |  | 810 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2018 | Fuji electric | AOHG18LFC | 2 |  | 811 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.20 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2016 | Fuji electric | RSG18FCA | 2 |  | 812 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2019 | Fuji electric | ROG24KBTB | 1 |  | 813 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2019 | Fuji electric | ROG30KBTB | 1 |  | 814 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Hal 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2024 | Mitsubishi | Inverter | 1 | Locatie: buitenzijde hal 1 tpv hitachi kantoren. Kenplaat niet af te lezen. | 815 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2005 | Sharp | AE-X3M18JR | 4 | Buitendeel Sharp AE-X3M18JR met 3x binnenunit AY-XPC7JR ruimtes 1.05, 1.08 en 1.13 | 1245 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 1.05 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Sharp | AY-XPC7JR | 4 | Binnenunit Sharp AY-XPC7JR | 1246 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 1.08 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Sharp | AY-XPC7JR | 4 | Binnenunit Sharp AY-XPC7JR | 1247 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 1.13 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Sharp | AY-XPC7JR | 4 | Binnenunit Sharp AY-XPC7JR | 1248 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2005 | Sharp | AE-XM30GR | 4 | Buitendeel Sharp AE-XM30GR met 3x binnenunit AY-XPC9RR ruimtes 1.05, 1.09 en 1.14 | 1249 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 1.05 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Sharp | AY-XPC9RR | 4 | Binnenunit Sharp AY-XPC9RR | 1250 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 1.09 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Sharp | AY-XPC9RR | 4 | Binnenunit Sharp AY-XPC9RR | 1251 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 1.14 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Sharp | AY-XPC9RR | 4 | Binnenunit Sharp AY-XPC9RR | 1252 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Gevel ruimte 0.72 kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2003 | Samsung | MC18AC2X | 4 | Buitenunit Samsung MC18AC2X koudemiddel R410A | 1253 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Chemicaliënruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2003 | Samsung | MC18AC2-09 | 4 | Binnenunit Samsung MC18AC2-09 koudemiddel R410A | 1254 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2024 | Mitsubishi | MXZ-3F68VF4 | 1 | Buitendeel Mitsubishi MXZ-3F68VF4 met 3 binnenunits ruimtes 1.10, 1.11 en 1.12 | 1255 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 1.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2024 | Mitsubishi | Onbekend | 1 | Binnenunit Mitsubishi gekoppeld aan MXZ-3F68VF4 | 1256 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 1.11 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2024 | Mitsubishi | Onbekend | 1 | Binnenunit Mitsubishi gekoppeld aan MXZ-3F68VF4 | 1257 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 1.12 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2024 | Mitsubishi | Onbekend | 1 | Binnenunit Mitsubishi gekoppeld aan MXZ-3F68VF4 | 1258 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.24 Werkplaats | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 20 - 30 kW | 1 |  | 2023 | Samsung | AM080FXMDGH | 1 | Buitendeel Samsung AM080FXMDGH koudemiddel R410A vulling 3,70 kg, t.p.v. kleedkamer | 1259 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.01 Kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2023 | Samsung | Onbekend | 1 | Binnenunit Samsung gekoppeld aan AM080FXMDGH | 1260 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.02 Kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2023 | Samsung | Onbekend | 1 | Binnenunit Samsung gekoppeld aan AM080FXMDGH | 1261 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Hal 2/dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2003 | Fuji electric | RO-7FBC | 4 |  | 1262 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Hal 1/Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji electric | ROG09LMCA | 3 |  | 1263 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Hal 1/Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji electric | ROG09LMCA | 3 |  | 1264 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2016 | Fuji electric | AOHG18LFC | 3 |  | 1265 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.20 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2016 | Fuji electric | RSG18FCA | 2 |  | 1266 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2019 | Fuji electric | ROG24KBTB | 1 |  | 1267 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.09 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen HKL1 | 1 |  | 2022 | ABB | SACE Emax 2 | 3 | HK1 (of vermogensschakelaar) Betreft de hoofdschakelaar voor het hele gebouw. | 1382 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.81 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen K256.6-1 | 1 |  | 2020 | Eaton | Halyester | 1 | K256.6.1 1x hoofdschakelaar 5x 3-fase installatieautomaat 4x 1-fase installatieautomaat | 1383 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise Hal 2 bij ingang spoor 14-18 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen K256.8-1 | 1 |  | 2017 | Schneider Electric |  | 1 | K256.8-1 1x hoofdschakelaar 5x 3-fase groepen | 1384 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise Hal 1 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen K257.6-1 | 1 |  | 2006 | Merlin Gerin |  | 2 | K257.6-1 Nabij Ketelhuis | 1385 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Begane grond, in HKL-ruimte (achter trafohuis in Hal 1) | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen KL1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | KL 1 1x hoofdschakelaar 1000A 1x hoofdschakelaar 630A 1x hoofdschakelaar 400A | 1386 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.66, technische ruimte oude wasstraat | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen KL10 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | KL10/T01 1x 3-fase installatieautomaat 6x 3-fase aardlekautomaat 3x 1-fase aardlekautomaat 1x hoofdschakelaar 160A | 1387 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise, Hal 2 bij ingang spoor 14-18 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen K256.2-1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K256.2-1 7x 1-fase groepen 5x 3-fase groepen | 1388 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Begane grond, HKL-ruimte (achter trafohuis in hal 1) | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen K260.1 | 1 |  | 2006 | Merlin Gerin |  | 2 | K260.1 1x hoofdschakelaar 11x vermogensautomaat | 1389 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen K256.3-1-6 | 1 |  | 1990 | Holec |  | 4 | K256.3-1-6 9x 16 amp. groepen 4x 3-fase groepen | 1390 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.83 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen K256.4-1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K256.4-1 1x 63A hoofdschakelaar 10x 1-fase groepen 4x 3-fase groepen | 1391 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Begane grond, HKL-Ruimte (achter trafohuis in hal 1) | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen K260.1-9 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K260.1-9 6x 3-fase installatieautomaat 8x 1-fase installatieautomaat 2x HS 63A | 1392 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.25, stalling nabij zandsilo voorzijde | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen K150.1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K150.1 2x hoofdschakelaar 7x 1-fase installatieautomaat 12x 3-fase installatieautomaat | 1393 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Hal 2 bij ingang spoor 14-18 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen K256.3-1 | 1 |  | 2006 | Merlin Gerin |  | 2 | K256.3-1 2x hoofdschakelaar 13x 1-fase groepen 7x 3-fase groepen | 1394 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 1.130 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen K260.1-6 | 1 |  | 2003 | Holec | Medussa | 3 | K260.1-6 20x 16 amp. groepen 8x 3-fase groepen. Geen revise aanwezig | 1395 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.25 stalling | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen K153.1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K153.1 Ten behoeve van verlichting. 1x hoofdschakelaar 24x 1-fase groepen 12x lichtsturing 40x relais | 1396 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Begane grond, tussen magazijn en kantoor werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen K253.3-1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K253.3-1 t.b.v. werkkuil 2B 1x hoofdschakelaar 13x 1-fase aardlekautomaat 6x 3-fase installatieautomaat 2x 3-fase aardlekautomaat | 1397 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Begane grond, tussen magazijn en kantoor werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen K253.4-1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K253.4-1 t.b.v. werkkuil 2A 1x hoofdschakelaar 6x 3-fase installatieautomaat 3x 3-fase aardlekautomaat 8x 1-fase installatieautomaat 8 x IHC verlichtingsturingsmodules 6x relais | 1398 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Begane grond, tussen magazijn en kantoor werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 28 - 30 groepen K253.1-1 | 1 |  | 2006 | Merlin Gerin |  | 2 | K253.1-1 t.b.v. magazijn 1x hoofdschakelaar 28x 3-fase groepen | 1399 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Wagenparkbeheer | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen K256.5-1 | 1 |  | 2020 | Merlin Gerin |  | 1 | 1x 125A hoofdschakelaar 26x aardlekautomaat 6x krachtautomaat | 1400 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Begane grond, tussen ruimte 0.73 en 0.75a | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, > 60 groepen K253.2-1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K253.2-1 64x 1-fase groepen 8x 3-fase groepen | 1401 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte gasmeter | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2000 | Verina |  | 4 | Bouwjaar geschat | 1402 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Chemicalien ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 2015 | R-vent |  | 4 | Bouwjaar geschat | 1773 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | J.E. Stork | VDA500 | 4 | Omschrijving: bouwjaar geschat ¦ Typeplaatje niet meer te lezen ¦ dak niet veilig betreedbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1774 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 1.131 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2020 | S&P | Stylvent | 2 | Raamventilator in ruimte 1.131 magazijn keuken. Bouwjaar geschat. | 1775 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 1.131 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 1 |  | 2021 | Samsung | AN080JSKLKN | 1 | Balansventilatie: Ja ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroom warmtewisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE4 ¦ Vermogen motor in kW: 3,5 Kw ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1776 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 1.129 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 1 |  | 2021 | Samsung | AN100JSKLKN | 1 | Balansventilatie: Ja ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroom warmtewisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE4 ¦ Vermogen motor in kW: 4,5 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1777 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Waverzaal | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Ventilatorconvector | 1 |  | 1995 | Biddle |  | 4 | Bouwjaar geschat | 1778 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Wasstraat | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn indirect gestookt | 1 |  | 2010 | Onbekend |  | 5 | Bouwjaar geschat | 1779 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.24 ter plaatse van toegang ruimte 0.48 ketelhuis | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 1 |  | 1978 | Gea | KGH-1267 | 4 | Omschrijving: Minder goed bereikbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 1,5 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. Locatie ruimte 0.24 werkplaats ter plaatse van toegang ruimte 0.48 ketelhuis. | 1780 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Loge | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2020 | Auerhaan klimaattechniek |  | 1 |  | 1781 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Tussen ruimte 0.57 en 0.55 ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2004 | OC Verhulst | VKT-0404 | 4 | Luchtbehandelingskast tussen ruimte 0.57 kantoor en ruimte 0.55 stalling (wasstraat). Toegang via ruimte 0.55 stalling (wasstraat). | 1782 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1990 | Onbekend | KTE-280 | 4 | Dakventilator KTE-280 ¦ Capaciteit onbekend ¦ Bouwjaar geschat 1990 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen onbekend | 1783 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2018 | Östberg | TKS 300 A | 4 | Dakventilator Östberg TKS 300 A ¦ Capaciteit 315 m3/h ¦ Bouwjaar 2018 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE2 ¦ Motorvermogen 0,44 kW | 1784 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | J.E. Stork | VDA 225 | 4 | Dakventilator J.E. Stork VDA 225 ¦ Capaciteit onbekend ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Typeplaat niet leesbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen onbekend | 1785 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | J.E. Stork | VDA 160 | 4 | Dakventilator J.E. Stork VDA 160 ¦ Capaciteit onbekend ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Typeplaat niet leesbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen onbekend | 1786 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | J.E. Stork | VDA 250 | 4 | Dakventilator J.E. Stork VDA 250 ¦ Capaciteit onbekend ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Typeplaat niet leesbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen onbekend | 1787 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | J.E. Stork | VDA 250 | 4 | Dakventilator J.E. Stork VDA 250 ¦ Capaciteit onbekend ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Typeplaat niet leesbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen onbekend | 1788 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2000 | GEA | RJSL.3135.4A30 | 4 | Dakventilator GEA RJSL.3135.4A30 ¦ Capaciteit 2680 m3/h ¦ Bouwjaar 2000 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen 0,30 kW | 1789 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | Holland Heating | V-CDP 135 | 4 | Dakventilator Holland Heating V-CDP 135 ¦ Capaciteit 0,84 m3/s ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen 0,25-0,5 kW | 1790 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | Holland Heating | V-CDP 135 | 4 | Dakventilator Holland Heating V-CDP 135 ¦ Capaciteit 0,84 m3/s ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen 0,25-0,5 kW | 1791 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.02 Kantoor | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2003 | Vent Axia | Onbekend | 4 | Raamventilator Vent Axia ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Ruimte 0.02 kantoor | 1792 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.02 Kantoor | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2003 | Vent Axia | Onbekend | 4 | Raamventilator Vent Axia ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Ruimte 0.02 kantoor | 1793 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.02 Kantoor | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2003 | Vent Axia | Onbekend | 4 | Raamventilator Vent Axia ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Ruimte 0.02 kantoor | 1794 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.040 Monteurskantine | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2003 | Vent Axia | Onbekend | 4 | Raamventilator Vent Axia ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Ruimte 0.040 monteurskantine | 1795 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.040 Monteurskantine | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2003 | Vent Axia | Onbekend | 4 | Raamventilator Vent Axia ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Ruimte 0.040 monteurskantine | 1796 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 1180 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2003 | Vent Axia | Onbekend | 4 | Raamventilator Vent Axia ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Ruimte 1.180 | 1797 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Opslagruimte stalling | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2003 | Vent Axia | Onbekend | 4 | Raamventilator Vent Axia ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Opslagruimte stalling | 1798 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.24 t.p.v. ruimte 0.32 wachtruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 1 |  | 1978 | GEA | KGH 1 | 4 | LBK GEA KGH 1 ¦ Minder goed bereikbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen 0,75 kW ¦ Type ventilator (>5,5 kW): N.v.t. | 1799 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.24 t.p.v. ruimte 0.32 wachtruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 1 |  | 1978 | GEA | KGH 1 | 4 | LBK GEA KGH 1 ¦ Minder goed bereikbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen 0,75 kW ¦ Type ventilator (>5,5 kW): N.v.t. | 1800 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2017 | Siemens | PXC64 | 1 | Regelkast RK1 in ruimte 0.47 technische ruimte | 2029 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Chemicalien ruimte | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2015 | Siemens |  | 2 | RK-4 | 2030 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Chemicalien ruimte | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2015 | Siemens |  | 2 | RK-3 | 2031 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 13 |  | 2020 |  |  | 1 |  | 2099 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 2 |  | 2010 |  |  | 4 |  | 2152 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 18335 | BVO | 2000 |  |  | 4 | Kantoren en stallingshal: LED armaturen, bouwjaar ca. 2020. Werkplaatsen en magazijn: TLD en TL5 armaturen, bouwjaar ca. 2000. | 2235 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 18335 | BVO | 1990 |  |  | 4 |  | 2236 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 130 |  | 2000 | Diverse | Diverse | 4 | 38 stuks vluchtwegverlichting 92 stuks noodverlichting Bouwjaar geschat. | 2337 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.40 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen K250-1-2-14 | 1 |  | 2003 | ABB |  | 3 | K250-1-2-14 4x 1-fase groepen. Slecht bereikbaar | 2499 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Begane grond, HKL-ruimte bij uitgang. Achter trafohuis in hal 1 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen K260.1-5 | 1 |  | 1990 | Holec |  | 4 | K260.1-5 (UPS) 3x 16A 4x kracht HS 63A bouwjaar geschat | 2500 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.01 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen K260.1-9-4 | 1 |  | 1990 | Holec |  | 4 | K260.1-9-4 5x 1-fase groepen. Geen revisie aanwezig | 2501 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.66 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen KL10/7 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin | Onbekend | 3 | KL10/7 1x 40A hoofdschakelaar 1x 3-fase installatieautomaat 3x aardlekautomaat 2x 1-fase installatieautomaat | 2502 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.05, stalling | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen K154.1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 4 | K154.1 2x 63A hoofdschakelaar 14x 1-fase groepen | 2503 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.70, verkeersruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen K256.7-1 | 1 |  | 2006 | Merlin Gerin |  | 2 | K256.7-1 1x 40A hoofdschakelaar 4x 1-fase groepen 8x 1-fase aardlekautomaat 1x 3-fase groep 1x OSB | 2504 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.14A kantoor (in omtimmering in de hoek) | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen K260.1-10 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin | Onbekend | 3 | K260.1-10 17x lichtgroep 1x krachtgroep 4x aardlekschakelaar 1x hoofdschakelaar Bouwjaar ingeschat. | 2505 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 1.153a | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen K260.1-11 | 1 |  | 1990 | Holec |  | 4 | K260.1-11 1x hoofdschakelaar 8x 1-fase D-patroon 3x 1-fase installatieautomaat | 2506 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Begane grond, tussen magazijn en kantoor werkplaats | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen K253.5-1 | 1 |  | 2006 | Merlin Gerin |  | 2 | K253.5-1 37x 16 amp. groepen | 2507 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Loge | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen K256.5-1 | 1 |  | 2020 | Merlin Gerin |  | 2 | K256.5-1 37x 16 amp. groepen | 2508 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.20 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen K260.1-1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K260.1-1 40x 1-fase groepen | 2509 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 1.104 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen K260.1-8 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K260.1-8 1x hoofdschakelaar 63A 30x 16A installatieautomaat | 2510 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 2356 | BVO | 1990 |  |  | 3 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt Totaal circa 130 stuks Inclusief thermosstaat kranen | 2600 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 5 |  | 2017 | Siemens | Diverse | 1 | 1 st. VBF21.65 Kvs=63 PN6 1 st. VBF21.100 Kvs=160 PN6 1 st. VXF41.65-63 Kvs=63 1 st. VXF41.80-100 Kvs= 100 1 st. VBF21.65 Kvs=63 PN6 | 2651 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 2 |  | 2021 | Siemens | SAL31.00T20 | 1 | 2 st driewegmengklep in ruimte 0.47 technische ruimte. | 2679 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 toerengeregeld | 2 |  | 2017 | Biral | ModulA 32-8 180 RED | 2 | 2 st circulatiepomp ten behoeve van aanvoer CV-water in ruimte 0.47 technische ruimte. | 2680 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 toerengeregeld | 2 |  | 2017 | Biral | ModulA 50-18 270 RED | 2 | 2 st circulatiepomp ten behoeve van aanvoer CV-water in ruimte 0.47 technische ruimte. | 2681 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.48 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 toerengeregeld | 2 |  | 2017 | Biral | ModulA 65-8 270 RED | 2 | 2 st circulatiepomp ten behoeve van aanvoer CV-water in ruimte 0.48 ketelhuis. | 2682 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Leidingen algemeen | 1 |  | 1990 |  |  | 2 |  | 2741 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansieautomaat cv-installatie 1500-2000 l | 1 |  | 2017 | Flamco | Flexcon M-K/U IC 1600 | 1 | Expansieautomaat ten behoeve CV-installatie. | 2742 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 toerengeregeld | 1 |  | 2017 | Biral | ModulA 32-4 180 RED | 2 | 2 st circulatiepomp ten behoeve van aanvoer CV-water in ruimte 0.47 technische ruimte. | 2743 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 toerengeregeld | 1 |  | 2017 | Biral | ModulA 50-12 270 RED | 2 | Circulatiepomp ten behoeve van aanvoer CV-water in ruimte 0.47 technische ruimte. | 2744 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 toerengeregeld | 1 |  | 2017 | Biral | ModulA 65-15 340 RED | 2 | Circulatiepomp ten behoeve van aanvoer CV-water in ruimte 0.47 technische ruimte. | 2745 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 80 toerengeregeld | 1 |  | 2017 | Biral | ModulA 80-12 360 RED | 2 | Circulatiepomp ten behoeve van aanvoer CV-water in ruimte 0.47 technische ruimte. | 2746 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.48 Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2024 | Flamco | Flexvat 18/0,5 | 1 | Expansievat Flamco Flexvat 18/0,5 t.b.v. CV-installatie | 2884 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.48 Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2024 | Flamco | Flexvat 18/0,5 | 1 | Expansievat Flamco Flexvat 18/0,5 t.b.v. CV-installatie | 2885 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.48 Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2017 | Reflex | T 170 | 2 | Expansievat Reflex T 170 t.b.v. CV-installatie | 2886 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.48 Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2017 | Reflex | T 170 | 2 | Expansievat Reflex T 170 t.b.v. CV-installatie | 2887 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.48 | 51 | Warmteopwekking | 51.33 | Stoomvormer direct gestookt, elektrodenboiler enkel | 1 |  | 1977 |  |  | 4 |  | 2910 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 - keuring voor ingebruikneming en periodieke herkeuring: stoomketels 1x per 2 jaar (4 jaar na risicoanalyse), drukvaten/leidingen 1x per 4 jaar, door NL-CBI.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3784 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3784 | 3004 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3784 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3784 | 3005 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3784 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3784 | 3006 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3784 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3784 | 3007 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3784 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3784 | 3008 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 4762 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 4762 | 3009 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 4762 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 4762 | 3010 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 4762 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 4762 | 3011 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 4742 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 4742 | 3012 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 4742 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 4742 | 3013 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 4742 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 4742 | 3014 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 4742 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 4742 | 3015 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3753A | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3753A | 3016 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3753A | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3753A | 3017 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3753A | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3753A | 3018 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3753A | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3753A | 3019 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3753A | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3753A | 3020 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3753A | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3753A | 3021 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3753A | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3753A | 3022 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3753A | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3753A | 3023 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3753A | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3753A | 3024 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise - opslag en werkgebieden | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Heaters indirect gestookt | 1 |  | 2010 | Nivola |  | 4 | Indirect gestookte heater Nivola | 3025 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise - opslag en werkgebieden | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Heaters indirect gestookt | 1 |  | 2010 | Nivola |  | 4 | Indirect gestookte heater Nivola | 3026 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise - opslag en werkgebieden | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Heaters indirect gestookt | 1 |  | 2010 | Nivola |  | 4 | Indirect gestookte heater Nivola | 3027 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise - opslag en werkgebieden | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Heaters indirect gestookt | 1 |  | 2010 | Nivola |  | 4 | Indirect gestookte heater Nivola | 3028 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise - opslag en werkgebieden | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Heaters indirect gestookt | 1 |  | 2010 | Nivola |  | 4 | Indirect gestookte heater Nivola | 3029 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise - opslag en werkgebieden | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Heaters indirect gestookt | 1 |  | 2010 | Nivola |  | 4 | Indirect gestookte heater Nivola | 3030 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise - opslag en werkgebieden | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Heaters indirect gestookt | 1 |  | 2010 | Nivola |  | 4 | Indirect gestookte heater Nivola | 3031 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise - opslag en werkgebieden | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Heaters indirect gestookt | 1 |  | 2010 | Nivola |  | 4 | Indirect gestookte heater Nivola | 3032 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.48 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, conventioneel 600-800 kW | 1 |  | 2017 | Remeha | Gas ECO 610 ECO Pro | 1 | Remeha Gas ECO 610 ECO Pro cascade-opstelling, EBI 1079KN25JB117182121, PI DB-PI202111119A, afmeldcode BLQ-AAA-05 | 3033 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.48 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, conventioneel 600-800 kW | 1 |  | 2017 | Remeha | Gas ECO 610 ECO Pro | 1 | Remeha Gas ECO 610 ECO Pro cascade-opstelling, EBI 1079KN25JB117182121, PI DB-PI202111119A, afmeldcode BLQ-AAA-05 | 3034 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.18 Herentoilet | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2017 | Remeha | Avanta 35C | 1 | Remeha Avanta 35C | 3035 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.79A Magazijn | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2017 | Remeha | Avanta 35C | 1 | Remeha Avanta 35C | 3036 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.24, nabij de kleedkamer | 53 | Water | 53.20 | Circulatiepomp warm tapwater <DN40 | 1 |  | 2017 | Grundfos | UP 20-30 N 160 | 2 | Drukverhogende pomp | 3093 |  | 18 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.64 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2017 | Itho Daalderop | Close-in 10 | 2 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.64 technische ruimte. | 3094 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.02 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2022 | Itho Daalderop | Close-in 15 | 1 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.02 kantoor. | 3095 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Verdieping | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2023 | Itho Daalderop | Close-in 15 | 1 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater verdieping hal 1 | 3096 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 1.180 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2010 | Daalderop | Mono-Plus-koper | 4 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 1.180 modeltreinzolder. | 3097 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.24 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 80-150 l | 1 |  | 2017 | Daalderop | Mono-plus koper / 071428053 | 2 | Versie 4 serienummer GRB17123059. Nabij de kleedkamer. Inclusief UPS Grundfos pomp. | 3098 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.54 | 53 | Water | 53.23 | Doorstroomapparaat warm tapwater, platenwisselaar | 1 |  | 2016 | Stiebel eltron | DEL | 2 | Doorstroomboiler ten behoeve van warmtapwater. | 3099 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.40 Monteurskantine | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2019 | Itho Daalderop | Close-in 10 | 1 | Elektrische boiler Itho Daalderop Close-in 10 t.b.v. warmtapwater | 3183 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.87 Kantoor | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2019 | Itho Daalderop | Close-in 10 | 1 | Elektrische boiler Itho Daalderop Close-in 10 t.b.v. warmtapwater | 3184 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Stalling | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2006 | Itho Daalderop | Close-in 15 | 4 | Elektrische boiler Itho Daalderop Close-in 15 t.b.v. warmtapwater opslagruimte stalling | 3185 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Stalling | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2006 | Itho Daalderop | Close-in 15 | 4 | Elektrische boiler Itho Daalderop Close-in 15 t.b.v. warmtapwater opslagruimte stalling | 3186 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat Terrein | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 4 |  | 1990 | Enkele uitlegger - konisch |  | 4 | Bouwjaar geschat | 2124 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15304 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit < 2,5 kW | 1 |  | 2019 | Onbekend | Onbekend | 1 |  | 896 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15304 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam | Ruimte 0.3 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 2019 | Onbekend | Onbekend | 1 | HK04 - 23 groepen (Overgenomen uit Techview) | 1535 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15304 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn elektrisch | 1 |  | 2019 | Biddle | Doorflow Comfort | 1 | Luchtgordijn Biddle Doorflow Comfort | 1640 |  | 72 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
15304 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn elektrisch | 1 |  | 2019 | Biddle | Doorflow Comfort | 1 | Luchtgordijn Biddle Doorflow Comfort | 1641 |  | 72 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
15304 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn elektrisch | 1 |  | 2019 | Biddle | Doorflow Comfort | 1 | Luchtgordijn Biddle Doorflow Comfort | 1642 |  | 72 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
15304 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn elektrisch | 1 |  | 2019 | Biddle | Doorflow Comfort | 1 | Luchtgordijn Biddle Doorflow Comfort | 1643 |  | 72 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
15304 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn elektrisch | 1 |  | 2019 | Biddle | Doorflow Comfort | 1 | Luchtgordijn Biddle Doorflow Comfort | 1644 |  | 72 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
15304 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 18 | BVO | 2019 | Onbekend | Onbekend | 1 |  | 2403 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel < 5 kW | 1 |  | 2022 | Mitsubishi | MXZ-2F42VF3 | 1 | Buitendeel Mitsubishi MXZ-2F42VF3 | 1268 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2022 | Mitsubishi Heavy Industries | Onbekend | 1 | Binnenunit Mitsubishi Heavy Industries gekoppeld aan MXZ-2F42VF3 | 1269 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2022 | Mitsubishi Heavy Industries | Onbekend | 1 | Binnenunit Mitsubishi Heavy Industries gekoppeld aan MXZ-2F42VF3 | 1270 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 40 - 50 kW | 1 |  | 2018 | Mitsubishi | PUHY-P350YNWA | 1 | Buitendeel Mitsubishi PUHY-P350YNWA | 1271 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Mitsubishi Heavy Industries | Onbekend | 1 | Binnenunit Mitsubishi Heavy Industries gekoppeld aan PUHY-P350YNWA | 1272 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Mitsubishi Heavy Industries | Onbekend | 1 | Binnenunit Mitsubishi Heavy Industries gekoppeld aan PUHY-P350YNWA | 1273 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Mitsubishi Heavy Industries | Onbekend | 1 | Binnenunit Mitsubishi Heavy Industries gekoppeld aan PUHY-P350YNWA | 1274 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 1 |  | 2002 | Holec | - | 2 |  | 1536 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 2000 | Holec | Halyester | 3 |  | 1537 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | Vasco | E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1 | Elektrische verwarming Vasco E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1603 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | Vasco | E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1 | Elektrische verwarming Vasco E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1604 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | Vasco | E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1 | Elektrische verwarming Vasco E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1605 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | Vasco | E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1 | Elektrische verwarming Vasco E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1606 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | Vasco | E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1 | Elektrische verwarming Vasco E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1607 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2011 | Rucon | - | 3 | Bouwjaar is geschat. | 1973 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit < 250 m3/h | 1 |  | 2018 | Onbekend |  | 1 | Bouwjaar geschat | 1974 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2018 | Daalderop | HRU ECO 300 R | 1 | WTW-unit Daalderop HRU ECO 300 R | 1975 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2018 | Daalderop | HRU ECO 300 R | 1 | WTW-unit Daalderop HRU ECO 300 R | 1976 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 494 | BVO | 2018 | - | - | 1 | LED | 2274 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 494 | BVO | 2002 |  |  | 2 | Bouwjaar geschat | 2275 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 9 |  | 2018 | Van Lien |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2413 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 1 |  | 2018 | Hager |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2582 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | 2.15 CV-ruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | 1 |  | 2011 | Flamco | Flexcon | 3 |  | 2817 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 1 | BVO | 2011 |  |  | 1 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2818 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | 2.15 CV-ruimte | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, HR 60-80 kW | 1 |  | 2011 | Remeha | Quinta pro 65 | 2 |  | 2936 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp 30 - 60 kW | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | onbekend | 1 | Warmtepomp Mitsubishi ¦ Binnenunit Mitsubishi Electric PFFY-P40VKM-E2 ¦ Locatie Binnen Algemeen ¦ Bouwjaar 2018 | 3037 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp binnendeel | 1 |  | 2018 | Mitsubishi Electric | PFFY-P40VKM-E2 | 1 | Binnenunit Mitsubishi Electric PFFY-P40VKM-E2 ¦ Bouwjaar 2018 | 3038 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp binnendeel | 1 |  | 2022 | Mitsubishi Electric | MSZ-AP25VGK | 1 | Binnenunit Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK ¦ Bouwjaar 2022 | 3039 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp binnendeel | 1 |  | 2022 | Mitsubishi Electric | MSZ-AP25VGK | 1 | Binnenunit Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK ¦ Bouwjaar 2022 | 3040 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2022 | Daalderop | Close-in 10 | 1 | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 t.b.v. warmtapwater | 3187 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2022 | Daalderop | Close-in 10 | 1 | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 t.b.v. warmtapwater | 3188 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
15302 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 1 |  | 2018 | Hager | - | 1 | Kastnaam onbekend. | 1538 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15302 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2018 | Onbekend | Onbekend | 1 |  | 1970 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
15302 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 160 | BVO | 2018 |  |  | 1 | 100% LED | 2313 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15302 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 160 | BVO | 2018 |  |  | 1 |  | 2314 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15302 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 83 | BVO | 2016 |  |  | 1 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2638 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
15302 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Itho Daalderop | Close-in 15 | 2 |  | 3154 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel < 5 kW | 1 |  | 2005 | Daikin | 2MXS40DVMB | 4 | Buitendeel Daikin 2MXS40DVMB ¦ Buitenunit niet toegankelijk | 1275 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Daikin | FTXS35CVMB6 | 4 | Binnenunit Daikin FTXS35CVMB6 | 1276 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Daikin | FTXS35CVMB6 | 4 | Binnenunit Daikin FTXS35CVMB6 | 1277 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2003 | Diverse | Diverse | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1608 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2003 | Diverse | Diverse | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1609 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2003 | Diverse | Diverse | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1610 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2003 | Diverse | Diverse | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1611 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 42 | BVO | 2005 |  |  | 1 |  | 2389 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 2 |  | 2015 |  |  | 1 |  | 2448 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 1 | BVO | 2015 |  |  | 1 | 100% LED Bouwjaar geschat | 2583 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2005 |  |  | 1 |  | 2584 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2005 | Daalderop | Close-in 10 | 1 |  | 3155 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | SRC20ZS-W | 1 | Airco 5518-1784 ¦ Buitenunit Mitsubishi SRC20ZS-W ¦ Dak bereikbaar via toilet | 1278 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Serverruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | SRK20ZS-W | 1 | Wandunit Mitsubishi SRK20ZS-W ¦ Serverruimte ¦ Airco 5518-1784 | 1279 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | SRC20ZS-W | 1 | Airco 5518-1783 ¦ Buitenunit Mitsubishi SRC20ZS-W ¦ Dak bereikbaar via toilet | 1280 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Serverruimte GVB rechts 1e verdieping | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | SRK20ZS-W | 1 | Wandunit Mitsubishi SRK20ZS-W ¦ Airco 5518-1783 | 1281 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | MUZ-AP50VG | 1 | Airco 5518-2889 ¦ Buitenunit Mitsubishi MUZ-AP50VG | 1282 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | GVB verkoopbalie 1.02 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | MSZ-AP50VGK | 1 | Wandunit Mitsubishi MSZ-AP50VGK ¦ Airco 5518-2889 | 1283 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel < 5 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | MXZ-2F42VF3 | 1 | Airco 5518-2890 ¦ Buitendeel Mitsubishi MXZ-2F42VF3 | 1284 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | GVB back-office 1.14 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | MSZAP25VGK | 1 | Wandunit Mitsubishi MSZAP25VGK ¦ Airco 5518-2890 | 1285 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | GVB back-office 1.13 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | MSZAP25VGK | 1 | Wandunit Mitsubishi MSZAP25VGK ¦ Airco 5518-2890 | 1286 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | PUZ-M140YKA2 | 1 | Airco 5518-2858 ¦ Buitendeel Mitsubishi PUZ-M140YKA2 | 1287 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | GVB publieke ruimte 1.02 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | PCA-M71KA2 | 1 | Plafondunit Mitsubishi PCA-M71KA2 ¦ Airco 5518-2858 | 1288 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | GVB publieke ruimte 1.02 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | PCA-M71KA2 | 1 | Plafondunit Mitsubishi PCA-M71KA2 ¦ Airco 5518-2858 | 1289 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 30 - 40 kW | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PHUY-P350YNW-A | 1 | VRF-systeem 5518-1596 ¦ Buitendeel Mitsubishi PHUY-P350YNW-A ¦ Plat dak naast vide | 1290 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Kantine 2.03 pleinkant | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PFFY-P40KM-E | 1 | Vloerinbouwunit Mitsubishi PFFY-P40KM-E ¦ VRF 5518-1596 | 1291 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Kantine 2.03 waterkant | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PFFY-P40KM-E | 1 | Vloerinbouwunit Mitsubishi PFFY-P40KM-E ¦ VRF 5518-1596 | 1292 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Publieksruimte 1.05 1e van rechts | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PFFY-P50VLRM-E | 1 | Vloerinbouwunit Mitsubishi PFFY-P50VLRM-E ¦ VRF 5518-1596 | 1293 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Publieksruimte 1.05 2e van rechts | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PFFY-P40VLRM-E | 1 | Vloerinbouwunit Mitsubishi PFFY-P40VLRM-E ¦ VRF 5518-1596 | 1294 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Publieksruimte 1.05 3e van rechts | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PFFY-P40VLRM-E | 1 | Vloerinbouwunit Mitsubishi PFFY-P40VLRM-E ¦ VRF 5518-1596 | 1295 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Publieksruimte 1.05 1e van links | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PFFY-P40VLRM-E | 1 | Vloerinbouwunit Mitsubishi PFFY-P40VLRM-E ¦ VRF 5518-1596 | 1296 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Publieksruimte 1.05 2e van links | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PFFY-P40VLRM-E | 1 | Vloerinbouwunit Mitsubishi PFFY-P40VLRM-E ¦ VRF 5518-1596 | 1297 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Publieksruimte 1.05 3e van links | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PFFY-P40VLRM-E | 1 | Vloerinbouwunit Mitsubishi PFFY-P40VLRM-E ¦ VRF 5518-1596 | 1298 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 30 - 40 kW | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PHUY-P350YNW-A | 1 | VRF-systeem 5518-1597 ¦ Buitendeel Mitsubishi PHUY-P350YNW-A ¦ Plat dak naast vide | 1299 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Vergaderruimte 2.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PFFY-P63VLEM-E | 1 | Vloerinbouwunit Mitsubishi PFFY-P63VLEM-E ¦ VRF 5518-1597 | 1300 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Vide pleinkant 1e | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PEFY-P140VMAL-E | 1 | Sattelietunit Mitsubishi PEFY-P140VMAL-E t.b.v. Hal 1.01 ¦ VRF 5518-1597 | 1301 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Vide pleinkant 2e | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PEFY-P140VMAL-E | 1 | Sattelietunit Mitsubishi PEFY-P140VMAL-E t.b.v. Hal 1.01 ¦ VRF 5518-1597 | 1302 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Kleedruimte personeel 2.08 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2019 | - | - | 1 | Elektrische verwarming in kleedruimte personeel 2.08 | 1612 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Entree 1.07 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2019 | - | - | 1 | Elektrische verwarming in entree 1.07 tegenover wenteltrap | 1613 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Portaal 1.06 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2019 | - | - | 1 | Elektrische verwarming in portaal 1.06 naast liftplateau invaliden | 1614 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Hal 2.02 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit CO2 gestuurd 200 - 400 m3/h | 1 |  | 2019 | Itho | HRU ECO 300 RA | 1 | Bouwjaar is geschat. | 1971 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Entree | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn indirect gestookt | 1 |  | 2019 | - | - | 1 | Bouwjaar is geschat. | 1972 |  | 72 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | 2.03 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2019 | IthoDalderop | Close-in 15 | 1 | Kast in kantine 2.03. | 3156 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Trap | 53 | Water | 53.22 | Voorraadboilers indirect gestookt 300 liter | 1 |  | 2019 | Nibe | DDS 300 | 1 | 1 st bovenaan wenteltrap. Bouwjaar is geschat. | 3157 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 20 |  | 2020 |  |  | 1 |  | 602 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1977 | Holec |  | 4 | Terreinkast zonder nr. Kast gesitueerd rechts naast schuifpoort bij S&B. | 1403 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein, nabij poolauto's | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | Terreinkast KLT1 HWR. T.b.v. laadpalen voorterrein. 11 groepen. | 1404 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein, bij laadpalen infrazijde | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 2020 | Rittal / Schneider | Onbekend | 1 | Terreinkast KLT3 HWR. 10x krachtgroep t.b.v. laadpalen. | 1405 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 1406 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 12 mtr | 83 | st | 1997 |  |  | 2 |  | 2081 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 26 | BVO | 2022 |  |  | 1 | Terreinverlichting rondom LWP aan de rechterzijde naar S&C. Mast zelf dateert uit 2014. Armaturen zelf uit 2022. | 2086 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 9 | BVO | 2017 |  |  | 2 | Betreft verkeerslichtinstallatie terrein. Bouwjaar geschat. | 2111 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 8 |  | 1997 |  |  | 2 |  | 2112 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, grondarmatuur | 2 |  | 0 |  |  | 3 | Grondarmaturen bij kunstwerk tegenover loge | 2153 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | 003 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2015 | AK |  | 4 | HK37: Stoppenkast 4 groepen en 2x kracht | 671 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | Algemeen | 54 | Gassen | 54.10 | Gasleidingnet compleet | 60 | BVO | 0 |  |  | 1 | LET OP: De leidingen zijn wél aanwezig, maar zijn niet in staat te verwarmen, aangezien de ketel verwijderd is in 2026. | 679 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 2.6/3.107 - zorgplicht veilige gasbinneninstallatie; beoordeling conform NEN 8078 als invulling (geen wettelijke frequentie); gasleiding mee in SCIOS Scope 7a bij de stookkeuring; werkzaamheden aan het verbrandingsdeel onder het CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.).
41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | Terrein | 54 | Gassen | 54.50 | Installatie bijzondere gassen | 1 |  | 0 | Benegas |  | 3 | Gastank | 684 |  | 72 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 - keuringsplicht drukhoudende delen boven aanwijsgrens; opslag conform Bal met bijbehorende PGS-richtlijn per gassoort (o.a. PGS 15/19); toepasselijkheid per locatie vaststellen.
41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | Gevels | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, TL | 4 |  | 0 |  |  | 4 |  | 2136 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | Gevels | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 2 |  | 0 |  |  | 1 | Voorgevel + zijgevel rechts | 2158 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 60 | BVO | 0 | Philips | TLM | 1 | Incl. 2x PL armaturen | 2380 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | Interieur | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 60 | BVO | 0 |  |  | 1 | LET OP: De radiatoren zijn wél aanwezig, maar zijn niet in staat te verwarmen, aangezien de ketel verwijderd is in 2026. | 2642 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | 004 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Elektrische verwarming < 30 kW | 1 |  | 2025 | Dimplex | PLX300E | 1 |  | 2941 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | 007 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Elektrische verwarming < 30 kW | 1 |  | 2025 | Eurom |  | 1 |  | 2942 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | Algemeen | 53 | Water | 53.10 | Waterleidingnet compleet | 60 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 3046 |  | 198 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | BG | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2015 | AK |  | 1 | HKL 38 | 672 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | Algemeen | 54 | Gassen | 54.10 | Gasleidingnet compleet | 52 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 680 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 2.6/3.107 - zorgplicht veilige gasbinneninstallatie; beoordeling conform NEN 8078 als invulling (geen wettelijke frequentie); gasleiding mee in SCIOS Scope 7a bij de stookkeuring; werkzaamheden aan het verbrandingsdeel onder het CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.).
41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | Terrein | 54 | Gassen | 54.50 | Installatie bijzondere gassen | 1 |  | 0 | Benegas |  | 3 | Gastank | 685 |  | 72 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 - keuringsplicht drukhoudende delen boven aanwijsgrens; opslag conform Bal met bijbehorende PGS-richtlijn per gassoort (o.a. PGS 15/19); toepasselijkheid per locatie vaststellen.
41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | Gevels | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 2 |  | 0 |  |  | 1 |  | 2159 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 52 | BVO | 0 | Osram | Lumilux | 1 |  | 2385 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | Interieur | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 52 | BVO | 0 |  |  | 1 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2643 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 2 |  | 0 |  |  | 2 | Onderdeel van de CV ketel | 2689 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | BG | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 66 - 100 KW | 1 |  | 2001 | Intergas | Kombi Kompact HR | 4 | BG | 2943 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | Algemeen | 53 | Water | 53.10 | Waterleidingnet compleet | 52 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 3047 |  | 198 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | Algemeen | 53 | Water | 53.20 | Leidingen warm tapwater | 52 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 3048 |  | 30 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | BG | 53 | Water | 53.20 | Expansievaten warm tapwater 18-25 l | 1 |  | 2020 | Flamco | Flexcon | 1 |  | 3167 |  | 30 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | 1e verd | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2014 | Itho Daalderop | Mono plus koper | 3 |  | 3168 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | 003 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 0 | Holec |  | 2 |  | 673 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | Algemeen | 54 | Gassen | 54.10 | Gasleidingnet compleet | 75 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 678 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 2.6/3.107 - zorgplicht veilige gasbinneninstallatie; beoordeling conform NEN 8078 als invulling (geen wettelijke frequentie); gasleiding mee in SCIOS Scope 7a bij de stookkeuring; werkzaamheden aan het verbrandingsdeel onder het CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.).
41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | Voorgevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, TL/PL | 2 |  | 0 |  |  | 4 |  | 2160 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | Rechter zijgevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 1 |  | 0 |  |  | 1 | Incl. bewegingssensor | 2183 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | Voorgevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 2184 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 75 | BVO | 0 | Philips | TLD Master | 1 | Incl. 2x PL armaturen | 2375 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | Interieur | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 75 | BVO | 0 |  |  | 1 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2640 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 2018 |  |  | 2 | Onderdeel van de CV ketel | 2839 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | 07 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2018 | Remeha | Avanta | 2 |  | 2944 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | Algemeen | 53 | Water | 53.10 | Waterleidingnet compleet | 75 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 3045 |  | 198 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | BG | 53 | Water | 53.20 | Expansievaten warm tapwater 18-25 l | 1 |  | 2018 | Flamco | Flexcon | 1 |  | 3169 |  | 30 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | Interieur | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 1 |  | 2015 | Notifier Homeywell | NFS 2-8 | 3 | Betreft brandmeldpaneel. BMI bij nummer 6 | 551 | x | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | -101 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | Laagspanning, voedingskast + leidingen | 225.1 | BVO | 2009 | Honeywell Security | FX020 | 2 | Ten behoeve van BMI | 589 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | Linker zijgevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2018 | Daikin | RXP35L2V1B | 2 | Incl. binnendelen | 897 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | Rechter zijgevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2018 | Daikin | Onbekend | 2 | Incl. binnendelen | 898 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | 007 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2014 | Zehnder | Comfortunit Artic 930RCC | 3 | Balansventilatie: Ja ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroomwisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE3 ¦ Vermogen motor in kW: 0,95 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1615 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | 0205 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Boxventilator | 1 |  | 0 | Thermo Air | VK-7-7-14 | 3 | Vermogen motor in kW: 0,092 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N,V,T, | 1616 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | Voorgevel | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 1 |  | 0 |  |  | 3 |  | 2177 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 225.1 | BVO | 2018 |  |  | 2 |  | 2288 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 225.1 | BVO | 0 |  |  | 3 |  | 2289 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | -101 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2015 | ABB |  | 1 | LB04 | 2586 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | Interieur | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 225.1 | BVO | 0 |  |  | 2 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2611 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | 0205 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2014 | Proflex | 18/0,5 | 2 |  | 2837 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | 0205 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2014 | Remeha | Calenta 25s | 4 |  | 2939 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | -101 | 53 | Water | 53.10 | Waterleidingnet compleet | 225.1 | BVO | 0 |  |  | 4 |  | 3043 |  | 198 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | 007 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 20 liter | 1 |  | 2022 | Inventum | O20 | 1 |  | 3165 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | Interieur | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 225.1 | BVO | 2015 | Honeywell | Notifier NFS 2-8 | 2 |  | 187 | x | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | -101 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | Laagspanning, voedingskast + leidingen | 225.1 | BVO | 2009 | Honeywell Security | FX020 | 2 | Ten behoeve van BMI | 590 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | -101 | 54 | Gassen | 54.10 | Gasleidingnet compleet | 225.1 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 677 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 2.6/3.107 - zorgplicht veilige gasbinneninstallatie; beoordeling conform NEN 8078 als invulling (geen wettelijke frequentie); gasleiding mee in SCIOS Scope 7a bij de stookkeuring; werkzaamheden aan het verbrandingsdeel onder het CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.).
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | Rechter zijgevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2018 | Daikin | RXP35L2V1B | 2 | Incl. binnendelen | 899 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | Linker zijgevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2018 | Daikin | Onbekend | 2 | Incl. binnendelen | 900 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | Voorgevel | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 1 |  | 0 |  |  | 3 |  | 2178 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 225.1 | BVO | 2018 |  |  | 2 |  | 2290 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 225.1 | BVO | 0 |  |  | 3 |  | 2291 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | -101 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10-15 groepen | 1 |  | 2014 | Schneider |  | 1 | LB05 | 2587 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | Interieur | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 225.1 | BVO | 0 |  |  | 2 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2612 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | 0205 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2014 | Proflex | 18/0,5 | 2 |  | 2838 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | Zolder | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2015 | Remeha | Calenta 28c | 4 |  | 2940 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | -101 | 53 | Water | 53.10 | Waterleidingnet compleet | 225.1 | BVO | 0 |  |  | 4 |  | 3044 |  | 198 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.