## 00 Toelichting prijzenblad
Bijlage 9 – Prijzenblad Onderhoud en Vervanging E&W Assets Referentienummer: 2026-19 Datum: 15-09-2026 Status: Definitief Versie: 1.0 Vertrouwelijkheidsniveau: Openbaar
Instructie invullen en toelichting Prijzenblad Dit Prijzenblad maakt onderdeel uit van de aanbesteding voor het onderhoud en de vervanging van de E- en W-Assets van GVB. De Inschrijver vult hierin de eenheidsprijzen, tarieven en opslagen in voor de uitvoering van de dienstverlening. De eenheidsprijzen en tarieven worden opgegeven in euro’s exclusief btw. De opslagen worden opgegeven als percentage. De eenheidsprijzen en tarieven zijn all-in en omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Hieronder vallen alle directe en indirecte kosten die samenhangen met de uitvoering van de werkzaamheden. De opslagen worden toegepast op de daarvoor in het Prijzenblad aangewezen kosten. De eenheidsprijzen en tarieven worden gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst jaarlijks aangepast overeenkomstig de in de Raamovereenkomst opgenomen indexeringsmethodiek. De opslagen worden als percentage aangeboden en worden gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst niet geïndexeerd. Alle prijzen zijn gebaseerd op het in de Raamovereenkomst opgenomen prijspeil. De tabbladen in het Prijzenblad hebben een kleurcodering: - Grijze tabbladen zijn instructief en informatief. - Groen tabblad 02: bevat de Assetlijst waarop door de Inschrijver de kosten voor Periodieke werkzaamheden moet worden ingevuld. - Groen tabblad 03: Hierop wordt de totaalprijs voor de Periodieke werkzaamheden overgenomen. De geel gemarkeerde velden dienen te worden ingevuld, de grijze cellen worden overgenomen vanuit de Tabbladen 04 en 05 - Paarse tabbladen: bevatten de formats voor het beoordelen van de kosten van van Correctieve en Projectmatige werkzaamheden nav de ingevulde waarden op Tabblad 03. De cellen zijn als volgt gemarkeerd: - Gele cellen: dienen door de Inschrijver te worden ingevuld.. - Grijze cellen: worden automatisch overgenomen vanuit andere cellen . - Overige cellen zijn door de Opdrachtgever ingevuld en/of worden verrekend en kunnen niet worden gewijzigd. Alle prijzen zijn gebaseerd op het overeengekomen prijspeil zoals opgenomen in de Raamovereenkomst. De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de in de Raamovereenkomst vastgelegde indexeringsmethodiek.
Tabblad "01 Demarcatie prijs" Dit tabblad bevat het overzicht van het de opbouw het prijsmechnisme (wat eventueel wel en niet aanvullend verrekenbaar is). De vaste prijs bestaat uit twee componenten; daarnaast gelden verrekenbare tarieven: A. Vaste prijs — eenheidsprijzen: vaste eenheidsprijzen per Asset voor de Periodieke werkzaamheden (all-in per Asset). B. Vaste prijs — Vergoeding beheerorganisatie: het onderdeel van de Vaste prijs voor beschikbaarheid, coördinatie en contractbeheer. C. Eenmalig — implementatie: eenmalige opgave, geen onderdeel van de Vaste prijs. D. Verrekenbaar — per werkorder of Nadere opdracht tegen de tarieven, eenheidsprijzen en opslagen uit het Prijzenblad. E. Niet verrekenbaar, tenzij vooraf overeengekomen. Gebruik: hulpmiddel en toelichting bij het Prijzenboek. De demarcatie zelf staat in het PvE; bij verschil gaat het PvE voor.
Tabblad 02 Assetlijst Dit tabblad bevat het overzicht van de Assets en installaties die onderdeel uitmaken van de Raamovereenkomst. De Assetinventarisatie vormt de basis voor de omvang van de dienstverlening en de bepaling van de Periodieke werkzaamheden. Het assetbestand kan gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst wijzigen door toevoeging, verwijdering, vervanging of wijziging van Assets. Afwijkingen tussen de inventarisatie en de werkelijk aanwezige assets worden verrekend conform PvE. Per Assetregel kunnen meerdere eenheden voor voor Preventieve werkzaamheden zijn opgenomen (de totaalprijs voor dat aantal eenheden dient op de betreffende ingevuld te worden)!
Tabblad "03 Tarieven en opslagen" Op dit tabblad worden de diverse "all-in uurtarieven" en de overige gevraagde tarieven en opslagen opgegeven voor de Dienstverlening. De in te vullen velden worden automatisch doorgerekend op de Tabbladen 04, 05 en 06.
Tabblad "04 Fictief Correctief" Dit tabblad bevat het format voor de financiële verrekening van Correctieve werkzaamheden gedurende de uitvoering van de Raamovereenkomst. De verrekening vindt plaats op basis van de opgegeven tarieven en opslagen. Door GVB is hierbij een mix aan inzeturen aangenomen met een gemiddelde inschatting van het materiaalaandeel, passend binnen het Mandaat.
Tabblad "05 Fictief Projectmatig" Dit tabblad bevat het format voor de financiële verrekening van Correctieve en Projectmatige werkzaamheden waarvoor vooraf een kostenraming of offerte nodig is. De verrekening vindt plaats op basis van de opgegeven tarieven en opslagen.
Tabblad "06 Fictief open begroting" Dit tabblad bevat fictief ingevuld begrotingsblad voor het bepalen van de basisprijs voor werkzaamheden via een Nadere opdracht. Dit kan zowel Correctief als Projectmatig zijn. Dit format zal tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst ook door de Opdrachtnemer moeten worden gebruikt voor aanvullende werkzaamheden, zoals vervangingen, wijzigingen en overige projectmatige werkzaamheden, waarvoor een prijs dient te worden opgegeven en goedgekeurd voordat e.e.a. uitgevoerd mag worden. In Bijlage S4 bij de uitvraag is een daarvoor tzt - in combinatie met elkaar - te gebruiken gekoppeld begrotings- en eindblad opgenomen.
Toelichting netto: Definitie netto prijs materialen , netto materieel en netto kosten van delen van het werk die door derden - in onderaanneming - worden gedaan: Onder "netto" wordt verstaan het netto factuur bedrag van leveranciers en groothandels met daarop reeds in mindering gebracht alle kortingen zoals die in het algemeen in de markt gangbaar zijn. Desgewenst kan het GVB deze kortingen en prijzen laten toetsen en spiegelen met begrotingen van andere werken en leveranciers. Indien partijen er onderling niet uitkomt zal het GVB een externe kostendeskundige een beoordeling laten doen en deze bij zijn besluit betrekt.

## 01 Demarcatie prijs
Kostensoort | A. Vaste prijs — eenheidsprijzen periodieke werkzaamheden | B. Vaste prijs — vergoeding beheerorganisatie | C. Eenmalig — implementatie | D. Verrekenbaar | E. Niet verrekenbaar, tenzij vooraf overeengekomen | Grondslag
Uitvoering periodieke werkzaamheden (inclusief preventief onderhoud, wettelijk verplicht onderhoud en OP-taken) | x |  |  |  |  | PvE 4.9.1
Werkvoorbereiding, planning en aansturing periodieke werkzaamheden | x |  |  |  |  | PvE 4.9.1
Slijtage- en verbruiksonderdelen bij periodieke werkzaamheden | x |  |  |  |  | PvE 4.2.5
Onderhoudsrapportages en registratie van periodieke werkzaamheden | x |  |  |  |  | PvE 4.2.4, 4.9.1
Gereedschappen, hulpmiddelen, klein materiaal, materieel en transport (periodieke werkzaamheden) | x |  |  |  |  | PvE 4.1.4, 4.9.1
Advisering (gevraagd en ongevraagd) en jaarlijks vervangingsadvies | x |  |  |  |  | PvE 4.0.3, 4.2.6
Consignatiedienst (24/7) |  | x |  |  |  | PvE 4.4.1, 4.9.2
Meldkamer: aannemen, registreren, beoordelen en uitzetten van storingsmeldingen |  | x |  |  |  | PvE 4.9.2
Administratieve afhandeling van werkorders |  | x |  |  |  | PvE 4.9.2
Contractmanagement en -coördinatie |  | x |  |  |  | PvE 4.9.2
Overleggen (operationeel, tactisch, strategisch) |  | x |  |  |  | PvE 4.9.2
Managementrapportages en KPI-monitoring |  | x |  |  |  | PvE 4.9.2
Kwaliteitsmanagement, audits, analyses en verbetermaatregelen |  | x |  |  |  | PvE 4.9.2
Analyse van storingspatronen en faaloorzaken, advies en verbetermaatregelen |  | x |  |  |  | PvE 4.4.5
Deelname implementatiefase (eenmalig, alleen in het eerste jaar) |  |  | x |  |  | PvE 4.9.6, §7.3
Uitvoering correctieve werkzaamheden |  |  |  | x |  | PvE 4.9.3
Uitvoering projectmatige werkzaamheden |  |  |  | x |  | PvE 4.3.5, 4.9.9
Materialen en onderdelen (correctief en projectmatig) |  |  |  | x |  | PvE 4.9.9, 4.9.11
Materieel zoals hoogwerkers, mobiele kranen en hijs- en hefmiddelen (correctief alleen boven 4 meter werkhoogte) |  |  |  | x |  | PvE 4.1.4, 4.9.9
Reistijd (correctief) |  |  |  | x |  | PvE 4.9.7
Overuren- en feestdagtoeslagen (correctief en projectmatig) |  |  |  | x |  | PvE 4.9.8
Werkvoorbereiding correctieve werkzaamheden |  |  |  |  | x | PvE 4.9.4
Engineering, ontwerp, specialistisch onderzoek, aanvullende metingen |  |  |  |  | x | PvE 4.3.9
Opname en offertevoorbereiding |  |  |  |  | x | PvE 4.3.9
Deze lijst is niet limitatief en dient ter toelichting op de opbouw van de prijs. Bij verschil gelden de Raamovereenkomst en het Programma van Eisen.

## 02 Assetlijst
Prijs per jaar (€) | Objectcode | Locatiecategorie | Naam | Adres | Plaats | Ruimte | NL/SfB2 | Hoofdgroep | NL/SfB (4-cijfer) | Element | Hoeveelheid | eenheid | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Conditie | Omschrijving | Assetnummer | Optionele uitname | RPN | Instandhoudingsniveau | Onderhoudsstrategie | Asset clustering | Beschikbaarheid | Tijd tot veiligstellen | Functioneel herstel | Definitief herstel | Onderhoudskaders
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.13 | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 3498.3 | BVO | 2017 | Siemens | Cerberus FC721 | 2 | - 5x HBM - 3 GRP - 24x SW - 6x SW + FL | 165 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 3469 | BVO | 2021 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 166 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 1992 | Onbekend | Onbekend | 4 | Ventilatoren Hal H | 623 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.09 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2016 | Schneider electric | PowerLogic PM5100 | 1 | HKL25 Bouwjaar geschat Automaat 800 Amp. t.b.v. Spanningsrail. | 624 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.020 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji | RSG07LUCA | 4 | Binnenunit | 749 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak laag | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji | AOHG07LUC | 4 | Buitenunit | 750 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.21 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2018 | Haier | AS25TABHRA | 2 | Binnenunit | 751 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2018 | Haier | 1U25BEFFRA | 2 | Buitenunit | 752 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.0.17a | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | AS09BS4HRA | 2 | Binnenunit | 753 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.0.17 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | AS09BS4HRA | 2 | Binnenunit | 754 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.0.18 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | AS09BS4HRA | 2 | Binnenunit | 755 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.0.19 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | AS09BS4HRA | 2 | Binnenunit | 756 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | 1UO9BS3ERA | 2 | Buitenunit | 757 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.12 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | FCQG50FVEB-FCQB50FVE | 2 | Binnenunit | 758 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak hoog | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | 3MXS68G3C1B2 | 2 | Buitenunit | 759 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Kantine | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | FCQG125FVEB | 2 | Binnenunit | 760 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak hoog | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | RZQSG125L8Y1B | 2 | Buitenunit | 761 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | SUZ-M71VA | 1 | Hangend rechter zijgevel | 762 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Holec | Halyester | 1 | Powerpoint zonder naam; Bouwjaar geschat | 1328 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Holec | Halyester | 1 | Kast G-A; Bouwjaar geschat. Kast bevindt zicht boven kast G. | 1329 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Holec | Halyester | 1 | Powerpoint M1; Bouwjaar geschat | 1330 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Bals | Onbekend | 1 | Powerpoint P7; Bouwjaar geschat | 1331 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Bals | Onbekend | 1 | Powerpoint P6; Bouwjaar geschat | 1332 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Bals | Onbekend | 1 | Powerpoint P5; Bouwjaar geschat | 1333 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Bals | Onbekend | 1 | Powerpoint P4; Bouwjaar geschat | 1334 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Bals | Onbekend | 1 | Powerpoint P3; Bouwjaar geschat | 1335 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Bals | Onbekend | 1 | Powerpoint P2; Bouwjaar geschat | 1336 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Bals | Onbekend | 1 | Powerpoint P1; Bouwjaar geschat | 1337 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Bals | Onbekend | 1 | Powerpoint G-K1; Bouwjaar geschat | 1338 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Onbekend | Onbekend | 1 | Powerpoint zonder naam; Bouwjaar geschat | 1339 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2016 | Onbekend | Onbekend | 1 | Powerpoint G-K2; Bouwjaar geschat | 1340 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2019 | Onbekend | Onbekend | 1 | Powerpoint P8; Bouwjaar geschat | 1341 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 2018 | Lindeman | Halyester | 1 | F-B Hoofdschakelaar uit 1992 | 1342 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 1992 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast J Vent. Lasserij | 1343 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 1992 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast E Kracht | 1344 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Keuken | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 1992 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast E-B | 1345 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen | 1 |  | 1992 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast D Licht | 1346 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 1992 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast G | 1347 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 36 - 40 groepen | 1 |  | 1992 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast F | 1348 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 6 |  | 2010 | Holland Heating | H-CDA 245 | 4 | Omschrijving: Bouwjaar geschat ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 1,85/0,37 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1752 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 5 |  | 2010 | ILG | L-CRF-165 | 4 | Omschrijving: Bouwjaar geschat ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 0,17 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1753 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 5 |  | 2020 | Divers | divers | 4 | Omschrijving: Bouwjaar geschat; Typeplaatjes onleesbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 (geschat) ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1754 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Kantine | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2009 | Rittal |  | 4 | In de deur van de patchkast | 1760 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1750 - 2500 m3/h | 1 |  | 2011 | J.E. StorkAir | WHR DA 9250 BR kops | 4 | Balansventilatie: Ja ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroomwisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE3 ¦ Vermogen motor in kW: 0,920 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1761 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK WW 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2016 | Zehnder | CAXL4400-R-2800 | 2 | Balansventilatie: LBK met warmteterugwinning ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Warmtewiel ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE3 ¦ Vermogen motor in kW: 2,804 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N,V,T, | 1762 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 1992 | Onbekend | Onbekend | 3 | G-K06 | 2004 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 1992 | Webeasy | server-8000 | 4 | RK01 Bouwjaar geschat | 2005 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2019 | Webeasy |  | 1 | RK-1 | 2006 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 21 |  | 2022 |  |  | 1 | LED | 2091 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, noodverlichting (decentraal) | 2 |  | 2016 |  |  | 2 | Bouwjaar geschat | 2146 | x | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 3498.3 | BVO | 2023 |  |  | 1 | LED verlichting | 2247 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 3498.3 | BVO | 1992 |  |  | 4 | Bouwjaar geschat | 2248 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 21 |  | 2024 | Van Lien | Aqualux AQL | 1 | LED verlichting | 2400 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.09 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2016 | Hager | Onbekend | 1 | B1 Kantine; Bouwjaar geschat | 2452 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.11 Werkplaats | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2018 | Lindeman | Halyester | 1 | Ventilatoren Hal H | 2453 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.14 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2016 | Hager | Onbekend | 1 | Kast C Verlichting In gang, bij deur naar ruimte A0.15 Sanitaire ruimte. | 2454 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.09 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 1992 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast B Verlichting | 2455 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 780 | BVO | 1992 |  |  | 2 | Bouwjaar geschat | 2604 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 2 |  | 2019 | Flamco | 18/1 | 1 |  | 2670 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 300-400 l | 2 |  | 2016 | Flamco | 300/1,0 | 2 |  | 2671 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 2 |  | 2019 | Siemens | SAS61 | 1 |  | 2672 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Lucht- en vuilafscheider | 2 |  | 2019 | Spirotrap | BE100F | 1 |  | 2673 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 2019 | Siemens | SAX61 | 1 |  | 2695 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2009 | Wilo | Star Z25/2 | 4 |  | 2696 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40, toerengeregeld | 1 |  | 2019 | Biral | ModulA 40-10 220 RED | 1 |  | 2697 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50, toerengeregeld | 1 |  | 2017 | Biral | ModulA 50-6 240 RED | 2 |  | 2698 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50, toerengeregeld | 1 |  | 2019 | Biral | ModulA 50-6 240 RED | 1 |  | 2699 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65, toerengeregeld | 1 |  | 2018 | Biral | ModulA 65-12 340 RED | 2 |  | 2700 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65, toerengeregeld | 1 |  | 2019 | Biral | ModulA 65-8 340 RED | 1 |  | 2701 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 800 - 1000 KW | 1 |  | 2019 | Remeha | Gas 610 ECO PRO-860 | 1 |  | 2897 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A0.06 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Inventum | Q-Line | 2 | Bouwjaar geschat | 3063 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11125 | Remise stalling | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | A.010 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch | 1 |  | 2016 | Stiebel Eltron | SHO AC 600 | 2 | Bouwjaar geschat | 3064 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 7250 | BVO | 2020 | Siemens | Cerberus FC726 | 1 |  | 163 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 5900 | BVO | 1985 | Mulhuysen |  | 4 | Bouwjaar geschat | 164 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 15 | 65 | Beveiliging | 65.13.50 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch | 1 |  | 1998 |  |  | 2 |  | 427 | x | 144 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie (pompen wel per stuk) | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.36 - jaarlijks CCV-inspectiecertificaat (VBB); onderhoud conform NEN-EN 12845/NEN-EN 15004 en CCV TB 80-2025; grondslag en uitgangspunten vastleggen in het UPD; droge blusleiding 5-jaarlijkse test (art. 6.34).
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.14 | Centrale noodverlichtingsunit incl. bekabeling | 1 |  | 2017 | ABB | ViaFlex | 2 |  | 634 | x | 36 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - noodverlichting functioneel houden (15 s / 60 min); jaarlijkse autonomietest en maandelijkse functietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 (norm, geen wetstermijn);
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2021 | Siemens | ALPHA | 1 | HKL.De hoofdverdeelinrichting bestaat uit: - 1 st. 1250A hoofdschakelaar - 16 st. 160A meszekeringhouders; 48 st. 160A meszekeringhouders - 2 st. Siemens kWh-meters | 635 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Stalling | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji | ROG09KGCA | 2 | Buitenunit | 816 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji | AOHG14LALL | 3 | Buitenunit | 817 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2018 | Fujji | ROG18KBTB | 2 | Buitenunit | 818 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2018 | Fujji | ROG18LBCB | 3 | Buitenunit | 819 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 7 | 55 | Koudeopwekking | 55.13 | Computair | 1 |  | 2014 | Western Airconditioning | Datatech+ OEDA XS 16.1 HH | 3 |  | 820 |  | 36 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Luchtgekoelde condensors < 40 kW | 1 |  | 2014 | Refrion | NHNM1145.4 | 3 |  | 821 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji | RCG18KVLA | 2 | Binnenunit RCG18KVLA Gevel nabij Sprinklerruimte | 903 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji | RSG09KGTB | 3 | Binnenunit RSG09KGTB (1/3) | 904 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji | RSG09KGTB | 3 | Binnenunit RSG09KGTB (2/3) | 905 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji | RSG09KGTB | 3 | Binnenunit RSG09KGTB (3/3) | 906 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2018 | Fujji | RSG-18KM | 2 | Binnenunit RSG-18KM (1/2) | 907 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2018 | Fujji | RSG-18KM | 2 | Binnenunit RSG-18KM (2/2) | 908 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2018 | Fujji | RSG-18KM | 2 | Binnenunit RSG-18KM | 909 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 15 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 2 |  | 2018 | Schultze | RiRo A 1000 E | 1 | Bouwjaar geschat | 1313 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 15 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1985 | Eaton | Halyester | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, M: 1x Hoofdschakelaar 6x Lichtgroep, GG zekeringhouder (4x 16A en 2x reserve) 5x Krachtgroep, GG zekeringhouder (1x 63A en 4x reserve) (Bouwjaar geschat) | 1407 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Stallingshal | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1985 | Eaton | Halyester | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, Z: 1x Hoofdschakelaar 7x Krachtgroep, GG zekeringhouder (2x ..A en 5x reserve) (Bouwjaar geschat) | 1408 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 28 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Eaton | Halyester | 2 | Schakel- en verdeelnrichting Q 3 groepen Bouwjaar betreft een aanname. | 1409 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2018 | Eaton | Halyester | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, Z - 3: 1x Hoofdschakelaar 63A 3x Lichtgroep, GG zekeringhouder (2x 16A en 1x reserve) 2x Krachtroep, GG zekeringhouder (1x 16A en 1x reserve) (Bouwjaar geschat) | 1410 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Stallingshal | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2018 | Eaton | Halyester | 1 | Schakel-en verdeelinrichting, Z - 2: 1x Hoofdschakelaar 5x Krachtgroep, automaat 1x Lichtgroep, aardlekautomaat (Bouwjaar geschat) | 1411 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 7 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2013 | Merlin Gerin |  | 3 | Schakel- en verdeelinrichting, B - 1: 1x Hoofdschakelaar 40A 3x Aardlekautomaat B16/30mA 1x Automaat B16 1x Automaat C20 2x Automaat C16 1x Aardlekschakelaar 40A/30mA 1x Krachtautomaat C25 (Bouwjaar geschat) | 1412 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2000 | Onbekend |  | 3 | Schakel- en verdeelinrichting, B - 1 / Gr.2: | 1413 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 14 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 2018 | Eaton | Halyester | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, D: 1x Hoofdschakelaar 9x Lichtgroep, GG zekeringhouder (8x 16A en 1x reserve) 3x Krachtgroep, GG zekeringhouder (3x 16A) (Bouwjaar geschat) | 1414 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Stallingshal | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 1985 | Eaton | Halyester | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, J: 1x Hoofdschakelaar 14x Krachtgroep, GG zekeringhouder (Bouwjaar geschat) | 1415 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 14 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 1985 | Eaton | Halyester | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, C: 1x Hoofdschakelaar 15x Krachtgroep, GG zekeringhouder (Bouwjaar geschat) | 1416 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 28 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 1985 | Eaton | Halyester | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, H - 2: 1x Hoofdschakelaar 12x Krachtgroep, GG zekeringhouder 6x Lichtgroep, GG zekeringhouder (Bouwjaar geschat) | 1417 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 5 |  | 1996 | Holland heating | H-CDA 245 | 4 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 1,85/0,37 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1808 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak/Gevel | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 2 |  | 2017 | Onbekend | Onbekend | 2 |  | 1810 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 2 |  | 1990 | Diversen |  | 4 | Omschrijving: Bouwjaar geschat ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1811 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 2 |  | 2008 |  |  | 4 | Wasstraat | 1812 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Wasstraat | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn elektrisch | 2 |  | 2008 |  |  | 2 | Wasstraat | 1813 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 28 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 1995 |  |  | 4 | Bouwjaar geschat. | 1816 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2022 | Systemair | DVS 450E6 Sileo+REV5/5 | 1 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE4 ¦ Vermogen motor in kW: 0,757 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1817 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2014 | Zehnder | MX 110 + WS | 3 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 0,180 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1818 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Pijpdakventilator | 1 |  | 1996 | Onbekend | Onbekend | 4 |  | 1819 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Pijpdakventilator | 1 |  | 2000 | Onbekend | Onbekend | 4 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): Onbekend | 1820 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Wasstraat | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | Ventilatiekanalen | 1 |  | 0 |  |  | 4 |  | 1821 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Spuitcabine | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK PW 6 - 10 m3/s | 1 |  | 2017 | Elpo | MA-4-MAX | 1 | Omschrijving: LBK spuitcabine inclusief kanaal(gas)brander 175 kW ¦ Balansventilatie: LBK met warmteterugwinning ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroomwisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE3 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): Onbekend " | 1822 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Wasstraat | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling 3 - 6 m3/s | 1 |  | 2008 | Onbekend | Onbekend | 4 | Omschrijving: afzuig tankwasstraat ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): Onbekend | 1823 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2018 | Aqualectra | 10189-P2 | 1 | Regelkast RK01 | 2032 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 14 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2004 | Onbekend | Onbekend | 4 | Regelkast C - K5 (RK2) | 2033 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 12 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2004 | Onbekend | Onbekend | 4 | Regelkast D - K1 (Bouwjaar geschat) | 2034 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Wasstraat | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2008 | Onbekend | Onbekend | 4 | Regelkast D - K2 (Bouwjaar geschat) | 2035 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 28 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 1995 | Colt |  | 3 | Regelkast verwarming (menggroep/verdeler). Bouwjaar geschat | 2036 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 30 |  | 2021 |  |  | 1 | LED Bouwjaar geschat | 2084 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 7250 | BVO | 2023 | Macbright | Aqua-LED ECO 1500W 6500 840 IP65 PC | 1 | Lichtbron LED verlichting en senor EasyAir SNH210 MC. Zie mutatieformulier G.106693.1007 - Mutatieformulier Oprognose GVB V1 | 2243 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 7250 | BVO | 2005 |  |  | 2 | Bouwjaar geschat | 2244 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 100 |  | 2023 | Van Lien | Diverse | 2 | 96 stuks - LIEN EVA-CLO-X/FLX 2 stuks - LIEN EVAGO 2W OPB LTA-CLO/FLX 2 stuks - TA 725/HF/LED/FLX Zie mutatieformulier G.106693.1002 - Mutatieformulier Oprognose GVB V | 2361 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 28 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1985 | Eaton | Halyester | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, H - 12 | 2511 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Stallingshal | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1985 | Onbekend | Onbekend | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, M - 1: 1x Hoofdschakelaar 8x lichtgroep, GG zekeringhouder (8x 16A) (Bouwjaar geschat) | 2512 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 18 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2018 | Legrand | Plexo (8 modules) | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, C - 7: - 1x Hoofdschakelaar - 3x Automaat B16 (Bouwjaar geschat) | 2513 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Stallingshal | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2018 | Eaton | Halyester | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, F: 1x Hoofdschakelaar 21x Lichtgroep, automaat (Bouwjaar geschat) | 2514 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 14 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 1 |  | 1985 | Eaton | Halyester | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, B: 1x Hoofdschakelaar 30x Lichtgroep, GG zekeringhouder (Bouwjaar geschat) | 2515 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 1000 | BVO | 1985 | Dura | Onbekend | 3 |  | 2602 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 4 |  | 2018 | Siemens | SAS61.03 | 2 |  | 2652 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 3 |  | 2018 | Biral | ModulA 32-8 180 RED | 2 |  | 2661 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 140-200 l | 2 |  | 2016 | Flamco | Flexcon 140/0.5 | 2 |  | 2683 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Leidingen algemeen | 1 |  | 2010 | - | - | 2 | Bouwjaar geschat | 2747 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 2018 | Siemens | SAL81 | 2 |  | 2748 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2018 | Biral | ModulA 25-6 180 RED | 2 |  | 2749 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 2018 | Biral | Modula 65-8 270 RED | 2 |  | 2750 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 28 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather | 7 |  | 1985 | J.E. StorkAir | Onbekend | 4 | Novilatoren. Bouwjaar geschat. | 2890 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 28 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 1 |  | 1995 | GIA | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 2911 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 25 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2008 | Daalderop | 07.02.26.631 | 4 |  | 3100 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12014A | Remise stalling | Busgarage Noord Tankwasstraat en Stalling | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 12 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 80-150 l | 1 |  | 2018 | Stiebel Eltron | SH150 S | 2 |  | 3101 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12014 | Remise stalling | Busgarage Noord terrein | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 1 |  | 2023 | EVBOX | - | 1 |  | GVB-14-LI-001 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014 | Remise stalling | Busgarage Noord terrein | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 14 |  | 2024 | - | - | 2 |  | 2095 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014 | Remise stalling | Busgarage Noord terrein | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 11 |  | 2010 |  |  | 1 | Verlichting overkapping. Bouwjaar geschat. Onduidelijk of het LED betreft, opgenomen als vervangen voor LED. | 2105 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014 | Remise stalling | Busgarage Noord terrein | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Terrein | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2012 |  |  | 1 | Kast L -5x 1-fase groepen; -3x 2-fase groepen t.b.v. schuifhek en laadunit; -schemerschakeling. Bouwjaar betreft een aanname. Bij de toegangspoort. | 2516 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014 | Remise stalling | Busgarage Noord terrein | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Terrein | 63 | Verlichting | 63.11 | Powerpoint Terrein | 1 |  | 2010 | Mennekes | AMAXX | 2 | Powerpoint Terrein -2x 2-fase groep -1x 3-fase groep Bouwjaar betreft een aanname. Bij bandenopslag zijkant werkplaats, tegen het hek. | 2517 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI + SMC (Ontruimingsinstallatie + Sprinkler Meld Centrale) | 1963 | BVO | 2019 | Siemens | FC726 | 2 |  | 171 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.13.50 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch | 1 |  | 1996 | - | - | 2 | Pomp bevindt zich in Tankwasstraat | 431 | x | 144 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie (pompen wel per stuk) | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.36 - jaarlijks CCV-inspectiecertificaat (VBB); onderhoud conform NEN-EN 12845/NEN-EN 15004 en CCV TB 80-2025; grondslag en uitgangspunten vastleggen in het UPD; droge blusleiding 5-jaarlijkse test (art. 6.34).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 1 | BVO | 2010 |  |  | 2 |  | 432 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie paneel, lokaal uitleespaneel | 1 |  | 2020 | Siemens | FT-2011 | 1 |  | 484 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie paneel, synoptisch | 1 |  | 2020 | SMC | - | 1 |  | 486 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 7a | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 1996 | Weber | US-Unipart | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, HVK: 1x Hoofdschakelaar Kracht 30x Krachtgroep, GG zekeringhouder 1x Hoofdschakelaar Licht 44x Lichtgroep, automaat | 636 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2017 | Haier | 1U12BS3ERA | 2 | Buitenunit Koudemiddel: R410A;1.0 KG | 822 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ROG14KBTB | 1 | Buitenunit - Koudemiddel: R32;1.25 KG | 823 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | FDC100VSA-W | 1 |  | 824 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2017 | Haier | Haier AS12BS4HRA | 2 | Binnenunit Haier AS12BS4HRA (1/1) | 910 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | RCG-14KVLA | 1 | Binnenunit RCG-14KVLA (1/2) | 911 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | RCG-14KVLA | 1 | Binnenunit RCG-14KVLA (2/2) | 912 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Gevel | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 8 |  | 1996 | Rosenberg | EQ 300-4 | 4 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 0,096 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1807 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 3 |  | 1996 | GEA | 15.15 | 5 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 0,9/3,6 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1809 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 2 |  | 1996 | Rosenberg | KDV 310K-4dex | 4 | Omschrijving: Accuruimte/olieopslag ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 0,13 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1814 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 2 en 3 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 2 |  | 1996 | GEA | 16/05 | 4 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): Onbekend | 1815 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Rosenberg | KDV 310K-6E | 4 | Omschrijving: opzichtersruimte ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 0,08 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1824 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Rosenberg | KDV 400K-4dex | 4 | Omschrijving: werkplaats ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 0,46 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1825 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Rosenberg | KDV 450-6-6D | 4 | Omschrijving: kantoren/toiletten ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 0,27/0,18 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1826 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 2 | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn indirect gestookt | 1 |  | 2025 | Trox |  | 1 |  | 1827 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2010 | Colt |  | 2 | Bouwjaar geschat | 1828 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2018 | Siemens | PXG3.L | 2 | Regelkast RK1 | 2037 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 13 |  | 2022 |  |  | 1 | LED verlichting | 2100 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 1963 | BVO | 2022 | Philips | TMX | 1 | LED verlichting 98% TL verlichting 2% (Ter plaatse van de balie) | 2254 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1963 | BVO | 1996 | - | - | 4 |  | 2255 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 32 |  | 2020 | - | - | 1 | Bouwjaar geschat | 2393 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 1 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2010 | Eaton | Halyester | 2 | WP.001, Aan kolom, bij glazen wand van kantoren. Schakel- en verdeelinrichting, KL: 1x Hoofdschakelaar 10x Lichtgroep, automaat (10x B16) (Bouwjaar geschat) | 2518 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 800 | BVO | 1996 |  |  | 2 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2603 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 6 |  | 2010 | Siemens | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 2650 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 3 |  | 2001 | Wilo | TOP-S30/7 | 4 |  | 2662 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 3 | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 2 |  | 1996 | GEA | 45911/43E | 4 | Bouwjaar geschat | 2684 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie < 18 l | 1 |  | 2024 | Reflex |  | 1 | T.b.v. Drukverhogingsinstallaties | 2751 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 80-100 l | 1 |  | 1996 | Flamco Flexcon | 140/1.5 | 4 |  | 2752 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 1996 | Landis & Gyr | SQS35 | 4 |  | 2753 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 9 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 1996 | Landis & Gyr | SQS65 | 4 |  | 2754 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 1996 | Wilo | A-25/4 | 4 |  | 2755 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 9 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 1997 | Wilo | P 40/160r PN6 | 4 | Circulatiepomp van de aanvoer LBK 1+2 werkplaats | 2756 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 1996 | Wilo | RS 25/60 r | 4 |  | 2757 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2004 | Grundfos | UPS 25-60 180 | 4 |  | 2758 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2003 | Wilo | TOP-S40/4 | 4 |  | 2759 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 | 1 |  | 2001 | Wilo | TOP-S50/7 | 4 |  | 2760 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 1996 | Biral | Redline LX 654 | 4 | Bouwjaar geschat | 2761 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gas met voorzetbrander 300 - 400 KW | 1 |  | 1996 | Fröling | Euronox 2000 RK 350 | 4 |  | 2925 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 16 en 2 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 2 |  | 2019 | Itho Daalderop | 07.02.26.034 | 1 | Close-Up 15 | 3054 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 53 | Water | 53.14 | Drukverhogingsinstallaties 1-pomps | 1 |  | 2006 | Wilo | CO-1MHI203EM/ER-WMS | 4 |  | 3102 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 11 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 200 l | 1 |  | 2007 | Stiebel Eltron | HSTP 200 | 4 | 6 bar; 30 l/min | 3103 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12014B | Werkplaatsen | Busgarage Noord Werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | Amsterdam | 9 | 53 | Water | 53.30 | Leidingen, appendages en afsluiters | 1 |  | 1996 |  |  | 2 |  | 3104 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring (geen drinkwater). Wel: scheiding met drinkwaternet borgen (NEN-EN 1717) en arbo-zorgplicht bij vernevelend gebruik (aerosolen).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI + SMC (Ontruimingsinstallatie + Sprinkler Meld Centrale) | 17279 | BVO | 2024 | Notifier | NF-3000 | 1 | 1 st centrale in ruimte -1.02 1 st centrale in pompkamer ruimte 0.044A 17 st Automatische brand-melder 37 st Handbrandmelder Zie ook rapportage instacom. Mutatieformulier d.d. 22-7-2024 | 154 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak en afleidingen | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 13581 | BVO | 2002 | Mulhuyzen |  | 3 |  | 158 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.044A sprinklerruimte | 65 | Beveiliging | 65.13.50 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp diesel met waterreservoir | 1 |  | 2004 | Van Wijk en Boerma | WBMP-D1 | 1 | Revisie en keuring in 2020 - 2021: gepland. - Pompen. - Afsluiters - Kleppen - Drukvaten - Sturing | 438 | x | 144 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie (pompen wel per stuk) | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.36 - jaarlijks CCV-inspectiecertificaat (VBB); onderhoud conform NEN-EN 12845/NEN-EN 15004 en CCV TB 80-2025; grondslag en uitgangspunten vastleggen in het UPD; droge blusleiding 5-jaarlijkse test (art. 6.34).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen | 130 |  | 2016 | Onbekend |  | 2 |  | 591 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Gevel noordzijde | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 2 |  | 2021 | EVBOX | Businessline | 1 | 2 st EVBOX Businessline dubbele laadpaal aan de gevel ter plaatse van ruimte 0.079 werkplaats. Bouwjaar geschat. | 613 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.11 | Noodstroomaggregaat 100 - 200 kVA | 1 |  | 2011 | Brinkmann & Niemeijer Motoren b.v. | LG3P100M/EG | 1 | Noodstroomaggregaat op het terrein ter plaatse van ruimte 0.079 werkplaats. | 637 |  | 81 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Noodstroomaggregaat > 100 kW is een stookinstallatie: SCIOS-keuring Scope 4 (Bal art. 4.1326), bij <= 500 draaiuren/jaar 1x per 4 jaar (per 1-1-2026); brandstofleiding Scope 7c. Dieseltank: Bal par. 4.94 - keuringsregime en BRL SIKB 7800; lekdetectie jaarlijks.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.38B | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.12 | Statische 'nobreak'-installaties, 10 kVA 10 min | 1 |  | 2021 | Schneider | GVSUPS20KB2D | 1 | Statische nobreak installatie in ruimte 1.38B. Statische nobreak installatie voorzien van een externe Bypass. | 638 |  | 60 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij lithium-ion: PGS 37-reeks als stand der techniek via zorgplicht en verzekeringseis (wettelijke aanwijzing in Bal verwacht per 1-7-2027).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.14 | Centrale noodverlichtingsunit incl. bekabeling | 1 |  | 2024 | ABB Van Lien | ViaFlex CPS | 1 | Centrale noodverlichtingsunit in ruimte 0.051 stadsverwarming. 24 st ABB primus 12 -18 accu's, bouwjaar 2024. | 639 | x | 36 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - noodverlichting functioneel houden (15 s / 60 min); jaarlijkse autonomietest en maandelijkse functietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 (norm, geen wetstermijn);
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.105 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2002 | Merlin Gerin |  | 3 | Kast N 1x 400A hoofdschakelaar 9x mespatroongroep 108x 3-fase D-patronen 144x 1-fase groep | 640 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Middenbeuk | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2002 |  |  | 3 | K7-L7 7 groepen | 641 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.20 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen, omvormer | 1 |  | 2016 | SMA | STP 6000TL-20 | 2 | PV omvormer (1/2) - Ruimte 1.20 | 674 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.20 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen, omvormer | 1 |  | 2016 | SMA | STP 6000TL-20 | 2 | PV omvormer (2/2) - Ruimte 1.20 | 675 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.14D | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen, omvormer | 1 |  | 2016 | SMA | STP 6000TL-20 | 2 | PV omvormer (1/1) - Ruimte 1.14D | 676 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak 04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 2 |  | 2021 | Fuji electric | ROG12KMCC | 1 |  | 707 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2020 | Fuji electric | ROG07KMCC | 1 |  | 825 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein nabij NSA ruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji electric | ROG07LLCC | 2 |  | 826 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats / kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2005 | Fuji electric | RO-9LB | 4 |  | 827 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak 04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2021 | Fuji electric | ROG09KMCC | 1 | Koudemiddel R32, vulling 0,60 kg. | 828 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Haier | 1U12RS3ERA | 3 |  | 829 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Kaysun | KUE-105DTN10 | 2 | Bouwjaar geschat | 830 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Voorgevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi Electric | MXZ-2F42VF4 | 1 | Koudemiddel R32, vulling 1 kg. | 831 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein nabij NSA ruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2014 | Fuji electric | ROG14LAC2 | 3 |  | 832 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji electric | ROG14LVLA | 3 | Split-unit ter plaatse van daktoegang. | 833 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werplaats / kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | RX25K2V1B | 2 |  | 834 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Stalling | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2024 | Mitsubishi | MUZ-HR50VF | 1 |  | 835 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2021 | Fuji electric | ROG18KMTA | 1 |  | 836 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein nabij NSA ruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2014 | Fuji electric | ROG18LAC2 | 3 |  | 837 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Voorgevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2024 | Mitsubishi Electric | MXZ-3F68 VF | 1 | Koudemiddel R32, vulling 2,4 kg. | 838 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2009 | Mitsubishi | PU-P125YHA | 4 | Koudemiddel R410a, | 839 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2021 | Fuji electric | ROG24KBTB | 1 |  | 840 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.14 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2000 | Daikin |  | 4 |  | 841 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.127 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Luchtgekoelde condensors < 40 kW | 1 |  | 2010 | Mitsubishi |  | 4 |  | 842 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.21 | Schroef-/scroll-koelmachines 100 - 150 kW | 1 |  | 2021 | Trane | CGAX046HELN | 1 | Koudemiddel R454B, vulling 2x6,5 kg | 843 |  | 99 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen. Bij grote systemen: WBDA-drukkeuring; bij natte koeltoren: Bal par. 4.46 (melding, risicoanalyse, beheersplan, logboek).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 8 |  | 2025 | Legrand | W24.0191 | 1 |  | 1307 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.38B | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2015 | Halyester | Onbekend | 1 | Kast G 3x 16 amp. groepen 2x 3-fase groepen | 1418 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.14D | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | Eaton |  | 3 | Kast D - 3 krachtgroepen | 1419 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.127 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | Halyester |  | 3 | Kast G-A 3x 3-fase groepen | 1420 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Kelder Magazijn | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | Halyester |  | 3 | Kast A 4x 3-fase groepen | 1421 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | Halyester |  | 3 | Kast T-B 3x 16 amp. groepen 2x 3-fase groepen | 1422 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.22 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | Halyester |  | 3 | HKL | 1423 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Middenbeuk | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2020 | Merlin Gerin |  | 1 | Kast L7-1 4x 16 amp. groepen 5x 3-fase groepen Overgenomen uit tekening | 1424 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Middenbeuk | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2020 | Merlin Gerin |  | 1 | Kast L7-2 4x 16 amp. groepen 5x 3-fase groepen | 1425 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1e etage, Liftmachinekamer 1.39 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 |  |  | 3 | Kast M / K3. Niet toegankelijk 3x 16 amp. groepen 1x 3-fase groepen | 1426 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.053 stallingshal | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast U 12x 3-fase groepen | 1427 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.127 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 2002 | Schneider Electric |  | 3 | Kast LK-SER 9x 16 amp. groepen 3x 3-fase groepen | 1428 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Middenbeuk | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast K7-1 9x 16 amp. groepen 6x 3-fase groepen Overgenomen uit tekening | 1429 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Magazijn | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast P 3x 16 amp. groepen 11x 3-fase groepen | 1430 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.053 stallingshal | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast Y 3x 16 amp. groepen 10 x 3-fase groepen | 1431 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.053 stallingshal | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast T 13x 3-fase groepen | 1432 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | -1.02 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2004 | Hager |  | 2 | Kast LK1-B 11x 16 amp. groepen 5x 3-fase groepen | 1433 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Testkuil | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast K7-4 3x 16 amp. groepen 14x 3-fase groepen | 1434 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast M 3x 16 amp. groepen 18 x 3-fase groepen | 1435 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen | 1 |  | 2014 | Holec |  | 3 | Kast K 9x 16 amp. groepen 11x 3-fase groepen | 1436 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.062 Werkkast CSU | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 2004 | Hager |  | 2 | Kast LK1-A 20 x 1-fase groepen 3x 3-fase groepen | 1437 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 2014 | Holec |  | 3 | Kast J-A 9x 16 amp. groepen 14x 3-fase groepen | 1438 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 2014 | Holec |  | 3 | Kast J 22x 3-fase groepen | 1439 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Middenbeuk | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast K7-2 24x 16 amp. groepen 2x 3-fase groepen Overgenomen uit tekening | 1440 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Middenbeuk | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast K7-3 26x 3-fase groepen | 1441 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 28 - 30 groepen | 1 |  | 2004 |  |  | 2 | Kast M20A Bij Kast M in techn. ruimte 24x 1-fase groepen 6x 3-fase groepen | 1442 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 2014 | Halyester |  | 3 | Kast V 26x 1-fase groepen 7x 3-fase groepen | 1443 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | -1.03 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 2004 |  |  | 2 | Kast LK1 24x 1-fase groepen 8x 3-fase groepen | 1444 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.044A sprinklerruimte | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2010 | Schultze | 1500W | 2 | Bouwjaar geschat | 1445 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 10 |  | 2002 | Onbekend | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 1730 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 9 |  | 1993 | Holland heating | CU | 4 | Locatie: Garage ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): Onbekend | 1731 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 6 |  | 2000 | Diversen |  | 4 | Bouwjaar geschat | 1732 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dakvlakken 01,07,06 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 4 |  | 2002 | Holland Heating | - | 4 | Bouwjaar geschat | 1733 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dakvlakken: 01,06,07,08 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 4 |  | 2002 | - | - | 4 | Bouwjaar geschat | 1734 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 2 |  | 2020 |  |  | 1 |  | 1735 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2025 | Zehnder | MXSOLO110 | 1 |  | 1736 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Pijpdakventilator | 1 |  | 2000 |  |  | 4 | Bouwjaar geschat | 1737 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Stalling | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2010 | Thermo Air |  | 4 |  | 1738 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 1993 | Holland heating | CU | 4 | Omschrijving: Staat op zolder van het magazijn. ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 2,2 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1739 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK PW < 1 m3/s | 1 |  | 2003 | Villavent | VX-500E | 4 | Omschrijving: Staat op zolder van het magazijn ¦ Balansventilatie: LBK met warmteterugwinning ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroomwisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 1,67 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1740 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | In NSA ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 1993 | Holland heating | CU | 4 | Omschrijving: Lastige bereikbaar omdat deze aan het plafond hangt ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): Onbekend | 1741 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak 04 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling VK WW 3 - 6 m3/s | 1 |  | 2002 | Holland heating | THLZ 450RA 144 | 4 | Omschrijving: LBK stramien 8 en 9 ¦ Balansventilatie: LBK met warmteterugwinning ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Warmtewiel ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 11/12,2 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): indirect aangedreven centrifugaal ventilator; comefri THLZ 500 RA; ATB elektromotor | 1742 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling VK PW < 1 m3/s | 1 |  | 2014 | Nedair | Everyline 2250 TYPE-B | 4 | Nedair luchtbehandelingskast op het dak ¦ Balansventilatie: LBK met warmteterugwinning ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Platenwisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): Onbekend | 1743 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling VK PW < 1 m3/s | 1 |  | 2014 |  |  | 2 | Bouwjaar geschat | 1744 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | Luchtkanalen | 1 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1745 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Zolder boven ruimte 0.040 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2004 | Siemens | PTX1.01 | 4 | Regelkast RK9a op zolder boven ruimte 0.040. Bouwjaar geschat. | 2038 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Zolder boven ruimte 0.040 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2004 | Siemens | PTX1.01 | 4 | Regelkast RK9 op zolder boven ruimte 0.040. Bouwjaar geschat. | 2039 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.062 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2004 | Siemens | PTX1.01 | 4 | Regelkast RK-LBK in ruimte 0.062. Serienummer 2121239/19/01 T.b.v. de garage en kantoren sturing | 2040 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2008 | Siemens | PX96 | 3 | RK-1 8 modules | 2041 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2017 | Siemens | PXC100.0 | 1 | RK-1 | 2042 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.22 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2003 | Siemens | PXC100.D | 4 | RK-05 Batterij 2017 vervangen. | 2043 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.043 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2002 | Van der Veer |  | 4 | Regelkast ten behoeve van sturing verlichting in hal 2 en 3. | 2044 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 31 |  | 2022 |  |  | 1 | 31 st led gevelarmaturen. | 2083 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 17279 | BVO | 2002 |  |  | 4 | 70% TL en 30% led | 2237 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 17279 | BVO | 2002 |  |  | 3 |  | 2238 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | S0.016 & S0.053 | 63 | Verlichting | 63.51 | Noodverlichtingsarmatuur centrale voeding | 148 |  | 2023 | Van Lien | Diverse | 1 | 138 stuks - LIEN EVA-CLO-X/FLX 5 stuks - LIEN EVAGO 2W OPB LTA-CLO/FLX 5 stuks - TA 725/HF/LED/FLX Zie mutatieformulier G.106693.1005 - Mutatieformulier Oprognose GVB V | 2323 | x | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn); NEN 3140 voor het E-deel.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | S0.016 & S0.053 | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 128 | st | 2023 | Van Lien | Diverse | 1 | 70 stuks noodverlichting 58 stuks vluchtwegaanduiding | 2342 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 50 |  | 2002 | Van Lien | Diverse | 4 | Noodverlichting en vluchtwegverlichting ter plaatse van kantoren. Het aantal is geschat. Bouwjaar geschat. | 2387 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.11 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2015 | ABB |  | 3 | Kast D-A 5x 2-polige groepen Bouwjaar geschat. | 2519 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.053 stallingshal | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast T-A | 2520 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.11 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast LK2-48 4x 16 amp. groepen | 2521 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Stalling | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Holec |  | 2 | K7-3-B | 2522 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Kelder magazijn | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2020 | Schneider Electric |  | 1 | Kast A-4 | 2523 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.021 verkeersruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2005 | Weber | Promes-I | 2 | Kast K7-3-A 12x 2-polige groepen | 2524 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.127 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2002 | Eaton |  | 3 | Kast F-A 18x 16 amp. groepen | 2525 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Begane grond, Werkplaats elektriciens | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2010 | Eltechna |  | 2 | Kast M19A 16x 1-fase groepen | 2526 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Magazijn | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2002 | Hager |  | 3 | Kast J-A-B 12x 2-polige groepen | 2527 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.105 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2002 | Hager |  | 3 | Kast C 15x 1-Fase groepen | 2528 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.053 stallingshal | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2002 | Halyester |  | 3 | Kast S 15x 16 amp. groepen | 2529 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.127 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast B-A 18x 16 amp. groepen | 2530 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Begane grond, Laagspanningsruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast B - 18x groep met smeltzekering - 1x krachtgroep | 2531 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.14D | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2002 | Holec |  | 3 | Kast D-B - 18 groepen - 4 krachtgroepen | 2532 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.111a | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2002 | Schneider Electric |  | 3 | Kast B-K1 16x 1-fase groepen | 2533 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.22 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 1 |  | 2002 | Hager |  | 3 | Kast LK2 Revisie is van 2002! | 2534 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 5324 | BVO | 1997 |  |  | 2 | Gedeeltelijk BVO - m.b.t. de kantoren en personeelsverblijf | 2596 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 6 |  | 2017 | Siemens | Diverse | 1 | 4x Siemens SAX61 2x Siemens SKC62 | 2645 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Zolder boven ruimte 0.040 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 3 |  | 2008 | Siemens | Diverse | 3 | 1 st Siemens SQX32.00 driewegmengklep, bouwjaar 2008. 1 st Siemens SQX32.00 driewegmengklep, bouwjaar 2008. 1 st Siemens SQL33.00 driewegmengklep, bouwjaar 2008. | 2654 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 3 |  | 2019 | Siemens | Diverse | 1 | 2x Siemens Acvatix SQS65 1x Siemens SKD60 | 2655 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Kelder magazijn | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2016 | Flamco | Flexvat | 2 |  | 2762 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansieautomaat cv-installatie 800-1200 l | 1 |  | 2017 | IMI Pneumatex | CG 1000.6 | 1 | Expansieautomaat van 1000L in ruimte 0.051 stadsverwarming. | 2763 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2012 | Grundfos | 32-60 F | 4 |  | 2764 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2016 | Biral | AW 16-2 | 2 |  | 2765 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2017 | Biral | ModulA 32-10 180 RED | 2 | Circulatiepomp ten behoeve van aan- en afvoer CV-water. | 2766 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Zolder boven ruimte 0.040 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2010 | Biral | MX13-1 | 4 | Circulatiepomp ter plaatse van zolder boven ruimte 0.040. Bouwjaar geschat. | 2767 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Zolder boven ruimte 0.040 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2002 | Wilo | RS 30/80 r | 4 | Circulatiepomp ten behoeve van retour was+kleedlok. en garagechef. Bouwjaar geschat. | 2768 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2014 | Wilo | Stratos 25/1-8 | 3 |  | 2769 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2016 | Wilo | Yonos PARA | 2 |  | 2770 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2017 | Biral | 40-18 250 RED | 2 |  | 2771 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2016 | Biral | ModulA 40-12 240 RED | 2 |  | 2772 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2016 | Grundfos | Onbekend | 2 | Gegevens geschat | 2773 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2018 | Wilo | Yonos MAXO 40/0,5-12 | 2 |  | 2774 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.080 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 | 1 |  | 2016 | Biral | ModulA 50-6 240 RED | 2 |  | 2775 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 2017 | Biral | 65-12 340 RED | 2 |  | 2776 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 2017 | Biral | 65-15 340 RED | 2 |  | 2777 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Zolder boven ruimte 0.040 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 2010 | Wilo | TOP S65/7 | 4 | Circulatiepomp ten behoeve van retour. Bouwjaar geschat. | 2778 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 100 | 1 |  | 2017 | Biral | ModulA 100-12 450 RED | 2 | Circulatiepomp in ruimte 0.051 stadsverwarming. | 2779 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 stadsverwarming | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 100 | 1 |  | 2022 | Biral | Varia-E 100-19 670 4 7.5 RED | 1 |  | 2780 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather | 2 |  | 1997 | onbekend | Indirecte gestookt | 4 |  | 2891 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.054 werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather | 1 |  | 2002 | Soloan | Indirecte gestookt | 4 |  | 2912 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Kelder magazijn | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp < 30 kW | 1 |  | 2018 | Stiebel Eltron | WPL 10 AC | 2 |  | 2913 |  | 243 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.044 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather | 1 |  | 2002 | Nivolair |  | 4 | Hetelucht heater (1/2) - Ruimte 0.044 schilderwerkplaats | 2945 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.044 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather | 1 |  | 2002 | Nivolair |  | 4 | Hetelucht heater (2/2) - Ruimte 0.044 schilderwerkplaats | 2946 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.11 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather | 1 |  | 2002 | Nivolair |  | 4 | Hetelucht heater (1/2) - Ruimte 1.11 en 1.12 (1e kleedruimte) | 2947 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.12 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather | 1 |  | 2002 | Nivolair |  | 4 | Hetelucht heater (2/2) - Ruimte 1.11 en 1.12 (1e kleedruimte) | 2948 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.051 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather | 1 |  | 2002 | Nivolair |  | 4 | Hetelucht heater (1/1) - Ruimte 0.051 stadsverwarming | 2949 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Diverse ruimten | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 4 |  | 2014 | Daalderop | Close-up 10 | 3 | 4 stuks bj: 2014 | 3050 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Kantoor stalling | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | Stiebel Eltron | 5 L | 2 |  | 3105 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.064 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2024 | Itho Daalderop | Close-in 10 | 1 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.064 Pantry. | 3106 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 1.26 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2017 | Itho Daalderop | Close-up 10 | 2 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 1.26 Pantry. | 3107 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Toilet stalling | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2017 | Itho Daalderop | Close-up 10 | 2 |  | 3108 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Kelder magazijn | 53 | Water | 53.22 | Voorraadboilers indirect gestookt 600 liter | 1 |  | 2008 | Stiebel Eltron |  | 4 | Capaciteit en bouwjaar geschat. 233489 / 9164500097 / 10 bar Inclusief: - Transportpomp 2x - Drukvat 18 liter - Condenspomp | 3109 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.087 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2024 | Daalderop | Close-in 10 | 1 | Boiler Close-in 10 (pantry) | 3170 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12013A | Remise stalling | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.054 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2024 | Daalderop | Close-in 10 | 1 | Boiler Close-in 10 (schilderwerkplaats) | 3171 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 884 | BVO | 2024 | Notifier | Diverse | 1 | Betreft een installatie met losse melders die verbonden zijn met de brandmeldinstallatie in garage west. | 177 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 1 | BVO | 2001 | Onbekend | Onbekend | 3 | Koperen bliksembeveiliging-installatie op het dak. 8 stuks bliksemopvangers op het dak. | 439 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak - hoog | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen | 80 |  | 2016 | Onbekend | Onbekend | 2 | 80 st PV-panelen ten behoeve van opwekking zonne-energie. | 595 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.209 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen, omvormer | 4 |  | 2016 | SMA | STP 25000TL-30 | 2 | PV-omvormer in ruimte 0.209 technische ruimte. PV-installatie voorzien van overspanningsbeveiligingen. | 608 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.209 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 2004 | Weber |  | 2 | Kast K7-5/HVK 19x 1-fase installatieautomaat 3x aardlekschakelaar 11x krachtzekering 1x mespatroon OSB 20x relais 2x klokschakelaar HS 250A | 1446 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | Ventilatiekanalen, toe- en afvoersysteem, 6-voudige ventilatie | 884 | BVO | 2004 | Staal |  | 4 |  | 1746 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak - Hoog | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 2 |  | 2022 | Systemair | DVS 500DV sileo+REV5/7 | 2 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE4 ¦ Vermogen motor in kW: 1,6 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1747 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak - laag | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 2 |  | 2004 | Holland Heating | Onbekend | 4 | Omschrijving: kenplaatje niet aanwezig. Eén ventilator op Coltsturing systeem. Bouwjaar geschat ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 (geschat) ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): Onbekend " | 1748 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Dak - hoog | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling V 3 - 6 m3/s | 2 |  | 2001 | Colt | AI/25/W/F24/IG3/FS/2X/X/A3/N5/ STD | 4 | Omschrijving: 412 kg ¦ Project 186076 ¦ Itemcode 1 10/21 ¦ Zakkenfilters: Code: 21401 IFS55 6p ¦ Maat: 592x592x600 ¦ Aantal: 4 stuks ¦ Snaren: Type: SPZ 2137 Aantal: 2 stuks ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Platenwisselaar/warmtewisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 4,0 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. " | 1749 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.209 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling < 1 m3/s | 1 |  | 2004 | EXHAUSTO | VEX2-5-4-1MPR EVR57-3E/G2 | 4 | Omschrijving: Incluisef naverwarmer: 4,9 kW. Hangt aan het plafond. Slecht bereikbaar voor onderhoud, revisie en/of vervanging. Filters: Code: 05493 Interpleat ¦ Maat: 347x488x48, Aantal: 2 ¦ Balansventilatie: Ja ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroomwisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 0,6 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. " | 1750 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.209 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2004 | Siemens | PTX1 | 4 | Regelkast in ruimte 0.209 technische ruimte. Regeling Siemens PTX1. | 2045 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 4 |  | 2004 |  |  | 4 | Spots boven poorten. | 2126 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 4 |  | 2020 |  |  | 4 | Gevelarmaturen | 2127 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 884 | BVO | 2004 |  |  | 3 |  | 2264 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting TL | 41 |  | 2004 |  |  | 4 |  | 2390 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting PL | 7 |  | 2004 |  |  | 4 |  | 2419 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding: Transparant | 7 |  | 2004 | Van Lien |  | 4 |  | 2420 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding: UIT | 6 |  | 2020 | Van Lien |  | 3 |  | 2423 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 100 | BVO | 2004 |  |  | 1 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2636 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.209 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 150 liter | 1 |  | 2017 | Stiebel | Tron K6 - SH 150 S | 2 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.209 technische ruimte. | 3110 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12013B | Remise stalling | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | 0.205 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2019 | Itho Daalderop | Mono-plus koper | 1 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.205 sanitaire ruimte. | 3111 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12013 | Remise stalling | Busgarage West terrein | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 4 |  | 2023 | Alfen | Eve Double | 1 | Iedere laadpaal wordt aangesloten op een 3X32A automaat (1 kabel per laadpaal). Vanaf iedere laadpaal 1 voedingskabel en 1 datakabel UTP cat5 naar de kast. | 609 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013 | Remise stalling | Busgarage West terrein | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 2 |  | 2021 | EVBOX | Businessline | 1 | 1 st EVBOX Businessline dubbele laadpaal, vermogen 7,4 kW 1 st EVBOX businessline dubbele laadpaal, vermogen 11 kW Bouwjaar geschat. | 614 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013 | Remise stalling | Busgarage West terrein | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 2 |  | 2023 | ABB | DC laadpaal | 1 | ABB 120kW DC laadpalen, 200A, 2CCS stekkers lengte 3,9m. | 615 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013 | Remise stalling | Busgarage West terrein | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2023 | Hager | - | 1 | HKL/veld 7 t.b.v. laadpalen 1st HS 400A 2st 3-fase mespatroonhouder 250A 4st 3-fase installatieautomaat C32 | 1447 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013 | Remise stalling | Busgarage West terrein | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | Hager | Terreinkast | 3 | Kast H - 5 krachtgroepen | 1448 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013 | Remise stalling | Busgarage West terrein | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein Pompput | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 1 |  | 2022 |  |  | 1 |  | 1751 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12013 | Remise stalling | Busgarage West terrein | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein Pompput | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2022 | Homa |  | 1 |  | 2046 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12013 | Remise stalling | Busgarage West terrein | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 20 |  | 2020 |  |  | 1 | 15 st lichtmasten met enkel LED armatuur. 5 st lichtmasten met dubbel LED armatuur. Bouwjaar geschat. | 2092 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12013 | Remise stalling | Busgarage West terrein | Jan Tooropstraat 647 | Amsterdam | Terrein Pompput | 53 | Water | 53.50 | Pompsysteem | 1 |  | 2022 | Homa |  | 1 |  | 3112 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | D0.03 | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 690.5 | BVO | 2002 | Honeywell | Notifier NFS2-8 | 4 |  | 179 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 243 | BVO | 2002 |  |  | 3 | Bouwjaar geschat | 186 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 2 |  | 2002 | Onbekend | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 1757 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | D0.02 en D0.03 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 2 |  | 2002 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1758 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | D0.01 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 2 |  | 2002 | Onbekend | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 1759 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2021 | Systemair | DVS 500DS sileo+REV5/7 | 1 |  | 1765 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2002 | Mark | 110 CK 55 | 5 | Voorzien van eigen gasbrander | 1766 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | D0.03 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2002 | Webeasy | Onbekend | 4 | RK-1; Bouwjaar geschat | 2047 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 690.5 | BVO | 2023 | Philips | PH WT120C | 1 | Lichtbron LED 21 stuks - PH WT120C G2 34S/840 PSU TW3 4 stuks - PH WT120C G2 34S/840 PSU EL3 Mutatieformulier G.107539.2020 - Mutatieformulier Opr GVB V1 | 2266 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 690.5 | BVO | 2002 |  |  | 3 |  | 2267 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 13 |  | 2022 | Van Lien | Onbekend | 1 | Bouwjaar geschat | 2407 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | D0.03 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2002 | Merlin Gerin | Onbekend | 3 | LKW Kast E-A; Bouwjaar geschat | 2535 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 494 | BVO | 2002 |  |  | 2 |  | 2605 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | D0.03 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | 1 |  | 2023 | Flamco | 25/0.5 | 1 | 0.5 BAR | 2781 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | D0.03 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2019 | Grundfos | UPS 25-60 N 180 | 1 |  | 2782 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12026B | Werkplaatsen | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | D0.03 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2015 | Remeha | Calenta 28c | 2 |  | 2914 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2017 | - | - | 4 | Bouwjaar geschat | 72 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
| 12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 4 |  | 2017 | EVBOX | Onbekend | 1 | Bouwjaar geschat 2 van 7,4 KW en 2 van 11KW | 610 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein bussen, bij hek | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | - | - | 3 | Kast M-B Buitenverlichting. Verdeelkast t.b.v. de lichtmasten van het bussenparkeerterrein. Bouwjaar betreft een aanname. De kast was niet toegankelijk wegens werkzaamheden | 1449 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein, bij troittoir voor gebouw Basiswerkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | - | - | 3 | Kast B-A - 2 groepen (Let op: geen kabels aangesloten (afgaand)) De kast was niet toegankelijk wegens werkzaamheden | 1450 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein, bij toegangshek | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | - | - | 3 | Kast M Op terrein t.h.v. Entree / toegangshek Aangesloten met kast M-B | 1451 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Portiersloge, bij toegangshek | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2002 | ABB | Hafonorm | 3 | Kast G-C-A De kast was niet toegankelijk wegens werkzaamheden | 1452 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein, bij fietsenstalling. | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen, Powerpoint | 1 |  | 2002 | - | - | 3 | Powerpoint Kast B-K5 Op terrein, bij fietsenstalling. | 1453 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 23 |  | 2020 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2088 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 12 mtr | 22 |  | 1992 | - | - | 3 | LED | 2089 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 13 |  | 2025 |  |  | 1 | Verlichting bij hekwerk voorzijde | 2101 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 4 mtr | 4 |  | 2020 |  |  | 1 | Verlichting terrein BWP magazijn | 2128 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12026 | Remise stalling | Busgarage Zuid terrein | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 23070 | BVO | 2020 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2232 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B0.13 | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 360.1 | BVO | 2017 | Siemens | Cerberus FC721 | 2 | - 1x HBM - 1 GRP - 5x SW - 2x SW + FL | 183 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2014 | Fuji electric | ROG07LLCC | 3 | Buitenunit | 763 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | FDC140VSX-W | 1 |  | 764 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B0.06 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji electric | RSG07LLCC | 3 | Binnenunit RSG07LLCC (1/2) | 913 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B0.06 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji electric | RSG07LLCC | 3 | Binnenunit RSG07LLCC (2/2) | 914 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B0.01 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 1998 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast G-B | 1349 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1998 | Onbekend | Onbekend | 4 | Omschrijving: Bouwjaar geschat; Typeplaatje onleesbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 (geschat) ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1763 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 1 |  | 2006 | J.E. StorkAir | WHR DA 9100 BR | 4 | Balansventilatie: Ja ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroomwisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE3 ¦ Vermogen motor in kW: 0,450 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1764 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B0.08 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 1998 | Onbekend | Onbekend | 4 | RK03 | 2007 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen | 1 |  | 1998 |  |  | 4 |  | 2162 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 360.1 | BVO | 2023 |  |  | 1 | LED verlichting PL verlichting TL verlichting | 2279 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 360.1 | BVO | 1998 |  |  | 4 |  | 2280 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 8 |  | 2024 | Van Lien | Aqualux AQL | 1 | LED | 2414 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 180 | BVO | 1998 |  |  | 2 |  | 2615 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Ruimte B0.05 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 50-80 l | 1 |  | 2023 | Flamco | 50/0.5 | 1 | 0.5 BAR | 2702 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Ruimte B0.05 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 2023 | Honeywell | VC8010-12 | 1 |  | 2703 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Ruimte B0.05 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2023 | Grundfos | UPM2 25-70 130 | 1 |  | 2704 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B0.08 | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 1998 | Nivola B.V. | PVE 7 | 4 | Heater PVE 7 (1/2) | 2840 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B0.08 | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 1998 | Nivola B.V. | PVE 7 | 4 | Heater PVE 7 (2/2) | 2841 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B0.05 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, HR 60-80 kW | 1 |  | 2023 | Remeha | Quinta ACE 65 | 1 |  | 2898 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11125B | Werkplaatsen | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B0.05 | 53 | Water | 53.22 | Voorraadboilers indirect gestookt < 200 liter | 1 |  | 2023 | Nibe | PUB2 DS1-160L | 1 |  | 3065 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Ruimte B010, meterkast Romneyloods | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 1984 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast G-C | 1350 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | B010 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 1984 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kast G-C | 1351 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 2 |  | 2002 | Onbekend | Onbekend | 4 | Omschrijving: Bouwjaar geschat; Tijdens inspectie tbv EML-2023 onveilig te betreden ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 (geschat) ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1755 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 2 |  | 2002 | Onbekend | Onbekend | 4 | Omschrijving: Bouwjaar geschat; onveilig te betreden ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 (geschat) ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1756 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht |  | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 2 |  | 2022 | - | - | 1 | LED Bouwjaar geschat | 2147 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 2 |  | 2022 | - | - | 1 | LED Bouwjaar geschat | 2148 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 561.6 | BVO | 2022 | - | - | 1 | LED Bouwjaar geschat | 2270 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 561.6 | BVO | 2022 | - | - | 1 | LED Bouwjaar geschat | 2271 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 561.6 | BVO | 2022 | - | - | 1 | Bouwjaar geschat | 2272 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 561.6 | BVO | 2022 | - | - | 1 | Bouwjaar geschat | 2273 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 1 |  | 2024 | Van Lien | Aqualux AQL | 1 | LED | 2456 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 1 |  | 2024 | Van Lien | Aqualux AQL | 1 | LED | 2457 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11125C | Werkplaatsen | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 80-150 l | 1 |  | 2019 | ithodaalderop | MONO 3 KOPER | 2 | Type nr: 07.11.49.254 Druk: 800 kPA Werkspanning: 400V~7500W | 3066 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 15235 | Datacenter verkeersruimte | CS "Klokkentoren" TR2000 | Stationsplein 15 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2004 | Toshiba | RAS-10YA-ES | 4 |  | 895 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 20-2) | Havenstraat 20-2 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 90 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2364 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 20-2) | Havenstraat 20-2 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 90 | BVO | 0 |  |  | 4 |  | 2365 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 20-2) | Havenstraat 20-2 | Amsterdam | Trappenhuis | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2568 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 20-2) | Havenstraat 20-2 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 90 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2637 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 20-2) | Havenstraat 20-2 | Amsterdam | Interieur | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 80-150 l | 1 |  | 2025 | Daalderop | Smart boiler | 1 |  | 3142 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 26-1) | Havenstraat 26-1 | Amsterdam | Badkamer | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Plafondafzuiging | 1 |  | 2010 |  |  | 4 | Bouwjaar geschat | 1711 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 26-1) | Havenstraat 26-1 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 145 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2324 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 26-1) | Havenstraat 26-1 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 145 | BVO | 2035 |  |  | 4 |  | 2325 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 26-1) | Havenstraat 26-1 | Amsterdam | Overloop | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Schneider |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2567 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 26-1) | Havenstraat 26-1 | Amsterdam | Interieur | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 145 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2622 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 15408 | Remise stalling | Dienstwoning Havenstraat (Woning 26-1) | Havenstraat 26-1 | Amsterdam | Overloop | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2025 | Daalderop | Smart boiler | 1 |  | 3141 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 153) | Amsteldijk 153 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 130 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2338 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 153) | Amsteldijk 153 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 130 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2339 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 153) | Amsteldijk 153 | Amsterdam | Entree | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2571 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 153) | Amsteldijk 153 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 120 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2629 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 153) | Amsteldijk 153 | Amsterdam | Keuken | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2010 | Daalderop | Close-in 10 | 4 | Bouwjaar aanname | 3143 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 153) | Amsteldijk 153 | Amsterdam | Interieur | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2003 | Inventum | EDR80 | 4 |  | 3144 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 154) | Amsteldijk 154 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 470 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2276 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 154) | Amsteldijk 154 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 470 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2277 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 154) | Amsteldijk 154 | Amsterdam | Entree | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2570 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Amsteldijk 154) | Amsteldijk 154 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 470 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2607 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 1) | Waverstraat 1 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 3 |  | 0 |  |  | 4 |  | 2144 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 1) | Waverstraat 1 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 142 | BVO | 0 |  |  | 4 |  | 2326 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 1) | Waverstraat 1 | Amsterdam | Begane grond | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2010 |  |  | 1 | Trappenhuis. Bouwjaar geschat | 2572 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 1) | Waverstraat 1 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 142 | BVO | 0 |  |  | 1 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2623 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 1) | Waverstraat 1 | Amsterdam | 2e verdieping | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2014 | Reflex |  | 4 | Trappenhuis | 2811 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 1) | Waverstraat 1 | Amsterdam | 2e verdieping | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2015 | Rameha | Calenta 40c | 3 | Trappenhuis | 2931 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 5) | Waverstraat 5 | Amsterdam | Badkamer | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Afzuiging | 1 |  | 0 |  |  | 1 | Afzuiging badkamer | 1999 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 5) | Waverstraat 5 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 165 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2307 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 5) | Waverstraat 5 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 165 | BVO | 0 |  |  | 4 |  | 2308 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 5) | Waverstraat 5 | Amsterdam | 1e verdieping | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 0 |  |  | 1 | In de kast van de hal op de 1e verdieping | 2569 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 5) | Waverstraat 5 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 165 | BVO | 0 |  |  | 1 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2617 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 5) | Waverstraat 5 | Amsterdam | 0,18 Remise | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2017 | Onbekend | Onbekend | 1 | Ruimte 0.18 van Remise staat de ketel | 2810 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 15405 | Remise stalling | Dienstwoning Lekstraat (Waverstraat 5) | Waverstraat 5 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2017 | Rameha | Avanta | 2 | Ruimte 0.18 van Remise staat de ketel | 2930 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Ruimte 013 | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 1770 | BVO | 2016 | Esser | IQ8 | 2 |  | 172 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2016 | Aqualectra |  | 1 | HKL | 643 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice | 54 | Gassen | 54.20 | Persluchtinstallatie, compressor 0,68 m3/min | 1 |  | 2019 | Airmec | CRM 152 | 2 |  | 682 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 - herkeuring alleen boven de aanwijsgrens; luchtvaten t/m 2.500 l en <= 30 bar zijn wettelijk UITGEZONDERD van keuring (WRDA art. 3). Daarnaast Arbobesluit art. 7.4a: deskundige keuring als arbeidsmiddel (praktijk jaarlijks).
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Kantoor/opslag | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2016 | Mitisubishi | MXZ-2D53VA2-E3 | 2 | Buitenunit | 846 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2016 | Mitsubishi | SLZ-KF25VA2.TH | 2 | Binnenunit SLZ-KF25VA2.TH | 915 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2016 | Mitsubishi | SLZ-KF25VA2.TH | 2 | Binnenunit SLZ-KF25VA2.TH | 916 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Kantoor/opslag | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 4 |  | 2016 | Dimplex |  | 1 |  | 1309 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2016 | Aqualectra |  | 1 | LK0-4 16x 2-fase groepen 4x 3-fase groepen | 1463 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2016 | Aqualectra |  | 1 | LK0-3 22x 2-fase groepen 6x 3-fase groepen | 1464 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2016 | Aqualectra |  | 1 | LK0-1 6x 2-fase groepen 7x 3-fase groepen | 1465 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2016 | Kraemer&Kraus | RRH TR250 | 1 |  | 1466 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2016 | Storkair | DVC 560 04 | 2 |  | 1987 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2016 | Zehnder | WHR 930 B | 4 | Balansventilatie: Ja ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Tegenstroomwisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: Gelijkstroommotor, overige specs onbekend ¦ Vermogen motor in kW: 0,24 ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): direct aangedreven | 1988 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | Ventilatiekanalen, toe- en afvoersysteem | 1 |  | 2016 |  |  | 1 |  | 1989 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2016 | Efaflex |  | 1 | Betreft besturing overhead deuren/speedgate | 2054 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Kantoor/opslag | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast reinigingsmiddel wasruimte | 1 |  | 2016 | Tana |  | 2 | Geautomatiseerd doseringssysteem voor reinigingsmiddelen | 2055 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Kantoor/opslag | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast zeepdosering wasruimte | 1 |  | 2016 | Laundry system |  | 2 | Geautomatiseerd zeepdoseringssysteem | 2056 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Frequentieregelaar < 5 kW | 1 |  | 2016 | SystemAir | S-5EC | 2 |  | 2057 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Kantoor/opslag | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Centraal bedieningpaneel | 1 |  | 2016 | Aqualectra | Storingskastje | 2 | Betreft storingspaneel Quickservice en Wasstraat | 2058 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Gevels | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 14 |  | 2016 |  | LED | 2 |  | 2096 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 1770 | BVO | 2016 | Philips | TL | 4 |  | 2256 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1770 | BVO | 2016 |  |  | 1 |  | 2257 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 13 |  | 2016 | Eaton | LED | 2 |  | 2408 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Wasstraat | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2016 | EATON |  | 1 | Groepenkast in kast met tapkraan. 3 groepen: vorstbeveiliging, boiler, wcd buitenzijde | 2540 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Wasstraat | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2016 | Aqualectra |  | 1 | LK0-2 20 groepen | 2541 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2950 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2951 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2952 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2953 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2954 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2955 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2956 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2957 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20-4mod | 2 | D-20-4mod | 2958 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice hal | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20-4mod | 2 | D-20-4mod | 2959 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Wasstraat | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2960 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Wasstraat | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | D-20L-mod | 2 | D-20L-mod | 2961 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 53 | Water | 53.10 | Waterleidingnet compleet | 1 |  | 2016 |  |  | 1 |  | 3119 |  | 198 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice | 53 | Water | 53.14 | Drukverhogingsinstallaties 1-pomps | 1 |  | 2016 | Grundfos | Onbekend | 2 |  | 3120 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Kantoor/opslag | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Inventum | Modesto Q10 | 2 |  | 3121 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13028 | Werkplaatsen | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Quickservice | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 80-150 l | 1 |  | 2016 | Daalderop | Mono 3 koper | 2 |  | 3122 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 2345 | BVO | 2016 | Esser | IQ8CONTROL C | 2 |  | 169 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 1 | BVO | 2016 |  |  | 1 |  | 463 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Wasstraat | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.32 | Kabelgoten en ladderbanen | 1 |  | 2016 |  |  | 3 |  | 644 |  | 27 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie (kabelinfrastructuur) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Wasstraat | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning: HKL27 | 1 |  | 2016 | ABB |  | 3 | HKL27 12 groepen. Let op: deze kast mag alleen gedeeltelijk geschakeld worden, want hij is in beheer bij Infra! Bouwjaar overgenomen uit TechView. | 645 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | 2MXS50H3V1B | 2 | buitenunit | 847 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Binnenunit | 1 |  | 2016 | Daikin | FFQ25C2VEB | 2 | Binnenunit FFQ25C2VEB | 917 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Binnenunit | 1 |  | 2016 | Daikin | FFQ25C2VEB | 2 | Binnenunit FFQ25C2VEB | 918 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Algemeen | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 5 |  | 2016 | Dimplex | Onbekend | 1 |  | 1308 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 4 |  | 2016 | Rosenberg | dpn 355L/6 | 2 | Balansventilatie: Ja ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Tegenstroomwisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: Gelijkstroommotor, overige specs onbekend ¦ Vermogen motor in kW: 0,24 ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): direct aangedreven | 1650 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Opbergkast | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2016 | J.E. Stork | Zehnder | 3 |  | 1651 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Wasstraat | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2016 | Priva | BlueID C4 | 2 |  | 2059 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 40 |  | 2016 |  |  | 3 |  | 2082 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 1245 | BVO | 2016 |  |  | 1 | TL HF Percentage aangepast vanwege functie gebouw | 2260 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1245 | BVO | 2016 |  |  | 1 | Percentage aangepast vanwege functie gebouw | 2261 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 14 |  | 2016 |  |  | 3 |  | 2405 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Wasstraat | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: LK1 | 1 |  | 2016 | ABB |  | 1 | LK1 19 groepen. Overgenomen uit TechView | 2542 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Wasstraat | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: LK2 | 1 |  | 2016 | ABB |  | 1 | LK2 19 groepen | 2543 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Wasstraat | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | Calorschwank D15L | 2 | Calorschwank D15L | 2962 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Wasstraat | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | Calorschwank D15L | 2 | Calorschwank D15L | 2963 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Wasstraat | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Infraroodstraler gasgestookt | 1 |  | 2016 | Schwank | Calorschwank D15L | 2 | Calorschwank D15L | 2964 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Wasstraat | 53 | Water | 53.14 | Drukverhogingsinstallaties 1-pomps | 1 |  | 2016 | Grundfos | Hydro Solo-E CRIE5-4 | 2 |  | 3123 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13027 | Werkplaatsen | EIT wasstraat | Contactweg 48 | Amsterdam | Kleedruimte dames | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2016 | Daalderop | Monokoperplus | 2 |  | 3124 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 52 | Afvoeren | 52.36 | Afvoerpomp, dompelpomp | 3 |  | 2019 | DAB | Nova UP 300 MEA | 2 |  | 61 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 52 | Afvoeren | 52.36 | Afvoerpomp, condenspomp | 1 |  | 2023 | Sauermann | Si-83 | 1 | Betreft condenswaterpomp tbv de airco | 79 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2016 | SFA | Sanicubic 1 WP | 4 |  | 80 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.19/0.20a | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 3332 | BVO | 2015 | Honeywell | Notifier NFS 2-8 | 2 | KLB01/20 groepen | 167 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 65 | Beveiliging | 65.35 | Gasdetectie | 1 |  | 2016 | MSA | S010 SIL | 2 |  | 546 |  | 297 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Arbobesluit H4 (en ATEX waar van toepassing) - gasdetectie aantoonbaar functioneel; kalibratie en functietest per fabrikantvoorschrift ((half)jaarlijks praktijk); keuring als arbeidsmiddel art. 7.4a.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Rechter zijgevel | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 1 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 547 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Algemeen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | Laagspanning, voedingskast + leidingen | 3332 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 587 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak 4 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 5 |  | 2008 | Fuji | RO-7FC / RSW-7 | 4 | R410a, o,55 kg | 688 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.22a | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 2 |  | 2021 | Daikin | R32/0.45 kg | 1 | Boven het plafond bij de ingang van de technische dienst. AC single Compressor type Herin GWP koudemiddel 675 CO2 0.3 | 703 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak 1a | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Multi-Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Sharp | AE-X3M18JR | 3 | R410a, 1,8 kg | 730 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak 1a | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2014 | Fuji | ROG09LLCC | 3 | R410a, 0,65 kg | 731 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Achtergevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2021 | Mitsubishi | PUZ-ZM50VKA2 | 1 | R32, 2,0 kg | 732 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Achtergevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2019 | Daikin | RZASG71M2V1B | 1 | R32, 2,45 kg | 733 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Werkplaatsen | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 3 |  | 2010 | Dimplex | C412 | 3 |  | 1312 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.29 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1995 | Ebatech |  | 4 | KLB05 | 1539 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Garage | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2014 |  |  | 1 | LB01-10 | 1540 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.02 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 1995 | Ebatech |  | 4 | KB02, ter plaatse van de grootkeuken | 1541 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.24 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 1995 | Ebatech |  | 4 | KLB03 | 1542 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.07 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 1995 | Ebatech |  | 4 | LB02 | 1543 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.29 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 1995 | ebatech |  | 4 | KB01 | 1544 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.25 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 1995 | Ebatech |  | 4 | KLB04 | 1545 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.28a | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 1 |  | 1995 | Ebatech |  | 4 | KLB01 | 1546 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.39 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Radiaalventilator | 2 |  | 2007 | Onbekend | Onbekend | 4 | Omschrijving: De radiaalventilatoren zijn tegen het plafond aan bevestigd waardoor deze niet (veilig) te bereiken waren tijdens de inspectie. ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 (geschat) ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1617 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Zolder | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2015 | Zehnder | CVF 400/2000 + CB | 2 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 0,495 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.V,T. | 1618 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Zolder | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2007 | Thermo-Air | VK-7-7-14 | 5 |  | 1619 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Zolder | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 0 |  | VTR | 3 | Betreft ventilatorregelaar | 1620 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 2008 | Bergschenhoek | KA-0151 | 4 |  | 1621 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.33 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 0 | Zehnder |  | 1 |  | 1622 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak 1 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | Onleesbaar | Onleesbaar | 4 | Type motor IE/EEI klasse: IE2 (geschat) ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend | 1623 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak 4 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | Onleesbaar | Onleesbaar | 4 | -1 stuk: Omschrijving: geen ¦ Bouwjaar 2003 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 0,41/0,29 kW ¦ Fabricaat: Carrier ¦ Type : REF-V-350-4/T ¦ Capaciteit: 0,20 m3/s | 1624 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak 3 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | Holland Heating | REF-V-350-4/T | 4 | -1 stuk: Omschrijving: geen ¦ Bouwjaar 2003 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 0,41/0,29 kW ¦ Fabricaat: Carrier ¦ Type : REF-V-350-4/T ¦ Capaciteit: 0,20 m3/s | 1625 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak 1 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2016 | Zehnder | VDX 210 0-10V + WS | 3 | Type motor IE/EEI klasse: IE2 (geschat) ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend | 1626 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak 1 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Windgedreven ventilator | 1 |  | 0 |  |  | 5 |  | 1627 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2018 | Zehnder | VDX 210 0-10V + WS | 1 | Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 0,4 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.V,T. | 1628 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Gevels | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2018 | Xpelair |  | 1 |  | 1629 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Dak 5 Garageboxen | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Radiaalventilator | 1 |  | 2007 |  |  | 4 |  | 1630 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.33 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | Ventilatiekanalen, eenvoudig, 2-voudige ventilatie | 1 |  | 2016 | De Groot |  | 2 |  | 1631 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 1.17 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 2003 | Carrier Holland Heating | DDM 146/190 | 1 | LBK 1: Fabricaat: Carrier ¦ Type: DDM 146/190 ¦ Capaciteit: 0,20 m3/s ¦ Bouwjaar 2003 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 0,25 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1632 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.39 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Radiaalventilator | 1 |  | 2007 | Onbekend | Onbekend | 4 | Radiaalventilator (1/2) | 1633 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.39 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Radiaalventilator | 1 |  | 2007 | Onbekend | Onbekend | 4 | Radiaalventilator (2/2) | 1634 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2014 | Webeasy | Server 8000 | 2 |  | 2075 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2006 |  |  | 3 |  | 2076 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 1.17 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2014 |  |  | 2 |  | 2077 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.17 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Centraal meld- bedieningpanelen | 1 |  | 0 |  |  | 1 | Gegevens onbekend. ter plaatse van de Houthavenzaal | 2078 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Gevels | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 8 |  | 2022 |  |  | 1 | LED | 2118 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Garageboxen | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 3 |  | 2022 |  |  | 1 | LED | 2145 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 3332 | BVO | 2021 |  |  | 1 | LED en PL | 2249 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 3332 | BVO | 2021 |  |  | 1 | Bewegingssensoren | 2250 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 3332 | BVO | 2019 |  |  | 1 |  | 2251 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 10 |  | 2022 | Van Lien |  | 1 |  | 2411 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 6 |  | 2014 | Van Lien |  | 3 |  | 2425 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.39 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2014 | Hager |  | 1 | LB01 | 2585 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Interieur | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 1598 | BVO | 2000 |  |  | 2 | Bouwjaar geschat | 2601 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 2 |  | 2014 | Siemens | SKD62 | 2 |  | 2688 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Leidingen algemeen | 1 |  | 1999 |  |  | 3 |  | 2819 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2026 | Flamco | Baseflex | 1 | Onderdeel van de cascadeopstelling | 2820 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 200-250 l | 1 |  | 2014 | Pneumatex | DU 200.6 | 3 |  | 2821 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 800-1000 l | 1 |  | 2014 | Pneumatex | C 10.1-6 G | 3 |  | 2822 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Zolder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 1996 | Landis&Gyr | SQS65 | 4 | Onderdeel van warmteopwekking Thermo-Air FA-600 uit 1996 (asset 51130001) | 2823 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 1.17 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 2003 | Siemens | SQS65 | 3 |  | 2824 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.28a | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 0 | Femstegtrafo | RE 1.5 | 3 | Betreft toerenregelaar | 2825 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 1.01 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 0 | Multifan | T15-WD | 4 | Betreft automatische ventilator thermostaat | 2826 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.17 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 0 | Itho | TRB 3 | 3 | Betreft toerenregelaar | 2827 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.22a | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 0 | Itho | TRB 3N | 3 | Betreft toerenregelaar | 2828 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 0 | Thermo Air | TRK-3 | 3 | Betreft toerenregelaar | 2829 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 1.17 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 2021 | Siemens |  | 1 | Betreft rotorregelaar | 2830 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 1.17 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepompen warmtedistributie < DN40 | 1 |  | 2003 | Wilo | StarE25/1-3 | 4 | Ter plaatse van LBK 1 | 2831 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2011 | Biral | Redline LX 402 | 4 |  | 2832 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Zolder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 1996 | Wilo | AORS 25/60r | 4 | Onderdeel van warmteopwekking Thermo-Air FA-600 uit 1996 (asset 51130001) | 2833 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 2013 | Biral | ModulA 65-8 270 RED | 3 | Onderdeel van de cascade opstelling | 2834 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 2002 | Wilo | P50/125r | 4 |  | 2835 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 2008 | Wilo | S 50/80r | 4 |  | 2836 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 2014 | Siemens | SKD62 | 2 | Driewegmengklep (1/2) | 2842 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 2014 | Siemens | SKD62 | 2 | Driewegmengklep (2/2) | 2843 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.33 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather | 2 |  | 2014 | Mark | MDA 231 H | 3 |  | 2892 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Cascade opstelling HR 500 - 600 kW | 1 |  | 2014 | Remeha | Quinta pro 115 | 2 |  | 2937 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Zolder | 51 | Warmteopwekking | 51.13 | Stooktoestellen vaste brandstoffen < 30 kW | 1 |  | 1996 | Thermo-Air | FA-600 | 4 | Motor vermogen 368 Watt. Luchtvolume/weerstand: 0,28 m3/s - 175 Pa ext. Water/weerstand: 658 l/h - 2.3 kPa. Verwamingscapaciteit: 15,3 kW - 90/70 - 10 oC | 2938 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.38 - SCIOS-keuring niet-gasgestookte toestellen: 20-100 kW 1x per 4 jaar, > 100 kW 1x per 2 jaar (bij > 500 draaiuren); periodieke inspectie rookgasafvoer loopt mee.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Algemeen | 53 | Water | 53.10 | Waterleidingnet compleet | 3332 | BVO | 0 |  |  | 4 |  | 3042 |  | 180 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.29 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2015 | Daalderop | Close-up 10 | 2 |  | 3158 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 1.16 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Daalderop | Close-up 10 | 2 |  | 3159 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.24 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Daalderop | Close-up 10 | 2 |  | 3160 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.26 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Daalderop | Close-up 10 | 2 |  | 3161 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | 0.22 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Daalderop | Close-up 10 | 2 |  | 3162 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Kelder | 53 | Water | 53.22 | Voorraadboilers indirect gestookt 300 liter | 1 |  | 2014 | AO smith | BFC 28 N | 2 | Betreft condenserend HR toestel Nominale belasting: 29,0 kW Maximale werkdruk: 800 kPa (8 bar) Standaard afgesteld op G25 (voordruk 25 bar) | 3163 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Garageboxen | 53 | Water | 53.51 | Filtratiesystemen, filter | 1 |  | 2015 | Moor Filtertechniek |  | 2 |  | 3164 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslagcontainers | 52 | Afvoeren | 52.30 | Scheidingsinstallatie afvalwater, olie afscheider bovengronds | 1 |  | 2014 | Turbo-seperator | MZF-T14-03 | 2 |  | 82 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bal par. 4.22/4.44 met NEN-EN 858-1/-2: halfjaarlijkse controle, lediging zo vaak als nodig, volledige lediging + integriteitsinspectie 1x per 5 jaar; afvoer via erkende inzamelaar (VIHB).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslagcontainers | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | Laagspanning, voedingsleidingen | 85 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 593 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslagcontainers | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | Laagspanning, voedingsleidingen + -kasten | 85 | BVO | 0 |  |  | 3 |  | 594 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslaghokken | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | Laagspanning, voedingsleidingen + -kasten | 78 | BVO | 0 |  |  | 3 |  | 596 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslaghokken | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | Laagspanning, voedingsleidingen | 74 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 597 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Portiersloge | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | Laagspanning, voedingsleidingen | 48 | BVO | 2020 | Adam | 6066 | 1 | Ten behoeve van de intercom en poorten | 599 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Portiersloge | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | Laagspanning, voedingsleidingen + -kasten | 48 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 600 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 11 |  | 2017 | E-Flux | EV Box | 1 |  | 604 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslagcontainers | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.10 | Groepenkast inclusief bedrading | 1 |  | 0 | ABB | installatieautomaten | 4 | Ter plaatse van de gevel | 668 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslagcontainers | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.10 | Groepenkast inclusief bedrading | 1 |  | 0 | ABB |  | 1 | Ter plaatse van de olie-afscheider | 669 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Portiersloge | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.41 | Verdeelinrichtingen 10 kV | 1 |  | 0 |  |  | 4 |  | 670 |  | 324 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | NEN 3840 - periodieke inspectie en bedrijfsvoering hoogspanning (aanwijzingen IV/WV) conform NEN-EN 50110; invulling van Arbobesluit art. 3.4/3.5.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslaghokken | 54 | Gassen | 54.20 | Compressor 0,68 m3/min | 1 |  | 1998 | Atlas Copo | GA 37/GA 30FF | 4 |  | 683 | x | 54 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 - herkeuring alleen boven de aanwijsgrens; luchtvaten t/m 2.500 l en <= 30 bar zijn wettelijk UITGEZONDERD van keuring (WRDA art. 3). Daarnaast Arbobesluit art. 7.4a: deskundige keuring als arbeidsmiddel (praktijk jaarlijks).
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Portiersloge | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2024 | Mitsubishi Electric |  | 1 |  | 901 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslagcontainers | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Tank Bilgewater | 1 |  | 2002 | TurboMixer | DF4/8 | 3 |  | 902 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Terrein | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 13 |  | 2000 | Staka |  | 4 | HKL | 1304 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Portiersloge | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 0 | Socomec | Diris A-40 | 4 | KLB01 | 1547 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslaghokken | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 0 | Holec |  | 2 | Ten behoeve van de compressor | 1548 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Opslagcontainers | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2002 | Sinus Bobe | WDH 2000 | 4 | Ter plaatse van de olie-afscheider | 1549 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 22 |  | 0 |  |  | 2 | LED Bouwjaar geschat | 2090 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Portiersloge | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 48 | BVO | 0 |  |  | 3 |  | 2388 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Portiersloge | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2020 | Merlin gerin |  | 1 | LB03 | 2588 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Portiersloge | 53 | Water | 53.10 | Waterleidingnet compleet | 48 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 3049 |  | 180 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41022 | Remise stalling | GVB Veren - Terrein | Aambeeldstraat 8 | Amsterdam | Terrein | 53 | Water | 53.10 | Watermeter | 1 |  | 0 |  |  | 1 | Ondergronds | 3166 |  | 180 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji | AOHG07LLCC | 2 |  | 721 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fujitsu | AOYG07LMCE | 2 |  | 722 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji | ROG07LEC | 4 |  | 723 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji | ROG09LMCA | 2 |  | 724 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji | ROG12LEC | 4 | Naast de entree | 725 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji | AOHG14LAC2 | 2 |  | 726 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | 1.21 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji | Onbekend | 4 | Ruimte 1.21 was ten tijde van de inspectie niet toegankelijk. Merk en bouwjaar aanname. | 727 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | 2.01 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji | Onbekend | 2 |  | 728 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | 1.25 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji | Onbekend | 2 |  | 729 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji | ROG07LMCA | 2 | Splitsysteem (1/2) | 734 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji | ROG07LMCA | 2 | Splitsysteem (2/2) | 735 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | 1.34 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji | RSG12LMCA | 4 | Binnendeel (1/2) | 736 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | 1.34 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji | RSG12LMCA | 4 | Binnendeel (2/2) | 737 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | 1.26 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 0 |  |  | 9 | Niet in gebruik vanwege overlast. | 1708 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Zolder | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2017 | Orcon | WTU-1000-EC-E | 2 | WTW unit (1/2) | 1709 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Zolder | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2017 | Orcon | WTU-1000-EC-E | 2 | WTW unit (2/2) | 1710 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 1 |  | 2017 |  |  | 1 |  | 2176 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 254 | BVO | 2017 |  |  | 1 |  | 2283 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 254 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2284 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 155 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2319 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 155 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2320 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 5 |  | 0 |  |  | 2 |  | 2428 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 3 |  | 2017 |  |  | 1 |  | 2434 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 2 |  | 2017 |  |  | 1 |  | 2444 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | 1.24 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2017 | ABB |  | 1 |  | 2573 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 254 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2609 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 155 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2620 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 22 | Amsterdam | 1.23 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 1998 | Daalderop | Close-in 10 | 4 |  | 3145 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Interieur | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2017 | Daalderop | Close-in 10 | 2 | Boiler (1/2) | 3172 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 15408 | Remise stalling | Havenstraat kantoren | Havenstraat 24 | Amsterdam | Interieur | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2017 | Daalderop | Close-in 10 | 2 | Boiler (2/2) | 3173 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Kelder | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 1996 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kelder Bouwjaar geschat | 66 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI + SMC (Ontruimingsinstallatie + Sprinkler Meld Centrale) | 22113 | BVO | 2016 | Honeywell | Notifier NF3000 | 2 | Waterberging t.b.v sprinkler | 151 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Omroep- en ontruimingsinstallatie | 22113 | BVO | 2008 | TMCDAS | TC8200/AMP-PSC-2400 | 2 |  | 152 |  | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 9626 | BVO | 0 |  |  | 4 |  | 161 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Sprinkler ruimte | 65 | Beveiliging | 65.13.50 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch met waterreservoir | 1 |  | 1996 |  |  | 2 |  | 386 | x | 144 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie (pompen wel per stuk) | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.36 - jaarlijks CCV-inspectiecertificaat (VBB); onderhoud conform NEN-EN 12845/NEN-EN 15004 en CCV TB 80-2025; grondslag en uitgangspunten vastleggen in het UPD; droge blusleiding 5-jaarlijkse test (art. 6.34).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 11.02 data ruimte | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.12 | Statische 'nobreak'-installaties | 1 |  | 2024 | APC | Smart UPS | 1 | In ruimte 11.02: 1 stuks SRT6KXLI 4 stuks SRT192BP | 625 |  | 60 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij lithium-ion: PGS 37-reeks als stand der techniek via zorgplicht en verzekeringseis (wettelijke aanwijzing in Bal verwacht per 1-7-2027).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.11 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2009 | Holec | Onbekend | 2 | 1HKL HWR (HKL39) | 626 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.11 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2009 | Holec | Onbekend | 2 | 2HKL HWR (HKL39) | 627 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 5 |  | 2018 | Fuji Electric | AOYG24LBCB | 2 | Buiten Units: 5x AOYG24LBCB; Bouwjaar 2018 Binnen Units: 5x RCG24LVLA; Locatie: Ruimte 17.34 Bedrijfsbureau. Bouwjaar 2018 | 689 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 4 |  | 2015 | Fuji Electric | Diversen | 2 | Buiten Units: 4x ROG18LALL; Bouwjaar 2015 Binnen Units: 1x RCG18LVLB; Locatie: Ruimte 13.16. Bouwjaar 2015 | 692 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 3 |  | 2014 | Fuji Electric | ROG07LLCC | 3 | Buiten Units: 2x ROG07LLCC; Bouwjaar 2014 1x ROG07LMCA; Bouwjaar 2014 Binnen units: 2x RSG07LLCC; Locatie: Ruimte 13.08 Vastgoed bedrijf, facilitair bedrijf en ruimte 15.24 Control. Bouwjaar 2014 1x RSG07LMCA; Locatie: Ruimte 19.18 Technisch beheer. Bouwjaar 2014 | 696 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 3 |  | 2014 | Fuji Electric | ROG09LMCA | 4 | Buiten Units: 2x ROG09LMCA; Locatie: Dak. Bouwjaar 2014 1x ROG09LLCC; Locatie: Dak. Bouwjaar 2014 Binnen Units: 1x RSG09LMCA; Locatie: Ruimte 19.16 Vloot manager. Bouwjaar 2014 1x RSG09LFCA; Locatie: Ruimte 19.16 Vloot manager. Bouwjaar 2014 1x RSG09LLCC; Locatie: Ruimte 13.14 Facilitair bedrijf. Bouwjaar 2014 | 697 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 3 |  | 2014 | Fuji Electric | Diversen | 3 | Buiten Units: 1x ROG18LALL; Bouwjaar 2014 2x ROG18LFC; Bouwjaar 2014 Binnen Units: 1x RCG18LVLB; Locatie: Ruimte 13.15 Secretariaat facilitair bedrijf. Bouwjaar 2014 2x RSG18LFCA; Locatie: Ruimte 19.18 Technisch beheer. Bouwjaar 2014 | 698 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 2 |  | 2013 | Fuji Electric | ROG12LMCA; | 4 | Buiten Units: 1x ROG12LMCA; Locatie: Dak. Bouwjaar 2013 1x ROG12LLCC; Locatie: Zijgevel zuidzijde. Bouwjaar 2013 Binnen Units: 1x RSG12LMCA; Locatie: Ruimte 19.16 Technisch beheer. Bouwjaar 2013 1x RSG12LLCC; Locatie: Ruimte 08.02 Kantoor schilders werkplaats. Bouwjaar 2013 | 705 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 2 |  | 2013 | Fuji Electric | ROG18LFC | 4 | Buiten Units: 2x ROG18LFC; Bouwjaar 2013 Binnen Units: 2x RSG18LFCA; Locatie: Ruimte 19.16 Technisch beheer. Bouwjaar 2013 | 706 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2024 | Mitsubishi | MUZ-AY25VG | 1 | Buiten unit: 1x MUZ-AY25VG; Bouwjaar 2024 | 718 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | MXZ-3HA50VF2 | 1 | Buiten unit: 1x MXZ-3HA50VF2; Bouwjaar 2023 | 719 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ROG24KBT | 2 | Buiten Units: 1x Fuji Electric ROG24KBTB; Bouwjaar 2019 | 720 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | ROG07LMCA | 3 | Buitenunit | 765 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | ROG07LMCA | 2 | Buitenunit | 766 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | ROG09LEC | 4 | Buitenunit | 767 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | ROG09LMCA | 2 | Buitenunit | 768 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji Electric | ROG09LTC | 4 | Buitenunit | 769 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ROG12MKTA | 2 | Buitenunit | 770 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Binnentuin | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2007 | Carrier | 42PQV050S | 4 | Buitenunit | 771 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | AOYG12LALL | 3 | Buitenunit | 772 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Binnentuin | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2007 | Carrier | 38VYX080N | 3 | Buitenunit | 773 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2019 | Haier | Diversen | 2 | Buitenunit | 774 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2019 | Diversen | ROG24KMTA | 2 | Buitenunit | 775 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.18 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | ROG30LMTA | 3 | Buitenunit | 776 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.06 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | ROG36LATT | 4 | Buitenunit | 777 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Rubberopslag | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | ROG36LMTA | 2 | Buitenunit | 778 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ROG18LAT3 | 1 | Buitenunit | 779 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 12.04/12.06/12.08 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2018 | Haier | 4U85S2SH1FA | 2 | Buitenunit | 780 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2005 | Mitsubishi Electric | 4U85S2SH1FA | 4 | Buitenunit | 781 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.08 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | RSG07LLCC | 3 | Ruimte 13.08 Vastgoed bedrijf, facilitair bedrijf | 919 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 15.24 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | RSG07LLCC | 3 | Ruimte 15.24 Control | 920 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.18 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | RSG07LMCA | 3 | Ruimte 19.18 Technisch beheer | 921 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | RSG07LMCA | 3 | Ruimte 19.04 Technisch beheer | 922 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | RSG07LMCA | 2 | Ruimte 14.04 | 923 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.02 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | RSG09LECA | 4 | Ruimte 19.02 Sector vervoer railmaterieel | 924 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | RSG09LMCA | 4 | Ruimte 19.16 Vloot manager | 925 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | RSG09LFCA | 4 | Ruimte 19.16 Vloot manager | 926 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.14 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | RSG09LLCC | 4 | Ruimte 13.14 Facilitair bedrijf | 927 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 08.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | RSG09LMCA | 2 | Ruimte 08.10 Opslag kalibers | 928 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2011 | Fuji Electric | RSG09LTCA | 4 | Ruimte 19.10 Opleiding | 929 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | RSG12LMCA | 4 | Ruimte 19.16 Technisch beheer | 930 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 08.02 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | RSG12LLCC | 4 | Ruimte 08.02 Kantoor schilders werkplaats | 931 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | RSG12MKTB | 2 | Ruimte 14.06 | 932 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 02.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2007 | Carrier | 42PQV050S | 4 | Ruimte 02.04 Vergaderruimte | 933 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | AUHG12LVLB | 3 | Ruimte 13.16 Vastgoed bedrijf, facilitair bedrijf | 934 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.15 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | RCG18LVLB | 3 | Ruimte 13.15 Secretariaat facilitair bedrijf | 935 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.18 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | RSG18LFCA | 3 | Ruimte 19.18 Technisch beheer | 936 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.18 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2014 | Fuji Electric | RSG18LFCA | 3 | Ruimte 19.18 Technisch beheer | 937 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2015 | Fuji Electric | RCG18LVLB | 2 | Ruimte 13.16 | 938 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | RSG18LFCA | 4 | Ruimte 19.16 Technisch beheer | 939 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | RSG18LFCA | 4 | Ruimte 19.16 Technisch beheer | 940 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 02.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2007 | Carrier | 40KQV080 | 3 | Ruimte 02.04 bedrijfsbureau supply chain | 941 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 02.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2007 | Carrier | 40KQV080 | 3 | Ruimte 02.04 bedrijfsbureau supply chain | 942 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 02.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2007 | Carrier | 40KQV080 | 3 | Ruimte 02.04 bedrijfsbureau supply chain | 943 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 17.34 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | RCG24LVLA | 2 | Ruimte 17.34 Bedrijfsbureau | 944 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 17.34 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | RCG24LVLA | 2 | Ruimte 17.34 Bedrijfsbureau | 945 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 17.34 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | RCG24LVLA | 2 | Ruimte 17.34 Bedrijfsbureau | 946 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 17.34 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | RCG24LVLA | 2 | Ruimte 17.34 Bedrijfsbureau | 947 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 17.34 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | RCG24LVLA | 2 | Ruimte 17.34 Bedrijfsbureau | 948 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.19 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2016 | Haier | AB24ES1ERA(S) | 2 | Ruimte 13.19 Facilitair bedrijf, vastgoed bedrijf | 949 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Onbekend | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | RSG24KMTA | 2 | Onbekend | 950 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.18 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | RSG30LMTA | 3 | Ruimte 18.18 Computerruimte | 951 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.06 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | RCG36LRLE | 4 | Ruimte 16.06 Vergaderruimte | 952 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Rubberopslag | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | RSG36LMTA | 2 | Ruimte Rubberopslag | 953 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | RSG07LMCA | 1 | Dak | 954 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | RSG07LMCA | 1 | Dak | 955 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | RSG07LMCA | 1 | Dak | 956 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 12.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Haier | AS35S2SF2FA | 2 | Ruimte 12.04 | 957 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 12.06 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Haier | AS35S2SF2FA | 2 | Ruimte 12.06 | 958 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 12.08 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2018 | Haier | AS35S2SF2FA | 2 | Ruimte 12.08 | 959 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2005 | Mitsubishi Electric | MSZ-GA50VA | 4 | Ruimte 19.10 Opleiding | 960 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitunit binnenunit | 1 |  | 2005 | Mitsubishi Electric | MSZ-GA35VA | 4 | Ruimte 19.10 Opleiding | 961 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Begane grond, in werkplaats, bij bedrijfsbureau | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2017 | Hager | Onbekend | 1 | Kast B HWR. Kast hangt hoog. 6x krachtgroep. | 1352 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 13.08 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | KV1 HWR. | 1353 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Sprinkler kelder ruimte | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | Kelder KL0 1 KL01 HWR | 1354 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.18 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | KV2 HWR. | 1355 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 03.08 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2015 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | KB2 HWR | 1356 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Begane grond | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | KTL2 Begane grond | 1357 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 08.01 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | KB1 | 1358 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 02.04 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 1996 | Onbekend | Onbekend | 4 |  | 1550 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 02.04 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 1996 | Onbekend | Onbekend | 4 |  | 1551 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 1.9.05 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 131 | 4 | LBK K7 | 1887 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 1.9.16 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 131 | 4 | LBK K6 | 1888 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 1e verdieping | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 131 | 4 | LBK K5 1e verdieping | 1889 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.09 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | - | 4 | LBK Kantine; Gegevens niet bekend | 1890 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.44 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 133 | 4 | LBK-WKG, XPA 2800 Lp + SPA 2800 Lp | 1891 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 143 | 4 | LBK-VB | 1892 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2020 | Lutec | FM-100 | 1 | LBK-Chroom-6 Filterkast 2; Vermogen: 7,5 kW. | 1893 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 144 | 4 | LBK-CR | 1894 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.04 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 144/565 | 4 | LBK-SWP | 1895 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 554 | 4 | LBK-C2S | 1896 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 554 | 4 | LBK-C1R | 1897 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.40 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | 1 |  | 1996 | Thermo Air | TS-2000/13 (HE-500-4kw) | 5 | LBK-CWN Spuitcabine 67702; Verwarmingscapaciteit: 164,8 kW. | 1898 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.40 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | 1 |  | 1996 | Thermo Air | TS-2000/13 (HE-500-4kw) | 5 | LBK-CWN Spuitcabine 67701; Verwarmingscapaciteit: 164,8 kW. | 1899 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 12 - 18 m3/s | 1 |  | 2019 | Lutec | Airtec HP 50 | 1 | LBK-Chroom-6 Filterkast 1; min. 12.000 m3/h; max. 50.000 m3/h. | 1900 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.24 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 565 | 4 | LBK-MAG | 1901 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 11.06 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 565 | 4 | LBK-SP1 | 1902 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 565 | 4 | LBK-SP2 | 1903 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK WW 6 - 10 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 565 | 4 | LBK-SPU2 | 1904 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK WW 6 - 10 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 565 | 4 | LBK-SPU1 | 1905 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK TC 3 - 6 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 144 | 4 | LBK-EOW-MOW | 1906 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.44 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK TC 6 - 10 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 565 | 4 | LBK-DWP2 | 1907 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 11.04 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK TC 6 - 10 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 565 | 4 | LBK-DWP1 | 1908 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1910 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1911 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1912 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1913 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1914 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1915 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1916 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1917 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1918 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1919 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1920 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1921 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1922 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1923 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1924 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1925 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1926 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1927 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1928 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1929 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1930 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2022 | Systemair | DVS 311 DV REV 5/7 | 1 |  | 1931 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2022 | Systemair | DVS 311 DV REV 5/7 | 1 |  | 1932 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1933 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1934 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1935 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1936 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1937 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1938 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1939 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1940 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1941 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1942 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1943 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1944 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1945 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1946 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1947 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1948 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1949 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1950 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1951 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1952 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1953 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1954 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1955 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1956 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1957 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 1996 | Diversen | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1958 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 1.8.05 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 131 | 4 | LBK K1, K2, K3 en K4 | 1959 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 1.4.05 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 131 | 4 | LBK K1, K2, K3 en K4 | 1960 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 1.2.05 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 131 | 4 | LBK K1, K2, K3 en K4 | 1961 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 1.5.22 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 1995 | Holland Heating B.V. | 131 | 4 | LBK K1, K2, K3 en K4 | 1962 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.44 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2022 | Webeasy | - | 1 | RK 1.3 2 st CON-IP 6 st 6DOH-12DI-E 1 st 4AOH-3DO 5 st Multi-I/O | 2008 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2022 | Webeasy | - | 1 | RK 1.5 3 st CON-IP 6 st 6DOH-12DI-E 5 st 4AOH-3DO 4 st Multi-I/O 4 st 10DI | 2009 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 11.06 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2022 | Webeasy | - | 1 | RK 1.2 3 st CON-IP 3 st 6DOH-12DI-E 2 st 4AOH-3DO 3 st Multi-I/O | 2010 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2022 | Webeasy | - | 1 | RK 1.4 3 st CON-IP 6 st 6DOH-12DI-E 2 st 4AOH-3DO 4 st Multi-I/O | 2011 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2022 | Webeasy | - | 1 | RK 1.1 1 st CON-IP 5 st 6DOH-12DI-E 1 st 4AOH-3DO 1 st 10DI 2 st 8AI | 2012 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Werkplaats Begane Grond | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 1996 | ATH | PCU 7718 | 4 | Werkplaats Begane Grond RK 1.6 | 2013 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 3 |  | 0 |  |  | 1 |  | 2137 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 22113 | BVO | 1996 |  |  | 4 | TL HF lage sporen 1996 20% LED magazijn en hoge gedeelte sporen 2019 30% TL HF kantoren 1996 40% LED verkeersruimte kantoren, toiletten en kantine 2016 10% | 2233 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 22113 | BVO | 1996 |  |  | 4 |  | 2234 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 235 |  | 2024 | Diversen | Diversen | 4 | 101 st in lichtlijnen 93 st 1e etage vluchtweg 30 st begane grond vluchtweg 11 st kelder vluchtweg | 2287 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Ruimte bij de liftschachten | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 2 |  | 1996 | Onbekend | Onbekend | 4 | 2HLK-6 | 2437 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.01 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2014 | Merlin Gerin | Onbekend | 1 | T-22 Airco's Infra. Bouwjaar geschat | 2458 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2024 | Onbekend | Onbekend | 4 | Mob Next verlichting dakpaden; Bouwjaar geschat | 2459 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 1e etage kantoor 13.18. | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2017 | Merlin Gerin | Onbekend | 1 | KV3 HWR | 2460 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Begane grond | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 1996 | Schneider electric | Onbekend | 4 | L-07 | 2461 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.29 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2000 | Schneider electric | Onbekend | 4 | L14; Bouwjaar geschat | 2462 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Sporenhal tegen goederenlift | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | LB1 HWR | 2463 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Draaistelwerkplaats 2.01 naast watermeter ruimte 2.04. | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | LB2 HWR inclusief regeltechniek | 2464 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG tegen wand van ruimte 2.07. | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | LB3 HWR | 2465 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Magazijn ruimte 8.01 tegen wand ruimte 8.13. | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 5 | LB4 HWR | 2466 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG schilderswerkplaats. | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | LB5 HWR | 2467 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG nabij arbo cabines, gang 1.02. | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | LB6 HWR | 2468 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 15.32 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | L11 HWR | 2469 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 1e etage ruimte 12.02 in kast. | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | L12 HWR | 2470 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 10084 | BVO | 1996 | Onbekend | Onbekend | 2 |  | 2595 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.44 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 6 |  | 2008 | Siemens | SQS65 | 3 | Bouwjaar geschat | 2646 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 6 |  | 1995 | Landis & Gyr | SQL33 | 4 |  | 2647 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.44 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 3 |  | 2011 | Grundfos | UPS 25-50 180 | 4 | Vloerverwarming | 2656 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 11.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 | 3 |  | 1996 | Wilo | P 50/125 PN6 | 4 |  | 2657 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 3 |  | 1996 | Wilo | P 65/125 PN6 | 4 |  | 2658 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 2 |  | 1996 | Landis & Gyr | SQS65 | 4 |  | 2674 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 2 |  | 2014 | Siemens | SAX61.03 | 3 |  | 2675 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 2 |  | 1999 | Landis & Gyr | SQS65 | 4 |  | 2676 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.04 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 2 |  | 1998 | Wilo | TOP-S 40/4 | 4 |  | 2677 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 2 |  | 2008 | Wilo | TOP-S65/7 | 4 |  | 2678 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie < 18 l | 1 |  | 1996 | Flamco | Flexcon | 4 |  | 2705 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 140-200 l | 1 |  | 2020 | IMI Pneumatex | DU 140.6 | 2 |  | 2706 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 400-500 l | 1 |  | 1996 | Onbekend | B1642000 | 4 | Bouwjaar geschat | 2707 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 400-500 l | 1 |  | 2004 | Flamco | Flexcon | 4 |  | 2708 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie > 1000 l | 1 |  | 1996 | Pneumatex | 742 5040 | 4 |  | 2709 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.24 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 1996 | Landis & Staefa | SQL33 | 4 |  | 2710 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 1996 | Landis & Gyr | QBE 61.1-p10 | 4 |  | 2711 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 2012 | Siemens | SAX61 | 4 |  | 2712 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2003 | Wilo | Blueline W 402 | 4 |  | 2713 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 1995 | Wilo | RP 30/80 | 4 |  | 2714 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 1998 | Wilo | TOP-S 30/10 | 4 |  | 2715 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.44 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2009 | Wilo | TOP-S30/10 | 4 |  | 2716 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.24 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2011 | Grundfos | UPS 25-40 S 180 | 4 |  | 2717 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2002 | Wilo | P 40/160 PN6 | 4 |  | 2718 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2016 | Wilo | Stratos 40/1-8 | 2 |  | 2719 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.44 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2020 | Wilo | Stratos MAXO 40/0.5-8 | 1 |  | 2720 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2007 | Wilo | TOP-S40/7 | 4 |  | 2721 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2011 | Wilo | TOP-S40/7 | 4 |  | 2722 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 11.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2014 | Wilo | Yonos MAXO 40/0,5-4 | 3 |  | 2723 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 14.00 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 | 1 |  | 2018 | Wilo | Stratos 50/1-9 | 2 |  | 2724 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 1995 | Wilo | P 65/250 PN10 | 4 |  | 2725 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.44 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 1 |  | 1995 | Wilo | P 65/250 PN10 | 4 |  | 2726 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 80 | 1 |  | 2017 | Wilo | IP-E80/115-2,2/2-IE4 | 2 |  | 2727 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 80 | 1 |  | 2019 | Wilo | Stratos 80/1-12 | 1 |  | 2728 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 80 | 1 |  | 2009 | Grundfos | UPS 80-120 F | 4 |  | 2729 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 100, toerengeregeld | 1 |  | 2024 | Grundfos |  | 1 |  | 2730 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2024 | Flamco | Flexcon | 4 |  | 2844 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2024 | Flamco | Flexcon | 4 |  | 2845 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2024 | Flamco | Flexcon | 4 |  | 2846 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 1996 | Wolf | Onbekend | 4 |  | 2847 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 1996 | Wolf | Onbekend | 4 |  | 2848 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 1996 | Wolf | Onbekend | 4 |  | 2849 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 1996 | Wolf | Onbekend | 4 |  | 2850 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 1996 | Wolf | Onbekend | 4 |  | 2851 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 1996 | Wolf | Onbekend | 4 |  | 2852 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 1996 | Wolf | Onbekend | 4 |  | 2853 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 500 - 600 KW | 1 |  | 1996 | Remeha | OD 14B | 4 | Ketel 1 van 4. Fabricaat brander: Weishaupt, Type: G5/1-D ZD-NA, capaciteit 160-830 kW, bouwjaar 1996 | 2893 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 500 - 600 KW | 1 |  | 1996 | Remeha | OD 14B | 4 | Ketel 2 van 4. Fabricaat brander: Weishaupt, Type: G5/1-D ZD-NA, capaciteit 160-830 kW, bouwjaar 1996 | 2894 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 500 - 600 KW | 1 |  | 1996 | Remeha | OD 14B | 4 | Ketel 3 van 4. Fabricaat brander: Weishaupt, Type: G5/1-D ZD-NA, capaciteit 160-830 kW, bouwjaar 1996 | 2895 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.06 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 500 - 600 KW | 1 |  | 1996 | Remeha | OD 14B | 4 | Ketel 4 van 4. Fabricaat brander: Weishaupt, Type: G5/1-D ZD-NA, capaciteit 160-830 kW, bouwjaar 1996 | 2896 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 16.12 | 53 | Water | 53.22 | Voorraadboilers indirect gestookt 500 liter | 3 |  | 1996 | NIBE | EKS-500 | 4 |  | 3051 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.36 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 2 |  | 2025 | Itho Daalderop | 07.02.26.631 | 1 |  | 3052 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 11.03 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 2 |  | 2010 | Itho Daalderop | 07.04.26.045 | 4 |  | 3053 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Werkplaats | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 1996 | Itho Daalderop | 07.02.24.931 | 4 |  | 3067 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 19.16 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2010 | Itho Daalderop | 07.02.26.631 | 4 |  | 3068 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 06.14 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2019 | Itho Daalderop | 07.02.26.631 | 1 |  | 3069 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 18.11 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2006 | Itho Daalderop | 07.02.26.634 | 4 |  | 3070 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | 15.03 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2005 | Itho Daalderop | 07.02.26.634 | 4 |  | 3071 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11139 | Werkplaatsen | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | Diemen | Werkplaats/opslagruimte | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2006 | Itho Daalderop | 07.04.26.045 | 4 |  | 3072 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.0.03 | 65 | Beveiliging | 65.41 | Invalidetoilet noodsignaal | 1 |  | 1998 | Onbekend | Onbekend | 5 | Bouwjaar geschat | 368 | x | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 2.6 - noodalarmering functioneel houden (zorgplicht); periodieke functietest als praktijk;
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, parkeergarage | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 5 |  | 2023 | EV Box | Businessline dubbel | 1 | Laadpalen ten behoeve van opladen elektrische voertuigen. Bouwjaar geschat. | 605 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.15 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.11 | Noodstroomaggregaat 50 - 100 kVA | 1 |  | 2004 | Brinkmann & Niemeijer Motoren b.v. | LG3P65S/EG | 2 | Noodstroomaggregaat NSA3 in ruimte -0.15 in de parkeerkelder. | 618 |  | 81 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Noodstroomaggregaat > 100 kW is een stookinstallatie: SCIOS-keuring Scope 4 (Bal art. 4.1326), bij <= 500 draaiuren/jaar 1x per 4 jaar (per 1-1-2026); brandstofleiding Scope 7c. Dieseltank: Bal par. 4.94 - keuringsregime en BRL SIKB 7800; lekdetectie jaarlijks.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam |  | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.12 | Statische 'nobreak'-installaties | 1 |  | 2016 | Eaton | 93PS UPS 20 kW | 1 | bouwjaar geschat | 619 |  | 60 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij lithium-ion: PGS 37-reeks als stand der techniek via zorgplicht en verzekeringseis (wettelijke aanwijzing in Bal verwacht per 1-7-2027).
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.11 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.12 | Statische 'nobreak'-installaties | 1 |  | 2024 | Schneider Electric | Galaxy VS | 1 | Schneider Electric UPS met extern accukast in ruimte -0.11 UPS ruimte. | 620 |  | 60 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij lithium-ion: PGS 37-reeks als stand der techniek via zorgplicht en verzekeringseis (wettelijke aanwijzing in Bal verwacht per 1-7-2027).
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Algemeen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.32 | Kabelgoten en ladderbanen | 1 |  | 1998 | Diverse | Diverse | 3 | Stalen kabelgoten en ladderbanen. | 621 |  | 27 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie (kabelinfrastructuur) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.5.6 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | 1 |  | 1998 | Holec | Capitole 20 | 4 | Hoofdverdeelkast in ruimte 0.5.6 bestaat uit: 2 st 1600A hoofdschakelaars 1 st 1600A koppelschakelaar 31 st mespatroongroep 2 st OSB DEHNguard 275 FM | 622 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW |  |  | 1998 | MDV | MKG-V400 | 4 | Bouwjaar geschat | 687 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 4 |  | 2008 | Western Air Conditioning | Onbekend | 4 | Splitunit 01, 02, 03 en 04 | 691 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 5 - 7 kW | 3 |  | 1997 | Western Air Conditioning | CWM55 1/50 WAC | 4 | Splitsysteem binnendeel in ruimte 0.0.24, in ruimte 1.0.11 en in ruimte 2.22 technische ruimte. | 694 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 5 - 7 kW | 3 |  | 2014 | Mitsubishi | PKA-RP50HAL | 2 | Splitsysteem binnendeel in ruimte 0.4.6 berging en 2 st in ruimte 0.4.4 repro. | 695 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 5 - 7 kW | 2 |  | 2009 | Mitsubishi | WS-M50 | 4 | Splitunit 06 en 07 | 704 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.00 parkeervak 86 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji | ROG14LMCA | 2 | Splitsysteem ter plaatse van parkeervak 86. | 738 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.11 achterzijde | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2017 | Haier | 1U50JEFFRA | 2 | Splitsystemen aan achterkant van ruimte -0.11, UPS ruimte. | 739 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.00 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2015 | Mitsubishi | MUZ-GF71VE | 2 | Splitsysteem ter plaatse van parkeervak 30 en 31 in parkeerkleder. | 740 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2009 | Mitsubishi | PSA-RP125GA | 4 | Splitunit 08 | 741 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2010 | Mitsubishi | PU-P100YHA | 4 | Splitsysteem op het dak ter plaatse van ruimte 300C. | 742 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.11 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2017 | Haier | AS50TDAHRA | 2 | Splitsysteem binnendeel in ruimte -0.11, UPS ruimte. | 743 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 7 - 10 kW | 1 |  | 1997 | Western Air Conditioning | CWM105 1/50 WAC | 4 |  | 744 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.11 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 7 - 10 kW | 1 |  | 2015 | Fuji | RSG30LFCA | 2 | Splitunit 10 in ruimte -0.11 UPS ruimte. | 745 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 2.17b | 55 | Koudeopwekking | 55.13 | Computair | 1 |  | 2016 | Lennox | PEC3-214N1P | 2 | Computair - DX 2 Koudemiddel R410A, vulling 5,7 kg. Condenspomp naast de computair. | 746 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 2.17c | 55 | Koudeopwekking | 55.13 | Computair | 1 |  | 2016 | Lennox | PEC3-214N1P | 2 | Computair - DX 3 Koudemiddel R410A, vulling 5,7 kg. Condenspomp onder de computair. | 747 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 2.19 | 55 | Koudeopwekking | 55.13 | Computair met bevochtiging | 1 |  | 2008 | Western Air Conditioning | OEDA 50CT | 1 | Computairs - water Komt te vervallen in 2025 | 748 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 3.06 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1998 | Holec | Capitole | 4 | Groepenkast in ruimte 3.06 bestaat uit: 1x hoofdschakelaar 4x mespatroongroep 16x 3-fase D-patronen Bouwjaar geschat. | 1314 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.11 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2016 | Eaton | Halyester | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, LKK-4: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 4x Automaat, kracht 4x Automaat, licht (Bouwjaar geschat) Kast na NSA t.b.v. koelingen CCV en kelder. | 1315 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.11 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2016 | Schneider Electric | Prisma Plus | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, LKK-3-16: 1x Hoofdschakelaar Kracht 4x Automaat, kracht T.b.v. 3 laadunits E auto plek 26-31. | 1316 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.11 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 2004 | Merlin Gerin | Prisma | 3 | Schakel- en verdeelinrichting, LKK-2: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 5x Mespatroonhouder GG, kracht 1x Automaat, kracht 5x Automaat, licht 1x OSB | 1317 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.11 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2004 | Merlin Gerin | Prisma | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, LKK-3: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 4x Mespatroonhouder GG, kracht 3x Automaat, kracht 8x Automaat, licht 1x Aardlekautomaat, licht 1x OSB | 1318 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Kelder, ruimte -0.15 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 1 |  | 1998 | Merlin Gerin | Pragma | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, LKK-1: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 14x Automaat, licht 11x Automaat, kracht (Bouwjaar geschat) | 1319 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.0.05 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 1998 | Merlin Gerin | Pragma | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, CVZ-2: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 32x Automaat, licht 2x Automaat, kracht | 1320 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.0.05 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 1998 | Merlin Gerin | Pragma | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, LK0-2: 1x Hoofdschakelaar Licht 25x Automaat, licht 5x Aardlekautomaat, licht 1x Hoofdschakelaar Kracht 5x Automaat, kracht 1x OSB (Bouwjaar geschat) | 1321 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.0.26 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 1998 | Merlin Gerin | Pragma | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, CVZ-3: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 32x Automaat, licht 2x Krachtautomaat (Bouwjaar geschat) | 1322 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.0.19 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 36 - 40 groepen | 1 |  | 2016 | Schneider Electric | Prisma Plus | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, KK in ruimte 0.0.19 begring: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 22x Automaat, licht 5x Aardlekautomaat, licht 10x Krachtautomaat 1x OSB (Bouwjaar geschat) | 1323 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 1.0.01 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 1 |  | 1998 | Merlin Gerin | Pragma | 4 | Schakel- en verdeelirichting, LK1-4: 40x Autommat, licht 3x Automaat, kracht (Bouwjaar geschat) | 1324 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 1.0.21 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 1 |  | 1998 | Merlin Gerin | Pragma | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, LK1-3: 1x Hoofdschakelaar Licht 39x Automaat, licht 1x Hoofdschakelaar Kracht 2x Automaat, kracht 1x OSB (Bouwjaar geschat) | 1325 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 1.0.03 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 1 |  | 1998 | Merlin Gerin | Pragma | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, LK1-2: 1x Hoofdschakelaar Licht 47x Automaat, licht 1x Hoofdschakelaar Kracht 2x Automaat, kracht 1x OSB (Bouwjaar geschat) | 1326 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.0.26 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 1 |  | 1998 | Merlin Gerin | Pragma | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, LK0-3: 1x Hoofdschakelaar Licht 45x Automaat, licht 1x Hoofdschakelaar Kracht 4x Krachtautomaat 1x OSB (Bouwjaar geschat) | 1327 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 2.17c | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2024 | Webeasy | Softserver | 1 | Regelkast SK-02 in ruimte 2.17c. Regelkast ten behoeve van CV & GKW en venitalitie installatie. Aantal I/O's 14 stuks. | 2003 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 6536 | BVO | 2014 | Divers | Divers | 2 | trappenhuizen 5% LED 2019 garage=beheerder TL HF 80% 2014 LED 15% 2014 | 2245 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 6536 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 2246 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.51 | Noodverlichtingsarmatuur centrale voeding | 82 |  | 1998 | Divers | Divers | 4 |  | 2368 | x | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn); NEN 3140 voor het E-deel.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Liftmachinekamer | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 2 |  | 1998 | Geyer | Onbekend | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, LK3-3 en LK3-4: 1x Hoofdschakelaar Licht 4x Automaat B16 1x Werkschakelaar Lift (Bouwjaar geschat) | 2436 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.0.26 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2014 | Eaton | Halyester | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, Crisisruimte: 1x Hoofdschakelaar Licht 10x Zekeringhouder GG, licht (Bouwjaar geschat) | 2449 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 2.19 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 1998 | Merlin Gerin | Pragma | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, K2-5: 1x Hoofdschakelaar 24x Automaat (Bouwjaar geschat) | 2450 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.0.26 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 1 |  | 2014 | Schneider Electric | Prisma Plus | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, testruimte: 1x Hoofdschakelaar Licht 40x Automaat, licht (Bouwjaar geschat) | 2451 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 2.23 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2002 | Daalderop | Close-in 10 | 4 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater ter plaatse van keuken in ruimte 2.23. | 3057 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 1.0.16 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2011 | Daalderop | Close-in 10 | 4 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater ter plaatse van pantry in ruimte 1.0.16. | 3058 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 2.18 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2019 | Daalderop | Close-in 10 | 1 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater ter plaatse van keuken in ruimte 2.18. | 3059 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.019 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2022 | Itho Daalderop | Close-up 15 | 1 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater ter plaatse van ruimte 0.019. | 3060 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.5.4 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2022 | Itho Daalderop | Mono-Plus Koper | 1 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.5.4 Kolfruimte. | 3061 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | Ruimte 0.0.18 | 53 | Water | 53.50 | Waterontharder 2 m3 | 1 |  | 2025 | Lubron | Proline | 1 | Waterontharder ten behoeve van vaatwasmachine in ruimte 0.0.18 Keuken. | 3062 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | 2.09 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 1998 | Daalderop | Mono-Plus Koper | 4 | Elektrische boiler tbv warm tapwater | 3174 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | 1.0.05 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 1998 | Daalderop | Mono-Plus Koper | 4 | Elektrische boiler tbv warm tapwater | 3175 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 5233 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | Amsterdam | 0.0.07 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 1998 | Daalderop | Mono-Plus Koper | 4 | Elektrische boiler tbv warm tapwater | 3176 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11139B | Werkplaatsen | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | Diemen | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2007 | Fuji Electric | RO-7FBC | 4 | Buitenunit | 782 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139B | Werkplaatsen | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | Diemen | magazijn bovenleiding | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2007 | Fuji Electric | RO-7FBC | 4 | Binnen Unit: 1x RS-7FB; Locatie: Magazijn bovenleiding. Bouwjaar 2007 | 962 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11139B | Werkplaatsen | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | Diemen | Kantoor bovenleiding | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin |  | 4 | KLT2 HWR. Overgenomen uit Techview. | 1359 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139B | Werkplaatsen | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | Diemen | Gevel | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 1 |  | 2015 | S&P | HCFT/4-335/H | 4 |  | 1963 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139B | Werkplaatsen | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | Diemen | Gevel | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 1 |  | 2015 | S&P | HCFT/4-335/H | 4 |  | 1964 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139B | Werkplaatsen | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | Diemen | Gevel | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 1 |  | 2015 | S&P | HCFT/4-335/H | 4 |  | 1965 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11139B | Werkplaatsen | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | Diemen | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 3 |  | 2022 |  |  | 1 |  | 2138 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139B | Werkplaatsen | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 50 | BVO | 1996 |  |  | 4 | Bouwjaar en aantal geschat | 2386 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139B | Werkplaatsen | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1 | BVO | 1996 |  |  | 4 |  | 2471 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 52 | Afvoeren | 52.36 | Afvoerpomp, ondergronds | 1 |  | 0 | Onbekend |  | 4 |  | 65 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 3156.7 | BVO | 2012 | Notifier | NF3002 | 4 |  | 168 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.11 | Noodstroomaggregaat 100 - 200 kVA | 1 |  | 2011 | Brinkmann & Niemeijer Motoren b.v. | LG3P150M/E | 1 |  | 646 |  | 117 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Noodstroomaggregaat > 100 kW is een stookinstallatie: SCIOS-keuring Scope 4 (Bal art. 4.1326), bij <= 500 draaiuren/jaar 1x per 4 jaar (per 1-1-2026); brandstofleiding Scope 7c. Dieseltank: Bal par. 4.94 - keuringsregime en BRL SIKB 7800; lekdetectie jaarlijks.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3.16 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.12 | No-break/UPS installaties Algemeen ivm regelgeving | 1 |  | 2014 | AEG |  | 9 | x | 647 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij lithium-ion: PGS 37-reeks als stand der techniek via zorgplicht en verzekeringseis (wettelijke aanwijzing in Bal verwacht per 1-7-2027).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.30 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.12 | Statische 'nobreak'-installaties | 1 |  | 2021 | Schneider Electric | APC Galaxy 500 | 9 |  | 648 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij lithium-ion: PGS 37-reeks als stand der techniek via zorgplicht en verzekeringseis (wettelijke aanwijzing in Bal verwacht per 1-7-2027).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.28 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2015 | Eaton | Power Xpert CX | 1 | HKL17 Hoofdverdeelinrichting van het LCM-gebouw Bouwjaar overgenomen uit TechView | 649 |  | 204 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 4.01 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 5 |  | 2010 | MDV |  | 4 | - Bouwjaar geschat | 690 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 1.00 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit 5 - 7 kW | 4 |  | 2023 | Mitsubishi |  | 1 |  | 693 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.05 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 3 |  | 2016 | Fuji | RSG14LMCA | 2 |  | 699 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 4.01 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit > 10 kW | 3 |  | 2022 | Mitsubishi | PKFY-P100VKM-E | 1 |  | 700 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.13 | Computair | 3 |  | 2014 | Stulz | KSV029A22p | 3 |  | 701 |  | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 3 |  | 2023 | Mitsubishi | PUZ-ZM100YKA2 | 1 |  | 702 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 2 |  | 2010 | Fuji | RO-9UB | 4 |  | 709 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 2 |  | 2023 | Mitsubishi | PUZ-ZM35VKA2 | 1 | Dak en gevel | 710 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 2 |  | 2014 | Fuji | ROG18LFC | 3 |  | 711 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 2.15 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 2 |  | 2010 | MDV | MI-45G/DHN1-S | 4 | - Bouwjaar geschat | 712 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3.15 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit 5 - 7 kW | 2 |  | 2023 | Mitsubishi |  | 1 |  | 714 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 2.19 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit 5 - 7 kW | 2 |  | 2023 | Mitsubishi |  | 1 |  | 715 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.13 | Computair | 2 |  | 2020 | Refrion | NH4M2235.5/22 SB | 1 |  | 716 |  | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP35VKA | 2 |  | 848 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji | ROG14LMCA | 2 |  | 849 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | MDV |  | 2 | Bouwjaar geschat | 850 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2021 | Mitsubishi | PUMY-P200YKM2 | 2 |  | 851 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5.03 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | PKA-M35LAL2 | 1 |  | 852 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.07 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 1998 | Fuji | RS-9UB | 4 |  | 853 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3.07 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Mitsubishi | PKA-RP35HAL | 3 |  | 854 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.30 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 5 - 7 kW | 1 |  | 2016 | Haier | AS18BS4HRA | 2 |  | 855 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 1.18 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 7 - 10 kW | 1 |  | 2014 | Fuji | RSG18LFCA | 3 |  | 856 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.13 | Computair | 1 |  | 2018 | Refrion | NH3M1245.4 SB | 2 |  | 963 |  | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Luchtgekoelde condensors < 40 kW | 1 |  | 2014 | Mitsubishi | PSA-RP140KA | 1 |  | 964 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2022 | Mitsubishi | PUMY-P300YBM2 | 1 |  | 965 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 40 - 50 kW | 1 |  | 2016 | MDV | MDV-450(16)W/DRN1(B) | 2 |  | 966 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.28 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2015 | Eaton | EWK-05061 | 1 | Schakel- verdeelinrichting, Terreinverlichting: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 3x Automaat, licht 1x Aardlekautomaat, licht 5x Automaat, kracht (Bouwjaar geschat) | 1467 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Ruimte 5.07: Liftmachinekamer | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1976 | Eaton | Halyester | 4 | Schakel- verdeelinrichting, Kast N, Lift: 1x Hoofdschakelaar Kracht 1x Smeltpatroon GG, kracht (Bouwjaar geschat) | 1468 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.30 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Eaton | Halyester | 2 | Schakel- verdeelinrichting, Y: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 3x Mespatroon GG, kracht 3x Automaat, licht (Bouwjaar geschat) | 1469 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.30 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Eaton | Halyester | 2 | Schakel- verdeelinrichting, Y-A: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 2x Mespatroon GG, kracht (Bouwjaar geschat) | 1470 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 2.15 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2000 | ABB | Onbekend | 4 | Schakel- verdeelinrichting, L: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 2x Smeltpatroon GG, kracht 6x Smeltpatroon GG, licht (Bouwjaar geschat) | 1471 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 1.01 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2020 | ABB | Onbekend | 4 | Schakel- verdeelinrichting, L: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 2x Smeltpatroon GG, kracht 6x Smeltpatroon GG, licht (Bouwjaar geschat) | 1472 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.30 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2015 | Eaton |  | 1 | Groepenkast t.b.v. laadpaal 2 elektrisch voertuig. 1x krachtgroep. Bouwjaar is ingeschat. | 1473 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2021 | Merlin Gerin |  | 1 | Kast Ketel 2, t.p.v. elektrische ketelopstelling | 1474 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2021 | Merlin Gerin |  | 1 | Kast Ketel 1, t.p.v. elektrische ketelopstelling | 1475 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.30 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2015 | Schneider |  | 1 | Groepenkast t.b.v. laadpaal 1 elektrisch voertuig. 1x krachtgroep. Bouwjaar is ingeschat. | 1476 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.30 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Relaiskast | 1 |  | 2010 | CHINT | NC2-225Na/4 | 2 | Relaiskast NET-NSA (Bouwjaar geschat) | 1477 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.30 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Schakelkast Externe Bypass | 1 | BVO | 2005 | APC / Schneider Electric | MGE GALAXY 5000 External Bypass Box 150 kVA | 2 | Schakelkast Externe Bypass (Bouwjaar geschat) | 1478 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 1976 | Holec | Onbekend | 4 | Schakel- verdeelinrichting, K: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 4x Smeltpatroon GG, kracht 6x Smeltpatroon GG, licht (Bouwjaar geschat) | 1479 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 4.04 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 1976 | Holec | Onbekend | 4 | Schakel- verdeelinrichting, H: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 2x Smeltpatroon GG, kracht 9x Smeltpatroon GG, licht (Bouwjaar geschat) | 1480 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3.06 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 1976 | Holec | Onbekend | 4 | Schakel- verdeelinrichting, E: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 2x Smeltpatroon GG, kracht 9x Smeltpatroon GG, licht (Bouwjaar geschat) | 1481 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 4.01 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2001 | Schneider Electric | Prisma | 3 | Schakel- en verdeelinrichting, LK 4: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 14x Automaat, licht 1x Automaat, kracht (Bouwjaar geschat) | 1482 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 2.08 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 1976 | Holec | Onbekend | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, D: 4x Smeltpatroon GG, kracht 12x Smetpatroon GG, licht (Bouwjaar geschat) | 1483 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 1.10 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 2011 | Onbekend | Onbekend | 2 | Schakel- en verdeelinrichting C: 20x groep licht 4x groep kracht In gang bij toiletten. Bouwjaar ingeschat. | 1484 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.16 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 2022 | Holec | Onbekend | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, A: 11x groep kracht, automaat 35x groep licht, automaat | 1485 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3e etage, Computerzaal achter NSA | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 2010 | Schneider Electric | Prisma | 2 | Schakel- en verdeelinrichting, LK 2: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 27x Automaat, licht 7x Automaat, kracht (Bouwjaar geschat) | 1486 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.29 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 2022 | Schneider |  | 1 | Schakel- en verdeelinrichting, VK A | 1487 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3e etage, Computerzaal Informatica | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 36 - 40 groepen | 1 |  | 2002 | Merlin Gerin | Prisma | 3 | Schakel- en verdeelinrichting, LK 1: 1x Hoofdschakelaar Licht en Kracht 31x Automaat, licht 7x Automaat, kracht (Bouwjaar geschat) | 1488 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3.15 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2023 | Systemair | Save | 1 |  | 1981 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3.01 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2023 | Systemair | Save | 1 |  | 1982 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 2.15 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2025 | Systemair | Save | 1 |  | 1983 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 1.18 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2025 | Systemair | Save | 1 |  | 1984 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.04 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling 3 - 6 m3/s | 1 |  | 2024 | Systemair | Topvex TR25-R-EL5,2 | 1 |  | 1985 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 2.02 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling 3 - 6 m3/s | 1 |  | 2024 | Systemair | Topvex TR25-R-EL5,2 | 1 |  | 1986 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1976 | Holland Heating | Diversen | 4 |  | 1990 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1976 | Holland Heating | Diversen | 4 |  | 1991 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1976 | Holland Heating | Diversen | 4 |  | 1992 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK B 6 - 10 m3/s | 1 |  | 2026 |  |  | 4 | Wordt vervangen in 2026 | 1993 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK B 6 - 10 m3/s | 1 |  | 2026 |  |  | 4 | Wordt vervangen in 2026 | 1994 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Stookruimte | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 1976 | Siemens | PXC64-U | 9 | Regelkast, K-K1 T.b.v. gasketels, bijbehorende pompen en regeling. (Bouwjaar geschat) Let op: Deze kast is zeer verouderd, niet meer in gebruik en wordt afgevoerd in 2022/2023. | 2002 |  | 81 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage | 66 | Transport | 66.10 | Takel | 1 |  | 2010 | Verlinde | Onbekend | 2 |  | 2228 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Personenliften: Warenwetbesluit liften 2016 art. 18 - keuring door aangewezen instelling (eerste <= 12 mnd, daarna elke 18 mnd), liftboek (art. 21), onderhoudsplicht (art. 22). Goederenliften, heftableaus en takels: Arbobesluit art. 7.4a - deskundige keuring, praktijk jaarlijks tot 18 mnd.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 3156.7 | BVO | 2000 |  |  | 4 |  | 2252 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 3156.7 | BVO | 1976 |  |  | 4 |  | 2253 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 81 |  | 2023 | Van Lien |  | 3 |  | 2370 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 4.03 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2000 | Eaton | Halyester | 3 | Schakel- en verdeelinrichting, Kast H-A 5 groepen Deze kast bevindt zich in de leidingschacht (deur bij pantry). Bouwjaar ingeschat. | 2544 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 3.02 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2010 | Schneider Electric | Kaedra | 2 | Schakel- en verdeelinrichting, LK 3: 1x Hoofdschakelaar Licht 25x Automaat, licht (Bouwjaar geschat) | 2545 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.24 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 1976 | Onbekend | Onbekend | 4 | Schakel- en verdeelinrichting, B: 9x groep licht, smeltpatroon 2x groep kracht, smeltpatroon Bouwjaar ingeschat. | 2546 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 3156.7 | BVO | 1976 | Onbekend | Onbekend | 4 | - Bouwjaar geschat | 2599 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Stookruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 2 |  | 2026 |  |  | 9 | Wordt vervangen in 2026, begroot in volgende cyclus. Geen gebreken opgenomen | 2666 |  | 48 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 | 2 |  | 2026 |  |  | 9 | Wordt vervangen in 2026, begroot in volgende cyclus. Geen gebreken opgenomen | 2667 |  | 48 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 2 |  | 2026 |  |  | 9 | Wordt vervangen in 2026, begroot in volgende cyclus. Geen gebreken opgenomen | 2668 |  | 48 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 100 | 2 |  | 2026 |  |  | 9 | Wordt vervangen in 2026, begroot in volgende cyclus. Geen gebreken opgenomen | 2669 |  | 48 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Tech. ruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 50-80 l | 1 |  | 2021 | Flamco | Flexcon Premium | 1 | Bij elektrische ketelopstelling. | 2690 |  | 48 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Stookruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 2026 |  |  | 9 | Wordt vervangen in 2026, begroot in volgende cyclus. Geen gebreken opgenomen | 2691 |  | 48 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2002 | Grundfos | UPS 25-40 | 4 | Pomp t.p.v. elektrische ketels. Zorgt voor flow over de ketel. Geplaatst in 2021 Bouwjaar 2002 (productcode PC 0250) | 2692 |  | 48 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50, toerengeregeld | 1 |  | 2021 | Biral | ModulA 50-6 270 RED | 1 | T.p.v. elektrische ketelopstelling. Ten behoeve van distributie naar de radiatoren in het gebouw. | 2693 |  | 48 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Luchtafscheider | 1 |  | 2021 | Spirovent | Spirovent AA200 | 1 | T.p.v. elektrische ketelopstelling. | 2694 |  | 48 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 51 | Warmteopwekking | 51.20 | Elektrische ketel, centraal | 1 |  | 2021 | Kospel | EKCO.TM-42 | 1 | Ketel 1: EKCO.TM-42: 42 kW vermogen. | 2922 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij aangewezen drukapparatuur boven de aanwijsgrens: keuring en herkeuring volgens Warenwetbesluit drukapparatuur 2016.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 5e etage, Technische ruimte | 51 | Warmteopwekking | 51.20 | Elektrische ketel, centraal | 1 |  | 2021 | Kospel | EKCO.TM-48 | 1 | Ketel 2: EKCO.TM-48: 48 kW vermogen. | 2923 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij aangewezen drukapparatuur boven de aanwijsgrens: keuring en herkeuring volgens Warenwetbesluit drukapparatuur 2016.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 0.31 | 53 | Water | 53.14 | Drukverhogingsinstallaties 2-pomps | 1 |  | 2024 | Hydro-unit | HU2 Premium Line DPV10/4 VC M | 1 |  | 3055 |  | 72 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 4.04 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 80-150 l | 1 |  | 2024 | Daalderop | Mono Plus | 4 |  | 3056 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Begane grond | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | itho daalderop | Close-In 10 | 2 |  | 3125 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 1e verdieping | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | itho daalderop | Close-In 10 | 2 |  | 3126 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Center) | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | 2e verdieping | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | itho daalderop | Close-In 10 | 2 |  | 3127 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2018 | Flygt |  | 3 |  | 74 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Parkeerterrein, parkeerplaatsen elektrische auto's | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 2 |  | 2021 | EV Box | Business line | 5 | Betreft 2 stuks, voorzien van 2 aanslutingen per stuk | 616 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein, naast Chemicontainer | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Hager | FWQ41P | 2 | SK3 4 groepen bouwjaar geschat | 1489 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein, bij toegangshek | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Holec | Onbekend | 2 | TR A-A 4 groepen, waarvan 2 krachtgroepen. T.b.v. toegangshekken terrein. Locatie: Deze kast staat tegen de grote betonnen kolom van het metroviaduct bij het toegangshek (schuifpoort) van het terrein. (Bouwjaar ingeschat) | 1490 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein, in Glaspaleis (Trafogebouw bij tunnel) | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, UPS | 1 |  | 2014 | Eaton | EX 2200 RT2U | 2 | M01 (UPS) Betreft een UPS-kast. Totale hoeveelheid batterijen: 18 stuks (3 kringen x 6 batterijen). Kast is aanwezig in trafohuis, maar was niet bereikbaar voor inspectie (geen sleutel). Info en bouwjaar overgenomen uit Techview. Onderhoudsrapporten/keuringen zijn in Techview aanwezig. | 1491 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein, bij Glaspaleis (Trafogebouw bij tunnel) | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 36 - 40 groepen | 1 |  | 2016 |  |  | 1 | SK2 37 groepen Overgenomen uit Techview | 1492 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtzuil | 8 |  | 2000 |  |  | 4 |  | 2116 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 12 mtr | 8 |  | 2010 |  |  | 1 |  | 2117 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein, aan noordkant van het Quickservice gebouw | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2018 | Hager | FWQ31P | 1 | SK5 12 groepen (Bouwjaar betreft een aanname) | 2547 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein, bij Glaspaleis (Trafogebouw bij tunnel) | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2010 | Hager |  | 2 | SK4 12 groepen Bouwjaar betreft een aanname | 2548 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13017 | Datacenter verkeersruimte | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | Amsterdam-Duivendrecht | Opstelterrein metrovoertuigen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 1 |  | 2016 |  |  | 1 | SK1 30 groepen Overgenomen uit Techview Onbekend waar deze kast op het terrein staat | 2549 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Omroep- en ontruimingsinstallatie | 1261 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 174 |  | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Dak | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 1261 | BVO | 2023 |  |  | 1 |  | 175 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Dak hoog | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen | 64 |  | 0 |  |  | 1 |  | 598 |  | 80 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.04 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen, omvormer | 2 |  | 2023 | Goodwe | GW12K-SDT-20 | 1 |  | 617 |  | 80 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.05 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2022 | Schneider |  | 1 | HKL | 664 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Dak laag | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | PUZ-ZM35VKA2 | 1 |  | 886 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Dak laag | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | SUZ-SWM60VA | 1 | Lucht-warmtewaterpomp | 887 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit < 2,5 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | ERSD-VM2D | 1 | Hydrobox | 888 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | PKA-M35LAL2 | 1 |  | 889 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 4 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1310 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.10 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2023 | Sinus | D8500 | 1 |  | 1532 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1552 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1553 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1554 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1555 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.04 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2023 | Orcon | WTU-800-EC-E | 1 |  | 1722 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Dak laag | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2023 | S&P | TH-500/150 | 1 |  | 1723 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Dak laag | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2023 | S&P | TH-500/150 | 1 |  | 1724 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Dak laag | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2023 | S&P | TH-500/150 | 1 |  | 1725 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.04 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2023 | Webeasy |  | 1 | RK1 | 2071 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 4 |  | 2024 |  |  | 1 | Plavond overstek | 2132 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 1261 | BVO | 2023 |  |  | 1 |  | 2258 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1261 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2259 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 6 |  | 0 |  |  | 1 |  | 2424 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.04 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2022 | Flamco | Flexcon | 1 |  | 2812 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.04 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2023 | Grundfos | Alpha2 25-60 130 | 1 |  | 2813 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Dak hoog | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp < 30 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | WSM/HR-P/S A164 | 1 |  | 2932 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | Dak hoog | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp 30 - 60 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | WSM2/S 0264 | 1 |  | 2933 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
| 11042 | Werkplaatsen | Legmeerpolder Washal en QS | J.C. van Hattumweg 3C | Amstelveen | 01.01 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 80-150 l | 1 |  | 2023 | Itho Daalderop | Smartboiler 150 Mono plus | 1 |  | 3146 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2000 | SanVite | Onbekend | 4 | Vuilwaterpomp SanVite | 83 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2000 | SanVite | Onbekend | 4 | Vuilwaterpomp SanVite | 84 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 11878 | BVO | 2012 | Protec | Algo-Tec 6300 | 4 |  | 159 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Omroepsinstallatie | 11878 | BVO | 1996 | Onbekend | Onbekend | 3 |  | 160 |  | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 8943 | BVO | 2014 | Onbekend | Onbekend | 1 | LPL klasse 3, bouwjaar geschat | 162 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.13.50 | Sprinklerinstallatie Algemeen ivm regelgeving | 1 |  | 0 |  |  | 9 |  | 483 | x | 144 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie (pompen wel per stuk) | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.36 - jaarlijks CCV-inspectiecertificaat (VBB); onderhoud conform NEN-EN 12845/NEN-EN 15004 en CCV TB 80-2025; grondslag en uitgangspunten vastleggen in het UPD; droge blusleiding 5-jaarlijkse test (art. 6.34).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25c | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.11 | Noodstroomaggregaat 20 - 50 kVA | 1 |  | 2019 | Brinkmann & Niemeijer Motoren b.v. | BNY45-593 | 1 |  | 650 |  | 81 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Noodstroomaggregaat > 100 kW is een stookinstallatie: SCIOS-keuring Scope 4 (Bal art. 4.1326), bij <= 500 draaiuren/jaar 1x per 4 jaar (per 1-1-2026); brandstofleiding Scope 7c. Dieseltank: Bal par. 4.94 - keuringsregime en BRL SIKB 7800; lekdetectie jaarlijks.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Loge | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.12 | Statische 'nobreak'-installaties, 20 kVA 10 min | 1 |  | 2019 | EATON | 93PS | 1 |  | 651 |  | 60 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij lithium-ion: PGS 37-reeks als stand der techniek via zorgplicht en verzekeringseis (wettelijke aanwijzing in Bal verwacht per 1-7-2027).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25a | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2013 | Eaton | Capitole 20 | 1 | HKL18. Bouwjaar overgenomen uit Techview | 652 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Seintoren | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | N | 653 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25c | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2019 | Brinkmann & Niemeijer Motoren b.v. |  | 1 | NSA-OMS | 654 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2025 | Halyester |  | 1 | Spoor 4. LV1/LV2 | 655 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.24 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2000 | Holec |  | 3 | A-35. Bouwjaar geschat | 656 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 1 |  | 2024 | Alfen |  | 1 | GVB-18-LI-002 | 657 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 1 |  | 2024 | EVBOX |  | 1 | GVB-18-LI-001 | 658 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 2 |  | 2016 | Fuji Electric | ROG-14LMCA | 3 | Buitenunit | 717 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2007 | Fuji Electric | RO-9FBC | 4 | Buitenunit | 857 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2002 | Daewoo | RO-9FBCRO-9FBC | 4 | Buitenunit | 858 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | RO9-FA | 4 | Buitenunit | 859 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RO-9UB | 4 | Buitenunit | 860 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2006 | Hyundai | HSA-124HNBE | 4 | Buitenunit | 861 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | Inverter | 1 | Buitenunit | 862 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | Inverter | 1 | Buitenunit: Dak 6 1x Mitsubishi SRC50ZS-W; Bouwjaar 2025 | 863 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Fuji Electric | ROG-14LMCA | 3 | Buitenunit | 864 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | ROG-14LMCA | 2 | Buitenunit | 865 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Seintoren | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | ROG18LBCB | 2 | Buitenunit | 866 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | AOHG24LALA | 3 | Buitenunit | 867 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Loge | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2015 | Fuji Electric | ROG30LETL | 2 | Binnen Unit: 1x Fuji Electric RDG30LMLE; Locatie: Portiersloge | 868 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | Hyper Inventer | 1 | Buitenunit: Dak 1 | 869 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RO-7FC | 4 | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 967 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.32 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RS-7FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 968 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RO-7FC | 4 | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 969 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.03 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RS-7FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 970 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RO-7FC | 4 | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 971 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.26 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RS-7FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 972 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RO-7FC | 4 | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 973 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.29 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RS-7FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 974 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RO-7FC | 4 | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 975 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.19 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RS-7FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 976 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RO-7FC | 4 | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 977 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RS-7FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 978 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RO-7FC | 4 | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 979 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.11 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RS-7FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 980 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2009 | Fuji Electric | RO-7FC (buiten) |  | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 981 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.08 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2009 | Fuji Electric | RS-7FC (binnen) |  | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 982 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2009 | Fuji Electric | RO-7FC (buiten) |  | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 983 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2009 | Fuji Electric | RS-7FC (binnen) |  | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 984 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2009 | Fuji Electric | RO-7FC (buiten) |  | Buitenunit Fuji Electric RO-7FC | 985 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.17 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2009 | Fuji Electric | RS-7FC (binnen) |  | Binnenunit Fuji Electric RS-7FC | 986 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.33 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2007 | Fuji Electric | RS-9FBC | 4 | Binnen Unit | 987 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.25 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2002 | Daewoo | DSB-F092L | 4 | Binnenunit | 988 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 4 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji Electric | ROG07LLC | 2 | Buitenunit Fuji Electric ROG07LLC | 989 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.09 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji Electric | RSG07LLCC | 2 | Binnenunit Fuji Electric RSG07LLCC | 990 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 3 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | ROG07KMTA | 2 | Buitenunit Fuji Electric ROG07KMTA | 991 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.01 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | ASYG07KMTB | 2 | Binnenunit Fuji Electric ASYG07KMTB | 992 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 3 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | ROG07KMTA | 2 | Buitenunit Fuji Electric ROG07KMTA | 993 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.27 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | ASYG07KMTB | 2 | Binnenunit Fuji Electric ASYG07KMTB | 994 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2009 | Fuji Electric | RO-12FC | 4 | Buitenunit Fuji Electric RO-12FC | 995 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2009 | Fuji Electric | RS-12FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-12FC | 996 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji Electric | RO-12FC | 4 | Buitenunit Fuji Electric RO-12FC | 997 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.15 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2011 | Fuji Electric | RS-12FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-12FC | 998 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | ROG-09LEC | 4 | Buitenunit Fuji Electric ROG-09LEC | 999 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.20 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | RSG-09LECA | 4 | Binnenunit Fuji Electric RSG-09LECA | 1000 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | ROG-09LEC | 4 | Buitenunit Fuji Electric ROG-09LEC | 1001 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.19 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | RSG-09LECA | 4 | Binnenunit Fuji Electric RSG-09LECA | 1002 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | ROG-12LMCA | 4 | Buitenunit Fuji Electric ROG-12LMCA | 1003 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.05 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | RSG-12LMCA | 4 | Binnenunit Fuji Electric RSG-12LMCA | 1004 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | ROG-09LLC | 4 | Buitenunit Fuji Electric ROG-09LLC | 1005 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.14 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | RSG09LLCA | 4 | Binnenunit Fuji Electric RSG09LLCA | 1006 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji Electric | ROG09LLCC | 3 | Buitenunit Fuji Electric ROG09LLCC | 1007 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.32 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji Electric | RSG09LLCA | 3 | Binnenunit Fuji Electric RSG09LLCA | 1008 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | ROG-09LMCA | 4 | Buitenunit Fuji Electric ROG-09LMCA | 1009 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.18 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | RSG-09LMCA | 4 | Binnenunit Fuji Electric RSG-09LMCA | 1010 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 4 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | ROG-12LMCA | 2 | Buitenunit Fuji Electric ROG-12LMCA | 1011 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.32 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | RSG-12LMCA | 2 | Binnenunit Fuji Electric RSG-12LMCA | 1012 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 4 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | ROG-12LMCA | 2 | Buitenunit Fuji Electric ROG-12LMCA | 1013 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.31 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | RSG-12LMCA | 2 | Binnenunit Fuji Electric RSG-12LMCA | 1014 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 8 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | 1U09BS3ERA | 3 | Buitenunit Haier 1U09BS3ERA | 1015 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Serverruimte portiersloge | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | AS09BS4HRA | 3 | Binnenunit Haier AS09BS4HRA | 1016 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | 1U09BS3ERA | 3 | Buitenunit Haier 1U09BS3ERA | 1017 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.01 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | AS09BS4HRA | 3 | Binnenunit Haier AS09BS4HRA | 1018 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | 1U09BS3ERA | 3 | Buitenunit Haier 1U09BS3ERA | 1019 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.25 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | AS09BS4HRA | 3 | Binnenunit Haier AS09BS4HRA | 1020 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | 1U09BS3ERA | 3 | Buitenunit Haier 1U09BS3ERA | 1021 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | AS09BS4HRA | 3 | Binnenunit Haier AS09BS4HRA | 1022 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 6 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Hyundai | HSA-094HNBE | 3 | Buitenunit Hyundai HSA-094HNBE | 1023 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.39 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Hyundai | HSA-094HNBE | 3 | Binnenunit Hyundai HSA-094HNBE | 1024 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 6 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Hyundai | HSA-094HNBE | 3 | Buitenunit Hyundai HSA-094HNBE | 1025 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.38 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Hyundai | HSA-094HNBE | 3 | Binnenunit Hyundai HSA-094HNBE | 1026 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.03 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Fuji Electric | RS9-FA | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS9-FA | 1027 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.13 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji Electric | RS-9UB | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-9UB | 1028 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 3 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Daikin | RXP35M5V1B | 1 | Buitenunit Daikin RXP35M5V1B | 1029 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.41 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Daikin | FTXP35M5V1B | 1 | Binnenunit Daikin FTXP35M5V1B | 1030 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 24 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Daikin | RXP35M5V1B | 1 | Buitenunit Daikin RXP35M5V1B | 1031 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.42 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Daikin | FTXP35M5V1B | 1 | Binnenunit Daikin FTXP35M5V1B | 1032 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 2 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ROG14KMTA | 1 | Buitenunit Fuji Electric ROG14KMTA | 1033 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.06 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ASHG14MKTA | 1 | Binnenunit Fuji Electric ASHG14MKTA | 1034 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.06 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2006 | Hyundai | HSA-124HNBE | 4 | Buitenunit Hyundai HSA-124HNBE | 1035 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | FDC71VNX-W | 1 | Buitenunit Mitsubishi FDC71VNX-W | 1036 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 6 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | SRC50ZS-W | 1 | Buitenunit Mitsubishi SRC50ZS-W | 1037 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.11 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Fuji Electric | RSG14LMCA | 3 | Binnenunit Fuji Electric RSG14LMCA | 1038 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Fuji Electric | RSG14LMCA | 3 | Binnenunit Fuji Electric RSG14LMCA | 1039 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 2.02 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | RSG-14LMCA | 2 | Binnenunit Fuji Electric RSG-14LMCA | 1040 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Bij dak 24 tegen de gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2014 | Panasonic | CU-RE18QKE | 3 | Buitenunit Panasonic CU-RE18QKE | 1041 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Serverruimte Begane Grond | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2014 | Panasonic | CS-RE18QKE | 3 | Binnenunit Panasonic CS-RE18QKE | 1042 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Seintoren | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2018 | Fuji Electric | RYG18VTB | 2 | Binnenunit Fuji Electric RYG18VTB | 1043 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2013 | Daikin | RXYSQ5P8Y1B | 3 | Buitendeel Daikin RXYSQ5P8Y1B | 1044 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.01A | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2013 | Daikin | FXFQ32AVEB | 3 | Binnenunit Daikin FXFQ32AVEB | 1045 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.05 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2013 | Daikin | FXFQ63AVEB | 3 | Binnenunit Daikin FXFQ63AVEB | 1046 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 2.00 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2013 | Daikin | FXFQ50AVEB | 3 | Binnenunit Daikin FXFQ50AVEB | 1047 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.00 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2013 | Daikin | FXFQ50AVEB | 3 | Binnenunit Daikin FXFQ50AVEB | 1048 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.01 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2013 | Daikin | FXFQ80AVEB | 3 | Binnenunit Daikin FXFQ80AVEB | 1049 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.04 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2013 | Daikin | FXAQ20PAVE | 3 | Binnenunit Daikin FXAQ20PAVE | 1050 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Bij dak 24 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2006 | Gree | KFR-60W-NA10 | 4 | Buitenunit Gree KFR-60W-NA10 | 1051 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 0.03 S&T ruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2006 | Gree | KFR-60G-NA11 | 4 | Binnenunit Gree KFR-60G-NA11 | 1052 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.40 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2013 | Fuji Electric | AUHG24LVLA | 3 | Binnenunit Fuji Electric AUHG24LVLA | 1053 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Portiersloge | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2015 | Fuji Electric | RDG30LMLE | 2 | Binnenunit Fuji Electric RDG30LMLE | 1054 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | Hyper Inventer | 1 | Buitenunit Mitsubishi Hyper Inventer | 1055 |  | 96 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Werkkuil | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2025 | Hager | Onbekend | 1 | KL4-6 | 1493 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Hal hefbokken spoor 3a/b | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Holec | Onbekend | 3 | RKH3. Voeding voor hefbokken spoor 3A en spoor 3B. 2 groepen met zekering (NH-patroon 50 Gg-karak.) (bouwjaar ingeschat) | 1494 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | 1e etage, S&T-ruimte | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Holec | Onbekend | 2 | E28 9x groep met Holec D II (bouwjaar ingeschat) | 1495 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Hal werkkuilen | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Onbekend | Onbekend | 2 | RKH4. Voeding voor hefbokken spoor 4A Overgenomen uit TechView. Op locatie niet kunnen vinden. (bouwjaar ingeschat) | 1496 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Hal hefbokken, Spoor 3b | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Onbekend | Onbekend | 2 | KB1-1 9x krachtgroep. (bouwjaar ingeschat) | 1497 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.30 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 1 | K10; Bouwjaar geschat. Lijnwerkplaats Spoor 6 | 1498 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.12 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2019 | Onbekend | Onbekend | 1 | K30. S&T ruimte in Magazijn ingang spoor 3 | 1499 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.18 | 1500 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.27 | 1501 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.26 | 1502 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.21 | 1503 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats, Spoor 0 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.10 | 1504 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats, Spoor 0 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.8 | 1505 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats, Spoor 0 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.6 | 1506 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.16 | 1507 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats, Spoor 0 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.14 | 1508 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats, Spoor 0 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.12 | 1509 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.5 | 1510 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats, Spoor 0 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.4 | 1511 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | HKL 7.2 | 1512 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Hal werkkuilen, spoor 6a | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 1977 | Holec Hazemeyer | Planitole | 4 | KL02 | 1513 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Hal werkkuilen, spoor 6a | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 1977 | Holec Hazemeyer | Planitole | 4 | KL01 (H) 14 groepen met NH-mespatronen | 1514 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.51 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 2025 | Halyester | Onbekend | 1 | RKB2; Lijnwerkplaats, begane grond | 1515 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.30 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | LB2; Bouwjaar geschat. Lijnwerkplaats, entree sporen hal 4-6 in hal | 1516 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.51 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 1 |  | 2018 | Eaton | Onbekend | 1 | LB3; Bouwjaar geschat | 1517 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.18 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 1 |  | 2005 | Hager | Onbekend | 2 | LK01; Bouwjaar geschat | 1518 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25a | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 28 - 30 groepen | 1 |  | 2013 | Eaton | Onbekend | 2 | KB1 | 1519 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.45 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | KLB5-K2 Benaming in TechView: KLB5-2 (ups). Bouwjaar geschat. Locatie: t.p.v. de portiersloge, in de kast. | 1520 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.50 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 1977 | Thekobur | Onbekend | 4 | KLB1; Bouwjaar geschat 12x krachtgroep 19x lichtgroep. Kop van spoor 10 Incl. 3st aardlekschakelaar KLB-1-24, KLB-1-25, KLB-1-26 | 1521 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Loge | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2015 | Dimplex | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming Dimplex | 1556 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Loge | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2015 | Dimplex | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming Dimplex | 1557 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.14a | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2010 | J.E. StorkAir | Onbekend | 4 | T.b.v. ruimte 14a. Hangt in de werkplaats aan de buitenzijde van het kantoor. Bouwjaar geschat. | 1832 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 1 |  | 1977 | Comfri | TLZ 710 | 4 | Dakabri | 1833 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 1 |  | 1977 | Comfri | TLZ 710 | 5 | Dakabri | 1834 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.01 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK PW 3 - 6 m3/s | 1 |  | 2014 | Fair | CPL13000-4-R | 2 | LBK 03 | 1835 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.01 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK PW 3 - 6 m3/s | 1 |  | 2014 | Fair | CPL13000-4-R | 2 | LBK 02 | 1836 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.01 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK PW 3 - 6 m3/s | 1 |  | 2014 | Fair | CPL13000-4-R | 2 | LBK 01 | 1837 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2014 | Fair | CPL7000-RS | 3 | Dakvlak 1 | 1838 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Perron | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2014 | Itho Daalderop | CVE ECO RFT HE | 4 |  | 1850 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Perron | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2014 | Itho Daalderop | CVE ECO RFT HE | 4 |  | 1851 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Perron | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2014 | Itho Daalderop | CVE ECO RFT HE | 4 |  | 1852 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Perron | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2014 | Itho Daalderop | CVE ECO RFT HE | 4 |  | 1853 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Perron | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 2015 | Ostberg | Onbekend | 2 |  | 1854 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 1, 2, 4, 10, 11 en 13 | 1855 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 1, 2, 4, 10, 11 en 13 | 1856 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 1, 2, 4, 10, 11 en 13 | 1857 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 1, 2, 4, 10, 11 en 13 | 1858 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 1, 2, 4, 10, 11 en 13 | 1859 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1860 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1861 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1862 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1863 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1864 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1865 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1866 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1867 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1868 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1869 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1870 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1871 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1872 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1873 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1874 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1875 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1876 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1877 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1878 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1879 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1880 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1881 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1882 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1883 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 1995 | Diverse | Diverse | 4 | Bouwjaar geschat Dak 12, 14, 15 en 16 | 1884 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.30 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | RK3; Bouwjaar geschat | 2060 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Loge | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2000 | Rittal | Onbekend | 3 | RK 1.8 | 2061 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.45 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 1977 | Siemens | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 2062 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.01 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2013 | Siemens | PXC100.D | 2 | RK4 | 2063 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.24 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2013 | Siemens | PXC100.D | 2 | RK5 | 2064 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.31 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2013 | Siemens | TXS1.12F10 | 2 | RK2. Geïnstalleerd door door Rensen Regeltechniek. Werkplaats, spoor 3a, tegen muur. | 2065 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.13 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2014 | Siemens | TXS1.12F10 | 2 | Bouwjaar geschat | 2066 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2018 | Rensen |  | 1 | RKB6 | 2067 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 11 |  | 2000 |  |  | 4 | Bouwjaar geschat | 2106 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 6 |  | 2018 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2120 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 11878 | BVO | 0 |  |  | 4 |  | 2241 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 11676 | BVO | 2000 | Diverse | Diverse | 4 | 70% TLD, enkele PL's en 30% LED/TL5 verlichting. Bouwjaar geschat | 2242 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 271 |  | 2023 | VanLien | Onbekend | 1 |  | 2282 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 202 | BVO | 2023 | Macbright | Diverse | 1 | Lichtbron LED. Ruimte = 0.01, Ruimte = 0.01a, Ruimte = 0.02a, Ruimte = 0.02b, Ruimte = 0.11. 39st Armaturen: BL911-O2 3012 3600 840 EasyAir UGR<19 IP40 GST18/3ES-3012 W/B80 M4 2700 840 EasyAir GST18/3 Sensoren:ES-3012 W/B80 M4 2700 840 EasyAir GST18/3EasyAir 4B Switch Signify | 2294 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25c | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2005 | Holec | Halyester | 2 | KB2 (nsa) 3x lichtgroep 1x krachtgroep (bouwjaar ingeschat) Let op: NSA voor loge, melden bij loge als er geschakeld wordt d.m.v. hoofdschakelaar. | 2550 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.27 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2022 | Eaton | Onbekend | 1 | K30 | 2551 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.14a | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2016 | Holec | Onbekend | 1 | KB1-3 | 2552 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Liftmachinekamer | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | KLB4 Tijdens inspectie niet toegankelijk. Overgenomen uit TechView. (Bouwjaar is een aanname) | 2553 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Seinpost, exacte locatie onbekend | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | LB6 (N) 8 lichtgroepen 1 krachtgroep Bouwjaar is aanname (onbekend) Overgenomen uit TechView. Niet gevonden op locatie. | 2554 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 2.08 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2010 | Merlin Gerin | Onbekend | 2 | L22 Airco installatie. 24 groepen. Bouwjaar geschat | 2555 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 2.07 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | L21; Bouwjaar geschat | 2556 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Loge | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2019 | Schneider | Prisma G | 1 | KLB5 11x lichtgroepen 3x krachtgroepen | 2557 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25a | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 1 |  | 2013 | Eaton | Onbekend | 1 | LB1 | 2558 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.07 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | L11; Bouwjaar geschat | 2559 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 4447 | BVO | 1977 | Diverse | Diverse | 4 |  | 2597 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 4 |  | 2018 | Siemens | SAS61.03 | 1 |  | 2653 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 3 |  | 2018 | Siemens | SAX61.03 | 1 |  | 2663 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren | 3 |  | 2015 | Siemens | Onbekend | 2 | Betreft 2-wegkleppen Bouwjaar geschat | 2664 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65, toerengeregeld | 3 |  | 2018 | Biral | ModulA 65-8 340 RED | 2 |  | 2665 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 2 |  | 2018 | Siemens | SKD62 | 1 |  | 2685 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40, toerengeregeld | 2 |  | 2018 | Biral | ModulA 32-4 170 RED | 2 |  | 2686 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Perron | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65, toerengeregeld | 2 |  | 2018 | Biral | ModulA 65-8 270 RED | 2 | Bij de LBK boven perron | 2687 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansieautomaat cv-installatie 800-1200 l | 1 |  | 2019 | Flamco | MK31-1-50 (23452) | 1 |  | 2788 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 2018 | Siemens | SKC62 | 2 |  | 2789 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2008 | Grundfos | UP 20-30 N 150 | 4 |  | 2790 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40, toerengeregeld | 1 |  | 2018 | Biral | ModulA 40-10 220 RED | 2 |  | 2791 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50, toerengeregeld | 1 |  | 2018 | Biral | ModulA 50-11 220 RED | 2 |  | 2792 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 80, toerengeregeld | 1 |  | 2018 | Biral | ModulA 80-12 360 RED | 2 |  | 2793 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2854 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2855 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2856 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2857 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2858 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2859 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2860 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2861 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2862 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2863 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2864 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2865 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2866 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2867 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivola | PVE-7 | 2 | Heater Nivola PVE-7 | 2868 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.17 | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Inatherm | CAW11 | 2 | Heater Inatherm CAW11 | 2869 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.17 | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Inatherm | CAW11 | 2 | Heater Inatherm CAW11 | 2870 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 53 | Water | 53.10 | Legionella-installatie | 1 |  | 2014 | De Melker | M-check | 9 |  | 3128 |  | 198 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.39 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2014 | Itho Daalderop | 07.02.26.031 | 3 |  | 3129 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Loge | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | Daalderop | Close-in 15 | 2 |  | 3130 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13118 | Werkplaatsen | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.25b | 53 | Water | 53.22 | Voorraadboilers indirect gestookt 600 liter | 1 |  | 2018 | Stiebel Eltron | SHO AC 600 | 1 | Bouwjaar geschat | 3131 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 102 | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2014 | Onbekend | Onbekend | 3 |  | 75 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 004 | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 662 | BVO | 2014 | Protec | Algo-Tec 6300 | 3 |  | 180 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 275 | BVO | 2014 | Onbekend | Onbekend | 1 | LPL klasse 2 | 184 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 005 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2014 | Eaton | X-Board | 1 | LK-KWD | 659 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 102 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2014 | Eaton | Onbekend | 1 | Kast LK2. Krachtgroepenkast met 2 Krachtgroepen | 1522 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 102 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Powerpoint | 1 |  | 2014 | Onbekend | Onbekend | 1 | Powerpoint, naast LK2. | 1523 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 002 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit < 250 m3/h | 1 |  | 2014 | Stork | WHR 930 Basis L | 2 |  | 1909 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 104 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2014 | Onbekend | Onbekend | 3 | Hangt bovenin de werkplaats voor tbv luchtgordijn, incl. sturingskast. Opslagpercentage toegepast wegens omvang en bereikbaarheid. | 1966 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 104 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2014 | Onbekend | Onbekend | 3 | Hangt bovenin de werkplaats voor tbv luchtgordijn, incl. sturingskast. Opslagpercentage toegepast wegens omvang en bereikbaarheid. | 1967 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 4 |  | 2014 |  |  | 2 |  | 2129 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 662 | BVO | 2024 |  |  | 2 |  | 2268 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 662 | BVO | 2014 |  |  | 1 |  | 2269 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 24 |  | 2014 | Van Lien | Aqualux | 3 |  | 2396 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 004 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 80-100 l | 1 |  | 2014 | Flamco | Flexcon 80/1 | 3 |  | 2794 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 004 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 2014 | Siemens | Onbekend | 3 |  | 2795 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 004 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2014 | Onbekend | Onbekend | 3 |  | 2796 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 004 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 1 |  | 2014 | Grundfos | MAGNA 40-100 F 220 | 3 |  | 2797 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Werkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivolair | PVE-7, V-3 bladig | 2 | Heater Nivolair PVE-7, V-3 bladig | 2871 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Werkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivolair | PVE-7, V-3 bladig | 2 | Heater Nivolair PVE-7, V-3 bladig | 2872 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Werkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivolair | PVE-7, V-3 bladig | 2 | Heater Nivolair PVE-7, V-3 bladig | 2873 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Werkplaats | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2014 | Nivolair | PVE-7, V-3 bladig | 2 | Heater Nivolair PVE-7, V-3 bladig | 2874 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 004 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 100 - 150 KW | 1 |  | 2014 | Remeha | Onbekend | 2 | Bouwjaar geschat, type niet leesbaar | 2924 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | 103 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2014 | Daalderop | 07.02.26.631 | 3 |  | 3132 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13124 | Werkplaatsen | LWP KWD | Provincialeweg 4 | Diemen | Sanitaire ruimte | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2014 | Daalderop | 07.04.28.041 | 3 |  | 3133 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Kelder | 52 | Afvoeren | 52.36 | Afvoerpomp, ondergronds | 1 |  | 1997 | Onbekend | Onbekend | 4 | Kelder Bouwjaar geschat | 76 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 185 | BVO | 2012 | Protec | Algo-Tec 6300 | 4 |  | 190 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 88 | BVO | 1997 | Mulhuyzer |  | 4 |  | 201 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | K-02 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2013 | R&G |  | 4 | LV1-RH100 | 660 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Kelder | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2013 | R&G |  | 1 | LV1-UPS | 661 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | BG/Kelder | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRC35ZJ-S | 4 | Buitenunit | 870 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Kelder | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRC50ZJ-S | 4 | Buitenunit | 871 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Kelder laagspanningsruimte achter ingang | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRK35ZJ-S | 4 | Binnenunit Mitsubishi heavy SRK35ZJ-S | 1056 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Kelder patchruimte bij trap | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRK35ZJ-S | 4 | Binnenunit Mitsubishi heavy SRK35ZJ-S | 1057 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | B.G. Schakelruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRK35ZJ-S | 4 | Binnenunit Mitsubishi heavy SRK35ZJ-S | 1058 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | B.G. Schakelruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRK35ZJ-S | 4 | Binnenunit Mitsubishi heavy SRK35ZJ-S | 1059 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | B.G. Algemene ruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRK35ZJ-S | 4 | Binnenunit Mitsubishi heavy SRK35ZJ-S | 1060 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Kelder accuruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRK50ZJ-S | 4 | Binnenunit Mitsubishi heavy SRK50ZJ-S | 1061 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | BG/Kelder | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRC35ZJ-S | 4 | Buitenunit | 1062 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | BG/Kelder | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRC35ZJ-S | 4 | Buitenunit | 1063 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | BG/Kelder | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRC35ZJ-S | 4 | Buitenunit | 1064 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | BG/Kelder | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi heavy | SRC35ZJ-S | 4 | Buitenunit | 1065 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Kelder | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2013 |  |  | 2 | Elektrische verwarming | 1558 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Kelder | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2013 |  |  | 2 | Elektrische verwarming | 1559 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | BG | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 2013 | Systemair | RVK 315Y4 EX | 2 |  | 1839 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | BG | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit < 250 m3/h | 1 |  | 2013 | Stork |  | 2 |  | 1840 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 185 | BVO | 1997 |  |  | 4 | TLD verlichting | 2301 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 185 | BVO | 1997 |  |  | 4 | Bouwjaar geschat | 2302 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 9 |  | 1997 | Etap | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 2412 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | Kelder | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2013 | R&G |  | 1 | LV 3 UPS | 2560 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13119 | Werkplaatsen | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | Diemen | BG | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2013 | R&G |  | 1 | LK1 | 2561 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | BG | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2023 | KSB | MiniCompacta UZ1.150D | 1 | Locatie: deur in de verkeersruimte naast de trap | 77 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 710 | BVO | 2013 | Notifier | Notifier NF50-CAB-A1 | 4 |  | 178 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 544 | BVO | 1977 |  |  | 4 | Bouwjaar geschat | 181 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.0 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | KL; Bouwjaar geschat | 662 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ROG07KMTA | 1 | Buitenunit | 872 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Toshiba | RAV-SM803AT-E | 4 | Buitenunit | 873 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2010 | Fuji Electric | RO-12FC | 4 | Buitenunit | 874 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ROG09KMTA | 1 | Buitenunit | 875 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ROG14KMTA | 1 | Buitenunit | 876 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.01 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ASYG07KMTB | 1 | Binnenunit Fuji Electric ASYG07KMTB | 1066 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 0.01 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2012 | Toshiba | RAV-SM803AT-E | 4 | Binnenunit Toshiba | 1067 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 0.16 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2010 | Fuji Electric | RS-12FC | 4 | Binnenunit Fuji Electric RS-12FC | 1068 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.01 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | RSG09KMTA | 1 | Binnenunit Fuji Electric RSG09KMTA | 1069 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.06 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji Electric | ASHG14KMTA | 1 | Binnenunit Fuji Electric ASHG14KMTA | 1070 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Kantoren | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 1 | KL3-2 (of: Paneel 3-2); Bouwjaar geschat | 1524 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | S&B Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2019 | Onbekend | Onbekend | 1 | KL1-K1 Laadpalen spoor en baan | 1525 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Lijnwerkplaats midden spoor 6 werkkuil | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | KL2; Bouwjaar geschat | 1526 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.0 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2019 | Onbekend | Onbekend | 4 | KL1; Bouwjaar geschat Is aanwezig in kast KL. 14x 3-fase groepen. | 1527 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2012 | j.e. stork air | Diversen | 4 | Bouwjaar geschat | 1841 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2012 | Onbekend | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 1842 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.15 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 1 |  | 2013 | Xpelair | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 1843 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | 1 |  | 2012 | j.e. stork air | WHR DA 9200 BR | 4 |  | 1844 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Kleedruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn elektrisch | 1 |  | 1977 | Biddle | Onbekend | 4 |  | 1845 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2012 | Rosenberg | DRAD 251-4L | 4 | Dakventilator Rosenberg DRAD 251-4L | 1885 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2012 | Rosenberg | DRAD 251-4L | 4 | Dakventilator Rosenberg DRAD 251-4L | 1886 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.0 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2014 | Onbekend | Onbekend | 2 |  | 2068 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 3 |  | 2012 |  |  | 2 | Bouwjaar geschat. | 2143 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 2 |  | 1977 |  |  | 4 | Bouwjaar geschat. | 2155 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 710 | BVO | 1977 |  |  | 4 |  | 2265 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 371 | BVO | 2013 | Diversen | Diversen | 2 | Bouwjaar geschat | 2278 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 339 | BVO | 2024 | Philips | Diverse | 1 | Lichtbron LED. | 2281 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 5 |  | 2013 | Van Lien | Onbekend | 3 | Bouwjaar geschat | 2426 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.002 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2013 | Hager | Onbekend | 1 | CV; Bouwjaar geschat | 2562 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.14 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | KL3; Bouwjaar geschat | 2563 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 295 | BVO | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 2608 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.0 | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Stralingspanelen | 16 |  | 1977 | Onbekend | Onbekend | 4 | Bouwjaar geschat | 2644 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.004 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2013 | Flamco | Onbekend | 3 |  | 2798 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.02 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | 1 |  | 2022 | Flamco | Flexcon Premium 35/1 | 1 | 1 BAR | 2799 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.02 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 2013 | Onbekend | Onbekend | 2 | Bouwjaar geschat | 2800 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.02 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2013 | Grundfos | UPS 25-60 130 | 3 |  | 2801 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 0.004 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2012 | Remeha | Calenta 25s | 4 |  | 2926 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.02 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 41 - 65 KW | 1 |  | 2013 | Remeha | Quitna pro 45 | 3 |  | 2927 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 0.004 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 1 |  | 2021 | Onbekend | Onbekend | 1 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 2965 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 0.004 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 1 |  | 2021 | Onbekend | Onbekend | 1 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 2966 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 0.004 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 1 |  | 2021 | Onbekend | Onbekend | 1 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 2967 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 0.004 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 1 |  | 2021 | Onbekend | Onbekend | 1 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 2968 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 13121 | Werkplaatsen | LWP S&B | Provincialeweg 2 | Diemen | 1.02 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 80-150 l | 1 |  | 2013 | Remeha | Aqua 120/40 | 3 |  | 3134 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI (Ontruimingsinstallatie) | 926.6 | BVO | 2012 | Protec | Algo-Tec 6300 | 4 |  | 176 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 490 | BVO | 2012 |  |  | 1 |  | 182 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.009 | 65 | Beveiliging | 65.41 | Invalidetoilet noodsignaal | 1 |  | 2012 | Onbekend | Onbekend | 2 |  | 501 | x | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 2.6 - noodalarmering functioneel houden (zorgplicht); periodieke functietest als praktijk;
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.010 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2012 | Eaton | Onbekend | 1 | LK-S | 663 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Binnenunit | 1 |  | 2024 | Daikin | RXM50A5V1B | 1 | Binnenunit | 877 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi Electric | PUHZ-RP200YKA | 4 | Buitenunit | 878 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | ROG24LBCA | 3 | Buitenunit | 879 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | ROG30LMTA | 3 | Buitenunit | 880 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2024 | Daikin | RXM50A5V1B | 1 | Buitenunit Daikin RXM50A5V1B. Buiten unit staat op het dak van S&B | 1071 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | LBK | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2012 | Mitsubishi Electric | DX in LBK | 4 | Binnenunit Mitsubishi Electric DX in LBK | 1072 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Controle S&C | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | CG-KFA | 3 | Binnenunit Fuji Electric CG-KFA | 1073 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Controle S&C | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | CG-KFA | 3 | Binnenunit Fuji Electric CG-KFA | 1074 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Telecom Ruimte S&C | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | RSG36LMTA | 3 | Binnenunit Fuji Electric RSG36LMTA | 1075 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2017 | Fuji Electric | ROG24LBCA | 3 | Buitenunit | 1076 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.007 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2012 | Onbekend | Onbekend | 1 | LK-S-K12 | 1528 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.004 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 2012 | Onbekend | Onbekend | 2 |  | 1846 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2012 | Onbekend | Onbekend | 4 |  | 1847 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dakopbouw | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK PW 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2012 | Systemair | RDHR 30/230 | 2 | LBK Kantoren | 1848 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Dakopbouw | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK PW 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2012 | Systemair | RDHR 30/230 | 2 | LBK werkplaatsen | 1849 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.008 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2012 | Webeasy | Onbekend | 2 | RK-1 | 2069 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 4 |  | 2012 |  |  | 2 |  | 2130 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 926.6 | BVO | 2012 | Diversen | Diversen | 2 |  | 2262 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 926.6 | BVO | 2012 |  |  | 1 |  | 2263 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 8 |  | 2012 | Van Lien | Onbekend | 4 |  | 2418 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 485 | BVO | 2012 | Onbekend | Onbekend | 1 |  | 2606 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.008 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | 1 |  | 2012 | Flamco | 25/1 | 4 |  | 2802 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.008 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2016 | Grundfos | ALPHA2 25-40 180 | 2 | Toerengeregeld | 2803 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.008 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2012 | Grundfos | UPS 25-70 130 | 4 |  | 2804 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.008 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40, toerengeregeld | 1 |  | 2012 | Grundfos | MAGNA 40-100 F 220 | 4 |  | 2805 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.004 | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2012 | Nivolair | Onbekend | 2 | Heater Nivolair | 2875 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.004 | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2012 | Nivolair | Onbekend | 2 | Heater Nivolair | 2876 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.004 | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2012 | Nivolair | Onbekend | 2 | Heater Nivolair | 2877 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 0.004 | 56 | Warmtedistributie | 56.32 | Heater (indirect gestookt) | 1 |  | 2012 | Nivolair | Onbekend | 2 | Heater Nivolair | 2878 |  | 162 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Indirect gevoed: geen keuringsplicht (zorgplicht). Verifieer gasgestookte exemplaren (donkerstralers): dan CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.) en bij > 100 kW SCIOS-keuring 1x per 4 jaar.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.008 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 41 - 65 KW | 1 |  | 2012 | Remeha | Quinta Pro 65 | 4 |  | 2928 |  | 243 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 13120 | Werkplaatsen | LWP S&C | Provincialeweg 2 | Diemen | Ruimte 1.008 | 53 | Water | 53.21 | Boiler direct gestookt industrieel < 250 liter | 1 |  | 2012 | A.O Smith | TWI 45-190 N | 3 |  | 3135 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Dak | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen | 20 |  | 2025 |  |  | 1 |  | 603 |  | 80 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.09 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen, omvormer | 1 |  | 2025 | Solar Edge | SE7K | 1 |  | 665 |  | 80 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 55 | Koudeopwekking | 55.31 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 2 |  | 2024 | Belimo |  | 1 |  | 713 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring (distributiezijde, geen koudemiddel). Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Buffervat koudedistributie 100 liter | 1 |  | 2024 | Fiorini | VKG-HC | 1 |  | 890 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsysteem 3,5-5kW | 1 |  |  | LG | MFL72017402 | 1 | Buitenunit | 1077 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsysteem 3,5-5kW | 1 |  |  | LG | MFL72017402 | 1 | Buitenunit | 1078 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | LG |  | 1 | Plafondunit LG | 1079 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | LG |  | 1 | Plafondunit LG | 1080 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | LG |  | 1 | Plafondunit LG | 1081 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | LG |  | 1 | Plafondunit LG | 1082 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.09 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 2025 |  |  | 1 |  | 1533 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, vloerverwarming | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1534 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2024 | Komfonent | Domekt-R-600 | 1 |  | 1806 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2025 | Webeasy |  | 1 | RK1 | 2072 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 6 |  | 0 |  |  | 1 |  | 2121 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 134 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2333 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 134 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2334 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 3 |  | 2026 |  |  | 1 |  | 2435 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2023 | Reflex | NG18 | 1 |  | 2814 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65, toerengeregeld | 1 |  | 2024 | Wilo | YONOS | 1 |  | 2815 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp < 30 kW | 1 |  | 2024 | LG | HN1600MC NK1 | 1 |  | 2934 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp < 30 kW | 1 |  | 2024 | LG | FM49AH U34 | 1 | Warmtepomp LG FM49AH U34 | 2969 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | 0.07 | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp < 30 kW | 1 |  | 2024 | LG | FM49AH U34 | 1 | Warmtepomp LG FM49AH U34 | 2970 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
| 12393 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn AMC | Meibergdreef | Amsterdam | Keuken | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2025 | Itho Daalderop | Close-in 15 | 1 |  | 3147 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 15 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2016 | Diversen | Onbekend | 1 | LK1; Bouwjaar geschat; Hoofdschakelaar 63A; 3x aardlekautomaat; 12 groepen, 3 reserve. | 642 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Dak naast terras | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2018 | LG | MU5M40 UO2 | 1 | Buitendeel LG MU5M40 UO2 | 1083 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | LG | AERX SWC-15-ECM-VS | 1 | Binnendeel LG AERX SWC-15-ECM-VS | 1084 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | LG | AERX SWC-15-ECM-VS | 1 | Binnendeel LG AERX SWC-15-ECM-VS | 1085 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 3 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | LG | AERX SWC-15-ECM-VS | 1 | Binnendeel LG AERX SWC-15-ECM-VS | 1086 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 4 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | LG | AERX SWC-15-ECM-VS | 1 | Binnendeel LG AERX SWC-15-ECM-VS | 1087 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 6 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | LG | AERX SWC-15-ECM-VS | 1 | Binnendeel LG AERX SWC-15-ECM-VS | 1088 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 12 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2016 | Zehnder | ComfoAir E 300 R RF | 1 |  | 1769 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 135 | BVO | 2016 |  |  | 2 | LED-verlichting | 2331 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 135 | BVO | 2016 |  |  | 1 |  | 2332 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 7 |  | 2016 | Eaton | Onbekend | 2 |  | 2421 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 135 | BVO | 2016 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2626 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 14, 1e etage | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 0 |  | 2016 | Flamco | 18/0,5 | 2 | Opmerking Helix 15-3-2023: Het expansievat is verwijderd door Verhuurder NS. Distributieleidingen zijn aangelegd vanuit de stookruimte in de kelder. | 2888 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 14, 1e etage | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR < 25 KW | 0 |  | 2016 | Nefit | Smartline HR | 2 | Bouwjaar geschat. Opmerking Helix 15-3-2023: De ketel is verwijderd door Verhuurder NS. Distributieleidingen zijn aangelegd vanuit de stookruimte in de kelder. | 3041 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 1 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Itho Daalderop | Diversen | 2 | Elektrische boiler Itho Daalderop | 3177 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12394 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | Amsterdam | Ruimte 12 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Itho Daalderop | Diversen | 2 | Elektrische boiler Itho Daalderop | 3178 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12378 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 77 | BVO | 2008 |  |  | 2 | Bouwjaar geschat | 2373 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12378 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 77 | BVO | 2008 |  |  | 2 |  | 2374 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12378 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 77 | BVO | 2008 |  |  | 3 |  | 2639 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 12378 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2008 | Daalderop | Close-in 10 | 4 |  | 3113 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Ruimte 0.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Daikin | RXS25E2V1B | 4 | Buitenunit | 844 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Ruimte 0.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2017 | Sharp | AE-XM30GR | 1 | Buitendeel Sharp AE-XM30GR | 1089 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Sharp | AY-XPC12PHR | 1 | Binnendeel Sharp AY-XPC12PHR | 1090 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Sharp | AY-XPC12PHR | 1 | Binnendeel Sharp AY-XPC12PHR | 1091 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Sharp | AY-XPC12PHR | 1 | Binnendeel Sharp AY-XPC12PHR | 1092 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Sharp | AY-XPC12PHR | 1 | Binnendeel Sharp AY-XPC12PHR | 1093 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Daikin | FTXS25DAVMW | 4 | Binnenunit Daikin FTXS25DAVMW | 1094 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2007 | Attema | - | 2 | HK81 | 1454 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2007 | Onbekend | Onbekend | 4 |  | 1645 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Ruimte 0.10 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | 1 |  | 2007 | J.E. StorkAir | WTW-B22 | 4 |  | 1646 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Ruimte 0.10 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2007 | Webeasy | Onbekend | 3 |  | 2048 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 8 |  | 2007 |  |  | 3 | Bouwjaar geschat | 2114 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 116.3 | BVO | 2007 |  |  | 4 | PL verlichting uit 2006 | 2344 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 116.3 | BVO | 2007 |  |  | 2 |  | 2345 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 116.3 | BVO | 2007 |  |  | 2 | Bouwjaar geschat | 2630 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Ruimte 0.10 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2020 | Reflex | 18/0,5 | 1 |  | 2783 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12381 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | Amsterdam | Ruimte 0.10 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2016 | Remeha | Calenta 28c | 2 |  | 2915 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2022 | Mitsubishi | SCM71ZS-W | 1 | Buitendeel Mitsubishi SCM71ZS-W 7.1 kW | 1095 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2022 | Mitsubishi | Plafondunit | 1 | Binnendeel Mitsubishi plafondunit | 1096 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2022 | Mitsubishi | Plafondunit | 1 | Binnendeel Mitsubishi plafondunit | 1097 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | FDUM100VH | 2 | Buitendeel Mitsubishi FDUM100VH 11.2 kW | 1098 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | Plafondunit | 2 | Binnendeel Mitsubishi plafondunit | 1099 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2016 | Hager | Kunststof | 1 | HK71 | 1455 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2016 | J.E Stork | CMF 14 | 2 | Omschrijving: Uit tekening | 1648 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam | Ruimte 00.0.80 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | 1 |  | 2016 | Zehnder | CAXL1500-CFE-R 1750 | 1 |  | 1649 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam | Ruimte 00.0.80 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2015 | Eldon | Onbekend | 1 |  | 2049 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 194.2 | BVO | 2016 |  |  | 1 | PL verlichting uit 2016 | 2297 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 194.2 | BVO | 2016 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2298 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.51 | Noodverlichtingsarmatuur centrale voeding | 2 |  | 2016 |  |  | 1 |  | 2442 | x | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn); NEN 3140 voor het E-deel.
| 12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 194.2 | BVO | 2016 |  |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2613 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam | Ruimte 00.0.80 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2024 | Proflex | 15P 0324 06362 | 1 |  | 2784 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 41 - 65 KW | 1 |  | 2016 | Remeha | Quinta Pro 45 | 2 |  | 2916 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 12371 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Itho daalderop | Close-in 15 | 2 |  | 3114 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 1 | BVO | 2017 | - | - | 1 |  | 449 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2017 | Mitsubishi | PUMY-P112VKM2 | 1 | Buitendeel Mitsubishi PUMY-P112VKM2 | 1100 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Mitsubishi | PKFY-P32VHM-E | 1 | Binnendeel Mitsubishi PKFY-P32VHM-E | 1101 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Mitsubishi | PKFY-P32VHM-E | 1 | Binnendeel Mitsubishi PKFY-P32VHM-E | 1102 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Mitsubishi | PKFY-P32VHM-E | 1 | Binnendeel Mitsubishi PKFY-P32VHM-E | 1103 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling VK WW < 1 m3/s | 1 |  | 2017 | Systemair | Topvex SR04-L-CAV | 1 |  | 1968 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 107 | BVO | 2017 | - | - | 2 | 100% LED | 2358 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 107 | BVO | 2017 |  |  | 1 |  | 2359 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 4 |  | 2017 |  |  | 1 |  | 2431 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam | Meterkast, Begane grond | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2017 |  |  | 1 | HK74 | 2536 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 107 | BVO | 2017 |  |  | 1 |  | 2635 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 12374 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.31 | Afstandsverwarming, tot 140°C (Stadsverwarming) | 1 |  | 2017 | HSF | - | 1 |  | 2917 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring (warmte wordt geleverd; geen lokale stookinstallatie). Zorgplicht Bbl art. 2.6 voor de afleverset en secundaire zijde.
| 12376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | Diemen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2008 | - | - | 2 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1560 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | Diemen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2008 | - | - | 2 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1561 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | Diemen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2008 | - | - | 2 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1562 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | Diemen |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 1 |  | 2008 |  |  | 3 |  | 2172 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | Diemen |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 8 | BVO | 2008 |  |  | 2 | 100% TL | 2416 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | Diemen |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 8 | BVO | 2008 |  |  | 2 |  | 2417 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | Diemen | Begane grond | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2008 |  |  | 2 | HK76 | 2537 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 84 | BVO | 2001 | - | - | 1 |  | 202 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2017 | Sharp | AE-XM30GR | 9 | Buitendeel Sharp AE-XM30GR | 1104 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Sharp | AY-XPC9PHR | 9 | Binnendeel Sharp AY-XPC9PHR | 1105 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Sharp | AY-XPC9PHR | 9 | Binnendeel Sharp AY-XPC9PHR | 1106 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Sharp | AY-XPC9PHR | 9 | Binnendeel Sharp AY-XPC9PHR | 1107 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | Sharp | AY-XPC9PHR | 9 | Binnendeel Sharp AY-XPC9PHR | 1108 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam | Meterkast, Begane grond | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 2001 | - | - | 3 | HK63 | 1456 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2021 | Dimplex | PLX050E | 1 |  | 1457 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2016 | Onbekend | Onbekend | 2 |  | 1654 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling VK PW < 1 m3/s | 1 |  | 2002 | J.E. StorkAir | B 24 WR | 4 |  | 1655 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2001 | Eldon | Onbekend | 4 |  | 2050 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 1 |  | 2001 |  |  | 4 |  | 2173 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 84 | BVO | 2001 |  |  | 4 | 85% PL en 15% TL | 2366 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 84 | BVO | 2001 |  |  | 3 |  | 2367 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 72 | BVO | 2001 | - | - | 1 |  | 2641 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2019 | Flamco | reflex N | 9 |  | 2785 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12363 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2016 | Remeha | Calenta 28c | 1 |  | 2918 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 123 | BVO | 2024 |  |  | 1 |  | 197 | x | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | Algemeen | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, vloerverwarming prijs per m2 | 123 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 1303 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | 1.04 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechanische ventilatie met WTW | 1 |  | 2025 | Daikin | VAM800J8 | 3 | Buitenunit WTW RZAG50A2V1B | 1653 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | 0.06 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2024 | Webeasy |  | 1 | RK1 | 2073 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 123 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2343 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 2 |  | 2024 |  |  | 1 |  | 2445 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 1 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2574 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | 0.06 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2024 | ETN |  | 1 | HKL-L9 | 2575 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | 0.06 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2024 | Reflex |  | 1 |  | 2816 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | 0.06 | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp < 30 kW | 1 |  | 2023 | Daikin | EHBX08EF6V | 1 |  | 2935 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
| 12370 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn IJzijde | De Ruijterkade 80 | Amsterdam | 1.04 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2023 | Inventum | Q10 HF | 1 |  | 3148 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12366 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | Amsterdam |  | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2019 | Grundfos | 197775315 | 2 |  | 73 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
| 12366 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1992 |  |  | 4 | HK66 | 1458 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12366 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2013 | Dimplex |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1563 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12366 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2013 | Dimplex |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1564 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12366 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2013 | Dimplex |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1565 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12366 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 158 | BVO | 1992 |  |  | 4 | 50 % PL, 25% Tl en 25% Led | 2315 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12366 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 158 | BVO | 1992 |  |  | 4 |  | 2316 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12366 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2013 | Daalderop | Close-In 10 | 2 |  | 3115 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Mitsubishi | SRC25ZM-S | 3 | Splitsysteem Mitsubishi Inverter | 5953 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12375 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Mitsubishi | SRC35ZM-S | 3 | Splitsysteem Mitsubishi Inverter | 5954 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Mitsubishi | Inverter | 3 |  | 891 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | 0004/0005 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2015 | Mitsubishi | SRK35ZM-S | 3 |  | 892 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | 0004/0005 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2015 | Mitsubishi | SRK25ZM-S | 3 |  | 1109 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | 0004/0005 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 3 |  | 2015 |  |  | 3 |  | 1311 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | 0002/0003 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 2 |  | 2015 | Xpelair | 90891AW | 4 |  | 1772 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 4 |  | 2015 |  |  | 1 | Bouwjaar aanname | 2133 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 78 | BVO | 0 |  |  | 4 |  | 2371 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 78 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2372 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | 0001 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2015 | Hager |  | 1 | HK73 | 2576 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 1 |  | 2015 |  |  | 1 |  | 2577 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 12373 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Koivistokade | Kosvistokade 40 | Amsterdam | 0004 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2008 | Daalderop | Close-in 10 | 4 |  | 3149 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2000 | Daikin | RK25JV1NB | 5 |  | 845 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW binnenunit | 1 |  | 2000 | Daikin | Onbekend | 5 | Splitsysteem Daikin RK25JV1NB | 1110 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2001 | Daikin | 4MK90HV1NB | 5 | Buitendeel Daikin 4MK90HV1NB | 1111 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2001 | Daikin | FTK25JAV1NB | 5 | Binnendeel Daikin FTK25JAV1NB | 1112 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2001 | Daikin | FTK25JAV1NB | 5 | Binnendeel Daikin FTK25JAV1NB | 1113 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2001 | Daikin | FTK25JAV1NB | 5 | Binnendeel Daikin FTK25JAV1NB | 1114 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2001 | Daikin | FTK25JAV1NB | 5 | Binnendeel Daikin FTK25JAV1NB | 1115 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2000 |  |  | 3 | HK83 | 1459 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2002 | J.E. Stronkair | Onbekend | 4 |  | 1977 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 2002 | J.E. Stronkair | B 23 WR | 4 |  | 1978 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2002 | webeasy |  | 4 |  | 2051 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 10 |  | 2002 | - | - | 4 |  | 2108 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 113 | BVO | 2002 |  |  | 4 | 90% PL en 10 TL | 2346 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 113 | BVO | 2000 |  |  | 3 |  | 2347 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 113 | BVO | 2000 |  |  | 1 |  | 2631 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2017 | Flexcon | Contra-flex 18/0,5 | 2 |  | 2786 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12383 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2015 | Remeha | Calenta 28c | 2 |  | 2919 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 12380 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 117 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 198 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 12380 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | Amsterdam | Meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2006 |  |  | 2 | HK80 | 1460 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12380 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 6 |  | 2006 |  |  | 4 |  | 2119 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12380 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 110 | BVO | 2006 |  |  | 3 |  | 2352 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12380 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 110 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 2353 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12380 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 110 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2634 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 129 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 196 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2021 | Fuji | ROG09KMCC | 1 | Buitenunit Fuji ROG09KMCC 4 kW | 1116 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Technische ruimte 0.18.15 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2021 | Fuji | RSG09KMCC | 1 | Binnenunit Fuji RSG09KMCC | 1117 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2004 | Daikin | 4MXS80BVMB9 | 4 | Buitendeel Daikin 4MXS80BVMB9 8 kW | 1118 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Technische ruimte 0.18.15 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB8 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB8 | 1119 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Technische ruimte 0.18.15 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB8 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB8 | 1120 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Technische ruimte 0.18.15 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB8 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB8 | 1121 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Technische ruimte 0.18.15 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB8 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB8 | 1122 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2005 | J.E. StorkAir | - | 4 |  | 1804 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Technische ruimte: 0.18.15 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | 1 |  | 2005 | J.E. StorkAir | WTW-B 23 R(W. 215KG) | 4 |  | 1805 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Technische ruimte: 0.18.15 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2005 | Eldon |  | 4 |  | 2052 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 10 |  | 2017 | Fenon | FL-301 | 1 |  | 2109 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 129 | BVO | 2005 |  |  | 3 | 90% PL, 7% LED (bj. 2017) en 3% TLD verlichting. Percentage verlichting aangepast vanwege grote BVO verhouding. | 2340 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 129 | BVO | 2005 |  |  | 2 |  | 2341 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2005 |  |  | 2 | HK67 - 3 Aardlekschakelaars (A, B, C) - 13 groepen - 1 krachtgroep t.b.v. regelkast (wtw+airco units+cv) | 2538 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 129 | BVO | 2005 |  |  | 1 |  | 2628 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Technische ruimte: 0.18.15 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2016 | Remeha | Calenta 28C | 2 |  | 2920 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 12367 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | Amsterdam | Technische ruimte: 0.18.15 | 53 | Water | 53.20 | Expansievaten warm tapwater >18 l | 1 |  | 2019 | Flamco | Flexcon | 5 |  | 3116 |  | 30 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12396 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2016 | ZIEHL-ABEGG | RH50V-4DK 6K 1R | 1 |  | 1659 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12396 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 160 | BVO | 2018 |  |  | 1 |  | 2311 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12396 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 160 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2312 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12396 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 160 | BVO | 0 |  |  | 1 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2619 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 12396 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Ithodaalderop | Close-in 15 | 2 |  | 3117 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel < 5 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | 2MXS40H3V1B2 | 2 | Buitendeel Daikin 2MXS40H3V1B2 | 1123 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Daikin | FTX20KV1B | 2 | Binnendeel Daikin FTX20KV1B | 1124 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Daikin | FTX20KV1B | 2 | Binnendeel Daikin FTX20KV1B | 1125 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2016 |  |  | 1 |  | 1461 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2016 | bergschenhoek | Onbekend | 2 |  | 1979 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit < 250 m3/h | 1 |  | 2021 | Itho Daalderop | HRU ECO 350 HP | 1 |  | 1980 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 35 | BVO | 2000 |  |  | 4 | 100% PL | 2391 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 35 | BVO | 2000 |  |  | 3 |  | 2392 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2000 | Holec | - | 3 | HK95 | 2539 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12395 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Daalderop | Close-in 10 | 2 |  | 3118 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | 00.2 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 2 |  | 2006 | Daikin | 4MXS68E2V1B | 4 | Binnen Units: 4x Daikin FTXS35CVMB; Locatie: Binnen Algemeen. Bouwjaar: 2005 | 708 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | 00.2 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2006 | Daikin | 4MXS68E2V1B | 4 | Buitendeel Daikin 4MXS68E2V1B | 1126 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Daikin | FTXS35CVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS35CVMB | 1127 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Daikin | FTXS35CVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS35CVMB | 1128 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Daikin | FTXS35CVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS35CVMB | 1129 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Daikin | FTXS35CVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS35CVMB | 1130 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | 00.5 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2006 | Attema | Onbekend | 2 | Kast HK26; Bouwjaar geschat | 1462 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | 00.2 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2020 | J.E. StorkAir |  | 4 |  | 1767 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | 00.2 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | 1 |  | 2006 | J.E. StorkAir | WTW-B 23 R | 4 |  | 1768 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | 00.2 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2006 | Webeasy | Onbekend | 3 |  | 2053 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 8 |  | 2020 |  |  | 2 |  | 2115 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 139.3 | BVO | 2006 |  |  | 4 |  | 2327 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 139.3 | BVO | 2006 |  |  | 2 |  | 2328 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 2 |  | 2024 | Van Lien | Aqualux AQL | 1 |  | 2443 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 139.3 | BVO | 2006 |  |  | 1 |  | 2624 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | 00.2 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2025 | Reflex | 18/0,5 | 1 |  | 2787 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 12026A | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | Amsterdam-Duivendrecht | 00.2 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2016 | Remeha | Calenta 28c | 2 |  | 2921 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 108 | BVO | 2001 |  |  | 2 |  | 200 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | MultiSplitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2016 | Sharp | AE-XM30GR | 2 | Buitendeel Sharp AE-XM30GR (4x AY-XPC7JR) 3,4 kg R410A | 1131 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC7JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC7JR | 1132 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC7JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC7JR | 1133 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC7JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC7JR | 1134 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC7JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC7JR | 1135 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | MultiSplitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2018 | Sharp | AE-X3M18JR | 2 | Buitendeel Sharp AE-X3M18JR (2x AY-XPC7JR) 1,8 kg R410A | 1136 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Sharp | AY-XPC7JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC7JR | 1137 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Sharp | AY-XPC7JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC7JR | 1138 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2001 |  |  | 1 |  | 1529 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2008 | J.E. Stronk | Onbekend | 4 |  | 1718 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 2001 | J.E. Stronk | B 23 WR | 4 |  | 1719 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2001 | Webeasy |  | 4 |  | 2070 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 5 |  | 2001 |  |  | 4 |  | 2123 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 108 | BVO | 2001 |  |  | 4 |  | 2354 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 108 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 2355 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2001 |  |  | 2 | HK88 | 2564 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2014 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 2 |  | 2806 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2011 | Grundfos | UPA 15-90 N 160 | 3 |  | 2807 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 13388 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2014 | Remeha | Calenta 28c | 2 |  | 2929 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2019 | Daikin | 5MXM90N | 1 | Buitendeel Daikin 5MXM90N | 1139 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Daikin | FBA35A | 1 | Binnendeel Daikin FBA35A | 1140 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Daikin | FBA35A | 1 | Binnendeel Daikin FBA35A | 1141 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Daikin | FBA35A | 1 | Binnendeel Daikin FBA35A | 1142 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 2019 | ABB | Twinline | 1 | HK86 | 1530 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | TEGO |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1566 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | TEGO |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1567 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | TEGO |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1568 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | TEGO |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1569 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | TEGO |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1570 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 2019 | Exhausto | V140CFVRECE12 | 1 |  | 1635 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 29 |  | 2019 |  |  | 1 | 27 st. Led Xoolight Hydra 2 st. Stationaanduidingsbord | 2085 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 108 | BVO | 2019 |  |  | 1 | 100% LED | 2356 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 108 | BVO | 2019 |  |  | 1 |  | 2357 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 14 |  | 2019 |  |  | 1 | 7 st. Noodverlichting 3 st. Noodverlichting buiten 4 st. Vluchtwegaanduiding | 2406 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2019 | Daalderop | Close-in 10 | 1 |  | 3136 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13386 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2019 | Daalderop | Mono-plus koper | 1 |  | 3137 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2003 | - | - | 4 |  | 78 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
| 13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.31 | Circulatiepompen koudedistributie < DN40 | 1 |  | 2011 | Grundfos | UPA 15-90 N 160 | 4 | Pomp tbv drukverhoging TAPwater | 881 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring (distributiezijde, geen koudemiddel). Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2009 | Daikin | 3MXS52E3V1B | 4 | Buitendeel Daikin 3MXS52E3V1B | 1143 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2009 | Daikin | FTXS25G2V1B | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25G2V1B | 1144 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2009 | Daikin | FTXS25G2V1B | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25G2V1B | 1145 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2009 | Diverse | Diverse | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1571 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2009 | Diverse | Diverse | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1572 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2009 | Diverse | Diverse | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1573 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 1 |  | 2009 | J.E. StronkAir | WHR 950 Basis R | 4 |  | 1829 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2009 | Onbekend | Onbekend | 4 | Boxventilator | 1830 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2009 | Onbekend | Onbekend | 4 | Boxventilator | 1831 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 4 |  | 2009 | - | - | 3 |  | 2131 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 53 | BVO | 2009 | - | - | 2 | 14 % TL & 86 % PL | 2383 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 53 | BVO | 2009 |  |  | 2 |  | 2384 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2009 | Attema | - | 2 | HK 84 | 2565 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13384 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2009 | Daalderop | Close-in 10 | 4 |  | 3138 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 1 | BVO | 2017 | - | - | 1 |  | 509 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji electric | RO-7FC (R410A) | 2 | Buitenunit | 882 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji electric | ROS12LDC | 3 | Buitenunit | 883 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | 1U35BEFFRA | 3 | Buitenunit | 884 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2016 | Mitsubishi Electric | Air Conditioner, Model SUZ-KA50VA5 | 2 | Buitenunit | 885 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji electric | RO-7FC (R410A) | 2 | Splitsysteem Fuji Electric RO-7FC | 1146 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2015 | Fuji electric | ROS12LDC | 3 | Splitsysteem Fuji Electric ROS12LDC | 1147 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Haier | 1U35BEFFRA | 3 | Splitsysteem Haier 1U35BEFFRA | 1148 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2016 | Mitsubishi Electric | Air Conditioner, Model SUZ-KA50VA5 | 2 | Splitsysteem Mitsubishi Electric SUZ-KA50VA5 | 1149 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2017 | LG | MU2M15UL3 | 2 | Buitendeel LG MU2M15UL3 | 1150 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | LG | MS09SQ | 2 | Binnendeel LG MS09SQ | 1151 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2017 | LG | MS09SQ | 2 | Binnendeel LG MS09SQ | 1152 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2017 | - | - | 1 |  | 1531 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 2 |  | 2017 | R-Vent | Jetair | 1 |  | 1726 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Pijpdakventilator | 1 |  | 2017 | Onbekend | Onbekend | 1 |  | 1727 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2017 | R-Vent | Jetair | 1 | Dakventilator R-Vent Jetair | 1728 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2017 | R-Vent | Jetair | 1 | Dakventilator R-Vent Jetair | 1729 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 2 |  | 2017 |  |  | 1 |  | 2156 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 200.6 | BVO | 2017 |  |  | 2 | Code A: Inlegaramatuur 600x600 / 33 W LED / 3000 K (26 stuks) Code B: Downlight 22 W LED / 3000 K (5 stuks) Code C: Downlight 12 W LED / 3000 K (6 stuks) | 2295 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 200.6 | BVO | 2017 |  |  | 1 |  | 2296 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 5 |  | 2017 | Hertek | HRD111 | 2 |  | 2427 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 1 |  | 2017 |  |  | 1 | HK85 Bouwjaar: 2017 (revisie) | 2566 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2009 | Daalderop | Close-in 15 | 4 |  | 3139 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 13385 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Nautahof 0 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2015 | Daalderop | 50-MONO 650W/230V | 2 |  | 3140 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Dak | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen | 32 | st | 2026 |  |  | 1 |  | 601 |  | 80 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
| 12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Technische ruimte | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen, omvormer | 1 |  | 2024 | Solis | S5-GR3P6K | 1 |  | 666 |  | 80 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
| 12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Gevel | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 1 |  | 2022 | Alfen | 904461021 | 1 |  | 667 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Terrein | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2026 | Daikin |  | 1 | Buitenunit Daikin | 1153 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2026 | Daikin |  | 1 | Plafondunit Daikin | 1154 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2026 | Daikin |  | 1 | Plafondunit Daikin | 1155 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Technische ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2026 |  |  | 1 |  | 1647 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Technische ruimte | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2025 | Webeasy |  | 1 | RK1 | 2074 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 4 |  | 2026 |  |  | 1 |  | 2134 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 56 | BVO | 2026 |  |  | 1 |  | 2381 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 56 | BVO | 2026 |  |  | 1 |  | 2382 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 2 |  | 2026 |  |  | 1 |  | 2446 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Technische ruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2026 | ETN |  | 1 |  | 2578 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 12397 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland bus | Buiteneilandlaan 100 | Amsterdam | Interieur | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2024 | Inventum | Q10 | 1 |  | 3150 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Technische ruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | Daikin | 2MXM50A2V1B8 | 1 |  | 893 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | Daikin |  | 1 |  | 894 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | Daikin |  | 1 |  | 1156 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2016 | Dimplex |  | 1 | Elektrische verwarming Dimplex | 1574 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2016 | Dimplex |  | 1 | Elektrische verwarming Dimplex | 1575 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2016 | Dimplex |  | 1 | Elektrische verwarming Dimplex | 1576 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Technische ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2025 | Itho Daalderop | HRJ ECO 350 | 1 |  | 1657 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 32 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2394 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 32 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2395 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Technische ruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 2579 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11376 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV Strandeiland tram | Ernst van Heerdenstraat 1 | Amsterdam | Interieur | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Itho Daalderop | Close-in 10 | 1 |  | 3151 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam | Begane grond, ruimte 0.1 Meterkast | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2019 | Hager | Onbekend | 1 | HK56 15 lichtgroepen 1 krachtgroep Hager kast met Eaton beveiligingen. Geïnstalleerd: december 2019 | 628 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam | Ruimte 1.4 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 400 - 500 m3/h | 1 |  | 2019 | Zehnder | ComfoAir E 400 R RF | 1 | WTW-unit Zehnder ComfoAir E 400 R RF | 1770 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam | Ruimte 1.4 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 400 - 500 m3/h | 1 |  | 2019 | Zehnder | ComfoAir E 400 R RF | 1 | WTW-unit Zehnder ComfoAir E 400 R RF | 1771 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, grondarmatuur | 3 |  | 2019 | Bega | 77007K3 | 1 |  | 2139 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 191.5 | BVO | 2019 |  | LED | 1 |  | 2299 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 191.5 | BVO | 2019 |  |  | 1 |  | 2300 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 6 |  | 2019 | Hertek | HRN100 | 1 |  | 2422 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam | Ruimte 1.4 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 1 |  | 2019 | Grundfos | MAGNA3 25-80 180 | 1 |  | 2731 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam | Ruimte 1.4 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | 1 |  | 2019 | Flamco | 25/0,5 | 1 | Expansievat Flamco 25/0,5 | 2879 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam | Ruimte 1.4 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | 1 |  | 2019 | Flamco | 25/0,5 | 1 | Expansievat Flamco 25/0,5 | 2880 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam | Ruimte 1.4 | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp < 30 kW | 1 |  | 2019 | Toros | Toros Vision TVpx 12 | 1 |  | 2899 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
| 11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam | Ruimte 0.2 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2019 | Itho Daalderop | 07.02.26.631 | 1 |  | 3073 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11356 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | Amsterdam | Ruimte 1.4 | 53 | Water | 53.22 | Voorraadboilers indirect gestookt 300 liter | 1 |  | 2019 | Huch | Onbekend | 1 |  | 3074 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2003 | Daikin | 3MXS528VMB | 4 | Buitendeel Daikin 3MXS528VMB | 1157 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2003 | Daikin | FTXS25BVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25BVMB | 1158 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2003 | Daikin | FTXS25BVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25BVMB | 1159 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2003 | Daikin | FTXS25BVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25BVMB | 1160 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2004 | NOBO | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1577 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2004 | NOBO | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1578 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2004 | NOBO | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1579 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2004 | NOBO | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1580 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2020 | Itho Daalderop | HRU ECO 350 HR | 1 | WTW-unit Itho Daalderop HRU ECO 350 HR | 1662 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2020 | Itho Daalderop | HRU ECO 350 HR | 1 | WTW-unit Itho Daalderop HRU ECO 350 HR | 1663 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 92 | BVO | 2004 |  |  | 3 | 70% PL en 30% TL | 2362 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 92 | BVO | 2004 |  |  | 2 |  | 2363 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 2 |  | 2017 |  |  | 4 |  | 2438 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen | Begane grond, Meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2003 | Hensel |  | 2 | HK44 - 18 groepen | 2472 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11344 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | Amstelveen |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2017 | Daalderop | Close-in 10 | 1 |  | 3075 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11347 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Azartplein | Surinamekade 4 | Amsterdam | Sanitaire ruimtes | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2016 | Stiebel Eltron | CNS 50 S | 3 | Elektrische verwarming Stiebel Eltron CNS 50 S | 1581 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11347 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Azartplein | Surinamekade 4 | Amsterdam | Sanitaire ruimtes | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2016 | Stiebel Eltron | CNS 50 S | 3 | Elektrische verwarming Stiebel Eltron CNS 50 S | 1582 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11347 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Azartplein | Surinamekade 4 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 16 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2404 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11347 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Azartplein | Surinamekade 4 | Amsterdam | Meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 0 | ETN |  | 1 |  | 2580 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11355 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn De Sniep | Het Betonijzer 1A | Diemen | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 22 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2399 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11355 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn de sniep | Het Betonijzer 1A | Diemen | Toilet Heren | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Stralingspanelen | 1 |  | 0 |  |  | 1 | Afmetingen: 1,0 m1 X 0,6m1 , Heren toilet | 2808 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 11355 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn de sniep | Het Betonijzer 1A | Diemen | Toilet Dames | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Stralingspanelen | 1 |  | 0 |  |  | 1 | Afmetingen: 1,0 m1 X 0,6m1 , Dames Toilet | 2809 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 11355 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn De Sniep | Het Betonijzer 1A | Diemen | Toilet heren | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2021 | Itho Daalderop | Close-in 10 | 1 |  | 3152 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2007 | Flygt |  | 4 |  | 67 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 243 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 185 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | RXS35L3V1B | 2 | Splitsysteem Daikin buitenunit | 783 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | Onbekend | 2 | binnendeel Daikin | 1161 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | Onbekend | 2 | binnendeel Daikin | 1162 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2018 | Haier | 3U24GS1ERA(N) | 1 | Buitendeel Haier 3U24GS1ERA(N) | 1163 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Haier | Onbekend | 1 | Binnendeel Haier onbekend | 1164 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Haier | Onbekend | 1 | Binnendeel Haier onbekend | 1165 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2018 | Fuji | ROG45LBLA6 | 1 | Buitendeel Fuji ROG45LBLA6 | 1166 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Fuji | RSG09LMCA | 1 | Binnendeel Fuji RSG09LMCA | 1167 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Fuji | RSG09LMCA | 1 | Binnendeel Fuji RSG09LMCA | 1168 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Fuji | RSG09LMCA | 1 | Binnendeel Fuji RSG09LMCA | 1169 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Fuji | RSG09LMCA | 1 | Binnendeel Fuji RSG09LMCA | 1170 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Daikin | RXS35L3V1B | 2 | Splitsysteem Daikin buitenunit | 1171 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen | 1 |  | 2002 |  |  | 2 | HK51 | 1360 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2007 | J.E. StorkAir | WHR B 24 | 2 | LBK in TR. | 1715 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2013 | J.E Stork | CMl | 2 | Boxventilator J.E Stork CMl | 1716 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2013 | J.E Stork | CMl | 2 | Boxventilator J.E Stork CMl | 1717 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2007 |  |  | 3 |  | 2014 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 13 |  | 2000 |  |  | 4 |  | 2097 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 2 |  | 2000 |  |  | 2 |  | 2150 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 243 | BVO | 2001 |  |  | 4 | 90% PL en 10% TL | 2285 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 243 | BVO | 2002 |  |  | 2 |  | 2286 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 243 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2610 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2007 | Flamco | Flexvat 25/0,5 | 3 |  | 2732 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2007 | Nefit | Ecomline HR | 4 |  | 2900 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11351 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | Daalderop | Close-in 10 | 1 |  | 3076 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 20 | BVO | 2004 |  |  | 1 |  | 209 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2021 | Fujitsu | AOYG07KMCC | 1 | Buitenunit Fujitsu AOYG07KMCC | 1172 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2021 | Fujitsu | ASYG07KMCC | 1 | Binnenunit Fujitsu ASYG07KMCC | 1173 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2004 | Stiebel Eltron |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1583 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2004 | Stiebel Eltron |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1584 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2004 | Stiebel Eltron |  | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1585 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2004 | Itho Daalderop | ECO FAN HRU0GH275 | 5 |  | 1712 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2004 |  |  | 4 | Boxventilator | 1713 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2004 |  |  | 4 | Boxventilator | 1714 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 3 |  | 2004 |  |  | 4 |  | 2140 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 22 | BVO | 2004 |  |  | 3 | 100% PL | 2397 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 22 | BVO | 2004 |  |  | 2 |  | 2398 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam | Begane grond, meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2004 |  |  | 2 | HK62 | 2473 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11362 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2004 | Daalderop | Close-in 10 | 4 |  | 3077 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2008 | LG | FM30AH UEO | 4 | Buitendeel LG FM30AH UEO | 1174 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2008 | LG | MS07AH | 4 | Binnendeel LG MS07AH | 1175 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2008 | LG | MS07AH | 4 | Binnendeel LG MS07AH | 1176 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2008 | LG | MS07AH | 4 | Binnendeel LG MS07AH | 1177 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2008 | LG | MS07AH | 4 | Binnendeel LG MS07AH | 1178 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2005 | Onbekend | Onbekend | 4 |  | 1801 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Radiaalventilator | 1 |  | 2006 | Onbekend | Onbekend | 4 |  | 1802 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 1 |  | 2006 | J.E. Stronkair | WHR B 9100 BR | 4 |  | 1803 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2005 | Eldon | Onbekend | 4 |  | 2015 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 133 | BVO | 2006 |  |  | 3 | 80% PL en 20% TL | 2335 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 133 | BVO | 2006 |  |  | 2 |  | 2336 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 2 |  | 2005 |  |  | 4 |  | 2439 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2005 | ABB | Hafonorm | 2 | HK 46 -12 groepen | 2474 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 133 | BVO | 2006 |  |  | 3 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2627 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2008 | Aquapress |  | 4 |  | 2733 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11346 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2008 | Nevit | Ecomline | 4 |  | 2901 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 52 | Afvoeren | 52.36 | Afvoerpomp, ondergronds | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 68 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 65 | Beveiliging | 65.41 | Invalidetoilet noodsignaal | 1 |  | 2019 |  |  | 1 |  | 395 | x | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 2.6 - noodalarmering functioneel houden (zorgplicht); periodieke functietest als praktijk;
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 2 |  | 2020 | EVbox | Onbekend | 1 |  | 611 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 20 - 30 kW | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PURY-P200YNW-A | 1 | Buitendeel Mitsubishi PURY-P200YNW-A | 1179 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2020 | Mitsubishi Electric | PLFY-P20VFM-E1 | 1 | Binnendeel Mitsubishi Electric PLFY-P20VFM-E1 | 1180 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2020 | Mitsubishi Electric | PLFY-P20VFM-E1 | 1 | Binnendeel Mitsubishi Electric PLFY-P20VFM-E1 | 1181 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2020 | Mitsubishi Electric | PLFY-P20VFM-E1 | 1 | Binnendeel Mitsubishi Electric PLFY-P20VFM-E1 | 1182 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2020 | Mitsubishi Electric | PLFY-P20VFM-E1 | 1 | Binnendeel Mitsubishi Electric PLFY-P20VFM-E1 | 1183 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2020 | Mitsubishi Electric | PLFY-P20VFM-E1 | 1 | Binnendeel Mitsubishi Electric PLFY-P20VFM-E1 | 1184 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2020 | Mitsubishi Electric | PLFY-P20VFM-E1 | 1 | Binnendeel Mitsubishi Electric PLFY-P20VFM-E1 | 1185 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | Stiebel Eltron | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1586 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | Stiebel Eltron | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1587 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | Stiebel Eltron | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1588 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | Stiebel Eltron | Onbekend | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1589 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 2019 | S&P | TD 160-100-S | 1 | Omschrijving: boven plafond ¦ Balansventilatie: ¦ WTW aanwezig: ¦ Type Warmteterugwinning: ¦ Type motor IE/EEI klasse: ¦ Vermogen motor in kW: ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): | 1720 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 500 - 700 m3/h | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | LGH-65RVX-E | 1 |  | 1721 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 3 |  | 2019 | Onbekend |  | 1 |  | 2141 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 156 | BVO | 2019 | Diverse |  | 1 | Volledig LED | 2317 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 156 | BVO | 2019 |  |  | 1 |  | 2318 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 8 |  | 2019 | Taurac | Diverse | 1 |  | 2415 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 1 |  | 2019 | Hager | Diverse | 1 | LK1 27x 2 polige 16A automaat 2x krachtautomaat 6x aardlekautomaat HS 63A | 2475 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 51 | Warmteopwekking | 51.52 | Zonnecollectoren, zonne-energieinstallatie, plat dak | 26 |  | 2019 |  |  | 1 |  | 2889 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (o.a. glycol/drukbewaking volgens fabrikantvoorschrift).
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2019 | Itho Daalderop | Close-in | 1 | Elektrische boiler Itho Daalderop Close-in | 3179 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11348 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Legmeerpolder | J.C. van Hattumweg 3b | Amstelveen |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2019 | Itho Daalderop | Close-in | 1 | Elektrische boiler Itho Daalderop Close-in | 3180 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 151 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 193 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel < 5 kW | 1 |  | 2016 | Sharp | AE-X2M14LR | 2 | Buitendeel Sharp AE-X2M14LR | 1186 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC9RR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC9RR | 1187 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC9RR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC9RR | 1188 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2016 | Sharp | AE-XM30GR | 2 | Buitendeel Sharp AE-XM30GR | 1189 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC9RR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC9RR | 1190 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC9RR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC9RR | 1191 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC9RR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC9RR | 1192 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC9RR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC9RR | 1193 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2014 |  |  | 1 | HK41 | 1361 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2010 | Onbekend | Onbekend | 3 |  | 1636 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 500 - 700 m3/h | 1 |  | 2010 | J.E. Storkair | WTW23 | 3 |  | 1637 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2013 | Webeasy |  | 2 |  | 2016 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 14 |  | 2010 |  |  | 2 |  | 2094 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 151 | BVO | 2010 |  |  | 2 | 50% PL armaturen en 50% TL armaturen | 2321 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 151 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 2322 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 151 | BVO | 2003 |  |  | 2 |  | 2621 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2020 | Flexcon | 18/0,5 | 1 |  | 2734 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11341 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2013 | Remeha | Calenta 28C | 2 |  | 2902 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 175 | BVO | 2005 |  |  | 1 |  | 191 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2004 | Daikin | 3MXS52BVMB | 4 | Buitendeel Daikin 3MXS52BVMB | 1194 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB | 1195 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB | 1196 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2016 | Sharp | AE-XM30GR | 2 | Buitendeel Sharp AE-XM30GR | 1197 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC12JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC12JR | 1198 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC12JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC12JR | 1199 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC12JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC12JR | 1200 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2016 | Sharp | AY-XPC12JR | 2 | Binnendeel Sharp AY-XPC12JR | 1201 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam | Begane grond, meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2005 |  |  | 2 | HK 54 | 1362 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2016 |  |  | 1 |  | 1638 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2004 | J.E. StorkAir | WTW B 24 WR | 3 | Omschrijving: Componenten vervangen in 2020 | 1639 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2005 |  |  | 4 |  | 2017 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 11 |  | 2005 |  |  | 4 |  | 2104 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 175 | BVO | 2005 |  |  | 3 | 80% PL en 20% TL | 2305 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 175 | BVO | 2005 |  |  | 2 |  | 2306 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 175 | BVO | 2004 |  |  | 1 |  | 2616 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2018 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 1 |  | 2735 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11354 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, HR 25-40 kW | 1 |  | 2013 | Remeha | Calenta 28c | 2 |  | 2903 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11340 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2010 | Carrier | 50TZ060A9N9 | 4 | Buitenunit | 784 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11340 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | Amsterdam | Binnenunit | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2010 | Carrier | onbekend | 4 |  | 1202 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11340 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen | 1 |  | 2010 | Klaver giant | - | 2 | HK40 | 1363 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11340 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechanische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2010 | Wolf | WTW | 3 |  | 1656 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11340 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 224 | BVO | 2010 |  |  | 2 | 50% PL en 50% TL | 2292 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11340 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 224 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2293 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11340 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 2 |  | 2010 |  |  | 4 |  | 2440 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11340 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2007 | Daalderop | Close-in 15 | 4 |  | 3078 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 73 | BVO | 2018 |  |  | 1 |  | 203 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 54 | Gassen | 54.20 | Persluchtinstallatie, compressor 0,68 m3/min | 1 |  | 2018 | HBM machines |  | 1 |  | 681 | x | 54 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 - herkeuring alleen boven de aanwijsgrens; luchtvaten t/m 2.500 l en <= 30 bar zijn wettelijk UITGEZONDERD van keuring (WRDA art. 3). Daarnaast Arbobesluit art. 7.4a: deskundige keuring als arbeidsmiddel (praktijk jaarlijks).
| 11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2018 | Daikin | 4MXS68F3V1B2 | 1 |  | 785 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2018 | Schultz | Riro | 1 |  | 1364 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechanische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 1 |  | 2018 | Zehnder | WHR 950 Luxe L | 1 |  | 1969 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 73 | BVO | 2018 |  |  | 2 | 100% LED | 2376 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 73 | BVO | 2018 |  |  | 1 |  | 2377 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 4 |  | 2018 | - | - | 1 |  | 2429 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2018 | Hager | - | 1 | HK59 | 2476 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp < 30 kW | 1 |  | 2018 | Daikin | Alterma | 1 | Buitenunit Daikin ERLQ006CAV3 | 2904 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
| 11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | Daalderop | Close-in 10 | 1 |  | 3079 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | Daalderop | Close-up 10 | 1 |  | 3080 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.22 | Voorraadboilers indirect gestookt < 200 liter | 1 |  | 2017 | Nibe | UKV 40 Spiraal | 1 |  | 3081 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11359 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.51 | Filtratiesystemen, filter | 1 |  | 2018 | Via bivio | UKV 40 Spiraal | 1 |  | 3082 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 138 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 195 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2022 | Fujitsu | ROG18KBTA2 | 1 | Buitendeel Fujitsu ROG18KBTA2 | 1203 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2022 | Fujitsu | ASYG07KMCC | 1 | Binnendeel Fujitsu ASYG07KMCC | 1204 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2022 | Fujitsu | ASYG07KMCC | 1 | Binnendeel Fujitsu ASYG07KMCC | 1205 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2022 | Fujitsu | ASYG07KMCC | 1 | Binnendeel Fujitsu ASYG07KMCC | 1206 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam | Begane grond, meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2002 |  |  | 2 | HK52 | 1365 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2002 | J.E. Stronkair | B 24 WR | 4 | Omschrijving: Ventilatoren vervangen in 2017 | 1658 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2002 |  |  | 4 |  | 2018 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 10 |  | 2002 |  |  | 4 |  | 2107 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 138 | BVO | 2002 |  |  | 4 | 90% PL en 10% TL | 2329 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 138 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2330 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 3 |  | 0 |  |  | 4 |  | 2432 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 138 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 2625 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2023 | Reflex | Reflex N 18 | 1 |  | 2736 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11352 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2023 | Remeha | Calenta ACE 28c | 1 |  | 2905 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Dak | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 1 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 518 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Airview | BUDE12DC1 | 4 | Buitenunit Airview BUDE12DC1 | 1207 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Airview | WDDE12DCI | 1 | Binnenunit Airview WDDE12DCI | 1208 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Airview | BUDE12DC1 | 4 | Buitenunit Airview BUDE12DC1 | 1209 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Airview | WDDE12DCI | 1 | Binnenunit Airview WDDE12DCI | 1210 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Airview | BUDE12DC1 | 4 | Buitenunit Airview BUDE12DC1 | 1211 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Airview | WDDE12DCI | 1 | Binnenunit Airview WDDE12DCI | 1212 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2015 | Airview | BUDE12DC1 | 4 | Buitenunit Airview BUDE12DC1 | 1213 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Interieur | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Airview | WDDE12DCI | 1 | Binnenunit Airview WDDE12DCI | 1214 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2015 | Dimplex | PLX300E | 1 | Elektrische verwarming Dimplex PLX300E | 1590 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2015 | Dimplex | PLX300E | 1 | Elektrische verwarming Dimplex PLX300E | 1591 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2015 | Dimplex | PLX300E | 1 | Elektrische verwarming Dimplex PLX300E | 1592 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Interieur | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2015 | Dimplex | PLX300E | 1 | Elektrische verwarming Dimplex PLX300E | 1593 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 4 |  | 0 |  |  | 1 |  | 2135 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 70 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2378 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 70 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2379 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 2 |  | 0 |  |  | 9 | Niet in gebruik | 2447 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | 0.02 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 0 | Schneider |  | 1 |  | 2581 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11349 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Surinameplein | Surinameplein 122 | Amsterdam | 0.05 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | Daalderop | Close-in 10 | 2 |  | 3153 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11375 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Uithoorn | Stationsstraat 2 | Uithoorn |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 6 | BVO | 2006 |  |  | 1 |  | 237 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 11375 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Uithoorn | Stationsstraat 2 | Uithoorn |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2006 |  |  | 1 |  | 1366 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11375 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Uithoorn | Stationsstraat 2 | Uithoorn |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 1 |  | 2006 |  |  | 3 |  | 2163 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11375 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Uithoorn | Stationsstraat 2 | Uithoorn |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 12 | BVO | 2006 |  |  | 1 |  | 2409 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11375 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Uithoorn | Stationsstraat 2 | Uithoorn |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 12 | BVO | 2006 |  |  | 2 |  | 2410 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11375 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Uithoorn | Stationsstraat 2 | Uithoorn | Begane grond, Meterkast | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2006 | Hager |  | 9 | HK 75 - Aardlekschakelaar 40A -3 groepen -1 krachtgroep - Hoofdschakelaar 40A | 2477 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Ruimte 0.06 Technische ruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2018 | Mitsubishi | SCM125ZM-S | 1 | Buitendeel Mitsubishi SCM125ZM-S - 12,5 kW | 1215 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Mitsubishi | Onbekend plafondunit | 1 | Plafondunit Mitsubishi - 3,5 kW | 1216 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Mitsubishi | Onbekend plafondunit | 1 | Plafondunit Mitsubishi - 3,5 kW | 1217 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Mitsubishi | SRK25ZS-S | 1 | Wandunit Mitsubishi SRK25ZS-S - 2,5 kW | 1218 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Mitsubishi | SRK25ZS-S | 1 | Wandunit Mitsubishi SRK25ZS-S - 2,5 kW | 1219 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Ruimte 0.04 (boven plafond) | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling < 1 m3/s | 1 |  | 2001 | Auerhaan | UV 10 | 4 | Omschrijving: Afzuigunit | 1995 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Ruimte 0.03 (boven plafond) | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 2001 | Auerhaan | 600 ECM | 4 | Omschrijving: Recirculatie aanwezig volgens tekening (recirculatie deel: 2200 m3/h, buitenlucht 800 m3/h). | 1996 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Ruimte 0.07 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 1 |  | 2015 | S&P | EDM 80 NZ (aanname) | 4 | Gevelventilator S&P EDM 80 NZ (aanname) | 1997 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Ruimte 0.08 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Ventilator gevel | 1 |  | 2015 | S&P | EDM 80 NZ (aanname) | 4 | Gevelventilator S&P EDM 80 NZ (aanname) | 1998 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Ruimte 0.06 TR | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2001 | Eldon | AS06063 | 4 | Regelkast t.b.v. LBK en afzuigunit. | 2019 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 183 | BVO | 2010 |  |  | 2 | Bestaande uit PL, LED en TL-HF verlichting: ca. 90%. Bestaande uit halogeen/TLD verlichting: ca. 10%. | 2303 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 183 | BVO | 2000 |  |  | 3 |  | 2304 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Ruimte 0.03 en 0.04 | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 4 |  | 2012 | Van Lien |  | 3 |  | 2430 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast bij entree | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2000 | ABB | Hafonorm | 3 | Meterkast bij entree HK45 Kast HK 45. - 1x Hoofdschakelaar Licht: 63A; - 8x Lichtgroep, waarvan 2 aardlekautomaat; - 1x Hoofdschakelaar Kracht: 63A; - 2x Krachtgroep ; | 2478 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 183 | BVO | 2001 |  |  | 1 |  | 2614 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Ruimte 0.03 (boven plafond) | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 1 |  | 2001 | Landys & Gyr | SQS65 | 4 | Locatie: boven plafond bij Toevoerkast, t.b.v. verwarmingsbatterij. | 2737 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11345 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | Amsterdam | Ruimte 0.11 (in kast) | 51 | Warmteopwekking | 51.31 | Afstandsverwarming, tot 100°C (Stadsverwarming) | 1 |  | 2021 | Aquaheat | ITW-E-Smal-VK-CW4-600 l/h | 1 | Afleverset stadsverwarming | 2906 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring (warmte wordt geleverd; geen lokale stookinstallatie). Zorgplicht Bbl art. 2.6 voor de afleverset en secundaire zijde.
| 11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 140 | BVO | 2011 |  |  | 1 |  | 194 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2003 | Daikin | 3MXS52BVMB | 4 | Buitendeel Daikin 3MXS52BVMB | 1220 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2003 | Daikin | FTXS25BVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25BVMB | 1221 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2003 | Daikin | FTXS25BVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25BVMB | 1222 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2003 | Daikin | FTXS25BVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25BVMB | 1223 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2003 | Daikin | 4MXS68BVMB | 4 | Buitendeel Daikin 4MXS68BVMB | 1224 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2003 | Daikin | FTXS25BVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25BVMB | 1225 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2003 | Daikin | FTXS25BVMB | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25BVMB | 1226 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 1 |  | 2011 | Attema | - | 1 | HK43 | 1367 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK PW < 1 m3/s | 1 |  | 2003 | J.E. Stronkair | WTW-B 23 WR | 4 |  | 1652 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2003 | Webeasy | Onbekend | 4 |  | 2020 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 12 |  | 2011 | - | - | 2 |  | 2102 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 112 | BVO | 2011 |  |  | 2 | 80% PL en 20 TL | 2348 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 112 | BVO | 2011 |  |  | 1 |  | 2349 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 3 |  | 2011 | - | - | 4 |  | 2433 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 112 | BVO | 2003 |  |  | 2 |  | 2632 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2014 | Remeha | Calenta 28c | 2 |  | 2907 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11343 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.20 | Expansievaten warm tapwater 18-25 l | 1 |  | 2016 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 2 |  | 3083 |  | 30 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 110 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 199 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2004 | Daikin | 3MXS52BVMB | 4 | Buitendeel Daikin 3MXS52BVMB | 1227 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB9 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB9 | 1228 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB9 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB9 | 1229 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2004 | Daikin | 4MXS65BVMBS | 4 | Buitendeel Daikin 4MXS65BVMBS | 1230 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB9 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB9 | 1231 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB9 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB9 | 1232 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB9 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB9 | 1233 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen | Begane grond, Meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 2004 |  |  | 2 | HK77 | 1368 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2004 | J.E. Storkair |  | 4 |  | 1660 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1 |  | 2004 | J.E. Storkair | WTW B 23 WR | 3 |  | 1661 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2004 | Webeasy | Onbekend | 4 |  | 2021 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 110 | BVO | 2004 |  |  | 3 |  | 2350 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 110 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 2351 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 2 |  | 2004 |  |  | 4 |  | 2441 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 110 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 2633 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2021 | Flexcon | Reflex N | 1 |  | 2738 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11377 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | Amstelveen |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, HR 25-40 kW | 1 |  | 2021 | Remeha | Calenta Ace 28C | 1 |  | 2908 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2011 | Dimplex | PLX100E | 1 | Elektrische verwarming Dimplex PLX100E | 1594 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2011 | Dimplex | PLX100E | 1 | Elektrische verwarming Dimplex PLX100E | 1595 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2011 | - | - | 4 | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel | 1596 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2011 | - | - | 4 | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel | 1597 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2011 | - | - | 4 | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel | 1598 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 1 |  | 2011 |  |  | 2 |  | 2164 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 18 | BVO | 2011 |  |  | 2 |  | 2401 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 18 | BVO | 2011 |  |  | 1 |  | 2402 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2011 | Attema | HK 50 | 2 |  | 2479 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11350 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2022 | Itho daalderop | Close in 10 | 1 |  | 3084 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 161 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 192 | x | 168 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per installatie | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam | Serruimte | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.12 | Statische 'nobreak'-installaties, 2000 VA | 1 |  | 2007 | Eaton | EX 2200 RT2U | 3 | 60 st batterijen vervangen in 2024. 12V/9Ah. | 629 |  | 60 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij lithium-ion: PGS 37-reeks als stand der techniek via zorgplicht en verzekeringseis (wettelijke aanwijzing in Bal verwacht per 1-7-2027).
| 11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji | ROG09KGCA | 1 | Buitenunit | 786 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2018 | Fuji | Onbekend | 1 | Binnenunit | 1234 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2004 | Daikin | 4MXS80BVMB9 | 4 | Buitendeel Daikin 4MXS80BVMB9 | 1235 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB9 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB9 | 1236 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB9 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB9 | 1237 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2004 | Daikin | FTXS25CVMB9 | 4 | Binnendeel Daikin FTXS25CVMB9 | 1238 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam | Begane grond, Meterkast | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 1 |  | 2004 |  |  | 2 | HK61 (ups) | 1369 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2016 | J.E Stork | CML 16/2-3-12-P | 2 | Omschrijving: Uit tekening | 2000 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2004 | J.E. StorkAir | WHR B 24 WR | 3 |  | 2001 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2004 | Siemens | Onbekend | 4 |  | 2022 |  | 81 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 13 |  | 0 |  |  | 4 |  | 2098 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 161 | BVO | 2005 |  |  | 3 | 100% PL | 2309 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 161 | BVO | 2004 |  |  | 2 |  | 2310 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 161 | BVO | 2005 |  |  | 1 |  | 2618 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2016 | Flamco | Flexcon 25/0,5 | 2 |  | 2739 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11361 | Eindpuntvoorziening en kantoren | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, HR 25-40 kW | 1 |  | 2015 | Remeha | Calenta 28c | 2 |  | 2909 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.034 magazijn | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2000 | Onbekend | Onbekend | 4 | 1 st vuilwaterpomp in put ter plaatse van ruimte 0.034 magazijn. Bouwjaar geschat. | 69 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.070 sprinklerruimte | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, SMC (Sprinkler Meld Centrale) | 15676.3 | BVO | 2012 | Honeywell | Notifier NF3000 | 4 |  | 156 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | dak en afleiders | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 15676.3 | BVO | 2000 | Aluminium |  | 3 |  | 157 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.018B MIVA | 65 | Beveiliging | 65.41 | Invalidetoilet noodsignaal | 1 |  | 2000 |  |  | 4 |  | 420 | x | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 2.6 - noodalarmering functioneel houden (zorgplicht); periodieke functietest als praktijk;
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.070 Sprinklerruimte | 65 | Beveiliging | 65.13.50 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp diesel met waterreservoir | 1 |  | 1996 | Van Wijk & Boerma |  | 2 | Sprinklerpomp diesel met waterreservoir EBI 20180419A/B, PE/PO BM PI 20200218 C, afmelding BQ3 AAA01/00, accu's 2019 en 2025 | 570 | x | 144 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie (pompen wel per stuk) | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.36 - jaarlijks CCV-inspectiecertificaat (VBB); onderhoud conform NEN-EN 12845/NEN-EN 15004 en CCV TB 80-2025; grondslag en uitgangspunten vastleggen in het UPD; droge blusleiding 5-jaarlijkse test (art. 6.34).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.070 Sprinklerruimte | 65 | Beveiliging | 65.13.50 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp diesel met waterreservoir | 1 |  | 1996 | Van Wijk & Boerma |  | 2 | Sprinklerpomp diesel met waterreservoir EBI 20180419A/B, PE/PO BM PI 20200218 D, afmelding BQ3 AAA01/00, accu's 2019 en 2025 | 571 | x | 144 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie (pompen wel per stuk) | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.36 - jaarlijks CCV-inspectiecertificaat (VBB); onderhoud conform NEN-EN 12845/NEN-EN 15004 en CCV TB 80-2025; grondslag en uitgangspunten vastleggen in het UPD; droge blusleiding 5-jaarlijkse test (art. 6.34).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen | 90 |  | 2020 | Onbekend |  | 1 |  | 592 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.047 magazijn | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen, omvormer | 2 |  | 2020 | Solaredge | SE15K | 1 | PV-omvormer ten behoeve van PV-installatie op het dak. | 612 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.023 laagspanningsruimte | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | 1 |  | 2000 | Merlin Gerin | prismaG | 4 | HKL10 9 mespatronen | 630 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.082 stalling (wegdienst) | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 1 |  | 2020 | EVbox | Businessline | 1 | 1 st dubbele laadpaal in ruimte 0.082 stalling (wegdienst). | 631 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Gevel dienstwoning 22 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2005 | Fuji | RO-12FC | 4 | Splitsysteem aan de gevel ter plaatse van toegang dienstwoning 22. | 787 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2013 | Fuji | ROG07LMCA | 4 | Splitsysteem op het dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes. Koudemiddel R410A, 1.15 kg. | 788 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak boven de entree | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2021 | Fuji | ROG09KMCC | 1 | Splitsysteem op het dak boven de entree. Het dak is lastig te betreden. | 789 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | dak 3e verdieping kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Fuji | ROG12LMCA | 2 | Splitsystemen op het hoge dak aan de voorzijde van de remise. Koudemiddel R410A, vulling 0,85 kg. | 790 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.038 werkplaats | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Fuji | ROG12LMCA | 2 | Splitsysteem buitendeel in ruimte 0.038 werkplaats. Koudemiddel R410A, vulling 0,85 kg. | 791 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Oude portiersloge | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Winia | WSH-094NBE | 4 | Splitsystemen ter plaatse van oude portiersloge. Koudemiddel R410A, vulling 0,9 kg. | 792 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053a | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2006 | Fuji |  | 4 | Splitsysteem t.b.v. kantoor 0.072. Hangt in 0.053a naast deur GVB-10-D-007. | 793 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Gevel dienstwoning 22 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Fuji | RO-14FAC | 2 | Splitsysteem aan de gevel ter plaatse van toegang dienstwoning 22. | 794 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | dak 3e verdieping kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Fuji | ROG18LFC | 2 | Splitsystemen op het hoge dak aan de voorzijde van de remise. Koudemiddel R410A, vulling 1,20 kg. | 795 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | SRC40ZSX-W1 | 1 | Naast simulatieruimte. | 796 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak woning 3 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2022 | General | AOHG18KBTB | 1 |  | 797 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak stalling | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2020 | Mitsubishi | FDC250VSA | 1 | Koudemiddel R410A, vulling 7,2 kg. | 798 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak stalling | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2018 | Kaysun | KuE140 DTR11 | 3 | Koudemiddel R32, vulling 2,8 kg. | 799 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | MUZ-AP71VG/FDC71VNX-W | 1 | Splitsysteem op het dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes en aan de andere zijde nabij de ladder. Koudemiddel R32, vulling 2,75 kg. | 800 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2010 | Haier | Onbekend | 4 | bouwjaar geschat | 801 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2021 | Fuji | ROG36KATA | 1 | Splitsysteem buitendeel op het dak tussen woning 2 en de simulatorruimtes. Koudemiddel R32, vulling 1,90 kg. | 802 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Gevel dienstwoning 22 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2014 | Fuji | ROG24LALA | 4 | Splitsysteem aan de gevel ter plaatse van toegang dienstwoning 22. | 803 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak woning 3 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 1 |  | 2019 | Fuji | AOYG30LMTA | 1 |  | 804 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 20 - 30 kW | 1 |  | 2018 | Mitsubishi | PUMY-P200YKM2 | 2 | Koudemiddel R410A, vulling 7,3 kg. | 805 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | dak 3e verdieping kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2016 | Fuji | ROG12LMCA | 2 | Splitsystemen op het hoge dak aan de voorzijde van de remise. Koudemiddel R410A, vulling 0,85 kg. | 1239 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | dak 3e verdieping kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2016 | Fuji | ROG18LFC | 2 | Splitsystemen op het hoge dak aan de voorzijde van de remise. Koudemiddel R410A, vulling 1,20 kg. | 1240 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2025 | Mitsubishi | SRC40ZSX-W1 | 1 | Naast simulatieruimte. | 1241 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | MUZ-AP71VG/FDC71VNX-W | 1 | Splitsysteem op het dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes en aan de andere zijde nabij de ladder. Koudemiddel R32, vulling 2,75 kg. | 1242 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2021 | Fuji | ROG36KATA | 1 | Splitsysteem buitendeel op het dak tussen woning 2 en de simulatorruimtes. Koudemiddel R32, vulling 1,90 kg. | 1243 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2021 | Fuji | ROG36KATA | 1 | Splitsysteem buitendeel op het dak tussen woning 2 en de simulatorruimtes. Koudemiddel R32, vulling 1,90 kg. | 1244 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Stalling | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Powerpoint | 12 |  | 2010 | Mennekes |  | 2 | Powerpoint. Bouwjaar ingeschat. | 1305 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Powerpoint | 10 |  | 2020 | Mennekes |  | 2 | Powerpoint. Bouwjaar geschat | 1306 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.056a | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen: K20 | 1 |  | 2025 | Halyester |  | 1 | K20 Verdeelkast 3x mespatroon 4x krachtgroep HS 1000A | 1370 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Begane grond, Werkkuil 1 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen: WK1 | 1 |  | 2021 | Aqualectra b.v. | Onbekend | 1 | WK1 14x lichtgroep 9x krachtgroep | 1371 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Begane grond, Werkkuil 2 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen: WK2 | 1 |  | 2021 | Aqualectra b.v. | Onbekend | 1 | WK2 14x lichtgroep 9x krachtgroep | 1372 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Begane grond, Werkkuil 3 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen: WK3 | 1 |  | 2021 | Aqualectra b.v. | Onbekend | 1 | WK3 14x lichtgroep 9x krachtgroep | 1373 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Begane grond, Werkkuil 5 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen: WK3 | 1 |  | 2021 | Aqualectra b.v. | Onbekend | 1 | WK5 14x lichtgroep 9x krachtgroep | 1374 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Begane grond, Werkkuil 6 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen: WK3 | 1 |  | 2021 | Aqualectra b.v. | Onbekend | 1 | WK6 14x lichtgroep 9x krachtgroep | 1375 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Begane grond, Werkkuil 4 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen: WK3 | 1 |  | 2021 | Aqualectra b.v. | Onbekend | 1 | WK4 14x lichtgroep 9x krachtgroep | 1376 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.031 voorraadruimte bij keuken | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen: K21 | 1 |  | 2009 | Merlin Gerin |  | 2 | K21 24x lichtgroep 9x krachtgroep 7x 1-fase aardlekschakelaar 3x 3-fase aardlekschakelaar 2x hoofdschakelaar | 1377 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1.37 technische ruimte | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 1 |  | 2023 | ABB | TL409C | 1 | Groepenkast K71 bestaat uit: 1x 160A hoofdschakelaar 1x C63A 3-fase installatieautomaat 5x C32A 3-fase installatieautomaat 1x B32/0,03A 3-fase aardlekautomaat 3x C16/0,03A 3-fase aardlekautomaat 7x B16/0,03A 3-fase aardlekautomaat 12x B16A 1-fase installatieautomaat 12x B16/0,03A 1-fase aardlekautomaat 8x relais 1x OSB | 1378 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.003, kantoor | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen: K10 | 1 |  | 1990 | Merlin Gerin | 380-111 C60 | 4 | Groepenkast K10 in ruimte 0.003 in opbergkast. 4x krachtgroep 34x lichtgroep 4x aardlekautomaat 4x relais 2x hoofdschakelaar OSB | 1379 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.056a bij spoor 60 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2002 | Sinus | HS500 | 4 | Elektrische ribbenbuiskachel in ruimte 0.056 ter plaatse van spoor 60. | 1380 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Ruimte 1.08 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische wandconvector | 1 |  | 2024 | Dimplex | DX | 1 | Elektrische wandconvector Dimplex DX ruimte 1.08 | 1599 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Ruimte 0.024 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische wandconvector | 1 |  | 2024 | Dimplex | DX | 1 | Elektrische wandconvector Dimplex DX ruimte 0.024 | 1600 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Ruimte 0.024 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische wandconvector | 1 |  | 2024 | Dimplex | DX | 1 | Elektrische wandconvector Dimplex DX ruimte 0.024 | 1601 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Ruimte 0.075 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische wandconvector | 1 |  | 2024 | Dimplex | DX | 1 | Elektrische wandconvector Dimplex DX ruimte 0.075 | 1602 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.084 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2014 | CVM 400/4 EC | CMF14 | 3 | Omschrijving: ruimte 0.084 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: n.v.t. ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 0,22kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1664 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1.37 technische ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2023 | Osterberg | Onbekend | 1 | Boxventilator in ruimte 1.37 technische ruimte. | 1665 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2013 | Nicotra | RGA-31-3545-6 ER | 3 | 1 stuks: Fabrikaat: Nicotra ¦ Type: RGA-31-3545-6ER ¦ Capaciteit: 6500m3/h ¦ Bouwjaar: 2013 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: n.v.t. ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 0,31kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1666 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.052 kantoor | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2006 | NA | Onbekend | 4 | Omschrijving: Bij Wasstraat ¦ Buiten gebruik ¦ Balansventilatie: Mechnische ventilatie met WTW ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroom warmtewisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1667 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1.37 technische ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit < 250 m3/h | 1 |  | 2023 | Brink | Flair 200 | 1 | WTW-unit ter plaatse van ruimte 1.37. | 1668 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1.31 trappenhuis | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit < 250 m3/h | 1 |  | 2024 | Itho Daalderop | HRU ECO 200 E | 1 | WTW-unit ter plaatse van ruimte 1.31. | 1669 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.038 werkplaats | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2006 | Daikin | VAM350FJVE | 4 | Omschrijving: Bouwjaar geschat ¦ Balansventilatie: Mechnische ventilatie met WTW ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroom warmtewisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1670 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.040 kantine | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 500 - 700 m3/h | 1 |  | 2007 | Auerhaan | HR Mural 800V | 4 | WTW-unit boven ruimte 0.040 kantine. WTW-unit met elektrisch navarmer VEAB CV 31-15 1MTU, vermogen 1500W. | 1671 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.082 stalling (wegdienst) | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 500 - 700 m3/h | 1 |  | 2006 | Auerhaan | Mural 600V | 4 | Balansventilatie: Mechnische ventilatie met WTW ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroom warmtewisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1672 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1.13 berging | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | 1 |  | 2019 | Systemair | Topvex TR03 EL-L-CAV | 1 | Balansventilatie: Mechnische ventilatie met WTW ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroom warmtewisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE2 ¦ Vermogen motor in kW: 0,693 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1673 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Algemeen | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | Ventilatiekanalen, toe- en afvoersysteem | 1 |  | 2019 |  |  | 1 |  | 1674 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1.30 technische ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling VK PW 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2006 | Wolf | KGXDTOP43 | 3 | Balansventilatie: LBK met WTW ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: HR warmtewiel ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE4 ¦ Vermogen motor in kW: 1,1 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1675 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak tussen de woning 2 en simulatorruimtes | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 1 |  | 1997 | Wolf | Onbekend | 5 | Omschrijving: bouwjaar geschat ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1676 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Hoge dak aan de voorzijde | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling VK PW 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2012 | Stork Air | Onbekend | 3 | Omschrijving: Bouwjaar geschat ¦ Balansventilatie: LBK met WTW ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroom warmtewisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE4 ¦ Vermogen motor in kW: 0,55 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. *Buiten werking* | 1677 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 Ketelhuis | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 2017 | S&P | Jetline 315 | 1 | Buisventilator S&P Jetline 315 t.b.v. lage ventilatie stookruimte | 1678 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 Ketelhuis | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 2017 | S&P | Jetline 315 | 1 | Buisventilator S&P Jetline 315 t.b.v. lage ventilatie stookruimte | 1679 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1680 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1681 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1682 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1683 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1684 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1685 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1686 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1687 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1688 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1689 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2010 | Carrier | REF-V-450-8/T | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-450-8/T capaciteit 0,86 m3/s | 1690 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2011 | Carrier | REF-V-350-6/S | 4 | Dakventilator Carrier REF-V-350-6/S capaciteit 0,42 m3/s | 1691 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2004 | Ned Air | MXF 250/6D | 4 | Dakventilator Ned Air MXF 250/6D capaciteit 1023 m3/h | 1692 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2006 | Chaysol | Compacta UPE 12/9 | 4 | Dakventilator Chaysol Compacta UPE 12/9 capaciteit 4000 m3/h | 1693 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2006 | Chaysol | Compacta UPE 7/7 | 4 | Dakventilator Chaysol Compacta UPE 7/7 capaciteit 1200 m3/h | 1694 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2022 | Systemair | DVC 450-SK + REV5/5 | 1 | Dakventilator Systemair DVC 450-SK + REV5/5 capaciteit 6154 m3/h motor 0,75 kW IE4 | 1695 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2022 | Systemair | DVC 450-SK + REV5/5 | 1 | Dakventilator Systemair DVC 450-SK + REV5/5 capaciteit 6154 m3/h motor 0,75 kW IE4 | 1696 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2022 | Systemair | DVC 450-SK + REV5/5 | 1 | Dakventilator Systemair DVC 450-SK + REV5/5 capaciteit 6154 m3/h motor 0,75 kW IE4 | 1697 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2022 | Systemair | DVC 450-SK + REV5/5 | 1 | Dakventilator Systemair DVC 450-SK + REV5/5 capaciteit 6154 m3/h motor 0,75 kW IE4 | 1698 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2022 | Systemair | DVC 450-SK + REV5/5 | 1 | Dakventilator Systemair DVC 450-SK + REV5/5 capaciteit 6154 m3/h motor 0,75 kW IE4 | 1699 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2022 | Systemair | DVC 450-SK + REV5/5 | 1 | Dakventilator Systemair DVC 450-SK + REV5/5 capaciteit 6154 m3/h motor 0,75 kW IE4 | 1700 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.003 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raam-/ gevelventilator | 1 |  | 2000 | Itho Daalderop | Onbekend | 4 | Raam-/gevelventilator Itho Daalderop ruimte 0.003 | 1701 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.009 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raam-/ gevelventilator | 1 |  | 2000 | Itho Daalderop | Onbekend | 4 | Raam-/gevelventilator Itho Daalderop ruimte 0.009 | 1702 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.084 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raam-/ gevelventilator | 1 |  | 2000 | S&P | Onbekend | 4 | Raam-/gevelventilator S&P ruimte 0.084 | 1703 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.084 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raam-/ gevelventilator | 1 |  | 2000 | S&P | Onbekend | 4 | Raam-/gevelventilator S&P ruimte 0.084 | 1704 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Pijpdakventilator | 1 |  | 1990 | Onbekend |  | 4 | Pijpdakventilator dak | 1705 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Pijpdakventilator | 1 |  | 1990 | Onbekend |  | 4 | Pijpdakventilator dak | 1706 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Pijpdakventilator | 1 |  | 1990 | Onbekend |  | 4 | Pijpdakventilator dak | 1707 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 ketelhuis | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast AS04 | 1 |  | 2017 | Siemens | TXB1 | 1 |  | 2023 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.070 sprinklerruimte | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast KS-1 | 1 |  | 2010 | Onbekend |  | 3 | bouwjaar geschat Sprinklerruimte | 2024 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.028 keuken | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast LBH keuken en kantine | 1 |  | 1997 | Siemens | PXC64-U | 4 | Regelkast LBH keuken / kantine in ruimte 0.028 ten behoeve van luchtbehandeling keuken en kantine. | 2025 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1.30 technische ruimte | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast RK1 / K60-3 | 1 |  | 2019 | Siemens | PXG3L | 1 |  | 2026 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 ketelhuis | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast RK2 | 1 |  | 2017 | Siemens | PXC64-U | 1 | Serienummer 17010880/3017 | 2027 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 ketelhuis | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast RK53 | 1 |  | 2017 | VLT | HVAC drive | 1 |  | 2028 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 9 |  | 2022 | Onbekend | Onbekend | 1 | 9 st led gevelarmaturen. Bouwjaar geschat. | 2110 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 1 |  | 2000 |  |  | 4 |  | 2165 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 15676.3 | BVO | 2025 |  |  | 1 | kantoren: LED, bouwjaar 2022 werkkuilen: LED, bouwjaar 2002 ca. 50% bvo oude PL/TL verlichting, bouwjaar geschat 2002. | 2239 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 15676.3 | BVO | 1990 | Diverse | Diverse | 4 |  | 2240 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 101 |  | 2000 | Diverse | Diverse | 4 | 55 st vluchtwegverlichting 46 st transparante noodverlichting Bouwjaar geschat. | 2360 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 82 |  | 2022 | Diverse | Diverse | 2 | 19 stuks vluchtwegverlichting led. 63 stuks transparante noodverlichting led. Bouwjaar geschat | 2369 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1.00 ICT ruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2015 | Eaton | Halyester | 1 | K10-A. (voorheen bekend onder naam K10-K04 UPS) 1x C25A installatieautomaat 4x C16A installatieautomaat 1x B16A installatieautomaat OSB Bouwjaar ingeschat. | 2480 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.023 laagspanningsruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen: K16 | 1 |  | 2009 | Merlin Gerin | Onbekend | 2 | K16 3x installatieautomaat 4x aardlekautomaat HS 40A | 2481 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.056a | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen: K20-05 | 1 |  | 2025 | Halyester | Onbekend | 1 | K20-05. Locatie: hangt naast K20. 4x 16A pasco HS 40A | 2482 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.049 technische ruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen: K51 | 1 |  | 2012 | Merlin Gerin |  | 1 | K51 8 krachtgroepen | 2483 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.075 oude portiersloge | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: K11 | 1 |  | 2009 | Merlin Gerin | Onbekend | 2 | K11 20x installatieautomaat 2x krachtautomaat 1x hoofdschakelaar 63A OSB | 2484 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1e verdieping - simulatieruiimte, kantoor 1e etage | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: K12 | 1 |  | 2019 | Aqualectra b.v. |  | 1 | K12 2x krachtgroep C25 5x lichtgroep C16 13x aardlekautomaat C16/0,03A 1x hoofdschakelaar 63A OSB | 2485 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.088a portiersloge | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: K13 | 1 |  | 2009 | Merlin Gerin |  | 2 | K13 21x installatieautomaat 2x krachtautomaat HS 125A | 2486 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.070, sprinklerruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: K19 | 1 |  | 2000 | Holec | Halyester | 3 | K19 in ruimte 0.070 sprinklerruimte: 9x lichtgroep 6x krachtgroep Revisie van 2000 | 2487 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.81 kleedruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: K19-3 | 1 |  | 2009 | Merlin Gerin |  | 2 | K19-3 6x Krachtgroep C25 17x lichtgroep C16 2x hoofdschakelaar | 2488 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | nabij TD Toiletten | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: K52 | 1 |  | 2000 | Merlin Gerin |  | 3 | K52 25 groepen | 2489 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 1.043 opleidingscentrum | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: L5 | 1 |  | 2009 | Merlin Gerin | Onbekend | 2 | L5 2x krachtgroep C25 17x lichtgroep C16 1x hoofdschakelaar | 2490 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055, werkplaats nabij hefkuil | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen: K59 | 1 |  | 2015 | Merlin Gerin |  | 1 | K59 27x lichtgroep 8x 1-fase aardlekautomaat 8x krachtgroep 2x hoofdschakelaar | 2491 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053a, werkplaats ter plaats van vuilopslag | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen: K60 | 1 |  | 1990 | Merlin Gerin |  | 4 | K60 46 x Lichtgroep 16x Krachtgroep 6x Aardlekautomaat 1x HS OSB | 2492 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055, werkplaats nabij schadeafdeling | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen: K66 | 1 |  | 2015 | Merlin Gerin |  | 1 | K66 40x lichtgroep 23x krachtgroep 1x hoofdschakelaar | 2493 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.054, wasstraat | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen: K61 | 1 |  | 2015 | Merlin Gerin |  | 2 | K61 40 groepen | 2494 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.038 werkplaats | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen: K65 | 1 |  | 2008 | Merlin Gerin |  | 2 | K65 18x 3-fase installatieautomaat 25x 1-fase aardlekautomaat 2x hoofdschakelaar 4x relais | 2495 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.038 werkplaats | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen: K67 | 1 |  | 2008 | Merlin Gerin |  | 2 | K67 28x krachtgroep 1x hoofdschakelaar | 2496 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Algemeen - interieur | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 4000 | BVO | 1990 |  |  | 3 | Niet compleet BVO. Circa 25%. Veelal ventielen. Geen thermostaat knoppen. | 2598 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.035 ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 6 |  | 2017 | Biral | Modula 32F-12 220 RED | 1 | Circulatiepomp ten behoeve van aanvoer CV-water naar afgifte systemen. | 2648 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.035 ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 6 |  | 2017 | Siemens | SAX61.03 | 2 | Regelkleppen en stelmotoren ten behoeve van aanvoer CV-water naar afgifte systemen. | 2649 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie < 18 l | 3 |  | 2017 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 2 | Expansievatten ten behoeve van CV-ketels. | 2659 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp enkel DN 65 mm | 3 |  | 2017 | Biral | Modula 65 8271 RED | 1 | Circulatiepomp ten behoeve van CV-ketels. | 2660 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.035 ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansieautomaat cv-installatie 1500-2000 l | 1 |  | 2004 | Pneumatix |  | 4 | 6 bar nr. 392969 | 2740 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie < 18 l | 1 |  | 2017 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 2 | Expansievat Flamco Flexcon 18/0,5 t.b.v. CV-ketel | 2881 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie < 18 l | 1 |  | 2017 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 2 | Expansievat Flamco Flexcon 18/0,5 t.b.v. CV-ketel | 2882 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie < 18 l | 1 |  | 2017 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 2 | Expansievat Flamco Flexcon 18/0,5 t.b.v. CV-ketel | 2883 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.054 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Wasstraat | 2971 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.054 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Wasstraat | 2972 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.054 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Wasstraat | 2973 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.054 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Wasstraat | 2974 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.054 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Wasstraat | 2975 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 2976 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 2977 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 2978 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 2979 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 2980 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 2981 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 2982 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 2983 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 2984 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2985 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2986 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2987 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2988 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2989 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2990 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2991 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2992 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2993 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2994 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2995 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 2996 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.043 Luifel | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2022 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Luifel | 2997 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.043 Luifel | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2022 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Luifel | 2998 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, conventioneel 300-400 kW | 1 |  | 2017 | REMEHA | 310 GAS Eco Pro | 3 | Ketel A - EBI MW EB120171167 A HER - PI keuring 2027 | 2999 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, conventioneel 300-400 kW | 1 |  | 2017 | REMEHA | 310 GAS Eco Pro | 3 | Ketel B - EBI MW EB120171107 B HER - PI keuring 2027 | 3000 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 Ketelhuis | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, conventioneel 300-400 kW | 1 |  | 2017 | REMEHA | 310 GAS Eco Pro | 3 | Ketel C - EBI MW EB120171107 C HER - PI keuring 2027 | 3001 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.053A Werkkuilen | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkkuilen | 3002 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.055 Werkplaats | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heather: spiraal | 1 |  | 2015 | Onbekend | Onbekend | 2 | Heteluchtheater spiraal - Werkplaats | 3003 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.075 oude portiersloge | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2018 | Itho Daalderop | Close-in 10 | 2 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.075 oude portierloge. | 3085 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.009 kantoor | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2024 | Itho Daalderop | Close-in 10 | 1 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.009 kantoor. | 3086 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.050 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2005 | Daalderop | Close-up 10 | 4 | Bouwjaar geschat | 3087 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.036 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2007 | Stiebel Eltron | Close-up 10 | 4 |  | 3088 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.056a bij spoor 60 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2008 | Daalderop | Mono-plus koper | 4 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.056a bij spoor 60. | 3089 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.058 werkplaats | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2023 | Itho Daalderop | Mono-plus koper | 1 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.058 werkplaats. | 3090 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.035 ketelhuis | 53 | Water | 53.22 | Voorraadboilers 500 liter / gas | 1 |  | 2021 | A.O. Smith | BFC 80 | 2 | Grundfos pomp 1x UP 20-30 / N150 / P/N 59643500 / PC 1849 Druk-/ voorraad vat 1x No. 7646010 / 140 liter | 3091 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | Remise | 53 | Water | 53.23 | Doorstroomapparaat warm tapwater, platenwisselaar | 1 |  | 2018 | Stiebel | WPL 10 AC | 1 |  | 3092 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.064 Kantoor | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2007 | Daalderop | Close-in 10 | 4 | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 t.b.v. warmtapwater | 3181 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | Amsterdam | 0.088B | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2007 | Daalderop | Close-in 10 | 4 | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 t.b.v. warmtapwater | 3182 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | Amsterdam | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 1 |  | 2022 | Alfen | Eve Double | 1 | Laadpaal GVB-10-LI-005. Laadpaal ter plaatse van compressor ruimte. Voeding komt van K60 groep 17. | GVB-10-LI-005 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | Amsterdam | Terrein | 52 | Afvoeren | 52.30 | Scheidingsinstallatie afvalwater | 1 |  | 2022 | ACO | Onbekend | 1 | Scheidinginstallatie afvalwater ter plaatse van luifel nieuwbouw aan de achterzijde van het pand. Bouwjaar geschat. | 70 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bal par. 4.22/4.44 met NEN-EN 858-1/-2: halfjaarlijkse controle, lediging zo vaak als nodig, volledige lediging + integriteitsinspectie 1x per 5 jaar; afvoer via erkende inzamelaar (VIHB).
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | Amsterdam | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 4 |  | 2022 | EVbox | Businessline | 1 | Laadpalen ten behoeve van laden elektrische voertuigen. Laadpalen ter plaatse van kantoren aan de voorzijde. | 607 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | Amsterdam | Naast entree Dienstwoning 24 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2022 | Onbekend | Onbekend | 1 | EK14. Straatkast naast entree Dienstwoning 24. T.b.v. laadpalen. Geen sleutel, daardoor niet kunnen inspecteren. Geen specificatie aanwezig in TechView. Bouwjaar is inschatting. | 1381 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | Amsterdam | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 25 |  | 2022 | Onbekend | Onbekend | 1 | Lichtmast met led armatuur. Armaturen in 2022 vernieuwd. | 2087 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | Amsterdam | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 12 |  | 2022 | Onbekend | Onbekend | 1 | Fietsenstallingen Plafondarmaturen LED | 2103 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | Amsterdam | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 2 |  | 2022 | Onbekend | Onbekend | 1 | Verdeelkast westzijde Plafondarmaturen TL | 2151 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | Amsterdam | Terrein, nabij keerlus | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2005 | Onbekend | Onbekend | 3 | K20-2-1 Schakeling buitenverlichting, inclusief schemerschakelaar. Bouwjaar ingeschat. | 2497 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11010 | Remise stalling | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | Amsterdam | Buitenterrein | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2010 | Onbekend | Onbekend | 2 | K60-23. Schakeling buitenverlichting, inclusief schemerschakelaar. Bouwjaar ingeschat. | 2498 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.48 | 52 | Afvoeren | 52.36 | Vuilwaterpomp | 1 |  | 2010 | Onbekend |  | 4 | Bouwjaar geschat | 71 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6; jaarlijkse inspectie pompput volgens fabrikantvoorschrift/NTR 3216 is beheerpraktijk.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Algemeen | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging, OI + SMC (Ontruimingsinstallatie + Sprinkler Meld Centrale) | 18335 | BVO | 2020 | Siemens | Cerberus FC726-ZE | 2 | rookmelders 15 stuks handmelders 6 stuks slow whoops 46 stuks | 153 | x | 78 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak en gevel | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 15800 | BVO | 2026 | Mulhuyzen |  | 4 | Nieuw dak | 155 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak en gevel | 65 | Beveiliging | 61.71 | Bliksembeveiliging-installatie | 2077 | BVO | 1990 | Mulhuyzen |  | 4 | Oude daken | 170 | x | 168 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per installatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen generieke wettelijke onderhoudsplicht; wel bij PGS/ATEX of vergunningvoorschrift. Aanwezige installatie: zorgplicht met NEN-EN-IEC 62305/NPR 1014 als norm (praktijk: jaarlijkse visuele controle).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.83 Pompkamer sprinkler | 65 | Beveiliging | 65.13.50 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp diesel | 1 |  | 1997 | Van Wijk & Boerma | HC 100 - 400 | 2 | Diesel sprinklerpomp Van Wijk & Boerma HC 100-400 ¦ Ruimte 0.83 pompkamer sprinkler ¦ Bouwjaar accu's 2023 | 572 | x | 144 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie (pompen wel per stuk) | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.36 - jaarlijks CCV-inspectiecertificaat (VBB); onderhoud conform NEN-EN 12845/NEN-EN 15004 en CCV TB 80-2025; grondslag en uitgangspunten vastleggen in het UPD; droge blusleiding 5-jaarlijkse test (art. 6.34).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.83 Pompkamer sprinkler | 65 | Beveiliging | 65.13.50 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp diesel | 1 |  | 1997 | Van Wijk & Boerma | HC 100 - 400 | 2 | Diesel sprinklerpomp Van Wijk & Boerma HC 100-400 ¦ Ruimte 0.83 pompkamer sprinkler ¦ Bouwjaar accu's 2023 | 573 | x | 144 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie (pompen wel per stuk) | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 6.36 - jaarlijks CCV-inspectiecertificaat (VBB); onderhoud conform NEN-EN 12845/NEN-EN 15004 en CCV TB 80-2025; grondslag en uitgangspunten vastleggen in het UPD; droge blusleiding 5-jaarlijkse test (art. 6.34).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen | 1471 |  | 2026 |  |  | 1 |  | 588 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.13 | PV panelen, omvormer | 5 |  | 2026 | SMA | Sunny Tripower | 1 |  | 606 |  | 64 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per dakvlak (omvormers per stuk) | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen wettelijke PV-keuringsplicht; SCIOS Scope 12 als verzekeringseis (PI elke 3-5 jaar) - polisvoorwaarden per locatie nagaan.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 1e verdieping | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.11.12 | Statische 'nobreak'-installaties | 1 |  | 2024 | APC | SRT3000XLi | 1 | 1 Stuks SRT3000XLi 2 stuks SRT96BP | 632 |  | 60 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bij lithium-ion: PGS 37-reeks als stand der techniek via zorgplicht en verzekeringseis (wettelijke aanwijzing in Bal verwacht per 1-7-2027).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.25 stalling nabij zandvulinstallatie | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 1 |  | 2026 | EVbox | Businessline | 1 | GVB-11-LI-001 | 633 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Hal 2/dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2003 | Fuji electric | RO-7FBC | 4 |  | 806 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak Loge | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2008 | Carrier | 38NYV025H | 4 | SWS 1079 KN01005 | 807 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Hal 1/Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji electric | ROG09LMCA | 3 |  | 808 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak loge | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2019 | Fuji electric | ROG12KBTB | 1 |  | 809 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2016 | Fuji electric | AOHG18LFC | 3 |  | 810 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2018 | Fuji electric | AOHG18LFC | 2 |  | 811 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.20 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2016 | Fuji electric | RSG18FCA | 2 |  | 812 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2019 | Fuji electric | ROG24KBTB | 1 |  | 813 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2019 | Fuji electric | ROG30KBTB | 1 |  | 814 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Hal 1 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2024 | Mitsubishi | Inverter | 1 | Locatie: buitenzijde hal 1 tpv hitachi kantoren. Kenplaat niet af te lezen. | 815 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2005 | Sharp | AE-X3M18JR | 4 | Buitendeel Sharp AE-X3M18JR met 3x binnenunit AY-XPC7JR ruimtes 1.05, 1.08 en 1.13 | 1245 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 1.05 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Sharp | AY-XPC7JR | 4 | Binnenunit Sharp AY-XPC7JR | 1246 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 1.08 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Sharp | AY-XPC7JR | 4 | Binnenunit Sharp AY-XPC7JR | 1247 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 1.13 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Sharp | AY-XPC7JR | 4 | Binnenunit Sharp AY-XPC7JR | 1248 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2005 | Sharp | AE-XM30GR | 4 | Buitendeel Sharp AE-XM30GR met 3x binnenunit AY-XPC9RR ruimtes 1.05, 1.09 en 1.14 | 1249 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 1.05 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Sharp | AY-XPC9RR | 4 | Binnenunit Sharp AY-XPC9RR | 1250 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 1.09 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Sharp | AY-XPC9RR | 4 | Binnenunit Sharp AY-XPC9RR | 1251 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 1.14 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Sharp | AY-XPC9RR | 4 | Binnenunit Sharp AY-XPC9RR | 1252 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Gevel ruimte 0.72 kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2003 | Samsung | MC18AC2X | 4 | Buitenunit Samsung MC18AC2X koudemiddel R410A | 1253 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Chemicaliënruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2003 | Samsung | MC18AC2-09 | 4 | Binnenunit Samsung MC18AC2-09 koudemiddel R410A | 1254 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 1 |  | 2024 | Mitsubishi | MXZ-3F68VF4 | 1 | Buitendeel Mitsubishi MXZ-3F68VF4 met 3 binnenunits ruimtes 1.10, 1.11 en 1.12 | 1255 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 1.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2024 | Mitsubishi | Onbekend | 1 | Binnenunit Mitsubishi gekoppeld aan MXZ-3F68VF4 | 1256 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 1.11 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2024 | Mitsubishi | Onbekend | 1 | Binnenunit Mitsubishi gekoppeld aan MXZ-3F68VF4 | 1257 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 1.12 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2024 | Mitsubishi | Onbekend | 1 | Binnenunit Mitsubishi gekoppeld aan MXZ-3F68VF4 | 1258 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.24 Werkplaats | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 20 - 30 kW | 1 |  | 2023 | Samsung | AM080FXMDGH | 1 | Buitendeel Samsung AM080FXMDGH koudemiddel R410A vulling 3,70 kg, t.p.v. kleedkamer | 1259 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.01 Kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2023 | Samsung | Onbekend | 1 | Binnenunit Samsung gekoppeld aan AM080FXMDGH | 1260 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.02 Kantoor | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2023 | Samsung | Onbekend | 1 | Binnenunit Samsung gekoppeld aan AM080FXMDGH | 1261 |  | 96 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Hal 2/dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2003 | Fuji electric | RO-7FBC | 4 |  | 1262 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Hal 1/Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji electric | ROG09LMCA | 3 |  | 1263 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Hal 1/Gevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2017 | Fuji electric | ROG09LMCA | 3 |  | 1264 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2016 | Fuji electric | AOHG18LFC | 3 |  | 1265 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.20 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2016 | Fuji electric | RSG18FCA | 2 |  | 1266 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen > 6 kW | 1 |  | 2019 | Fuji electric | ROG24KBTB | 1 |  | 1267 |  | 216 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.09 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen HKL1 | 1 |  | 2022 | ABB | SACE Emax 2 | 3 | HK1 (of vermogensschakelaar) Betreft de hoofdschakelaar voor het hele gebouw. | 1382 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.81 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen K256.6-1 | 1 |  | 2020 | Eaton | Halyester | 1 | K256.6.1 1x hoofdschakelaar 5x 3-fase installatieautomaat 4x 1-fase installatieautomaat | 1383 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise Hal 2 bij ingang spoor 14-18 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen K256.8-1 | 1 |  | 2017 | Schneider Electric |  | 1 | K256.8-1 1x hoofdschakelaar 5x 3-fase groepen | 1384 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise Hal 1 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen K257.6-1 | 1 |  | 2006 | Merlin Gerin |  | 2 | K257.6-1 Nabij Ketelhuis | 1385 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Begane grond, in HKL-ruimte (achter trafohuis in Hal 1) | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen KL1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | KL 1 1x hoofdschakelaar 1000A 1x hoofdschakelaar 630A 1x hoofdschakelaar 400A | 1386 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.66, technische ruimte oude wasstraat | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen KL10 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | KL10/T01 1x 3-fase installatieautomaat 6x 3-fase aardlekautomaat 3x 1-fase aardlekautomaat 1x hoofdschakelaar 160A | 1387 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise, Hal 2 bij ingang spoor 14-18 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen K256.2-1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K256.2-1 7x 1-fase groepen 5x 3-fase groepen | 1388 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Begane grond, HKL-ruimte (achter trafohuis in hal 1) | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen K260.1 | 1 |  | 2006 | Merlin Gerin |  | 2 | K260.1 1x hoofdschakelaar 11x vermogensautomaat | 1389 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen K256.3-1-6 | 1 |  | 1990 | Holec |  | 4 | K256.3-1-6 9x 16 amp. groepen 4x 3-fase groepen | 1390 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.83 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen K256.4-1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K256.4-1 1x 63A hoofdschakelaar 10x 1-fase groepen 4x 3-fase groepen | 1391 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Begane grond, HKL-Ruimte (achter trafohuis in hal 1) | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen K260.1-9 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K260.1-9 6x 3-fase installatieautomaat 8x 1-fase installatieautomaat 2x HS 63A | 1392 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.25, stalling nabij zandsilo voorzijde | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen K150.1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K150.1 2x hoofdschakelaar 7x 1-fase installatieautomaat 12x 3-fase installatieautomaat | 1393 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Hal 2 bij ingang spoor 14-18 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen K256.3-1 | 1 |  | 2006 | Merlin Gerin |  | 2 | K256.3-1 2x hoofdschakelaar 13x 1-fase groepen 7x 3-fase groepen | 1394 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 1.130 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen K260.1-6 | 1 |  | 2003 | Holec | Medussa | 3 | K260.1-6 20x 16 amp. groepen 8x 3-fase groepen. Geen revise aanwezig | 1395 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.25 stalling | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen K153.1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K153.1 Ten behoeve van verlichting. 1x hoofdschakelaar 24x 1-fase groepen 12x lichtsturing 40x relais | 1396 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Begane grond, tussen magazijn en kantoor werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen K253.3-1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K253.3-1 t.b.v. werkkuil 2B 1x hoofdschakelaar 13x 1-fase aardlekautomaat 6x 3-fase installatieautomaat 2x 3-fase aardlekautomaat | 1397 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Begane grond, tussen magazijn en kantoor werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen K253.4-1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K253.4-1 t.b.v. werkkuil 2A 1x hoofdschakelaar 6x 3-fase installatieautomaat 3x 3-fase aardlekautomaat 8x 1-fase installatieautomaat 8 x IHC verlichtingsturingsmodules 6x relais | 1398 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Begane grond, tussen magazijn en kantoor werkplaats | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 28 - 30 groepen K253.1-1 | 1 |  | 2006 | Merlin Gerin |  | 2 | K253.1-1 t.b.v. magazijn 1x hoofdschakelaar 28x 3-fase groepen | 1399 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Wagenparkbeheer | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen K256.5-1 | 1 |  | 2020 | Merlin Gerin |  | 1 | 1x 125A hoofdschakelaar 26x aardlekautomaat 6x krachtautomaat | 1400 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Begane grond, tussen ruimte 0.73 en 0.75a | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, > 60 groepen K253.2-1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K253.2-1 64x 1-fase groepen 8x 3-fase groepen | 1401 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte gasmeter | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 1 |  | 2000 | Verina |  | 4 | Bouwjaar geschat | 1402 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Chemicalien ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Buisventilator | 1 |  | 2015 | R-vent |  | 4 | Bouwjaar geschat | 1773 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | J.E. Stork | VDA500 | 4 | Omschrijving: bouwjaar geschat ¦ Typeplaatje niet meer te lezen ¦ dak niet veilig betreedbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: Onbekend ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1774 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 1.131 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2020 | S&P | Stylvent | 2 | Raamventilator in ruimte 1.131 magazijn keuken. Bouwjaar geschat. | 1775 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 1.131 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 1 |  | 2021 | Samsung | AN080JSKLKN | 1 | Balansventilatie: Ja ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroom warmtewisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE4 ¦ Vermogen motor in kW: 3,5 Kw ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1776 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 1.129 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 1 |  | 2021 | Samsung | AN100JSKLKN | 1 | Balansventilatie: Ja ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroom warmtewisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE4 ¦ Vermogen motor in kW: 4,5 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1777 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Waverzaal | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Ventilatorconvector | 1 |  | 1995 | Biddle |  | 4 | Bouwjaar geschat | 1778 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Wasstraat | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn indirect gestookt | 1 |  | 2010 | Onbekend |  | 5 | Bouwjaar geschat | 1779 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.24 ter plaatse van toegang ruimte 0.48 ketelhuis | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 1 |  | 1978 | Gea | KGH-1267 | 4 | Omschrijving: Minder goed bereikbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type Warmteterugwinning: Nee ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE1 ¦ Vermogen motor in kW: 1,5 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. Locatie ruimte 0.24 werkplaats ter plaatse van toegang ruimte 0.48 ketelhuis. | 1780 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Loge | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2020 | Auerhaan klimaattechniek |  | 1 |  | 1781 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Tussen ruimte 0.57 en 0.55 ruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 1 |  | 2004 | OC Verhulst | VKT-0404 | 4 | Luchtbehandelingskast tussen ruimte 0.57 kantoor en ruimte 0.55 stalling (wasstraat). Toegang via ruimte 0.55 stalling (wasstraat). | 1782 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 1990 | Onbekend | KTE-280 | 4 | Dakventilator KTE-280 ¦ Capaciteit onbekend ¦ Bouwjaar geschat 1990 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen onbekend | 1783 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2018 | Östberg | TKS 300 A | 4 | Dakventilator Östberg TKS 300 A ¦ Capaciteit 315 m3/h ¦ Bouwjaar 2018 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE2 ¦ Motorvermogen 0,44 kW | 1784 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | J.E. Stork | VDA 225 | 4 | Dakventilator J.E. Stork VDA 225 ¦ Capaciteit onbekend ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Typeplaat niet leesbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen onbekend | 1785 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | J.E. Stork | VDA 160 | 4 | Dakventilator J.E. Stork VDA 160 ¦ Capaciteit onbekend ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Typeplaat niet leesbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen onbekend | 1786 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | J.E. Stork | VDA 250 | 4 | Dakventilator J.E. Stork VDA 250 ¦ Capaciteit onbekend ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Typeplaat niet leesbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen onbekend | 1787 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | J.E. Stork | VDA 250 | 4 | Dakventilator J.E. Stork VDA 250 ¦ Capaciteit onbekend ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Typeplaat niet leesbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen onbekend | 1788 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2000 | GEA | RJSL.3135.4A30 | 4 | Dakventilator GEA RJSL.3135.4A30 ¦ Capaciteit 2680 m3/h ¦ Bouwjaar 2000 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen 0,30 kW | 1789 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | Holland Heating | V-CDP 135 | 4 | Dakventilator Holland Heating V-CDP 135 ¦ Capaciteit 0,84 m3/s ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen 0,25-0,5 kW | 1790 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 1 |  | 2003 | Holland Heating | V-CDP 135 | 4 | Dakventilator Holland Heating V-CDP 135 ¦ Capaciteit 0,84 m3/s ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen 0,25-0,5 kW | 1791 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.02 Kantoor | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2003 | Vent Axia | Onbekend | 4 | Raamventilator Vent Axia ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Ruimte 0.02 kantoor | 1792 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.02 Kantoor | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2003 | Vent Axia | Onbekend | 4 | Raamventilator Vent Axia ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Ruimte 0.02 kantoor | 1793 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.02 Kantoor | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2003 | Vent Axia | Onbekend | 4 | Raamventilator Vent Axia ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Ruimte 0.02 kantoor | 1794 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.040 Monteurskantine | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2003 | Vent Axia | Onbekend | 4 | Raamventilator Vent Axia ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Ruimte 0.040 monteurskantine | 1795 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.040 Monteurskantine | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2003 | Vent Axia | Onbekend | 4 | Raamventilator Vent Axia ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Ruimte 0.040 monteurskantine | 1796 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 1180 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2003 | Vent Axia | Onbekend | 4 | Raamventilator Vent Axia ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Ruimte 1.180 | 1797 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Opslagruimte stalling | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Raamventilator | 1 |  | 2003 | Vent Axia | Onbekend | 4 | Raamventilator Vent Axia ¦ Bouwjaar geschat 2003 ¦ Opslagruimte stalling | 1798 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.24 t.p.v. ruimte 0.32 wachtruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 1 |  | 1978 | GEA | KGH 1 | 4 | LBK GEA KGH 1 ¦ Minder goed bereikbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen 0,75 kW ¦ Type ventilator (>5,5 kW): N.v.t. | 1799 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.24 t.p.v. ruimte 0.32 wachtruimte | 57 | Luchtbehandeling | 57.71 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 1 |  | 1978 | GEA | KGH 1 | 4 | LBK GEA KGH 1 ¦ Minder goed bereikbaar ¦ Balansventilatie: Nee ¦ WTW aanwezig: Nee ¦ Type warmteterugwinning: Nee ¦ IE/EEI klasse: IE1 ¦ Motorvermogen 0,75 kW ¦ Type ventilator (>5,5 kW): N.v.t. | 1800 |  | 189 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2017 | Siemens | PXC64 | 1 | Regelkast RK1 in ruimte 0.47 technische ruimte | 2029 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Chemicalien ruimte | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2015 | Siemens |  | 2 | RK-4 | 2030 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Chemicalien ruimte | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 58.20 | Regelkast | 1 |  | 2015 | Siemens |  | 2 | RK-3 | 2031 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Nieuw: GACS-plicht (Bbl art. 3.145/3.146) - gebouwen met verwarming of koeling > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem hebben; per areaal toetsen.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 13 |  | 2020 |  |  | 1 |  | 2099 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Gevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 2 |  | 2010 |  |  | 4 |  | 2152 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 18335 | BVO | 2000 |  |  | 4 | Kantoren en stallingshal: LED armaturen, bouwjaar ca. 2020. Werkplaatsen en magazijn: TLD en TL5 armaturen, bouwjaar ca. 2000. | 2235 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 18335 | BVO | 1990 |  |  | 4 |  | 2236 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Algemeen | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 130 |  | 2000 | Diverse | Diverse | 4 | 38 stuks vluchtwegverlichting 92 stuks noodverlichting Bouwjaar geschat. | 2337 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.40 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen K250-1-2-14 | 1 |  | 2003 | ABB |  | 3 | K250-1-2-14 4x 1-fase groepen. Slecht bereikbaar | 2499 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Begane grond, HKL-ruimte bij uitgang. Achter trafohuis in hal 1 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen K260.1-5 | 1 |  | 1990 | Holec |  | 4 | K260.1-5 (UPS) 3x 16A 4x kracht HS 63A bouwjaar geschat | 2500 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.01 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen K260.1-9-4 | 1 |  | 1990 | Holec |  | 4 | K260.1-9-4 5x 1-fase groepen. Geen revisie aanwezig | 2501 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.66 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen KL10/7 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin | Onbekend | 3 | KL10/7 1x 40A hoofdschakelaar 1x 3-fase installatieautomaat 3x aardlekautomaat 2x 1-fase installatieautomaat | 2502 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.05, stalling | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen K154.1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 4 | K154.1 2x 63A hoofdschakelaar 14x 1-fase groepen | 2503 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.70, verkeersruimte | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen K256.7-1 | 1 |  | 2006 | Merlin Gerin |  | 2 | K256.7-1 1x 40A hoofdschakelaar 4x 1-fase groepen 8x 1-fase aardlekautomaat 1x 3-fase groep 1x OSB | 2504 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.14A kantoor (in omtimmering in de hoek) | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen K260.1-10 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin | Onbekend | 3 | K260.1-10 17x lichtgroep 1x krachtgroep 4x aardlekschakelaar 1x hoofdschakelaar Bouwjaar ingeschat. | 2505 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 1.153a | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen K260.1-11 | 1 |  | 1990 | Holec |  | 4 | K260.1-11 1x hoofdschakelaar 8x 1-fase D-patroon 3x 1-fase installatieautomaat | 2506 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Begane grond, tussen magazijn en kantoor werkplaats | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen K253.5-1 | 1 |  | 2006 | Merlin Gerin |  | 2 | K253.5-1 37x 16 amp. groepen | 2507 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Loge | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen K256.5-1 | 1 |  | 2020 | Merlin Gerin |  | 2 | K256.5-1 37x 16 amp. groepen | 2508 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.20 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen K260.1-1 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K260.1-1 40x 1-fase groepen | 2509 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 1.104 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen K260.1-8 | 1 |  | 2003 | Merlin Gerin |  | 3 | K260.1-8 1x hoofdschakelaar 63A 30x 16A installatieautomaat | 2510 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren, obv BVO | 2356 | BVO | 1990 |  |  | 3 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt Totaal circa 130 stuks Inclusief thermosstaat kranen | 2600 |  | 90 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 5 |  | 2017 | Siemens | Diverse | 1 | 1 st. VBF21.65 Kvs=63 PN6 1 st. VBF21.100 Kvs=160 PN6 1 st. VXF41.65-63 Kvs=63 1 st. VXF41.80-100 Kvs= 100 1 st. VBF21.65 Kvs=63 PN6 | 2651 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Driewegmengklep | 2 |  | 2021 | Siemens | SAL31.00T20 | 1 | 2 st driewegmengklep in ruimte 0.47 technische ruimte. | 2679 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 toerengeregeld | 2 |  | 2017 | Biral | ModulA 32-8 180 RED | 2 | 2 st circulatiepomp ten behoeve van aanvoer CV-water in ruimte 0.47 technische ruimte. | 2680 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 toerengeregeld | 2 |  | 2017 | Biral | ModulA 50-18 270 RED | 2 | 2 st circulatiepomp ten behoeve van aanvoer CV-water in ruimte 0.47 technische ruimte. | 2681 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.48 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 toerengeregeld | 2 |  | 2017 | Biral | ModulA 65-8 270 RED | 2 | 2 st circulatiepomp ten behoeve van aanvoer CV-water in ruimte 0.48 ketelhuis. | 2682 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Algemeen | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Leidingen algemeen | 1 |  | 1990 |  |  | 2 |  | 2741 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansieautomaat cv-installatie 1500-2000 l | 1 |  | 2017 | Flamco | Flexcon M-K/U IC 1600 | 1 | Expansieautomaat ten behoeve CV-installatie. | 2742 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 toerengeregeld | 1 |  | 2017 | Biral | ModulA 32-4 180 RED | 2 | 2 st circulatiepomp ten behoeve van aanvoer CV-water in ruimte 0.47 technische ruimte. | 2743 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 toerengeregeld | 1 |  | 2017 | Biral | ModulA 50-12 270 RED | 2 | Circulatiepomp ten behoeve van aanvoer CV-water in ruimte 0.47 technische ruimte. | 2744 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 toerengeregeld | 1 |  | 2017 | Biral | ModulA 65-15 340 RED | 2 | Circulatiepomp ten behoeve van aanvoer CV-water in ruimte 0.47 technische ruimte. | 2745 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.47 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 80 toerengeregeld | 1 |  | 2017 | Biral | ModulA 80-12 360 RED | 2 | Circulatiepomp ten behoeve van aanvoer CV-water in ruimte 0.47 technische ruimte. | 2746 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.48 Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2024 | Flamco | Flexvat 18/0,5 | 1 | Expansievat Flamco Flexvat 18/0,5 t.b.v. CV-installatie | 2884 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.48 Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2024 | Flamco | Flexvat 18/0,5 | 1 | Expansievat Flamco Flexvat 18/0,5 t.b.v. CV-installatie | 2885 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.48 Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2017 | Reflex | T 170 | 2 | Expansievat Reflex T 170 t.b.v. CV-installatie | 2886 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.48 Ketelhuis | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2017 | Reflex | T 170 | 2 | Expansievat Reflex T 170 t.b.v. CV-installatie | 2887 |  | 60 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.48 | 51 | Warmteopwekking | 51.33 | Stoomvormer direct gestookt, elektrodenboiler enkel | 1 |  | 1977 |  |  | 4 |  | 2910 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 - keuring voor ingebruikneming en periodieke herkeuring: stoomketels 1x per 2 jaar (4 jaar na risicoanalyse), drukvaten/leidingen 1x per 4 jaar, door NL-CBI.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3784 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3784 | 3004 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3784 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3784 | 3005 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3784 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3784 | 3006 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3784 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3784 | 3007 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3784 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3784 | 3008 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 4762 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 4762 | 3009 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 4762 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 4762 | 3010 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 4762 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 4762 | 3011 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 4742 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 4742 | 3012 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 4742 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 4742 | 3013 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 4742 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 4742 | 3014 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 4742 | 4 | Wandluchtverhitter GEA 4742 | 3015 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3753A | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3753A | 3016 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3753A | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3753A | 3017 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3753A | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3753A | 3018 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3753A | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3753A | 3019 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3753A | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3753A | 3020 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3753A | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3753A | 3021 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3753A | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3753A | 3022 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3753A | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3753A | 3023 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Hetelucht heater | 1 |  | 1950 | GEA | 3753A | 4 | Wandluchtverhitter GEA 3753A | 3024 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise - opslag en werkgebieden | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Heaters indirect gestookt | 1 |  | 2010 | Nivola |  | 4 | Indirect gestookte heater Nivola | 3025 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise - opslag en werkgebieden | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Heaters indirect gestookt | 1 |  | 2010 | Nivola |  | 4 | Indirect gestookte heater Nivola | 3026 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise - opslag en werkgebieden | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Heaters indirect gestookt | 1 |  | 2010 | Nivola |  | 4 | Indirect gestookte heater Nivola | 3027 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise - opslag en werkgebieden | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Heaters indirect gestookt | 1 |  | 2010 | Nivola |  | 4 | Indirect gestookte heater Nivola | 3028 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise - opslag en werkgebieden | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Heaters indirect gestookt | 1 |  | 2010 | Nivola |  | 4 | Indirect gestookte heater Nivola | 3029 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise - opslag en werkgebieden | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Heaters indirect gestookt | 1 |  | 2010 | Nivola |  | 4 | Indirect gestookte heater Nivola | 3030 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise - opslag en werkgebieden | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Heaters indirect gestookt | 1 |  | 2010 | Nivola |  | 4 | Indirect gestookte heater Nivola | 3031 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Remise - opslag en werkgebieden | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Heaters indirect gestookt | 1 |  | 2010 | Nivola |  | 4 | Indirect gestookte heater Nivola | 3032 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.48 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, conventioneel 600-800 kW | 1 |  | 2017 | Remeha | Gas ECO 610 ECO Pro | 1 | Remeha Gas ECO 610 ECO Pro cascade-opstelling, EBI 1079KN25JB117182121, PI DB-PI202111119A, afmeldcode BLQ-AAA-05 | 3033 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.48 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, conventioneel 600-800 kW | 1 |  | 2017 | Remeha | Gas ECO 610 ECO Pro | 1 | Remeha Gas ECO 610 ECO Pro cascade-opstelling, EBI 1079KN25JB117182121, PI DB-PI202111119A, afmeldcode BLQ-AAA-05 | 3034 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.18 Herentoilet | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2017 | Remeha | Avanta 35C | 1 | Remeha Avanta 35C | 3035 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.79A Magazijn | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2017 | Remeha | Avanta 35C | 1 | Remeha Avanta 35C | 3036 |  | 270 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Ruimte 0.24, nabij de kleedkamer | 53 | Water | 53.20 | Circulatiepomp warm tapwater <DN40 | 1 |  | 2017 | Grundfos | UP 20-30 N 160 | 2 | Drukverhogende pomp | 3093 |  | 18 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.64 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2017 | Itho Daalderop | Close-in 10 | 2 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.64 technische ruimte. | 3094 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.02 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2022 | Itho Daalderop | Close-in 15 | 1 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 0.02 kantoor. | 3095 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Verdieping | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2023 | Itho Daalderop | Close-in 15 | 1 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater verdieping hal 1 | 3096 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 1.180 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2010 | Daalderop | Mono-Plus-koper | 4 | Elektrische boiler ten behoeve van warmtapwater in ruimte 1.180 modeltreinzolder. | 3097 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.24 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 80-150 l | 1 |  | 2017 | Daalderop | Mono-plus koper / 071428053 | 2 | Versie 4 serienummer GRB17123059. Nabij de kleedkamer. Inclusief UPS Grundfos pomp. | 3098 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.54 | 53 | Water | 53.23 | Doorstroomapparaat warm tapwater, platenwisselaar | 1 |  | 2016 | Stiebel eltron | DEL | 2 | Doorstroomboiler ten behoeve van warmtapwater. | 3099 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.40 Monteurskantine | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2019 | Itho Daalderop | Close-in 10 | 1 | Elektrische boiler Itho Daalderop Close-in 10 t.b.v. warmtapwater | 3183 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | 0.87 Kantoor | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2019 | Itho Daalderop | Close-in 10 | 1 | Elektrische boiler Itho Daalderop Close-in 10 t.b.v. warmtapwater | 3184 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Stalling | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2006 | Itho Daalderop | Close-in 15 | 4 | Elektrische boiler Itho Daalderop Close-in 15 t.b.v. warmtapwater opslagruimte stalling | 3185 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Stalling | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2006 | Itho Daalderop | Close-in 15 | 4 | Elektrische boiler Itho Daalderop Close-in 15 t.b.v. warmtapwater opslagruimte stalling | 3186 |  | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11011 | Remise stalling | Remise Lekstraat Terrein | Kromme Mijdrechtstraat 25 | Amsterdam | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 4 |  | 1990 | Enkele uitlegger - konisch |  | 4 | Bouwjaar geschat | 2124 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15304 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit < 2,5 kW | 1 |  | 2019 | Onbekend | Onbekend | 1 |  | 896 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15304 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam | Ruimte 0.3 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 1 |  | 2019 | Onbekend | Onbekend | 1 | HK04 - 23 groepen (Overgenomen uit Techview) | 1535 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15304 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn elektrisch | 1 |  | 2019 | Biddle | Doorflow Comfort | 1 | Luchtgordijn Biddle Doorflow Comfort | 1640 |  | 72 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 15304 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn elektrisch | 1 |  | 2019 | Biddle | Doorflow Comfort | 1 | Luchtgordijn Biddle Doorflow Comfort | 1641 |  | 72 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 15304 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn elektrisch | 1 |  | 2019 | Biddle | Doorflow Comfort | 1 | Luchtgordijn Biddle Doorflow Comfort | 1642 |  | 72 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 15304 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn elektrisch | 1 |  | 2019 | Biddle | Doorflow Comfort | 1 | Luchtgordijn Biddle Doorflow Comfort | 1643 |  | 72 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 15304 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn elektrisch | 1 |  | 2019 | Biddle | Doorflow Comfort | 1 | Luchtgordijn Biddle Doorflow Comfort | 1644 |  | 72 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 15304 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 18 | BVO | 2019 | Onbekend | Onbekend | 1 |  | 2403 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel < 5 kW | 1 |  | 2022 | Mitsubishi | MXZ-2F42VF3 | 1 | Buitendeel Mitsubishi MXZ-2F42VF3 | 1268 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2022 | Mitsubishi Heavy Industries | Onbekend | 1 | Binnenunit Mitsubishi Heavy Industries gekoppeld aan MXZ-2F42VF3 | 1269 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2022 | Mitsubishi Heavy Industries | Onbekend | 1 | Binnenunit Mitsubishi Heavy Industries gekoppeld aan MXZ-2F42VF3 | 1270 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 40 - 50 kW | 1 |  | 2018 | Mitsubishi | PUHY-P350YNWA | 1 | Buitendeel Mitsubishi PUHY-P350YNWA | 1271 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Mitsubishi Heavy Industries | Onbekend | 1 | Binnenunit Mitsubishi Heavy Industries gekoppeld aan PUHY-P350YNWA | 1272 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Mitsubishi Heavy Industries | Onbekend | 1 | Binnenunit Mitsubishi Heavy Industries gekoppeld aan PUHY-P350YNWA | 1273 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2018 | Mitsubishi Heavy Industries | Onbekend | 1 | Binnenunit Mitsubishi Heavy Industries gekoppeld aan PUHY-P350YNWA | 1274 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 1 |  | 2002 | Holec | - | 2 |  | 1536 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 1 |  | 2000 | Holec | Halyester | 3 |  | 1537 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | Vasco | E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1 | Elektrische verwarming Vasco E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1603 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | Vasco | E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1 | Elektrische verwarming Vasco E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1604 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | Vasco | E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1 | Elektrische verwarming Vasco E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1605 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | Vasco | E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1 | Elektrische verwarming Vasco E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1606 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2019 | Vasco | E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1 | Elektrische verwarming Vasco E-panel H-FL 1200x0600 9016 | 1607 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Boxventilator | 1 |  | 2011 | Rucon | - | 3 | Bouwjaar is geschat. | 1973 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit < 250 m3/h | 1 |  | 2018 | Onbekend |  | 1 | Bouwjaar geschat | 1974 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2018 | Daalderop | HRU ECO 300 R | 1 | WTW-unit Daalderop HRU ECO 300 R | 1975 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2018 | Daalderop | HRU ECO 300 R | 1 | WTW-unit Daalderop HRU ECO 300 R | 1976 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 494 | BVO | 2018 | - | - | 1 | LED | 2274 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 494 | BVO | 2002 |  |  | 2 | Bouwjaar geschat | 2275 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 9 |  | 2018 | Van Lien |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2413 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 1 |  | 2018 | Hager |  | 1 | Bouwjaar geschat | 2582 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | 2.15 CV-ruimte | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | 1 |  | 2011 | Flamco | Flexcon | 3 |  | 2817 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 1 | BVO | 2011 |  |  | 1 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2818 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | 2.15 CV-ruimte | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Atmosferische gasketels, HR 60-80 kW | 1 |  | 2011 | Remeha | Quinta pro 65 | 2 |  | 2936 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp 30 - 60 kW | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | onbekend | 1 | Warmtepomp Mitsubishi ¦ Binnenunit Mitsubishi Electric PFFY-P40VKM-E2 ¦ Locatie Binnen Algemeen ¦ Bouwjaar 2018 | 3037 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp binnendeel | 1 |  | 2018 | Mitsubishi Electric | PFFY-P40VKM-E2 | 1 | Binnenunit Mitsubishi Electric PFFY-P40VKM-E2 ¦ Bouwjaar 2018 | 3038 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp binnendeel | 1 |  | 2022 | Mitsubishi Electric | MSZ-AP25VGK | 1 | Binnenunit Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK ¦ Bouwjaar 2022 | 3039 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 51 | Warmteopwekking | 51.51 | Warmtepomp binnendeel | 1 |  | 2022 | Mitsubishi Electric | MSZ-AP25VGK | 1 | Binnenunit Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK ¦ Bouwjaar 2022 | 3040 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf; lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq (12/6/3 mnd per klasse). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 bij warmtepompen. Toepasselijkheid lekcontrole per installatie vaststellen (koudemiddel en inhoud).
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2022 | Daalderop | Close-in 10 | 1 | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 t.b.v. warmtapwater | 3187 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 15230 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2022 | Daalderop | Close-in 10 | 1 | Elektrische boiler Daalderop Close-in 10 t.b.v. warmtapwater | 3188 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 15302 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 1 |  | 2018 | Hager | - | 1 | Kastnaam onbekend. | 1538 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15302 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | Amsterdam |  | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 1 |  | 2018 | Onbekend | Onbekend | 1 |  | 1970 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 15302 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 160 | BVO | 2018 |  |  | 1 | 100% LED | 2313 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15302 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 160 | BVO | 2018 |  |  | 1 |  | 2314 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15302 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | Amsterdam |  | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 83 | BVO | 2016 |  |  | 1 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2638 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 15302 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2016 | Itho Daalderop | Close-in 15 | 2 |  | 3154 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel < 5 kW | 1 |  | 2005 | Daikin | 2MXS40DVMB | 4 | Buitendeel Daikin 2MXS40DVMB ¦ Buitenunit niet toegankelijk | 1275 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Daikin | FTXS35CVMB6 | 4 | Binnenunit Daikin FTXS35CVMB6 | 1276 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam | Binnen Algemeen | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2005 | Daikin | FTXS35CVMB6 | 4 | Binnenunit Daikin FTXS35CVMB6 | 1277 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2003 | Diverse | Diverse | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1608 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2003 | Diverse | Diverse | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1609 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2003 | Diverse | Diverse | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1610 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 1 |  | 2003 | Diverse | Diverse | 1 | Elektrische verwarming plaatradiator oliegevuld | 1611 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 42 | BVO | 2005 |  |  | 1 |  | 2389 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.24 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 2 |  | 2015 |  |  | 1 |  | 2448 | x | 72 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 3.101/2.6 - nood- en vluchtrouteverlichting functioneel houden (binnen 15 s, ten minste 60 min). Maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest conform NEN-EN 50172/ISSO 79 met logboek (norm, geen wetstermijn);
| 15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 1 | BVO | 2015 |  |  | 1 | 100% LED Bouwjaar geschat | 2583 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 2005 |  |  | 1 |  | 2584 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 15309 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | Amsterdam |  | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2005 | Daalderop | Close-in 10 | 1 |  | 3155 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | SRC20ZS-W | 1 | Airco 5518-1784 ¦ Buitenunit Mitsubishi SRC20ZS-W ¦ Dak bereikbaar via toilet | 1278 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Serverruimte | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | SRK20ZS-W | 1 | Wandunit Mitsubishi SRK20ZS-W ¦ Serverruimte ¦ Airco 5518-1784 | 1279 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen < 2,5 kW | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | SRC20ZS-W | 1 | Airco 5518-1783 ¦ Buitenunit Mitsubishi SRC20ZS-W ¦ Dak bereikbaar via toilet | 1280 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Serverruimte GVB rechts 1e verdieping | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | SRK20ZS-W | 1 | Wandunit Mitsubishi SRK20ZS-W ¦ Airco 5518-1783 | 1281 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | MUZ-AP50VG | 1 | Airco 5518-2889 ¦ Buitenunit Mitsubishi MUZ-AP50VG | 1282 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | GVB verkoopbalie 1.02 | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen binnendeel | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | MSZ-AP50VGK | 1 | Wandunit Mitsubishi MSZ-AP50VGK ¦ Airco 5518-2889 | 1283 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel < 5 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | MXZ-2F42VF3 | 1 | Airco 5518-2890 ¦ Buitendeel Mitsubishi MXZ-2F42VF3 | 1284 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | GVB back-office 1.14 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | MSZAP25VGK | 1 | Wandunit Mitsubishi MSZAP25VGK ¦ Airco 5518-2890 | 1285 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | GVB back-office 1.13 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | MSZAP25VGK | 1 | Wandunit Mitsubishi MSZAP25VGK ¦ Airco 5518-2890 | 1286 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | PUZ-M140YKA2 | 1 | Airco 5518-2858 ¦ Buitendeel Mitsubishi PUZ-M140YKA2 | 1287 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | GVB publieke ruimte 1.02 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | PCA-M71KA2 | 1 | Plafondunit Mitsubishi PCA-M71KA2 ¦ Airco 5518-2858 | 1288 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | GVB publieke ruimte 1.02 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2023 | Mitsubishi | PCA-M71KA2 | 1 | Plafondunit Mitsubishi PCA-M71KA2 ¦ Airco 5518-2858 | 1289 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 30 - 40 kW | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PHUY-P350YNW-A | 1 | VRF-systeem 5518-1596 ¦ Buitendeel Mitsubishi PHUY-P350YNW-A ¦ Plat dak naast vide | 1290 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Kantine 2.03 pleinkant | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PFFY-P40KM-E | 1 | Vloerinbouwunit Mitsubishi PFFY-P40KM-E ¦ VRF 5518-1596 | 1291 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Kantine 2.03 waterkant | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PFFY-P40KM-E | 1 | Vloerinbouwunit Mitsubishi PFFY-P40KM-E ¦ VRF 5518-1596 | 1292 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Publieksruimte 1.05 1e van rechts | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PFFY-P50VLRM-E | 1 | Vloerinbouwunit Mitsubishi PFFY-P50VLRM-E ¦ VRF 5518-1596 | 1293 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Publieksruimte 1.05 2e van rechts | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PFFY-P40VLRM-E | 1 | Vloerinbouwunit Mitsubishi PFFY-P40VLRM-E ¦ VRF 5518-1596 | 1294 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Publieksruimte 1.05 3e van rechts | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PFFY-P40VLRM-E | 1 | Vloerinbouwunit Mitsubishi PFFY-P40VLRM-E ¦ VRF 5518-1596 | 1295 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Publieksruimte 1.05 1e van links | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PFFY-P40VLRM-E | 1 | Vloerinbouwunit Mitsubishi PFFY-P40VLRM-E ¦ VRF 5518-1596 | 1296 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Publieksruimte 1.05 2e van links | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PFFY-P40VLRM-E | 1 | Vloerinbouwunit Mitsubishi PFFY-P40VLRM-E ¦ VRF 5518-1596 | 1297 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Publieksruimte 1.05 3e van links | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PFFY-P40VLRM-E | 1 | Vloerinbouwunit Mitsubishi PFFY-P40VLRM-E ¦ VRF 5518-1596 | 1298 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Dak | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen buitendeel 30 - 40 kW | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PHUY-P350YNW-A | 1 | VRF-systeem 5518-1597 ¦ Buitendeel Mitsubishi PHUY-P350YNW-A ¦ Plat dak naast vide | 1299 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Vergaderruimte 2.10 | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PFFY-P63VLEM-E | 1 | Vloerinbouwunit Mitsubishi PFFY-P63VLEM-E ¦ VRF 5518-1597 | 1300 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Vide pleinkant 1e | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PEFY-P140VMAL-E | 1 | Sattelietunit Mitsubishi PEFY-P140VMAL-E t.b.v. Hal 1.01 ¦ VRF 5518-1597 | 1301 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Vide pleinkant 2e | 55 | Koudeopwekking | 55.20 | Multisplitsystemen binnendeel | 1 |  | 2019 | Mitsubishi | PEFY-P140VMAL-E | 1 | Sattelietunit Mitsubishi PEFY-P140VMAL-E t.b.v. Hal 1.01 ¦ VRF 5518-1597 | 1302 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Kleedruimte personeel 2.08 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2019 | - | - | 1 | Elektrische verwarming in kleedruimte personeel 2.08 | 1612 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Entree 1.07 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2019 | - | - | 1 | Elektrische verwarming in entree 1.07 tegenover wenteltrap | 1613 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Portaal 1.06 | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Elektrische verwarming | 1 |  | 2019 | - | - | 1 | Elektrische verwarming in portaal 1.06 naast liftplateau invaliden | 1614 |  | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Hal 2.02 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Mechnische ventilatie, WTW unit CO2 gestuurd 200 - 400 m3/h | 1 |  | 2019 | Itho | HRU ECO 300 RA | 1 | Bouwjaar is geschat. | 1971 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Entree | 57 | Luchtbehandeling | 57.61 | Luchtgordijn indirect gestookt | 1 |  | 2019 | - | - | 1 | Bouwjaar is geschat. | 1972 |  | 72 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | 2.03 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 10-15 l | 1 |  | 2019 | IthoDalderop | Close-in 15 | 1 | Kast in kantine 2.03. | 3156 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11353 | Eindpuntvoorziening en kantoren | 't koffiehuis CS | Stationsplein 10 | Amsterdam | Trap | 53 | Water | 53.22 | Voorraadboilers indirect gestookt 300 liter | 1 |  | 2019 | Nibe | DDS 300 | 1 | 1 st bovenaan wenteltrap. Bouwjaar is geschat. | 3157 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 62.21 | Laadpaal, elektrische auto's | 20 |  | 2020 |  |  | 1 |  | 602 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 1 |  | 1977 | Holec |  | 4 | Terreinkast zonder nr. Kast gesitueerd rechts naast schuifpoort bij S&B. | 1403 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein, nabij poolauto's | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 1996 | Merlin Gerin | Onbekend | 4 | Terreinkast KLT1 HWR. T.b.v. laadpalen voorterrein. 11 groepen. | 1404 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein, bij laadpalen infrazijde | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 1 |  | 2020 | Rittal / Schneider | Onbekend | 1 | Terreinkast KLT3 HWR. 10x krachtgroep t.b.v. laadpalen. | 1405 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein | 62 | Krachtstroom | 62.21 | Krachtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 1406 |  | 108 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 12 mtr | 83 | st | 1997 |  |  | 2 |  | 2081 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 26 | BVO | 2022 |  |  | 1 | Terreinverlichting rondom LWP aan de rechterzijde naar S&C. Mast zelf dateert uit 2014. Armaturen zelf uit 2022. | 2086 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 9 | BVO | 2017 |  |  | 2 | Betreft verkeerslichtinstallatie terrein. Bouwjaar geschat. | 2111 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 8 |  | 1997 |  |  | 2 |  | 2112 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 11139A | Werkplaatsen | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | Diemen | Terrein | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, grondarmatuur | 2 |  | 0 |  |  | 3 | Grondarmaturen bij kunstwerk tegenover loge | 2153 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | 003 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2015 | AK |  | 4 | HK37: Stoppenkast 4 groepen en 2x kracht | 671 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | Algemeen | 54 | Gassen | 54.10 | Gasleidingnet compleet | 60 | BVO | 0 |  |  | 1 | LET OP: De leidingen zijn wél aanwezig, maar zijn niet in staat te verwarmen, aangezien de ketel verwijderd is in 2026. | 679 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 2.6/3.107 - zorgplicht veilige gasbinneninstallatie; beoordeling conform NEN 8078 als invulling (geen wettelijke frequentie); gasleiding mee in SCIOS Scope 7a bij de stookkeuring; werkzaamheden aan het verbrandingsdeel onder het CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.).
| 41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | Terrein | 54 | Gassen | 54.50 | Installatie bijzondere gassen | 1 |  | 0 | Benegas |  | 3 | Gastank | 684 |  | 72 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 - keuringsplicht drukhoudende delen boven aanwijsgrens; opslag conform Bal met bijbehorende PGS-richtlijn per gassoort (o.a. PGS 15/19); toepasselijkheid per locatie vaststellen.
| 41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | Gevels | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, TL | 4 |  | 0 |  |  | 4 |  | 2136 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | Gevels | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 2 |  | 0 |  |  | 1 | Voorgevel + zijgevel rechts | 2158 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 60 | BVO | 0 | Philips | TLM | 1 | Incl. 2x PL armaturen | 2380 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | Interieur | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 60 | BVO | 0 |  |  | 1 | LET OP: De radiatoren zijn wél aanwezig, maar zijn niet in staat te verwarmen, aangezien de ketel verwijderd is in 2026. | 2642 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | 004 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Elektrische verwarming < 30 kW | 1 |  | 2025 | Dimplex | PLX300E | 1 |  | 2941 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | 007 | 51 | Warmteopwekking | 51.11 | Elektrische verwarming < 30 kW | 1 |  | 2025 | Eurom |  | 1 |  | 2942 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48 (verwijzing 'par. 1.8' stamt uit Bouwbesluit 2012) - werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf (BRL 6000-25/K25000). SCIOS-keuring bij > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326; oud artikelnummer 4.1342 is vernummerd).
| 41337 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Assendelft | Kanaaldijk 1 | Assendelft | Algemeen | 53 | Water | 53.10 | Waterleidingnet compleet | 60 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 3046 |  | 198 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | BG | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 2015 | AK |  | 1 | HKL 38 | 672 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | Algemeen | 54 | Gassen | 54.10 | Gasleidingnet compleet | 52 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 680 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 2.6/3.107 - zorgplicht veilige gasbinneninstallatie; beoordeling conform NEN 8078 als invulling (geen wettelijke frequentie); gasleiding mee in SCIOS Scope 7a bij de stookkeuring; werkzaamheden aan het verbrandingsdeel onder het CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.).
| 41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | Terrein | 54 | Gassen | 54.50 | Installatie bijzondere gassen | 1 |  | 0 | Benegas |  | 3 | Gastank | 685 |  | 72 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 - keuringsplicht drukhoudende delen boven aanwijsgrens; opslag conform Bal met bijbehorende PGS-richtlijn per gassoort (o.a. PGS 15/19); toepasselijkheid per locatie vaststellen.
| 41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | Gevels | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 2 |  | 0 |  |  | 1 |  | 2159 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 52 | BVO | 0 | Osram | Lumilux | 1 |  | 2385 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | Interieur | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 52 | BVO | 0 |  |  | 1 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2643 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 2 |  | 0 |  |  | 2 | Onderdeel van de CV ketel | 2689 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | BG | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 66 - 100 KW | 1 |  | 2001 | Intergas | Kombi Kompact HR | 4 | BG | 2943 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | Algemeen | 53 | Water | 53.10 | Waterleidingnet compleet | 52 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 3047 |  | 198 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | Algemeen | 53 | Water | 53.20 | Leidingen warm tapwater | 52 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 3048 |  | 30 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | BG | 53 | Water | 53.20 | Expansievaten warm tapwater 18-25 l | 1 |  | 2020 | Flamco | Flexcon | 1 |  | 3167 |  | 30 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41338 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Velsen | Pontweg 1 | Velsen | 1e verd | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 30-80 l | 1 |  | 2014 | Itho Daalderop | Mono plus koper | 3 |  | 3168 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | 003 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 1 |  | 0 | Holec |  | 2 |  | 673 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | Algemeen | 54 | Gassen | 54.10 | Gasleidingnet compleet | 75 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 678 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 2.6/3.107 - zorgplicht veilige gasbinneninstallatie; beoordeling conform NEN 8078 als invulling (geen wettelijke frequentie); gasleiding mee in SCIOS Scope 7a bij de stookkeuring; werkzaamheden aan het verbrandingsdeel onder het CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.).
| 41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | Voorgevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, TL/PL | 2 |  | 0 |  |  | 4 |  | 2160 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | Rechter zijgevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 1 |  | 0 |  |  | 1 | Incl. bewegingssensor | 2183 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | Voorgevel | 90 | Terrein | 90.63 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 2184 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 75 | BVO | 0 | Philips | TLD Master | 1 | Incl. 2x PL armaturen | 2375 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | Interieur | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 75 | BVO | 0 |  |  | 1 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2640 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | BG | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 |  | 2018 |  |  | 2 | Onderdeel van de CV ketel | 2839 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | 07 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2018 | Remeha | Avanta | 2 |  | 2944 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | Algemeen | 53 | Water | 53.10 | Waterleidingnet compleet | 75 | BVO | 0 |  |  | 2 |  | 3045 |  | 198 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41336 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | Zaandam | BG | 53 | Water | 53.20 | Expansievaten warm tapwater 18-25 l | 1 |  | 2018 | Flamco | Flexcon | 1 |  | 3169 |  | 30 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | Interieur | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 1 |  | 2015 | Notifier Homeywell | NFS 2-8 | 3 | Betreft brandmeldpaneel. BMI bij nummer 6 | 551 | x | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | -101 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | Laagspanning, voedingskast + leidingen | 225.1 | BVO | 2009 | Honeywell Security | FX020 | 2 | Ten behoeve van BMI | 589 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | Linker zijgevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2018 | Daikin | RXP35L2V1B | 2 | Incl. binnendelen | 897 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | Rechter zijgevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2018 | Daikin | Onbekend | 2 | Incl. binnendelen | 898 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | 007 | 57 | Luchtbehandeling | 57.21 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 1 |  | 2014 | Zehnder | Comfortunit Artic 930RCC | 3 | Balansventilatie: Ja ¦ WTW aanwezig: Ja ¦ Type Warmteterugwinning: Kruisstroomwisselaar ¦ Type motor IE/EEI klasse: IE3 ¦ Vermogen motor in kW: 0,95 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N.v.t. | 1615 |  | 108 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Arbobesluit H4 (art. 4.1c/4.2) - doeltreffende bronafzuiging met aantoonbaar onderhoud; wettelijke grenswaarde lasrook 1 mg/m3 (TGG-8u); keuring als arbeidsmiddel (art. 7.4a, praktijk jaarlijks); Verbetercheck Lasrook als erkende invulling.
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | 0205 | 57 | Luchtbehandeling | 57.52 | Boxventilator | 1 |  | 0 | Thermo Air | VK-7-7-14 | 3 | Vermogen motor in kW: 0,092 kW ¦ Type ventilator (indien >5,5 kW): N,V,T, | 1616 |  | 189 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen zelfstandige keuringsplicht; zorgplicht Bbl art. 2.6 (filters, hygiene, inregeling als beheerpraktijk). EPBD-keuring is per 29-5-2026 vervallen. Let op: bij DX-koeling of warmtepompsectie gelden de F-gasseneisen (lekcontrole, BRL 100).
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | Voorgevel | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 1 |  | 0 |  |  | 3 |  | 2177 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 225.1 | BVO | 2018 |  |  | 2 |  | 2288 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 225.1 | BVO | 0 |  |  | 3 |  | 2289 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | -101 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 1 |  | 2015 | ABB |  | 1 | LB04 | 2586 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | Interieur | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 225.1 | BVO | 0 |  |  | 2 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2611 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | 0205 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2014 | Proflex | 18/0,5 | 2 |  | 2837 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | 0205 | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2014 | Remeha | Calenta 25s | 4 |  | 2939 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | -101 | 53 | Water | 53.10 | Waterleidingnet compleet | 225.1 | BVO | 0 |  |  | 4 |  | 3043 |  | 198 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Bakboord | Aambeeldstraat 4 | Amsterdam | 007 | 53 | Water | 53.21 | Boiler elektrisch 20 liter | 1 |  | 2022 | Inventum | O20 | 1 |  | 3165 |  | 84 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | Interieur | 65 | Beveiliging | 65.11 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 225.1 | BVO | 2015 | Honeywell | Notifier NFS 2-8 | 2 |  | 187 | x | 90 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per installatie | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Bbl art. 3.115/6.32 (BMI) en 3.119/6.33 (OAI) - beheer conform NEN 2654-1/-2 (maandelijkse beheerdercontrole, jaarlijks onderhoud); CCV-inspectiecertificaat waar vereist: 3 jaar geldig, 1 jaar bij verplichte doormelding; aanleg ontruiming NEN 2575.
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | -101 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61.51 | Laagspanning, voedingskast + leidingen | 225.1 | BVO | 2009 | Honeywell Security | FX020 | 2 | Ten behoeve van BMI | 590 |  | 192 | Hoog | Intensief preventief; predictief/conditie-afhankelijk waar haalbaar; correctief als terugval | Per stuk | 98,5% | ≤2 uur | ≤4 u | ≤ 5 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | -101 | 54 | Gassen | 54.10 | Gasleidingnet compleet | 225.1 | BVO | 0 |  |  | 1 |  | 677 |  | 90 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Bbl art. 2.6/3.107 - zorgplicht veilige gasbinneninstallatie; beoordeling conform NEN 8078 als invulling (geen wettelijke frequentie); gasleiding mee in SCIOS Scope 7a bij de stookkeuring; werkzaamheden aan het verbrandingsdeel onder het CO-stelsel (Bbl art. 6.45 e.v.).
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | Rechter zijgevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 1 |  | 2018 | Daikin | RXP35L2V1B | 2 | Incl. binnendelen | 899 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | Linker zijgevel | 55 | Koudeopwekking | 55.12 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 1 |  | 2018 | Daikin | Onbekend | 2 | Incl. binnendelen | 900 |  | 216 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | F-gassenverordening (EU) 2024/573 - werkzaamheden uitsluitend door BRL 100-gecertificeerd bedrijf (monteurs BRL 200); lekcontrole en logboek vanaf 5 ton CO2-eq: 12/6/3 mnd per klasse (verdubbeling interval bij vast lekdetectiesysteem; verplicht vanaf 500 ton). Sinds 1-1-2026 serviceverbod nieuw koudemiddel GWP >= 2500 (airco/warmtepomp). Kleine splits zitten vaak onder de 5-tondrempel: toepasselijkheid per installatie vaststellen.
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | Voorgevel | 90 | Terrein | 90.63 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 1 |  | 0 |  |  | 3 |  | 2178 |  | 126 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per locatie | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Verlichting | 225.1 | BVO | 2018 |  |  | 2 |  | 2290 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | Interieur | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 225.1 | BVO | 0 |  |  | 3 |  | 2291 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | -101 | 63 | Verlichting | 63.11 | Lichtgroepenkast, 10-15 groepen | 1 |  | 2014 | Schneider |  | 1 | LB05 | 2587 |  | 108 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per ruimte | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Geen periodieke keuringsplicht; de NEN 3140-inspectie draagt Opdrachtgever separaat op
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | Interieur | 56 | Warmtedistributie | 56.11 | Radiatoren | 225.1 | BVO | 0 |  |  | 2 | m2 BVO dat door radiatoren wordt verwarmt | 2612 |  | 162 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per ruimte | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6.
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | 0205 | 56 | Warmtedistributie | 56.10 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 1 |  | 2014 | Proflex | 18/0,5 | 2 |  | 2838 |  | 60 | Basis | Correctief dominant; preventief alleen waar voorschrift/wet dit vereist | Per stuk | 93,0% | ≤2 uur | ≤5 werkdagen | ≤30 werkdagen | Geen verplichte periodieke keuring. Zorgplicht Bbl art. 2.6 (waterkwaliteit en inregeling als beheerpraktijk).
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | Zolder | 51 | Warmteopwekking | 51.21 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 |  | 2015 | Remeha | Calenta 28c | 4 |  | 2940 |  | 216 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per stuk | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | SCIOS-keuring > 100 kW: 1x per 4 jaar (Bal art. 4.1326). CO-stelsel: Bbl art. 6.45-6.48, werkzaamheden uitsluitend door gecertificeerd bedrijf. EPBD-keuring verwarming >= 70 kW is per 29-5-2026 VERVALLEN; gebouwen met systeem > 290 kW moeten sinds 31-12-2025 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) hebben.
| 41406 | Eindpuntvoorziening en kantoren | Veren Veerhuis Stuurboord | Aambeeldstraat 6 | Amsterdam | -101 | 53 | Water | 53.10 | Waterleidingnet compleet | 225.1 | BVO | 0 |  |  | 4 |  | 3044 |  | 198 | Midden | Preventief volgens vaste cyclus + correctief; conditie-afhankelijk waar zinvol | Per traject | 97,0% | ≤2 uur | ≤2 werkdagen | ≤ 10 werkdagen | Drinkwaterwet art. 21 (zorgplicht) - niet-prioritaire locatie: aantoonbaar beheer conform NEN 1006 en Waterwerkblad WB 1.4G (temperatuurbeheer, wekelijks spoelen weinig gebruikte tappunten, jaarlijkse controle terugstroombeveiligingen, logboek); legionella-risicoanalyse aanbevolen bij douches. Geen wettelijke bemonsteringsplicht.
0

## 03 Tarieven en opslagen
Tarieven en opslagen E&W conform het Programma van Eisen
Geel = door inschrijver in te vullen. Alle bedragen exclusief btw, prijspeil conform Raamovereenkomst. Correcties en Opslagen in procenten of procentpunten.
A. Vaste prijs — eenheidsprijzen periodieke werkzaamheden (PvE 4.9.1)
Onderdeel | Grondslag |  | Bedrag per jaar
Periodieke werkzaamheden | Som van al de eenheidsprijzen op de Assetlijst (Tabblad 02) |  | 0
B. Vaste prijs — vergoeding beheerorganisatie (PvE 4.9.2)
Onderdeel | Grondslag |  | Bedrag per jaar
Vergoeding beheerorganisatie | Beschikbaarheid en coördinatie Correctieve werkzaamheden en contractbeheer (met bij te leveren open begroting)
Totaal Vaste prijs per jaar (A + B) |  |  | 0
C. Eenmalig — implementatie (geen onderdeel van de Vaste prijs; PvE 4.9.6)
Onderdeel | Grondslag |  | Bedrag eenmalig
Deelname implementatiefase | Implementatiefase tot en met de afronding daarvan (PvE 7.3) (met bij te leveren open begroting)
Wordt eenmalig gefactureerd na afronding van de implementatiefase en maakt daarna geen deel uit van de jaarlijkse Vaste prijs.
D. Verrekenbaar — tarieven en toeslagen (PvE 4.9.3 en 4.9.7 t/m 4.9.11)
Code | Functie | Omschrijving | Basistarief GVB | Correctie inschrijver (maximaal + of - 20%) | Inschrijf uurtarief
MA | Monteur A | Leerlingmonteur E en W | 50 |  | 50
MB | Monteur B | Monteur E en W | 75 |  | 75
MC | Monteur C | Gecertificeerd monteur E en W | 85 |  | 85
MD | Monteur D | Servicemonteur E en W | 100 |  | 100
ME | Monteur E | Inbedrijfsteller | 110 |  | 110
PL | Projectleider | Projectleider Projectmatige werkzaamheden | 115 |  | 115
WVB | Werkvoorbereider | Werkvoorbereiding, planning en calculatie | 85 |  | 85
Eén tarief per functie, ongeacht het bedrag of de trede; de tarieven zijn in alle gevallen leidend conform PvE. De correctie bedraagt maximaal 20 procent naar boven of naar beneden ten opzichte van het basistarief.
Opslag | Toelichting |  | Basis Percentage GVB | Correctie inschrijver (maximaal + of - 5 procentpunt) | Inschrijf percentage
Opslag op materiaal tot € 5.000 per regel | Op de netto inkoopwaarde |  | 15% |  | 15%
Opslag op materiaal vanaf € 5.000 per regel | Op de netto inkoopwaarde |  | 12% |  | 12%
Opslag op materieel van derden | Op de netto inkoopwaarde |  | 10% |  | 10%
Opslag op werk van derden en uitbesteding | Op de netto inkoopwaarde |  | 10% |  | 10%
Opslag AK&WR (algemene kosten, winst en risico) | Op het totaal van materiaal, materieel en werk van derden inclusief de daarop berekende opslagen |  | 8% |  | 8%
D. Verrekenbaar — fictief berekend Correctief op basis van door dienstverlener ingevulde gegevens (PvE 4.3.4 en 4.3.5)
Totaal som Fictieve Correctieve werkzaamheden per jaar | Tabblad 04 |  | 884364
Totaal som Fictieve Projectmatige werkzaamheden per jaar | Tabblad 05 |  | 3457993.539
Totaal Inschrijfprijs eerste contractjaar |  |  | 4342357.539
Naam inschrijvende organisatie a: | _________________________________________________________
Naam inschrijvende organisatie b: | _________________________________________________________
Naam inschrijvende organisatie c: | _________________________________________________________
Naam Tekenbevoegde persoon a: | ________________________________________________________
Naam Tekenbevoegde persoon b: | ________________________________________________________
Naam Tekenbevoegde persoon c: | ________________________________________________________
Handtekening Tekenbevoegde persoon a. | _________________________________________________________
Handtekening Tekenbevoegde persoon b. | _________________________________________________________
Handtekening Tekenbevoegde persoon c. | _________________________________________________________
Datum Ondertekening:
________________________________________________________

## 04 Fictief Correctief
Grijze vlakken komen van Tabblad 03 Tarieven en Toeslagen
Fictieve jaarsprijs Correctief tbv finaciele beoordeling
Algemene gegevens
Soort opgave : |  | Storingen per jaar |  |  | Revisie van toepassing? :
Korte omschrijving : |  | dienstverlening
Ordernummer GVB : |  |  |  |  | Contactpersoon contractpartij :
Projectnummer : |  |  |  |  | Telefoonnummer :
Datum opname : |  |  |  |  | E-mailadres :
Datum ingediend : |  |  |  |  | Contactpersoon GVB :
Locatie GVB : |  | alle locaties |  |  | Telefoonnummer :
Ruimtenaam : |  |  |  |  | E-mailadres :
Ruimtenummer : |  |  |  |  | Bijlage(n) :
Omschrijving van de aanvraag / gebeurtenis |  |  |  |  | Bijzonderheden uitvoering / planning
Fictieve storingen |  |  |  |  | beoordeling
A. Materiaal (klein)
Omschrijving | [8 empty] | Kosten
Gemiddelde som materiaal per storing over het (door GVB gehanteerde) referentiejaar | [8 empty] | 200
[5 empty] | Subtotaal exclusief opslag |  |  |  | 200
[7 empty] | Grondslag | Opslag | Kosten
Opslag Materiaal klein conform 03 Tarieven en Opslagen | [6 empty] | 200 | 15% | 30
[8 empty] | Totaal incl. opslag | 230
B. Materieel (van derden)
Omschrijving | [8 empty] | Kosten
Gemiddelde som Materieel per stroring over het (door GVB gehanteerde) referentiejaar | [8 empty] | 10
[6 empty] | Subtotaal exclusief opslag |  |  | 10
[7 empty] | Grondslag | Opslag | Kosten
Toeslag Materieel conform 03 Tarieven en Opslagen | [6 empty] | 10 | 10% | 1
[8 empty] | Totaal incl. opslag | 11
C. Toeslag AK, winst & risico | [6 empty] | Grondslag | Opslag | Kosten
Toeslag C AK + W&R (Grondslag = A + B) | [6 empty] | 241 | 8% | 19.28
[8 empty] | Totaal C incl opslag | 260.28
D. Gemiddelde Loonkostenaandeel & verdeling Correctief over het (door GVB gehanteerde) referentiejaar
Tariefgroep | type medewerker |  | Tarieven conform Tabblad 03 | Uren normaal |  | Overuren |  | Overuren | Kosten
|  |  |  | 100% |  | 150% |  | 200%
MD | monteur D |  | 100 | 3 |  | 0.4 |  | 0.3 | 420
[8 empty] | Totaal | 420
E. Subtotaal per correctieve gebeurtenis
C + D | [8 empty] | 680.28
F. Aantal correctieve gebeurtenissen in het door het GVB gehanteerde referentiejaar:
[8 empty] | Aantal | 1300
G. Berekende inschrijfprijs Correctieve werkzaamheden per jaar
E x F | [8 empty] | 884364

## 05 Fictief Projectmatig
Grijze vlakken komen van Tabblad 03 Tarieven en Toeslagen
Eindblad fictieve Projectmatige werkzaamheden
Algemene gegevens
Soort opgave : |  |  |  |  | Revisie van toepassing? :
Korte omschrijving :
Ordernummer GVB : |  |  |  |  | Contactpersoon contractpartij :
Projectnummer : |  |  |  |  | Telefoonnummer :
Datum opname : |  |  |  |  | E-mailadres :
Datum ingediend : |  |  |  |  | Contactpersoon GVB :
Locatie GVB : |  |  |  |  | Telefoonnummer :
Ruimtenaam : |  |  |  |  | E-mailadres :
Ruimtenummer : |  |  |  |  | Bijlage(n) :
Omschrijving van de aanvraag / gebeurtenis |  |  |  |  | Bijzonderheden uitvoering / planning
Fictief project |  |  |  |  | 05-2027
A1. Materiaal (klein)
Uit begrotingsblad | [8 empty] | Kosten
Som kleinmateriaal < €5000 | [8 empty] | 7498
[7 empty] | Grondslag | Opslag | Toeslag €
Toeslag A1. Materiaal klein | [6 empty] | 7498 | 15% | 1124.7
[8 empty] | Totaal A1 incl opslag | 8622.7
A2. Materiaal (groot)
Uit begrotingsblad | [8 empty] | Kosten
Som kleinmateriaal > €5000 | [8 empty] | 63000
[7 empty] | Grondslag | Oslag | Toeslag €
Toeslag A2. Materiaal groot | [6 empty] | 63000 | 12% | 7560
[8 empty] | Totaal A2 incl opslag | 70560
B. Onderaanneming / werk derden (offertes toevoegen bij indienen)
Omschrijving werk / onderdeel | [6 empty] | Aantal | Stuksprijs | Kosten
voorbeeld boorwerkzaamheden in betonwanden en vloeren | [6 empty] | 1 | 7600 | 7600
voorbeeld coaten put | [6 empty] | 1 | 15000 | 15000
[6 empty] | Subtotaal B exclusief opslag |  |  | 22600
[7 empty] | Grondslag | Opslag | Kosten
Toeslag B. Onderaanneming / werk derden | [6 empty] | 22600 | 10% | 2260
[8 empty] | Totaal B incl opslag | 24860
C. Materieel (van derden)
Omschrijving materieel en inzetduur | [6 empty] | Aantal | Stuksprijs | Kosten
voorbeeld hoogwerker 8m voor 6 weken | [6 empty] | 4 | 1500 | 6000
[6 empty] | Subtotaal exclusief opslag |  |  | 6000
[7 empty] | Grondslag | Opslag | Kosten
Toeslag C. Materieel | [6 empty] | 6000 | 10% | 600
[8 empty] | Totaal C incl opslag | 6600
D. Subtotaal
som van A + B + C | [8 empty] | 110642.7
E. Toeslag AK, winst & risico | [6 empty] | Grondslag | Opslag | Kosten
Toeslag E AK + W&R (Grondslag = 'D. Subtotaal') | [6 empty] | 110642.7 | 8% | 8851.416
[8 empty] | Totaal E incl opslag | 119494.116
F. Loonkosten uitvoering
Tariefgroep | type medewerker |  | lonen conform Tabblad 03 | Uren normaal |  | Overuren |  | Overuren | Kosten
|  |  |  | 100% |  | 150% |  | 200%
MA | monteur A |  | 50 | 23 |  |  |  |  | 1150
MB | monteur B |  | 75 | 919.75 |  |  |  |  | 68981.25
MC | monteur C |  | 85 | 46 |  |  |  |  | 3910
MD | monteur D |  | 100 | 12 |  |  |  |  | 1200
ME | monteur E |  | 110 | 24 |  |  |  |  | 2640
[8 empty] | Totaal F | 77881.25
G. Loonkosten overig
Tariefgroep | type medewerker |  | lonen conform Tabblad 03 | Uren normaal |  |  |  |  | Kosten
100%
PL | Projectleider |  | 115 | 40 |  |  |  |  | 4600
WVB | Werkvoorbereider |  | 85 | 60 |  |  |  |  | 5100
[8 empty] | Totaal G | 9700
H. Eventuele Stelposten
Omschrijving stelpost(en) | [6 empty] | Aantal | Stuksprijs | Kosten
voorbeeld SP sloop leidingen | [6 empty] | 1 | 2500 | 2500
[7 empty] | Totaal H |  | 2500
J. Totale fictieve basis opdrachtsom (exclusief BTW)
som van E + F + G + H | [8 empty] | 209575.366
[8 empty] | Ficatief aantal / jaar | per Nadere opdracht | fictieve aandeel jaaromvang:
Aantal fictieve referentieprojecten per jaar van deze omvang | [7 empty] | 4 | 209575.366 | 838301.464
Aantal fictieve referentieprojecten per jaar van 2 x deze deze omvang | [7 empty] | 2 | 419150.732 | 838301.464
Aantal fictieve referentieprojecten per jaar van 50% van deze omvang | [7 empty] | 5 | 104787.683 | 523938.415
Aantal fictieve referentieprojecten per jaar van 25% van deze omvang | [7 empty] | 8 | 52393.8415 | 419150.732
Aantal fictieve referentieprojecten per jaar van 10% van deze omvang | [7 empty] | 15 | 20957.5366 | 314363.049
Aantal fictieve referentieprojecten per jaar van 5% van deze omvang | [7 empty] | 20 | 10478.7683 | 209575.366
Aantal fictieve referentieprojecten per jaar van 2,5% van deze omvang | [7 empty] | 35 | 5239.3841 | 183378.4452
Aantal fictieve referentieprojecten per jaar van 1,25% van deze omvang | [7 empty] | 50 | 2619.6921 | 130984.6037
Totaal fictieve Projectmatige werkzaamheden per jaar | [9 empty] | 3457993.539

## 06 Fictief open begroting
Principe van materialen- en urengrondslag bij een Nadere opdracht volgens het PvE
Onderdeel | aantal | eenheid | Brutoprijs per eenheid | korting | ppe netto | >= 5000 | < 5000 | montage per eenheid (h) | uren totaal | tariefgroep: | uren | tariefgroep: | uren | check totaal
Kabel 3 x 2,5 mm2 | 1050 | m1 | 3.2 | 55% | 1.44 | 0 | 1512 | 0.05 | 52.5 | MA | 10 | MB | 42.5 | 52.5
Kabel 5 x 2,5 mm2 | 75 | m1 | 4.8 | 55% | 2.16 | 0 | 162 | 0.05 | 3.75 | MA | 0 | MB | 3.75 | 3.75
CV leiding 1/2" SPB | 44 | m1 | 9 | 60% | 3.6 | 0 | 158.4 | 0.35 | 15.4 | MA | 4 | MB | 11.4 | 15.4
CV leiding 3/4" SPB | 44 | m1 | 11 | 60% | 4.4 | 0 | 193.6 | 0.4 | 17.6 | MA | 4 | MB | 13.6 | 17.6
Ketel 60 kW | 2 | st | 4500 | 55% | 2025 | 0 | 4050 | 8 | 16 | MA | 0 | MB | 16 | 16
LBK's 6000m3 | 1 | st | 18000 | 0% | 18000 | 18000 | 0 | 16 | 16 | MA | 4 | MB | 12 | 16
kanaalwerk | 1 | pst | 7500 | 0% | 7500 | 7500 | 0 | 32 | 32 | MA | 0 | MB | 32 | 32
RGA compleet | 2 | set | 350 | 40% | 210 | 0 | 420 | 4 | 8 | MC | 4 | MB | 4 | 8
beugels | 2 | st | 12 | 50% | 6 | 0 | 12 | 0.25 | 0.5 | MB | 0.5 | MB | 0 | 0.5
Klein bevestiging | 2 | pst | 150 | 0% | 150 | 0 | 300 | 2 | 4 | MA | 1 | MB | 3 | 4
Isolatie herstellen | 30 | m1 | 23 | 0% | 23 | 0 | 690 | 2 | 60 | MB | 30 | MC | 30 | 60
Vullen systeem | 1 | pst | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | MB | 1 | MC | 12 | 13
Installatie eenheden | 1000 | st | 50 | 25% | 37.5 | 37500 | 0 | 0.75 | 750 | MB | 750 | MB | 0 | 750
Inbedrijf nemen | 1 | st | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | ME | 24 | MD | 12 | 36
[11 empty] | 832.5 |  | 192.25
Controlecellen uren (alle 3 getalen moeten hetzelfde zijn) | [8 empty] | 1024.75 |  |  | 1024.75 |  |  | 1024.75
Werkvoorbereider | uren | [7 empty] | 60 | WVB
Projectleiding | uren | [7 empty] | 40 | PL
Totaal naar 05 Eindblad Projectmatige werkzaamheden | [5 empty] | 63000 | 7498