## PI&D Particuliere aansluiting
PI&D voor WOS, particuliere uitvoering, versie V 1.0, d.d. 24-6-2025
In de volgende tabbladen staan de componentenlijsten per hoofdcode: 0001 - 210-220-300-500-510 - XXXXX

## Componentenlijst 210-220
Componentenlijst WOS PARTICULIER - Primaire aansluiting- 0001 - 210 & 220 - XXXXX
versie: 1.0
Staffeling stations
Netconfiguratie
| Maatvoering | flow prim |  | Renovatie | [5 empty] | Nieuwbouw |  |  |  |  | Regeling | Bouw | Nieuwbouw 70-40°C
|  |  |  | primair | secundair |  |  |  |  | primair | secundair | [5 empty] | Bestaand 70-50°C
|  |  |  | 70-50°C | 67-47°C | Strangen |  |  |  | 70-40°C | 67-37°C | Strangen
|  |  |  | 20 | 20 | 1 st | 2 st |  |  | 30 | 30 | 1 st | 2 st |  |  |  | Bouwkundig station
|  | m3/h |  | kWth | m3/h | A | A | B |  | kWth | m3/h | A | A | B |  |  | Nieuw
IWOS32 | DN32 | 3.445 |  | 80 | 3.445 | DN40 | DN32 | DN32 |  | 120 | 3.445 | DN40 | DN32 | DN32 | Danfoss ECL | Frame op de vloer | Renoveren
IWOS40 | DN40 | 5.1675 |  | 120 | 5.1675 | DN50 | DN40 | DN40 |  | 180 | 5.1675 | DN50 | DN40 | DN40 | Danfoss ECL | Frame op de vloer
IWOS50 | DN50 | 10.7656 |  | 250 | 10.7656 | DN65 | DN50 | DN50 |  | 375 | 10.7656 | DN65 | DN50 | DN50 | Danfoss ECL | Frame op de vloer
IWOS65 | DN65 | 21.5311 |  | 500 | 21.5311 | DN80 | DN65 | DN65 |  | 750 | 21.5311 | DN80 | DN65 | DN65 | Danfoss ECL | Frame op de vloer
IWOS80 | DN80 | 32.2967 |  | 750 | 32.2967 | DN100 | DN80 | DN80 |  | 1125 | 32.2967 | DN100 | DN80 | DN80 | Danfoss ECL | Frame op de vloer
IWOS100 | DN100 | 64.5933 |  | 1500 | 64.5933 | DN125 | DN100 | DN100 |  | 2250 | 64.5933 | DN125 | DN100 | DN100 | Danfoss ECL | Frame op de vloer
Componentenlijst
|  |  |  | IWOS32 | IWOS40 | IWOS50 | IWOS65 | IWOS80 | IWOS100
Pos.nr | Omschrijving | Fabricaat | Type | DN | DN | DN | DN | DN | DN | PN | Opmerkingen
0001-210-HV001 | Handafsluiter aanvoer primair |  |  | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | 0 | kogelkraan, lasaansluitingen
0001-210-HV101 | Handafsluiter ontluchter aanvoer primair |  |  | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-210-HV102 | Handafsluiter meetpunt aanvoer primair |  |  | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-210-DE001 | Ontluchter aanvoer primair |  |  | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 16 | handontluchter
0001-220-HV001 | Handafsluiter aanvoer primair |  |  | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | 16 | kogelkraan, lasaansluitingen
0001-220-HV101 | Handafsluiter meetpunt retour primair |  |  | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-220-HV102 | Handafsluiter ontluchter retour primair |  |  | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-220-DE001 | Ontluchter aanvoer primair |  |  | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 16 | handontluchter

## Componentenlijst 300
Componentenlijst WOS PARTICULIER - 0001 - 300 - XXXXX
versie: 1.0 |  |  | Fabricaten, typen zijn niet bedoeld als hard voorschrift, maar om een bepaalde kwaliteit vast te leggen. Alternatieven mogen worden toegepast, mits gelijkwaardig. Dit geldt alleen niet voor de warmtemeters en de pompen.
Staffeling stations
Netconfiguratie
| Maatvoering | flow prim |  | Renovatie | [5 empty] | Nieuwbouw |  |  |  |  | Regeling | Bouw | Nieuwbouw 70-40°C
|  |  |  | primair | secundair |  |  |  |  | primair | secundair | [5 empty] | Bestaand 70-50°C
|  |  |  | 70-50°C | 67-47°C | Strangen |  |  |  | 70-40°C | 67-37°C | Strangen
|  |  |  | 20 | 20 | 1 st | 2 st |  |  | 30 | 30 | 1 st | 2 st |  |  |  | Bouwkundig station
|  | m3/h |  | kWth | m3/h | A | A | B |  | kWth | m3/h | A | A | B |  |  | Nieuw
IWOS32 | DN32 | 3.445 |  | 80 | 3.445 | DN40 | DN32 | DN32 |  | 120 | 3.445 | DN40 | DN32 | DN32 |  | Frame op de vloer | Renoveren
IWOS40 | DN40 | 5.1675 |  | 120 | 5.1675 | DN50 | DN40 | DN40 |  | 180 | 5.1675 | DN50 | DN40 | DN40 |  | Frame op de vloer
IWOS50 | DN50 | 10.7656 |  | 250 | 10.7656 | DN65 | DN50 | DN50 |  | 375 | 10.7656 | DN65 | DN50 | DN50 |  | Frame op de vloer
IWOS65 | DN65 | 21.5311 |  | 500 | 21.5311 | DN80 | DN65 | DN65 |  | 750 | 21.5311 | DN80 | DN65 | DN65 |  | Frame op de vloer
IWOS80 | DN80 | 32.2967 |  | 750 | 32.2967 | DN100 | DN80 | DN80 |  | 1125 | 32.2967 | DN100 | DN80 | DN80 |  | Frame op de vloer
IWOS100 | DN100 | 64.5933 |  | 1500 | 64.5933 | DN125 | DN100 | DN100 |  | 2250 | 64.5933 | DN125 | DN100 | DN100 |  | Frame op de vloer
Componentenlijst
|  |  |  | IWOS32 | IWOS40 | IWOS50 | IWOS65 | IWOS80 | IWOS100
Pos.nr | Omschrijving | Fabricaat | Type | DN | DN | DN | DN | DN | DN | PN | Opmerkingen
0001-300-CC001 | Besturingskast WOS | Danfoss | ECL Comfort
0001-300-CV001 | Mechanisch drukgecompenseerde regelklep retour primair | Danfoss | AFQM 2 + AME 655 230V | [6 empty] | 16 | Selectie door leverancier
0001-300-CV002 | Thermostatische bypassklep primair, incl. TT in de retour | Danfoss | AVTB | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | 16 | Instelbaar 30-100°C
0001-300-DF001 | Vuilfilter aanvoer primair |  |  | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | 16 | met extra zeef, maaswijdte 0,5mm en magneet, pakking filterdeksel Teflon, meerdere malen her te gebruiken
0001-300-DF002 | Vuilfilter retour secundair |  |  | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | 16 | met extra zeef, maaswijdte 0,5mm en magneet, pakking filterdeksel Teflon, meerdere malen her te gebruiken
0001-300-HE001 | Warmtewisselaar | [8 empty] | 16 | Platenwisselaar, rvs316L, pakkingen EPDM, flensaansluitingen 1-zijdig aansluiten
001-300-FT001 | Warmtemeter, volumedeel, ultrasoon | Kamstrup | type Ultraflow 54 | [6 empty] | 16 | Selectie door leverancier, 24V voeding vanuit RK WOS
001-300-HM001 | Warmtemeter, meetdeel | Kamstrup | type Multical 603 | [6 empty] | 16 | Selectie door leverancier, 24V voeding vanuit RK WOS
0001-300-HV001 | Handafsluiter voor filter aanvoer primair | Eriks | figuur 6721 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | 16 | Vlinderklep, EPDM pakkingen en spindelafdichting
0001-300-HV002 | Handafsluiter na filter aanvoer primair | Eriks | figuur 6721 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | 16 | Vlinderklep, EPDM pakkingen en spindelafdichting
0001-300-HV003 | Handafsluiter retour primair | Eriks | figuur 6721 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | 16 | Vlinderklep, EPDM pakkingen en spindelafdichting
0001-300-HV004 | Handafsluiter bypass aanvoer primair | Ubel | figuur 2200 K/ZT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-300-HV005 | Handafsluiter bypass aanvoer primair | Ubel | figuur 2200 K/ZT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-300-HV006 | Handafsluiter retour secundair voor filter | Eriks | figuur 6721 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | 16 | Vlinderklep, EPDM pakkingen en spindelafdichting, lugtype
0001-300-HV007 | Handafsluiter retour secundair na filter | Eriks | figuur 6721 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | 16 | Vlinderklep, EPDM pakkingen en spindelafdichting
0001-300-HV008 | Handafsluiter aanvoer secundair | Eriks | figuur 6721 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | 16 | Vlinderklep, EPDM pakkingen en spindelafdichting, lugtype
0001-300-HV101 | Handafsluiter drukindicator aanvoer primair | Ubel | figuur 1041 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 16 | manometerkogelkraan
0001-300-HV102 | Handafsluiter drukopnemer aanvoer primair | Ubel | figuur 1041 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 16 | manometerkogelkraan
0001-300-HV103 | Handafsluiter drukverschilopnemer filter primair | Ubel | figuur 2200 K/ZT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-300-HV104 | Handafsluiter drukverschilopnemer filter primair | Ubel | figuur 2200 K/ZT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-300-HV105 | Handafsluiter drukverschilopnemer filter primair | Ubel | figuur 2200 K/ZT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-300-HV106 | Handafsluiter drukopnemer retour primair | Ubel | figuur 1041 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 16 | manometerkogelkraan
0001-300-HV107 | Handafsluiter drukindicator retour primair | Ubel | figuur 1041 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 16 | manometerkogelkraan
0001-300-HV108 | Handafsluiter drukindicator retour secundair | Ubel | figuur 1041 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 16 | manometerkogelkraan
0001-300-HV109 | Handafsluiter drukopnemer retour secundair | Ubel | figuur 1041 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 16 | manometerkogelkraan
0001-300-HV110 | Handafsluiter drukverschilopnemer filter secundair | Ubel | figuur 2200 K/ZT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-300-HV111 | Handafsluiter drukverschilopnemer filter secundair | Ubel | figuur 2200 K/ZT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-300-HV112 | Handafsluiter drukverschilopnemer filter secundair | Ubel | figuur 2200 K/ZT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-300-HV113 | Handafsluiter drukopnemer retour secundair | Ubel | figuur 1041 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 16 | manometerkogelkraan
0001-300-HV114 | Handafsluiter drukindicator aanvoer secundair | Ubel | figuur 1041 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 16 | manometerkogelkraan
0001-300-HV115 | Handafsluiter drukverschilopnemer TSA secundair | Ubel | figuur 2200 K/ZT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-300-HV116 | Handafsluiter drukverschilopnemer TSA secundair | Ubel | figuur 2200 K/ZT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-300-HV117 | Handafsluiter drukverschilopnemer TSA secundair | Ubel | figuur 2200 K/ZT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-300-HV118 | Handafsluiter aanvoer vulinrichting | Ubel | figuur 2200 K/ZT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-300-HV119 | Handafsluiter aanzuig optie mobiele vulset | Ubel | figuur 2200 K/ZT | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | 16 | kogelkraan
0001-300-HV120 | Handafsluiter retour secundair optie waterbehandeling | Ubel | figuur 2200 K/ZT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-300-HV121 | Handafsluiter retour secundair optie waterbehandeling | Ubel | figuur 2200 K/ZT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-300-HV122 | Handafsluiter aansluiting automaat | Ubel | figuur 2200 K/ZT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-300-HV123 | Handafsluiter aansluiting automaat | Ubel | figuur 2200 K/ZT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-300-HV124 | Handafsluiter suppletie optie mobiele vulset | Ubel | figuur 2200 K/ZT | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | 16 | kogelkraan
| Handafsluiter aftapper | Oventrop | figuur 8280 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | Vul- en aftapkraan, voorzien van tule, niet aangegeven op schema, op laagste punten in de installatie aan te brengen
0001-300-TP001 | Pomp retour secundair | Grundfos | MAGNA3 40-180 F | DN40 | - | - | - | - | - | 16 | art.nr. Grundfoss No. 97924272, 230V voeding vanuit RK WOS
0001-300-TP001 | Pomp retour secundair | Grundfos | MAGNA3 40-180 F | - | DN40 | - | - | - | - | 16 | art.nr. Grundfoss No. 97924272, 230V voeding vanuit RK WOS
0001-300-TP001 | Pomp retour secundair | Grundfos | TPE3 40-200 S-A-F-A-BQBE-GYC | - | - | DN40 | - | - | - | 16 | art.nr. Grundfoss No. 99272433, 400V voeding vanuit RK WOS
0001-300-TP001 | Pomp retour secundair | Grundfos | TPE3 50-240 S-A-F-A-BQBE-IYC | - | - | - | DN50 | - | - | 16 | art.nr. Grundfoss No. 99272441, 400V voeding vanuit RK WOS
0001-300-TP001 | Pomp retour secundair | Grundfos | TPE3 65-310 S-A-F-A-BQQE-KWB | - | - | - | - | DN65 | - | 16 | art.nr. Grundfoss No. 93338833, 400V aparte voeding, niet via RK WOS
0001-300-TP001 | Pomp retour secundair | Grundfos | TPE3 80-310 S-A-F-A-BQQE-LWB | - | - | - | - | - | DN80 | 16 | art.nr. Grundfoss No. 93338836, 400V aparte voeding, niet via RK WOS
0001-300-PI001 | Drukindicator voor filter aanvoer primair | Ubel | figuur 1007A | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 16 | Aanwijzing 0-6 bar, diameter 63 mm
0001-300-PI002 | Drukindicator retour primair | Ubel | figuur 1007A | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 16 | Aanwijzing 0-6 bar, diameter 63 mm
0001-300-PI003 | Drukindicator retour secundair | Ubel | figuur 1007A | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 16 | Aanwijzing 0-6 bar, diameter 63 mm
0001-300-PI004 | Drukindicator aanvoer secundair | Ubel | figuur 1007A | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 16 | Aanwijzing 0-6 bar, diameter 63 mm
0001-300-PT001 | Druktransmitter aanvoer primair voor filter | Fisher | ME14 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 16 | Bereik 0-6 bar, nauwkeurigheid 0,5%
0001-300-PT002 | Druktransmitter retour primair | Fisher | ME14 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 16 | Bereik 0-6 bar, nauwkeurigheid 0,5%
0001-300-PT003 | Druktransmitter retour secundair voor het filter | Fisher | ME14 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 16 | Bereik 0-6 bar, nauwkeurigheid 0,5%
0001-300-PT004 | Druktransmitter aanvoer secundair | Fisher | ME14 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 16 | Bereik 0-6 bar, nauwkeurigheid 0,5%
0001-300-PT005 | Drukverschil transmitter over filter DF001 | Barksdale | BDS3000 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 200 | Bereik 0-35 kPa
0001-300-PT006 | Drukverschil transmitter over filter DF002 | Barksdale | BDS3000 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 200 | Bereik 0-35 kPa
0001-300-PT007 | Drukverschil transmitter over warmtewisselaar HE001 | Barksdale | BDS3000 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 200 | Bereik 0-35 kPa
0001-300-SV001 | Overstortventiel aanvoer primair | Flamco | Prescor B | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 16 | Afblaasdruk 6 bar
0001-300-TI001 | Temperatuurindicator aanvoer primair | Ubel | figuur 0994 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | Aanwijzing 0-100°C. Lengte 100 mm. In rvs beschermhuls
0001-300-TI002 | Temperatuurindicator retour primair | Ubel | figuur 0994 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | Aanwijzing 0-100°C. Lengte 100 mm. In rvs beschermhuls
0001-300-TI003 | Temperatuurindicator retour secundair | Ubel | figuur 0994 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | Aanwijzing 0-100°C. Lengte 100 mm. In rvs beschermhuls
0001-300-TI004 | Temperatuurindicator aanvoer secundair | Ubel | figuur 0994 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | Aanwijzing 0-100°C. Lengte 100 mm. In rvs beschermhuls
0001-300-TT001 | Temperatuurtransmitter warmtemeter aanvoer primair | Kamstrup |  | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | Gepaarde opnemerset
0001-300-TT002 | Temperatuurtransmitter aanvoer primair | Thermasgard | TF54 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | PT1000, nauwkeurigheid 0,5K. In rvs beschermhuls
0001-300-TT003 | Temperatuurtransmitter retour primair | Thermasgard | TF54 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | PT1000, nauwkeurigheid 0,5K. In rvs beschermhuls
0001-300-TT004 | Temperatuurtransmitter warmtemeter retour primair | Kamstrup |  | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | Gepaarde opnemerset
0001-300-TT005 | Temperatuurvoeler na by-pass klep | Thermasgard | TF54 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | PT1000, nauwkeurigheid 0,5K. In rvs beschermhuls
0001-300-TT006 | Temperatuurtransmitter retour secundair | Thermasgard | TF54 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | PT1000, nauwkeurigheid 0,5K. In rvs beschermhuls
0001-300-TT007 | Temperatuurtransmitter aanvoer secundair | Thermasgard | TF54 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | PT1000, nauwkeurigheid 0,5K. In rvs beschermhuls
0001-300-TT008 | Buitentemperatuur opnemer | Thermasgard | ATF2 | [7 empty] | Nauwkeurigheid 1°C
0001-300-MA001 | Waterdetectie op de vloer TR | Jola | SPS

## Componentenlijst 510
Componentenlijst WOS PARTICULIER - Vulinrichting / Expansievoorziening / waterbehandeling - 0001 - 510 - XXXXX
versie: 1.0
Staffeling stations
Netconfiguratie
| Maatvoering | flow prim |  | Renovatie | [5 empty] | Nieuwbouw |  |  |  |  | Regeling | Bouw | Nieuwbouw 70-40°C
|  |  |  | primair | secundair |  |  |  |  | primair | secundair | [5 empty] | Bestaand 70-50°C
|  |  |  | 70-50°C | 67-47°C | Strangen |  |  |  | 70-40°C | 67-37°C | Strangen
|  |  |  | 20 | 20 | 1 st | 2 st |  |  | 30 | 30 | 1 st | 2 st |  |  |  | Bouwkundig station
|  | m3/h |  | kWth | m3/h | A | A | B |  | kWth | m3/h | A | A | B |  |  | Nieuw
IWOS32 | DN32 | 3.445 |  | 80 | 3.445 | DN40 | DN32 | DN32 |  | 120 | 3.445 | DN40 | DN32 | DN32 | Danfoss ECL | Frame op de vloer | Renoveren
IWOS40 | DN40 | 5.1675 |  | 120 | 5.1675 | DN50 | DN40 | DN40 |  | 180 | 5.1675 | DN50 | DN40 | DN40 | Danfoss ECL | Frame op de vloer
IWOS50 | DN50 | 10.7656 |  | 250 | 10.7656 | DN65 | DN50 | DN50 |  | 375 | 10.7656 | DN65 | DN50 | DN50 | Danfoss ECL | Frame op de vloer
IWOS65 | DN65 | 21.5311 |  | 500 | 21.5311 | DN80 | DN65 | DN65 |  | 750 | 21.5311 | DN80 | DN65 | DN65 | Danfoss ECL | Frame op de vloer
IWOS80 | DN80 | 32.2967 |  | 750 | 32.2967 | DN100 | DN80 | DN80 |  | 1125 | 32.2967 | DN100 | DN80 | DN80 | Danfoss ECL | Frame op de vloer
IWOS100 | DN100 | 64.5933 |  | 1500 | 64.5933 | DN125 | DN100 | DN100 |  | 2250 | 64.5933 | DN125 | DN100 | DN100 | Danfoss ECL | Frame op de vloer
Componentenlijst
|  |  |  | IWOS32 | IWOS40 | IWOS50 | IWOS65 | IWOS80 | IWOS100
Pos.nr | Omschrijving | Fabricaat | Type | DN | DN | DN | DN | DN | DN | PN | Opmerkingen
0001-501-HV001 | Handafsluiter aanvoer secundair waterbehandeling |  |  | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-501-HV002 | Handafsluiter aanvoer secundair waterbehandeling |  |  | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | 16 | kogelkraan, lasaansluitingen
0001-501-HV003 | Handafsluiter aanvoer expansievoorziening |  |  | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 16 | kogelkraan
0001-501-HV004 | Handafsluiter retour expansievoorziening |  |  | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 16 | kogelkraan
0001-501-VE001 | Doseerinrichting | [8 empty] | 16
0001-501-FQ001 | Warmwatermeter met digitale uitlezing op afstand |  |  | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16
0001-501-EA001 | Expansie-suppletie/expansieautomaat | Reflex |  | Per project selecteren, offerte aanvraag Reflex
0001-501-VE002 | Expansievat | Reflex |  | Per project selecteren, offerte aanvraag Reflex
0001-501-VE003 | Volg expansievat | Reflex |  | Per project selecteren, offerte aanvraag Reflex
0001-501-VE004 | Expansievat | Reflex |  | Per project selecteren, offerte aanvraag Reflex | [6 empty] | Met kapventiel
0001-501-DF001 | Filter |  |  | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 16

## Componentenlijst 500
Componentenlijst WOS PARTICULIER - Secundaire aansluiting - 0001 - 500 - XXXXX
versie: 1.0
Staffeling stations
Netconfiguratie
| Maatvoering | flow prim |  | Renovatie | [5 empty] | Nieuwbouw |  |  |  |  | Regeling | Bouw | Nieuwbouw 70-40°C
|  |  |  | primair | secundair |  |  |  |  | primair | secundair | [5 empty] | Bestaand 70-50°C
|  |  |  | 70-50°C | 67-47°C | Strangen |  |  |  | 70-40°C | 67-37°C | Strangen
|  |  |  | 20 | 20 | 1 st | 2 st |  |  | 30 | 30 | 1 st | 2 st |  |  |  | Bouwkundig station
|  | m3/h |  | kWth | m3/h | A | A | B |  | kWth | m3/h | A | A | B |  |  | Nieuw
IWOS32 | DN32 | 3.445 |  | 80 | 3.445 | DN40 | DN32 | DN32 |  | 120 | 3.445 | DN40 | DN32 | DN32 | Danfoss ECL | Frame op de vloer | Renoveren
IWOS40 | DN40 | 5.1675 |  | 120 | 5.1675 | DN50 | DN40 | DN40 |  | 180 | 5.1675 | DN50 | DN40 | DN40 | Danfoss ECL | Frame op de vloer
IWOS50 | DN50 | 10.7656 |  | 250 | 10.7656 | DN65 | DN50 | DN50 |  | 375 | 10.7656 | DN65 | DN50 | DN50 | Danfoss ECL | Frame op de vloer
IWOS65 | DN65 | 21.5311 |  | 500 | 21.5311 | DN80 | DN65 | DN65 |  | 750 | 21.5311 | DN80 | DN65 | DN65 | Danfoss ECL | Frame op de vloer
IWOS80 | DN80 | 32.2967 |  | 750 | 32.2967 | DN100 | DN80 | DN80 |  | 1125 | 32.2967 | DN100 | DN80 | DN80 | Danfoss ECL | Frame op de vloer
IWOS100 | DN100 | 64.5933 |  | 1500 | 64.5933 | DN125 | DN100 | DN100 |  | 2250 | 64.5933 | DN125 | DN100 | DN100 | Danfoss ECL | Frame op de vloer
Componentenlijst
|  |  |  | IWOS32 | IWOS40 | IWOS50 | IWOS65 | IWOS80 | IWOS100
Pos.nr | Omschrijving | Fabricaat | Type | DN | DN | DN | DN | DN | DN | PN | Opmerkingen
0001-500-DE001 | Ontluchter aanvoer primair |  |  | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 16 | handontluchter
0001-500-DE002 | Ontluchter retour secundair |  |  | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 16 | automatische ontluchter
0001-500-HV001 | Handafsluiter aanvoer secundair |  |  | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | 16 | kogelkraan, lasaansluitingen
0001-500-HV002 | Handafsluiter retour secundair |  |  | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | 16 | kogelkraan, lasaansluitingen
0001-500-HV101 | Handafsluiter ontluchter aanvoer secundair |  |  | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-500-HV102 | Handafsluiter meetpunt aanvoer secundair |  |  | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-500-HV103 | Handafsluiter meetpunt aanvoer secundair |  |  | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 16 | kogelkraan
0001-500-HV104 | Handafsluiter ontluchter retour secundair |  |  | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 16 | kogelkraan

## Pompbepaling
Bepaling standaard pomp per DN IWOS
Weerstandsberekening | flow pomp | oudbouw (Pgem. 4kW) |  | Nieuwbouw (Pgem. 3kW) |  | Nieuwbouw is bepalend | Weerstandsberekening pomp
| max.flow | P in kW | Aant. Won. | P in kW | Aant. Won. |  | WOS | Afleverset | Leidingtrace *) | max. trace lengte | Totaal | Pompkeuze | art.nr. pomp | Nom. spanning
WOS grootte via DN-maat | m3/h | bij dT 20K | gemiddeld | bij dT 30K | gemiddeld |  | kPa | kPa | kPa | m | kPa | Grundfos
DN32 | 3,4 | 80 | 20 | 120 | 40 |  | 30 | 50 | 80 | 200 | 160 | MAGNA3 40-180 F | No. 97924272 | 230V
DN40 | 5,2 | 120 | 30 | 180 | 60 |  | 30 | 50 | 80 | 200 | 160 | MAGNA3 40-180 F | No. 97924272 | 230V
DN50 | 10,8 | 250 | 63 | 380 | 127 |  | 30 | 50 | 100 | 250 | 180 | TPE3 40-200 S-A-F-A-BQBE-GYC | No. 99272433 | 400V
DN65 | 21,5 | 500 | 125 | 750 | 250 |  | 30 | 50 | 120 | 300 | 200 | TPE3 50-240 S-A-F-A-BQBE-IYC | No. 99272441 | 400V
DN80 | 32,3 | 750 | 188 | 1130 | 377 |  | 30 | 50 | 160 | 400 | 240 | TPE3 65-310 S-A-F-A-BQQE-KWB | No. 93338833 | 400V
DN100 | 64,6 | 1500 | 375 | 2260 | 753 |  | 30 | 50 | 160 | 400 | 240 | TPE3 80-310 S-A-F-A-BQQE-LWB | No. 93338836 | 400V
*) per woning 10m tracelengte aanhouden. Vanaf de WOS minimaal 2 strangen

## stations (hidden)
ID |  | Naam | Slimnet | Straat | Flow | Warmtemeter | Vermogensmeting | Gebouw | Mengregeling | Defecte onderdelen | Bedrading
1001 | OGN12 | OGN12 |  | Broekerhof | 12,7 m³ |  |  | 1 | 1
8888 | 8888 | 8888 |  |  | ???? |  |  |  | 0
1114 | OBO35 | OBO35 |  | Impuls | 42,7 m³ |  | 1 |  | 1
1110 | OBW01 | OBW01 |  | Edisonweg | 35,7 m³ |  |  |  | 0
1112 | OBW34 | OBW34 |  | Hertzstraat | 42,8 m³ |  |  |  | 0
1015 | OGN03 | OGN03 |  | Wikkehof | 27,5 m³ |  |  | 1 | 1
1017 | OGN04 | OGN04 |  | Klaverhof | 20,9 m³ |  |  | 1 | 0
1019 | OGN05 | OGN05 |  | Laagveenstraat | 13,9 m³ |  |  | 1 | 0
1021 | OGN08 | OGN08 |  | Basisveenstraat | 17,2 m³ |  |  |  | 0
1010 | OGN09 | OGN09 |  | Oeverlanden |  | 1 | 1 |  | 0
1003 | OGN13 | OGN13 |  | Ilpendamstraat | 21,2 m³ |  | 1 | 1 | 1
1009 | OGN20 | OGN20 |  | Slenkstraat | 25,5 m³ |  |  |  | 0
1013 | OGN23s | OGN23 | s | Boezemkade |  | 1 | 1 | 1 | 0
1005 | OGN24s | OGN24 | s | Veenmossingel | 37,3 m³ |  |  | 1 | 0
1369 | OON04 | OON04 |  | Westervenne |  | 1 | 1 |  | 0
1352 | OOZ21 | OOZ21 |  | Wherekant | 9,9 m³ |  | 1 |  | 1
1104 | OPN01 | OPN01 |  | Spadestraat |  | 1 | 1 | 1 | 1
1105 | OPN02 | OPN02 |  | Riekstraat | 12,0 m³ |  |  | 1 | 0
1107 | OPN03 | OPN03 |  | Overlanderstraat | 11,4 m³ |  | 1 | 1 | 1
1189 | OPN04 | OPN04 |  | Weverstraat | 13,1 m³ |  | 1 | 1 | 0
1188 | OPN05 | OPN05 |  | Weverstraat | 23,9 m³ |  | 1 | 1 | 1
1103 | OPN06 | OPN06 |  | Boekbinderstraat | 16,8 m³ |  |  | 1 | 0
1192 | OPN07 | OPN07 |  | Overlanderstraat |  | 1 | 1 | 1 | 0
1108 | OPN08s | OPN08 | s | Haarspitstraat | 35,6 m³ |  |  | 1 | 0
1126 | OPN09 | OPN09 |  | Binnendijk | 13,7 m³ |  |  | 1 | 0
1187 | OPN10s | OPN10 | s | Dromerdijk | 24,1 m³ |  |  | 1 | 0
1233 | OPN11 | OPN11 |  | Haverstraat | 33,4 m³ |  |  | 1 | 0
1124 | OPN12s | OPN12 | s | Graanstraat | 26,8 m³ |  | 1 | 1 | 0
1125 | OPN13 | OPN13 |  | Dagmaatstraat | 15,7 m³ |  | 1 | 1 | 0
1190 | OPN15 | OPN15 |  | Arestraat | 23,2 m³ |  | 1 | 1 | 1
1191 | OPN16 | OPN16 |  | Karnstraat | 27,5 m³ |  | 1 | 1 | 0
1193 | OPN18 | OPN18 |  | Zuivelstraat | 17,3 m³ |  |  | 1 | 0
1102 | OPN20 | OPN20 |  | Rijtuigstraat | 13,7 m³ |  | 1 | 1 | 0
1194 | OPN21 | OPN21 |  | Diligencehof | 13,6 m³ |  | 1 | 1 | 0
1101 | OPN22s | OPN22 | s | Jachtwagenstraat | 36,1 m³ |  |  | 1 | 0
1195 | OPN23 | OPN23 |  | Brikhof | 16,5 m³ |  | 1 | 1 | 0
1106 | OPN25s | OPN25 | s | Egstraat | 11,4 m³ |  |  | 1 | 0
1109 | OPN28s | OPN28 | s | Bandijk | 59,5 m³ |  |  | 1 | 0
1118 | OPN30s | OPN30 | s | Korenstraat | 40,2 m³ |  |  | 1 | 0
1121 | OPN32s | OPN32 | s | Tuinstee | 27,5 m³ |  |  | 1 | 0
1258 | OPZ01s | OPZ01 | s | Gaasterland | 24,7 m³ |  |  |  | 0
1260 | OPZ03s | OPZ03 | s | Lauwersmeer | 25,7 m³ |  |  |  | 0
1272 | OPZ04 | OPZ04 |  | Drechterland | 31,4 m³ |  | 1 | 1 | 0
1276 | OPZ06 | OPZ06 |  | Delfland | 30,3 m³ |  |  |  | 0
1262 | OPZ08 | OPZ08 |  | Drontemeer | 21,0 m³ |  |  | 1 | 0
1278 | OPZ10 | OPZ10 |  | Clara Visserstraat | 38,7 m³ |  |  | 1 | 1
1264 | OPZ12s | OPZ12 | s | Monteverdistraat | 12,5 m³ |  |  | 1 | 0
1270 | OPZ14s | OPZ14 | s | Clara Visserstraat | 30,2 m³ |  |  |  | 1
1266 | OPZ16s | OPZ16 | s | Verzetslaan | 32,3 m³ |  |  | 1 | 0
1280 | OPZ18s | OPZ18 | s | M. Teresastraat | 20,3 m³ |  |  |  | 0
1282 | OPZ19s | OPZ19 | s | Dom Helder Camarastraat | 18,3 m³ |  | 1 | 1 | 0
1290 | OPZ21s | OPZ21 | s | Mastbos | 21,8 m³ |  | 1 | 1 | 0
1288 | OPZ22 | OPZ22 |  | Brandjesstraat | 33,3 m³ |  |  | 1 | 1
1286 | OPZ23 | OPZ23 |  | Wethouderslaan | 18,8 m³ |  |  | 1 | 1
1268 | OPZ28s | OPZ28 | s | Sacharovstraat | 15,8 m³ |  | 1 | 1 | 0
1332 | OWM04 | OWM04 |  | Anne Franklaan |  | 1 | 1 |  | 1
1030 | OWV01 | OWV01 |  | Gordel van Smaragd |  | 1 | 1 | 1 | 0
1095 | OWV02 | OWV02 |  | Bonsaistraat |  | 1 | 1 |  | 1
1091 | OWV03 | OWV03 |  | Tigristraat | 23,7 m³ |  |  |  | 1
1093 | OWV04 | OWV04 |  | Kabajastraat | 13,1 m³ |  | 1 |  | 1
1045 | OWV05 | OWV05 |  | Antillenstraat |  | 1 | 1 |  | 1
1057 | OWV06 | OWV06 |  | Limbostraat | 29,4 m³ |  | 1 |  | 0
1047 | OWV07 | OWV07 |  | Coyotestraat | 9,2 m³ |  | 1 |  | 0
1053 | OWV08 | OWV08 |  | Aztekenstraat | 19,3 m³ |  | 1 |  | 0
1049 | OWV09 | OWV09 |  | Orinocostraat | 23,0 m³ |  | 1 |  | 1
1050 | OWV10 | OWV10 |  | Masaistraat | 35,4 m³ |  | 1 |  | 0
1070 | OWV11 | OWV11 |  | Australielaan |  | 1 | 1 |  | 0
1071 | OWV12 | OWV12 |  | Abel Tasmanplein |  | 1 | 1 |  | 0
1080 | OWV13 | OWV13 |  | Cairostraat | 20,4 m³ |  | 1 |  | 1
1072 | OWV14 | OWV14 |  | Karavaanstraat | 19,3 m³ |  | 1 |  | 0
1076 | OWV15 | OWV15 |  | Klipfontijn | 23,6 m³ |  | 1 |  | 0
1074 | OWV16 | OWV16 |  | Strandfontein | 27,2 m³ |  | 1 |  | 0
1032 | OWV17 | OWV17 |  | Retiropark | 16,2 m³ |  | 1 |  | 0
1033 | OWV18 | OWV18 |  | Saarland | 12,3 m³ |  | 1 |  | 0
1043 | OWV19 | OWV19 |  | Toscane |  | 1 | 1 | 1 | 0
1042 | OWV20 | OWV20 |  | Helsinkihaven | 9,9 m³ |  | 1 |  | 0
1034 | OWV21 | OWV21 |  | Loirestraat | 11,9 m³ |  | 1 |  | 0
1035 | OWV22 | OWV22 |  | Rotterdamhaven | 14,0 m³ |  | 1 |  | 0
1036 | OWV23 | OWV23 |  | Kop west | ?? | 1 | 1 |  | 1
1007 | OZP01 | OZP01 |  | Veenmossingel | 29,6 m³ |  |  |  | 0
|  | OWM35 |  |  |  |  | 1
Warmtemeter moet gewisseld worden
Kitnaden/betonrot/hemelwater probleem/verwijderen van beplanting
?? = wel 801
| Station |  | Afwijking procent P_meting, |  | RMT | # klanten |  |  | Geen mengregeling |  |  | Rijlabels |  | Max van Berekend vermogen | Station |  | Berekend dP primair | dP_sec
| OPZ01s | OPZ01 | 5.084% | 0 | OBO35 | 235 |  |  | OPZ23 | 1 |  | 9999 | 9999 | 0 | OPZ01s | OPZ01 | 0.42 | 0.49
| OPZ03s | OPZ03 | 3.439% | 0 | OBW01 | 129 |  |  | OBO35 | 1 |  | OBO35 | OBO35 | 10414.2255 | OPZ03s | OPZ03 | 0.94 | 0.67
| OPZ23 | OPZ23 | 3.327% | 0 | OBW33 | 216 |  |  | OWV09 | 1 |  | OBW34 | OBW34 | 2523.2895 | OPZ23 | OPZ23 | 0.15 | 0.09
| OPZ18s | OPZ18 | -1.16% | 0 | OBW34 | 72 |  |  | OWV02 | 1 |  | OGN03 | OGN03 | 2052.1054 | OWV16 | OWV16 | 1.74 | 0.76
| OGN20 | OGN20 | 2.633% | 0 | OCE0 | 198 |  |  | 9999 | 1 |  | OGN04 | OGN04 | 1728.1926 | OPZ18s | OPZ18 | 0.09 | 0.63
| OGN08 | OGN08 | 1.603% | 0 | OGN03 | 297 |  |  | OPZ22 | 1 |  | OGN05 | OGN05 | 1165.3185 | OGN20 | OGN20 | 0.85 | 0.56
| OPZ06 | OPZ06 | 8.281% | 0 | OGN04 | 257 |  |  | OPZ10 | 1 |  | OGN08 | OGN08 | 987.2893 | OGN08 | OGN08 | 1.33 | 0.59
| OBW34 | OBW34 | 2.404% | 0 | OGN05 | 117 |  |  | OOZ11 | 1 |  | OGN09 | OGN09 | 0 | OPZ06 | OPZ06 | 0.24 | 0.33
| OWM26s | OWM26 | 2.958% | 0 | OGN08 | 159 |  |  | OOZ20 | 1 |  | OGN12 | OGN12 | 970.4065 | OBW34 | OBW34 | 1.23 | 0.74
| OPN25s | OPN25 | 2.059% | 0 | OGN13 | 94 |  |  | OPN05 | 1 |  | OGN13 | OGN13 | 774.2496 | OWM26s | OWM26 | 0.99 | 0.62
| OPN09 | OPN09 | 3.45% | 0 | OGN20 | 156 |  |  | OPN15 | 1 |  | OGN20 | OGN20 | 1724.9443 | OBO35 | OBO35 | 0.99 | 0.75
| OPN18 | OPN18 | -24.64% | 1 | OGN23 | 274 |  |  | OPN03 | 1 |  | OGN23s | OGN23 | 0 | OPN25s | OPN25 | 0.74 | 0.39
| OPN02 | OPN02 | 8.696% | 0 | OGN24 | 329 |  |  | OGN03 | 1 |  | OGN24s | OGN24 | 3322.3234 | OPN12s | OPN12 | 0.64 | 0.42
| OPZ08 | OPZ08 | -2.179% | 0 | OGN4- | 176 |  |  | OPN01 | 1 |  | OON04 | OON04 | 0 | OPN09 | OPN09 | 1.22 | 0.6
| OPZ22 | OPZ22 | 64.1% | 1 | OON01 | 132 |  |  | OGN13 | 1 |  | OOZ11 | OOZ11 | 3106.89 | OPN18 | OPN18 | 0.99 | 0.44
| OPZ12s | OPZ12 | -59.36% | 1 | OON02 | 68 |  |  | OGN12 | 1 |  | OOZ20 | OOZ20 | 430.3983 | OGN04 | OGN04 | 0.26 | 0.19
| OPZ16s | OPZ16 | 39.15% | 1 | OON03 | 135 |  |  | OWV13 | 1 |  | OOZ21 | OOZ21 | 479.155 | OWV18 | OWV18 | 2.02 | 0.7
| OPZ10 | OPZ10 | 41.59% | 1 | OON04 | 133 |  |  | OWV05 | 1 |  | OPN01 | OPN01 | 0 | OWV09 | OWV09 | 2.23 | 0.69
| OPZ14s | OPZ14 | 39.13% | 1 | OON05 | 71 |  |  | OWV03 | 1 |  | OPN02 | OPN02 | 1058.1923 | OWV11 | OWV11 | 1.99 | 0.67
| OPN32s | OPN32 | 39.34% | 1 | OON06 | 138 |  |  | OWV04 | 1 |  | OPN03 | OPN03 | 932.035 | OWV02 | OWV02 | 1.97 | 0.58
| OOZ11 | OOZ11 | 70.09% | 1 | OOZ03 | 103 |  |  | OOZ21 | 1 |  | OPN04 | OPN04 | 844.8345 | 9999 | 9999 | 0.43 | 0.15
| OPN28s | OPN28 | 71.55% | 1 | OOZ04 | 63 |  |  | OWM04 | 1 |  | OPN05 | OPN05 | 1475.6273 | OWV07 | OWV07 | 2.04 | 0.77
| OPN30s | OPN30 | 57.04% | 1 | OOZ11 | 105 |  |  | OWV23 | 1 |  | OPN06 | OPN06 | 1001.5036 | OWV06 | OWV06 | 1.74 | 0.88
| OPN08s | OPN08 | 45.71% | 1 | OOZ20 | 89 |  |  | PGN13 | 1 |  | OPN07 | OPN07 | 0 | OWV08 | OWV08 | 2 | 0.69
| OPN11 | OPN11 | 54.42% | 1 | OOZ21 | 77 | [5 empty] | OPN08s | OPN08 | 2547.8596 | OWM35 | OWM35 | 0.98 | 0.65
| OPN10s | OPN10 | 41.08% | 1 | OOZ23 | 146 | [5 empty] | OPN09 | OPN09 | 1354.4425 | OWV19 | OWV19 | 2.5 | 0.72
| OPN22s | OPN22 | 64.36% | 1 | OPN01 | 163 | [5 empty] | OPN10s | OPN10 | 2035.1702 | OWV15 | OWV15 | 1.78 | 0.68
| OPN04 | OPN04 | -643.6% | 1 | OPN02 | 80 | [5 empty] | OPN11 | OPN11 | 3404.4946 | OGN09 | OGN09 | 1.09 | 0.6
| OGN03 | OGN03 | 41.89% | 1 | OPN03 | 254 | [5 empty] | OPN12s | OPN12 | 2015.6554 | OWV10 | OWV10 | 1.82 | 0.89
| OGN05 | OGN05 | 39.95% | 1 | OPN04 | 183 | [5 empty] | OPN13 | OPN13 | 1213.6463 | OPZ28s | OPZ28 | 0.11 | 0.09
| OGN12 | OGN12 | 42.73% | 1 | OPN05 | 147 | [5 empty] | OPN15 | OPN15 | 1697.2921 | OPN02 | OPN02 | 0.75 | 0.38
| OZP01 | OZP01 | 38.44% | 1 | OPN06 | 182 | [5 empty] | OPN16 | OPN16 | 2104.8446 | OPZ21s | OPZ21 | 0.35 | 0.34
| OGN24s | OGN24 | 47.26% | 1 | OPN07 | 185 | [5 empty] | OPN18 | OPN18 | 880.0303 | OPZ08 | OPZ08 | 0.38 | 0.34
| PGN13 | PGN13 | 63.43% | 1 | OPN09 | 126 | [5 empty] | OPN20 | OPN20 | 1595.6001 | OPZ22 | OPZ22 | 0.23 | 0.17
[5 empty] | OPN11 | 139 | [5 empty] | OPN21 | OPN21 | 1644.8656 | OPZ12s | OPZ12 | 0.18 | 0.17
[5 empty] | OPN12 | 186 | [5 empty] | OPN22s | OPN22 | 3288.759 | OPZ19s | OPZ19 | 0.01 | 0.58
[5 empty] | OPN13 | 219 | [5 empty] | OPN23 | OPN23 | 1331.0346 | OPZ16s | OPZ16 | 0.07 | 0.63
[5 empty] | OPN15 | 322 | [5 empty] | OPN25s | OPN25 | 871.2383 | OPZ04 | OPZ04 | 0.84 | 0.26
[5 empty] | OPN16 | 268 | [5 empty] | OPN28s | OPN28 | 5034.927 | OPZ10 | OPZ10 | 0.22 | 0.18
[5 empty] | OPN18 | 204 | [5 empty] | OPN30s | OPN30 | 3598.089 | OPZ14s | OPZ14 | -0.03 | 0.07
[5 empty] | OPN20 | 297 | [5 empty] | OPN32s | OPN32 | 2836.3367 | OPN32s | OPN32 | 0.86 | 0.73
[5 empty] | OPN21 | 303 | [5 empty] | OPZ01s | OPZ01 | 1913.9197 | OOZ11 | OOZ11 | 0.65 | 0.5
[5 empty] | OPN23 | 333 | [5 empty] | OPZ03s | OPZ03 | 2571.4305 | OOZ20 | OOZ20 | 0.33 | 0.19
[5 empty] | OPN25 | 173 | [5 empty] | OPZ04 | OPZ04 | 2433.7841 | OPN28s | OPN28 | 1.31 | 0.79
[5 empty] | OPN28 | 137 | [5 empty] | OPZ06 | OPZ06 | 2198.0269 | OPN30s | OPN30 | 1.21 | 0.77
[5 empty] | OPN31 | 247 | [5 empty] | OPZ08 | OPZ08 | 4790.5991 | OPN08s | OPN08 | 0.78 | 0.65
[5 empty] | OPN32 | 259 | [5 empty] | OPZ10 | OPZ10 | 2604.2728 | OGN23s | OGN23 | 0.84 | 0.48
[5 empty] | OPZ01 | 184 | [5 empty] | OPZ12s | OPZ12 | 1203.3029 | OPN11 | OPN11 | 0.77 | 0.65
[5 empty] | OPZ03 | 449 | [5 empty] | OPZ14s | OPZ14 | 2363.5975 | OPN10s | OPN10 | 1.13 | 0.58
[5 empty] | OPZ04 | 286 | [5 empty] | OPZ16s | OPZ16 | 2390.0021 | OPN05 | OPN05 | 0.82 | 0.4
[5 empty] | OPZ06 | 344 | [5 empty] | OPZ18s | OPZ18 | 1736.2703 | OPN13 | OPN13 | 0.84 | 0.45
[5 empty] | OPZ08 | 465 | [5 empty] | OPZ19s | OPZ19 | 1671.0976 | OPN15 | OPN15 | 0.77 | 0.52
[5 empty] | OPZ10 | 406 | [5 empty] | OPZ21s | OPZ21 | 2032.8383 | OPN22s | OPN22 | 1.18 | 0.79
[5 empty] | OPZ12 | 375 | [5 empty] | OPZ22 | OPZ22 | 4464.8728 | OPN16 | OPN16 | 0.81 | 0.65
[5 empty] | OPZ14 | 217 | [5 empty] | OPZ23 | OPZ23 | 1769.7699 | OPN07 | OPN07 | 1.2 | 0.36
[5 empty] | OPZ16 | 378 | [5 empty] | OPZ28s | OPZ28 | 1795.8748 | OPN04 | OPN04 | 1.08 | 0.39
[5 empty] | OPZ19 | 289 | [5 empty] | OWM04 | OWM04 | 0 | OPN03 | OPN03 | 1.2 | 0.5
[5 empty] | OPZ21 | 323 | [5 empty] | OWM26s | OWM26 | 304.5413 | OPN21 | OPN21 | 1.16 | 0.49
[5 empty] | OPZ22 | 170 | [5 empty] | OWM35 | OWM35 | 193.6399 | OPN06 | OPN06 | 1.12 | 0.61
[5 empty] | OPZ23 | 182 | [5 empty] | OWV01 | OWV01 | 0 | OPN20 | OPN20 | 1.02 | 0.45
[5 empty] | OPZ28 | 329 | [5 empty] | OWV02 | OWV02 | 0 | OPN23 | OPN23 | 1.08 | 0.59
[5 empty] | OWM01 | 83 | [5 empty] | OWV03 | OWV03 | 0 | OWV22 | OWV22 | 2.85 | 0.63
[5 empty] | OWM02 | 87 | [5 empty] | OWV04 | OWV04 | 1848.7889 | OGN03 | OGN03 | 1.02 | 0.57
[5 empty] | OWM03 | 83 | [5 empty] | OWV05 | OWV05 | 0 | OGN05 | OGN05 | 0.32 | 0.27
[5 empty] | OWM04 | 139 | [5 empty] | OWV06 | OWV06 | 3290.9662 | OPN01 | OPN01 | 0.66 | 0.25
[5 empty] | OWM06 | 96 | [5 empty] | OWV07 | OWV07 | 1055.1146 | OWV01 | OWV01 | 1.84 | 0.69
[5 empty] | OWM09 | 138 | [5 empty] | OWV08 | OWV08 | 1967.9143 | OGN13 | OGN13 | 1.02 | 0.62
[5 empty] | OWM11 | 140 | [5 empty] | OWV09 | OWV09 | 2066.7254 | OGN12 | OGN12 | 1.34 | 0.45
[5 empty] | OWM14 | 85 | [5 empty] | OWV10 | OWV10 | 3482.8136 | OWV20 | OWV20 | 2.66 | 0.77
[5 empty] | OWM15 | 84 | [5 empty] | OWV11 | OWV11 | 0 | OWV14 | OWV14 | 1.86 | 0.67
[5 empty] | OWM16 | 87 | [5 empty] | OWV12 | OWV12 | 0 | OWV21 | OWV21 | 2.7 | 0.62
[5 empty] | OWM17 | 84 | [5 empty] | OWV13 | OWV13 | 1624.4217 | OWV13 | OWV13 | 1.99 | 0.73
[5 empty] | OWM27 | 22 | [5 empty] | OWV14 | OWV14 | 2008.9214 | OWV05 | OWV05 | 2.24 | 0.58
[5 empty] | OWV01 | 180 | [5 empty] | OWV15 | OWV15 | 2014.2985 | OWV03 | OWV03 | 2.1 | 0.77
[5 empty] | OWV02 | 294 | [5 empty] | OWV16 | OWV16 | 2586.9867 | OZP01 | OZP01 | 3.46 | 0.46
[5 empty] | OWV03 | 277 | [5 empty] | OWV17 | OWV17 | 1740.0386 | OWV04 | OWV04 | 1.71 | 0.81
[5 empty] | OWV04 | 90 | [5 empty] | OWV18 | OWV18 | 1680.523 | OGN24s | OGN24 | 0.66 | 0.5
[5 empty] | OWV07 | 21 | [5 empty] | OWV19 | OWV19 | 0 | OOZ21 | OOZ21 | 0.54 | 0.39
[5 empty] | OWV08 | 174 | [5 empty] | OWV20 | OWV20 | 1313.3263 | OWV12 | OWV12 | 2.11 | 0.6
[5 empty] | OWV09 | 243 | [5 empty] | OWV21 | OWV21 | 1271.65 | OWV17 | OWV17 | 1.45 | 0.64
[5 empty] | OWV10 | 350 | [5 empty] | OWV22 | OWV22 | 1420.1153 | OWM04 | OWM04 | 0.69 | 0.31
[5 empty] | OWV11 | 113 | [5 empty] | OWV23 | OWV23 | 0 | OWV23 | OWV23 | 2.92 | 0.68
[5 empty] | OWV13 | 151 | [5 empty] | OZP01 | OZP01 | 1961.3636 | PGN13 | PGN13 | 1.24
[5 empty] | OWV14 | 194 | [5 empty] | PGN13 | PGN13 | 1353.1559
[5 empty] | OWV15 | 141 | [5 empty] | Eindtotaal |  | 10414.2255
[5 empty] | OWV16 | 313
[5 empty] | OWV17 | 142
[5 empty] | OWV18 | 126
[5 empty] | OWV19 | 84
[5 empty] | OWV21 | 163
[5 empty] | OWV22 | 304
[5 empty] | OWV23 | 18
[5 empty] | OZP01 | 363
[5 empty] | PCE01 | 1
Note on G1: Erik Hollman: 1 = geen flowmeting
Note on H1: Erik Hollman: 1 = Vermogensmeting ontbreekt AI10
Note on L1: Erik Hollman: 1 = geen mengregeling aanwezig
Note on B91: Erik Hollman: Uit bestand: stations 1 en 2 maart 2018

## Onderbrekingen2017 (hidden)
Aantal storingen/onderbrekingen 2017 SVP
| (leeg) | A | B
OBN01 | 1
OBO35 | 2
OBW01 |  | 3 | 2
OBW34 | 2
OCE0 | 1
OGN03 | 6 | 1
OGN04 |  | 5 | 4
OGN05 |  | 1 | 3
OGN08 | 5 | 1
OGN13 |  |  | 5
OGN20 |  | 3 | 3
OGN23 |  | 10 | 7
OGN24 |  | 12 | 7
OON01 | 1
OON02 | 1
OON03 | 2
OON04 | 1
OON05 | 1
OON06 | 1
OOZ03 |  | 2
OOZ04 |  | 1
OOZ11 | 1
OOZ20 | 2
OOZ21 | 2
OPN01 |  | 1 | 2
OPN03 | 2
OPN04 | 3
OPN05 |  |  | 2
OPN06 | 3 | 1
OPN07 | 3
OPN09 |  | 4 | 5
OPN11 | 1 | 7 | 3
OPN12 |  |  | 3
OPN13 | 6
OPN15 |  | 1 | 8
OPN16 | 6
OPN18 | 6
OPN20 | 2
OPN21 | 4
OPN23 | 7
OPN25 | 9
OPN31 | 1
OPN32 |  | 1
OPZ03 | 7
OPZ04 | 9
OPZ06 | 11
OPZ08 | 5
OPZ10 | 10
OPZ14 |  |  | 1
OPZ16 | 2
OPZ21 |  | 1 | 7
OPZ22 | 5 | 2
OPZ23 | 4
OPZ28 | 4
OWM01 | 1
OWM02 | 1
OWM03 | 1
OWM04 | 2
OWM06 | 1
OWM08 | 1
OWM09 | 1
OWM11 | 1
OWM14 | 2
OWM15 | 2
OWM16 | 1
OWM17 | 1
OWV01 | 1 | 1
OWV02 | 2 | 1
OWV03 |  | 1
OWV08 |  | 1 | 1
OWV09 |  | 2 | 1
OWV10 |  | 3 | 2
OWV13 |  | 2 | 3
OWV14 |  |  | 1
OWV15 | 1
OWV16 |  |  | 1
OWV19 |  | 1
OWV23 | 1 | 10
OZP01 | 4
OWM28 | 2
OGN09 | 1
Primair | 3

## Onderbrekingen2016 (hidden)
Aantal storingen/onderbrekingen 2016 SVP
Rijlabels | (leeg) | A | B
OBO35 | 3
OBW01 |  | 1 | 1
OBW34 | 2
OGN03 | 4
OGN04 |  |  | 7
OGN05 |  | 1 | 1
OGN08 | 2
OGN13 |  | 1 | 1
OGN20 |  | 1
OGN23 |  | 3 | 1
OGN24 |  | 5 | 5
OOZ03 |  | 1
OOZ04 |  | 2 | 1
OOZ04A | 1
OOZ11 | 2
OOZ21 | 4
OOZ23 | 1
OPN | 1
OPN01 |  | 3
OPN02 |  |  | 1
OPN03 | 4
OPN04 | 9
OPN05 |  | 1 | 3
OPN06 | 1
OPN11 |  | 5
OPN12 |  |  | 5
OPN12A | 1
OPN13 | 7
OPN15 |  |  | 1
OPN16 | 10
OPN18 | 3
OPN20 | 6
OPN21 | 4
OPN23 | 1
OPN25 | 3
OPN31 | 1
OPZ01 | 1
OPZ03 | 5
OPZ04 | 5
OPZ06 | 8
OPZ08 | 5
OPZ10 | 4
OPZ21 |  |  | 2
OPZ22 | 5
OPZ23 | 2
OPZ28 | 5
OWM01 | 1
OWM02 | 1
OWM06 | 1
OWV03 |  | 2 | 1
OWV09 |  | 4 | 1
OWV10 |  | 7 | 3
OWV13 |  | 1 | 2
OWV15 |  |  | 1
OWV15A | 1
OWV16 |  | 2 | 1
OWV17 |  | 1
OWV21 |  | 1 | 1
OWV22 | 1
OZP01 | 2
PCE01 | 2
PK001 | 1
POZ05 | 1
POZ07 | 1
Primair | 3