| Nr. | Algemene eisen |
| --- | --- |
|  | De leverancier levert een compressor systeem dat voldoet aan de NEN norm (NEN-EN 12021:2014-07) voor ademluchtkwaliteit en veiligheidseisen voor een compressor. |
|  | De leverancier levert een compressor systeem dat voldoet aan de ISO 9001:2015, waarbij er een geldig kwaliteitsmanagement certificaat wordt geleverd. |
|  | De producten zijn voorzien van een CE‑markering en voldoen daarmee aan alle voor dit product toepasselijke Europese richtlijnen (zoals de Machinerichtlijn, EMC‑richtlijn, PED). |
|  | De producten voldoen aan de veiligheidswetgeving en bevatten daarmee geen stoffen die onder de CLP-verordening geclassificeerd zijn met gevaarlijke H-zinnen. Leverancier dient dit schriftelijk aan te tonen. |
|  | De producten dienen in de huidige ruimte toepasbaar en compatible te zijn. Dit heeft betrekking op de huidige afzuig- en ventilatiesysteem, stroomvoorziening, vulpanelen en buffervaten en de beschikbare ruimte. Zie bijlage 13, een CAD formaat tekening. De CAD tekening is te openen via https://viewer.autodesk.com/ |

| Nr. | Compressor eisen |
| --- | --- |
|  | De Compressor moet voorzien zijn van een drukbeveiliging (drukschakelaar en overdrukventiel). |
|  | De compressor is voorzien van een scherm met informatie over druk, onderhoud, status, storingen, vervanging filter, etc. |
|  | De compressor dient voorzien te zijn van een noodstopknop. |
|  | De bewegende delen van de compressor moeten zijn afgeschermd. |
|  | De compressor verbruikt tot maximaal 11 kW. De automaat die VRK heeft betreft een 32A C karakteristiek en heeft een 5 aderig, 3 fasen aansluiting. |
|  | De compressor levert een capaciteit van minimaal 550 l/min per stuk. |
|  | De compressor moet minimaal 350 Bar druk leveren. |
|  | De compressor is voorzien van een filter(systemen) om CO, vocht, VOC, koolstof, waterdruppels en damp te filteren. |
|  | De leverancier levert bij de compressor ook een neven paneel dat geplaatst wordt in de vulruimte. Het paneel is een kast of systeem, dat in de vulruimte wordt geplaatst en zichtbaar aangeeft of compressor draait en op hoeveel druk deze staat. |
|  | De levering betreft 2 compressoren. De compressoren dienen parallel en apart van elkaar te kunnen draaien. |
|  | De compressor is voorzien van een koelsysteem dat gebruikt wordt om de gecomprimeerde lucht af te koelen. |
|  | De compressor is voorzien van een thermische beveiliging (oververhittingsbeveiliging), die de compressor automatisch uitschakelt bij overschrijding van de toegestane motortemperatuur, compressorkoptemperatuur of oliesysteemtemperatuur. |
|  | De compressor is voorzien van geluid reducerende maatregelen zoals trillingsdempers, geluiddempende behuizing en lage toerentaltechniek. Dit wordt aangetoond doormiddel van testrapport conform: ISO 10816, ISO 3746. |

| Nr. | Luchtkwaliteitsmeter eisen |
| --- | --- |
|  | De luchtkwaliteitsmeter moet continue CO, CO2, VOC (olie), H2O en O2 monitoren volgens NEN-EN12021. |
|  | De luchtkwaliteitsmeter stopt de compressoren bij een overschrijding van de grenswaarde van de bovengenoemde stoffen. |
|  | De luchtkwaliteitsmeter moet uitleesbaar zijn op bovengenoemde stoffen. |
|  | De luchtkwaliteitsmeter heeft een koppeling met het softwaresysteem DragerRam of heeft een neven paneel dat een opvallend signaal of hoorbaar geluid geeft in de was-, vul- en testruimte. Het paneel is een kast of systeem, dat in de was-, vul- en testruimte wordt geplaatst en zichtbaar of hoorbaar aangeeft als de luchtkwaliteit niet op orde is. |
|  | De luchtkwaliteitsmeter moet een logboek bijhouden, waarbij minimaal 1 jaar teruggekeken kan worden. |

| Nr. | CO2 filtersysteem. |
| --- | --- |
|  | De leverancier levert een CO2 filtersysteem dat op de aanzuigende zijde van de compressor de CO2 concentratie verlaagd. |
|  | Het CO2 filtersysteem reduceert de CO2 concentratie in de aanzuiglucht tot <500ppm bij de maximale aanzuig capaciteit van de compressor (550l/min) Leverancier levert een testrapport of fabrieksverklaring als bewijs. |
|  | Het CO2 filtersysteem dient toepasbaar te zijn in de huidige technische ruimte. |
|  | Het onderhoud aan het CO2 filtersystemen en of vervangen van filters dient door ademluchtmedewerkers uitgevoerd te kunnen worden. |

| Nr. | Levering en installatie eisen |
| --- | --- |
|  | De leverancier dient de producten af te leveren in de ademluchtwerkplaats in Heemstede. |
|  | De leverancier is verantwoordelijk voor het installatieplan, installeren en werkend opleveren inclusief certificaten. Dit betreft het demonteren van huidige apparatuur, plaatsen nieuw apparatuur, installeren, aansluiten aan de huidige systemen en werkend opleveren (waarbij het luchtsysteem, de lucht aanlevert om op druk te wassen, cilinders te vullen, luchtslangen en het testapparatuur van lucht te voorzien). De levering en installatie is inclusief een PED-certificaat, luchtkwaliteitsmeting en veiligheidsinspectie. |
|  | De installatie wordt verricht op de bestaande leidingen en buffercilinders, aanpassingen die benodigd zijn bij de installatie zijn onderdeel van de opdracht. |
|  | De installatie verstoort het operationele proces maximaal 2 weken. Hiermee wordt bedoeld dat de werkplaats niet langer dan 2 weken stilligt op de luchtdruk die benodigd is voor het wassen, vullen en testen van ademlucht- en duikapparatuur. De installatie dient in overleg te worden uitgevoerd. |
|  | De leverancier geeft aansluitend na installatie, kosteloos, een instructie over het gebruik en onderhoud van de producten. De instructie dient binnen 1 week na installatie plaats te vinden. De Opdrachtgever kan bij de onderhoud cyclus, voor nieuwe medewerkers, een nieuwe kosteloze instructie opvragen. |
|  | De levering is inclusief een handleiding van de apparatuur en onderhoudsboek in Nederlandse taal. In nadere afstemming schriftelijk of digitaal. |
|  | De levering en installatie dient in 2027 te worden uitgevoerd. Dit is een fatale termijn. |

| Nr. | Garantie en service eisen |
| --- | --- |
|  | De Opdrachtgever heeft na goedkeuring op de oplevering, 2 jaar garantie op de geleverde/gemonteerde producten. De garantie blijft van toepassing binnen het onderhoud dat ademluchtwerkplaats zelfstandig uitvoert, mits dit uitgevoerd wordt volgens onderhoud cyclus die schriftelijk wordt vastgesteld bij de instructie (eis 32). |
|  | De leverancier levert gedurende de overeenkomst onderhoud, reparatie en onderdelen op het gehele luchtsysteem, wat niet uitvoerbaar is voor ademluchtwerkplaats. Leverancier onderhoudt en repareert de nieuwe en bestaande componenten van het luchtsysteem. |
|  | De leverancier is binnen de overeenkomst verantwoordelijk voor de juiste werking van het gehele luchtsysteem inclusief bestaande componenten waaronder de vulbalk, afblaasbalk, leidingwerk en buffercilinders. Leverancier kan hierbij niet verwijzen naar eventuele eerdere leveranciers of zich beroepen op eventuele gebreken binnen het bestaande luchtsysteem. Indien zich binnen het luchtsysteem tijdens contractduur problemen voordoen of als onderdelen niet meer leverbaar zijn, dient Leverancier een schriftelijk voorstel voor herstel in te dienen. Indien uit het voorstel naar voren komt dat er sprake is van vervanging van bestaande componenten, heeft VRK het recht op een second opinion. |
|  | Bij het uitvoeren van onderhoud wordt het operationele proces niet langer dan 1 dag verstoord. Hiermee wordt bedoeld dat de werkplaats niet langer dan 1 werkdag stilligt op de luchtdruk die benodigd is voor het wassen, vullen en testen van ademlucht- en duikapparatuur. Het onderhoud dient in overleg te worden uitgevoerd. |
|  | De Leverancier is op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 telefonisch en per mail bereikbaar. |
|  | De leverancier heeft een responstijd van 2 werkdagen (48uur) op verzoeken die per mail en of telefonisch worden verstuurd. Binnen de responstijd dient er een oplossingsgericht antwoord te worden gedeeld. |
|  | Bij urgentie en/of storingen in het cruciale werkproces, dient Leverancier binnen 24 uur ter plaatsten te komen (op werkdagen en binnen werktijd) om storingen te verhelpen en of een alternatief aan te bieden. Leverancier levert hiervoor contact gegevens, leverancier dient direct telefonisch bereikbaar te zijn. |
|  | Afspraken voor onderhoud of reparatie (geen betrekking hebbende op storingen in het cruciale werkproces) dienen binnen 2 weken ingepland te worden na responstijd. |