## Blad1
F | [10 empty] | Document: |  | INSTRUMENTATIELIJST
E |  | AS-BUILT
D |  | UITVOERING | [8 empty] | Projekt: |  | AWTG STP
C |  | DO / BESTEK
B |  | Ontwerp
A |  | Typical | Release V24.01 | WvH Rijnland | 2024-05-01 | [5 empty] | Code GIS: |  | SC-080-00023
revisie: |  | omschrijving: |  | opsteller: | datum: | Postbus 156, 2300 AD Leiden ¦ Telefoon 071-3063063 ¦ email: post@rijnland.net
Legenda:
[7 empty] | Status: |  |  | Lev/Mont/Aansl:: |  |  |  | Fabr./Type/Blad:
[7 empty] | N = Nieuw |  |  | E = Elektrotechnisch aannemer |  |  |  | # volgens voorkeurslijst en door aannemer bij detailengineering in te vullen
[7 empty] | B = Bestaand |  |  | W = Werktuigbouwkundig aannemer |  |  |  | $ door aannemer bij detailengineering in te vullen
[7 empty] | V = Vervalt |  |  | D = Derden
[7 empty] | T = Toekomst |  |  | B = Bestaand
[6 empty] | Locatie | Status | Levering / montage door | Aan te sluiten door |  | Meetbereik | Eenheid
P&ID |  | Tag - | Omschrijving instrument | Funktie | [5 empty] | Aansluiten |  |  | Fabrikaat | Type | Aansluitschema | Opmerkingen
nr | rev. | Nummer | [7 empty] | op paneel |  |  |  |  | nummer
WR 3E-- xxx blad yyy
VUILWATERPOMPEN c.a.
710 |  | LT1001 | drukopnemer | niveaumeting 1 vuilwaterkelder |  | BG | N | E | E | MRK-ALG-1 | 0 - 4 | mWk | VEGA | # | $
710 |  | LT1002 | drukopnemer | niveaumeting 2 vuilwaterkelder |  | BG | N | E | E | MRK-ALG-1 | 0 - 4 | mWk | VEGA | # | $
710 |  | TS1010 | thermistor | temp.beveiliging motor vwp 1 |  | BG | N | W | E | MCC-ALG-1 |  |  | # | # | $ | aansluiten op FO
710
710 |  | PI1011 | aansluiting pressostaat | zuigdruk vwp 1 |  | BG | N | W |  |  |  |  | # | # | $ | pressostaat wordt niet fysiek aangebracht, geen E-aansluiting, geen tagcode op P&ID
710 |  | PI1013 | aansluiting pressostaat | persdruk vwp 1 |  | BG | N | W |  |  |  |  | # | # | $ | pressostaat wordt niet fysiek aangebracht, geen E-aansluiting, geen tagcode op P&ID
710 |  | GS1014 | eindschakelaar | standmelding terugslagklep vwp 1 |  | BG | N | W | E | MCC-ALG-1 |  |  | IFM | # | $ | 3 draads 24 Vdc
710
710
710 |  | TS1020 | thermistor | temp.beveiliging motor vwp 2 |  | BG | N | W | E | MCC-ALG-1 |  |  | # | # | $ | aansluiten op FO
710
710 |  | PI1021 | aansluiting pressostaat | zuigdruk vwp 2 |  | BG | N | W |  |  |  |  | # | # | $ | pressostaat wordt niet fysiek aangebracht, geen E-aansluiting, geen tagcode op P&ID
710 |  | PI1023 | aansluiting pressostaat | persdruk vwp 2 |  | BG | N | W |  |  |  |  | # | # | $ | pressostaat wordt niet fysiek aangebracht, geen E-aansluiting, geen tagcode op P&ID
710 |  | GS1024 | eindschakelaar | standmelding terugslagklep vwp 2 |  | BG | N | W | E | MCC-ALG-1 |  |  | IFM | # | $ | 3 draads 24 Vdc
710
710
710
710
710 | [5 empty] | BG | N | W |  |  |  |  | # | # | $
710 | [5 empty] | BG | N | W |  |  |  |  | # | # | $
710 |  | GS1034 | eindschakelaar | standmelding terugslagklep nazuigleiding |  | BG | N | W | E | MCC-ALG-1 |  |  | IFM | # | $
710 |  | GS1040 | eindschakelaar | standmelding open motorafsluiter hoofdpers |  | BG | N | W | E | MCC-ALG-1 |  |  | AUMA | # | $ | Onderdeel AUMAMATIC
710 |  | GS1040 | eindschakelaar | standmelding dicht motorafsluiter hoofdpers |  | BG | N | W | E | MCC-ALG-1 |  |  | AUMA | # | $ | Onderdeel AUMAMATIC
710 |  | FT1040 | magn. ind. flowmeter | debietmeting influent persleiding |  | BG | N | W | E | MRK-ALG-1 | 0 - 250 | m³/h | # | # | $
710 |  | PT1041 | drukopnemer | drukmeting influent persleiding |  | BG | N | E | E | MRK-ALG-1 | 0 - 4 | bar | IFM | PI2794 | $
ALGEMENE VOORZIENINGEN
790 |  | LS9001 | Vlotter | Water op vloer detectie |  | BG | N | E | E | MRK-ALG-1 |  |  | Pentair | ENM10 | $
790 |  | LS9011 | niveauopnemer | niveaudetectie lensput |  | BG | N | E | E | MRK-ALG-1 |  |  | # | # | $ | 3 pins niveauelectrodesensor, in op H, uit op L
790 |  | TS9020 | temperatuur opnemer |  |  | BG | N | E | E | MCC-ALG-1 |  |  | # | # | $
790 |  | ET9091 | kWh- meter | energiemeter hoofdaansluiting |  | BG | N = Nieuw | D | D | HVK/LVK-1 |  |  | # | # |  | kWh- meter Liander
790 |  | ET9094 | kWh- meter | energiemeter transportpompen |  | BG | N | E | E | MCC-ALG-1 |  |  | # | # | $
790 |  | TS9080 | thermostaat | Heater HE9080 |  | BG | N | W | W | MRK-ALG-1 |  |  | # | # | $ | mag geintergreerd zijn op de heater
790 |  | TS9081 | thermostaat | Heater HE9081 |  | BG | N | W | W | MRK-ALG-1 |  |  | # | # | $ | mag geintergreerd zijn op de heater
790 |  | TS9082 | thermostaat | Heater HE9082 |  | BG | N | W | W | MRK-ALG-1 |  |  | # | # | $ | mag geintergreerd zijn op de heater
Aanwijzingen:
Dit grijze deel bevat aanwijzingen voor de opdrachtnemer (O.N.)
Dit sjabloon bevat een illustratief fictief voorbeeld.
O.N. werkt de instrumentlijst uit en dient deze bij de O.G. / directie ter toestemming in.
Te hanteren tagcodes blijken uit de P&ID's.
O.N. geeft voor ieder instrument het gekozen meetbereik, fabrikaat, type, het corresponderende aansluitschema in het elektrotechnisch tekeningenpakket.
Toegestaande fabrikaten staan in Rijnlands de Bundel Algemene voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken, onder bundeldeel "Toe te passen elektrotechnische materialen"
O.N. vult de revisiegegevens in, met vermelding van de revisiestatus (bv. concept /voor uitvoering/as-built).
Dit grijze deel verwijderen op de in te dienen lijst.

## Keuzelijsten (hidden)
Projectstatus
AS-BUILT
UITVOERING
DO / BESTEK
Ontwerp
Typical