## Objecten
| GIS code |  | Aantal pompen | Opstelling | Pompen frequentie geregeld | Dubbele niveaumeter | Debietmeting | Bovenbouw ventilator | Onderbouw ventilator | Extra ventilator | Lenspomp | Drukmeting | Deur- contact | Extra | INFO
AWTG |  | TBox |  | Nat/droog

## AWTG
AWTG STP | 2026-01-29
Omschrijving | Tagnaam | Waarde | Eenheid
Flowmeting: Maximum niveau voor schalering (m³/h) | iFT1040_MAX | 250 | m³/h
Flowmeting: Minimum niveau voor schalering (m³/h) | iFT1040_MIN | 50 | m³/h
Flowmeting: Aantal pulsen per m³ | iFT1040_PLS | 1 | n
Niveaumetingen: Minimum niveau voor schalering NAP | iLT1001_NMN | -4.1 | mNAP
Niveaumetingen: Maximum niveau voor schalering NAP | iLT1001_NMX | -1.35 | mNAP
Niveaumeting selectie: setpoint verschilwaarde in % | iLT100X_D | 5 | %
Niveaumeting selectie: setpoint niveau te hoog in % | iLT100X_HH | 90 | %
Niveaumeting selectie: setpoint niveau te laag in % | iLT100X_LL | 22 | %
Vuilwaterpompen: Max. aantal inschakelingen per uur | iP_1010INU | 6 | uur
Vuilwaterpompen: Maximale motorstroom | iP_1010MSH | 30 | A
Vuilwaterpompen: Minimale motorstroom | iP_1010MSL | 18 | A
Vuilwaterpompen: Bovengrens conversie frequentiemeting | iP1010_FM_MAXS | 50 | Hz
Vuilwaterpompen: Ondergrens conversie frequentiemeting | iP1010_FM_MINS | 25 | Hz
Vuilwaterpompen: Bovengrens conversie motorstroom | iP1010_MS_MAXS | 40 | A
Vuilwaterpompen: Ondergrens conversie motorstroom | iP1010_MS_MINS | 10 | A
Lenspomp: Maximum aantal inschakelingen per uur | iP_9010_IN | 10 | uur
Lenspomp: Looptijdbewaking setpoint | iP_9010_LTB | 30 | min
Energiemeting: Aantal pulsen/kWh | IM_ET9094_WP | 1 | pulsen/kWh
Drukmeting selectie: Druk hoog | iPT1041_H | 3 | bar
Drukmeting selectie: Druk te hoog | iPT1041_HH | 3.5 | bar
Drukmeting selectie: Max bereik transmitter | iPT1041_MAX | 10 | bar
Drukmeting selectie: Min bereik transmitter | iPT1041_MIN | 0 | bar
Regeling: Minimale flow 1 pomps bedrijf | iP_10X0_1P_IFH | 100 | m³/h
Regeling: Maximale flow 1 pomps bedrijf | iP_10X0_1P_IFL | 196 | m³/h
Regeling: Minimale flow 2 pomps bedrijf | iP_10X0_2P_IFH | n.v.t. | m³/h
Regeling: Maximale flow 2 pomps bedrijf | iP_10X0_2P_IFL | n.v.t. | m³/h
Regeling: Peil max. flow/toerental | iP_10X0_HRWA | 82 | % |  | iLT1001_NMN |  |  | iLT1001_NMN
Regeling: Inschakelpeil 1ste pomp (Hoog 1) | iP_10X0_IP1 | 62.5 | % |  | minus |  |  | minus
Regeling: Inschakelpeil 1ste pomp (Hoog 2) | iP_10X0_IP3 | 94.5 | % |  | iLT1001_NMX = |  |  | iLT1001_NMX =
Regeling: Inschakelpeil 2de pomp | iP_10X0_IP2 | n.v.t. | % |  | range hoogtemeter | Hoog1 |  | range hoogtemeter | Hoog1
Regeling: Uitschakelpeil 1ste pomp | iP_10X0_UP1 | 32 | % |  | 2.75 | m |  | 2.75 | m
Regeling: Uitschakelpeil 2de pomp | iP_10X0_UP2 | n.v.t. | % | peilpositie | 1.03 | -2.38 | peilpositie | 1.92 | -3.27
Regeling: afsluiter persleiding openen bij |  | 47.3 | % |  | 37.45% |  |  | 69.82%
Regeling: afsluiter persleiding sluiten bij |  | 30.2 | % |  | 62.55% |  |  | 30.18%
Hoogte drukdoos |  | -4.1 | Min |  | range hoogtemeter | Hoog2 |  | range hoogtemeter | Hoog2
Onderkant dek (Afhankelijk meetbereik meter) |  | -1.2 | Max |  | 2.75 | m |  | 2.75 | m
|  |  |  | peilpositie | 0.15 | -1.5 | peilpositie | 1.45 | -2.8
Regeling: Peil max. flow/toerental |  | -1.85 |  |  | 5.455% |  |  | 52.73%
Regeling: Inschakelpeil 1ste pomp |  | -2.38 |  |  | 94.55% |  |  | 47.27%
Regeling: Inschakelpeil 2de pomp |  | n.v.t.
Regeling: Uitschakelpeil 1ste pomp |  | -3.22
Regeling: Uitschakelpeil 2de pomp |  | n.v.t.
AWTG
Onderkant dek | mNAP | -1.2
Overstort | mNAP
Niveau drukdoos | mNAP | -4.1
Vloer VWK | mNAP | -4.2