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	Versie
	Datum
	Volgnummer
	Wijzigingen

	0.1
	10-1-2025
	1
	Voorlopig

	0.2
	15-7-2025
	2
	Opmerkingen STP verwerkt

	0.3
	15-9-2025
	3
	Opmerkingen M. de Wit verwerkt, peilen gecorrigeerd

	0.4
	13-11-2025
	4
	Sluitpeil afsluiter gewijzigd naar -3,27 mNAP

	0.5
	28-1-2026
	5
	Opmerkingen Rijnland dec 2025 verwerkt

	0.6
	13-3-2026
	6
	Opmerkingen Rijnland feb 2026 verwerkt
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	Titel
	Corsa nummer
	Versie
	Datum
	Auteur

	Twee en Drie pomps afvalwatertransportgemaal
Functioneel Ontwerp
	16.071955
	3.5
	27-01-2022
	P. van Dijk; A. van den Dungen
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Gemaalspecifieke eigenschappen

	Standaard Opties
	Aanwezig/ afwezig

	Aantal pompen
	Tweepomps

	Aansturing FO of direct
	FO

	Aantal niveaumetingen
	2

	Debietmeting
	ja

	Niveau- en/of debietregeling
	ja

	Bovenbouw ventilator aanwezig ja/nee
	ja

	Onderbouw ventilator aanwezig ja/nee
	n.v.t.

	Extra ventilator aanwezig ja/nee
	nee

	Lenspomp aanwezig ja/nee
	ja

	Drukverhogingsinstallatie aanwezig ja/nee
	ja

	Drukmeting ja/nee
	Ja

	Deurschakelaar
	Ja



	Extra t.o.v. de standaard
	Omschrijving
	Ref.functionaliteiten

	A
	Toevoerende gemalen uitschakelen
	

	B
	Aansturen afsluiter in persleiding
	

	C
	Pompbedrijf STP blokkeren
	

	D
	Opnemen in de overkoepelende besturing van OPAH
	

	E
	Redundante communicatie
	

	F
	Dagelijks afpompen
	





	Missend t.o.v. de standaard
	Omschrijving
	Ref. functionaliteit

	Punt 1 
	
	

	Punt 2
	
	

	Punt 3
	
	

	Punt 4
	
	

	Punt 5
	
	



Specifieke functionaliteiten
A. Toevoerende gemalen van gem. Haarlemmermeer uitschakelen
De toevoerende gemalen van gemaal STP moeten worden uitgeschakeld en geblokkeerd als gemaal STP niet paraat is. Daartoe is op AWZI Zwaanshoek een PLC geplaatst die is gekoppeld aan de hoofdpost van de gemeente Haarlemmermeer. Hieraan wordt door middel van binaire IO een uitschakelcommando gegeven dat aan deze gemalen wordt gestuurd via de hoofdpost.


B. Aansturen afsluiter in persleiding
Door gebruik te maken van de onderdruk in de persleiding kan een deel van het af te voeren influent worden getransporteerd via een nazuigleiding. Om te voorkomen dat de zuigkelder te diep wordt leeggetrokken moet het nazuigen worden verhinderd door de persleiding af te sluiten met een afsluiter in de gemeenschappelijke persleiding.
De afsluiter moet sluiten wanneer het peil in de zuigkelder lager wordt dan -3,27 mNAP , en de afsluiter moet weer openen wanneer het peil in de zuigkelder groter wordt dan -2,80 mNAP.
De aangegeven startwaarden zijn geschat, na een paar weken bedrijf kan uit de opgebouwde trends worden bepaald hoe deze peilen kunnen worden geoptimaliseerd teneinde het nazuigeffect van Rijsenhout maximaal te benutten).

C. Blokkeren bedrijf van STP wanneer AWTG Rijsenhout in bedrijf is
De bedoeling hiervan is dat er pas gepompt wordt door STP als AWTG Rijsenhout is uitgeschakeld EN het nazuigeffect maximaal is uitgenut. 
Dit wordt bereikt door een extra inslagpeil: de normale in- en uitslagpeilen, waarbij de blokkering van toepassing is, en een tweede inslagpeil, waarop het gemaal onvoorwaardelijk inschakelt.

Er zijn in STP 2 inslagpeilen: Hoog 1 (NAP -2,38m m) en Hoog 2 (NAP-1,50 m).
Hoog1 betekent inschakelen mits Rijsenhout al minstens 5 minuten uit bedrijf is (deze 5 minuten zijn geschat, na een paar weken bedrijf kan uit de opgebouwde trends worden bepaald hoe deze tijd kan worden geoptimaliseerd teneinde het nazuigeffect van Rijsenhout maximaal te benutten).
Hoog 2 betekent ‘zonder meer inschakelen’. 

D. Opnemen in de overkoepelende besturing van OPAH
OPAH verwijst naar het project Optimalisatie Persleidingen Afvalwater Haarlemmermeer; dit project omvat een groep afvalwatertransportgemalen, waaronder gemaal Rijsenhout. Gemaal STP moet worden opgenomen in de overkoepelende besturing van OPAH.

E. Redundante communicatie
AWTG STP wordt voorzien van een dubbele communicatieverbinding met de centrale wacht op AWZI Zwaanshoek: via glasvezel en 4G (router). De communicatie verloopt in de normale situatie via glasvezel. Wanneer die verbinding wegvalt voor meer dan een instelbare tijd, wordt er verbinding gemaakt over de 4G.

F. Dagelijks afpompen
Om het aangroeien van drijflaag te beperken, is het noodzakelijk om de zuigkelder dagelijks af te pompen tot het uitslagpeil, ook indien het inslagpeil nog niet bereikt is. Dit wordt gerealiseerd door dagelijks een start te initiëren op het eerste moment na 10.00 uur dat de afsluiter in de gemeenschappelijke persleiding is geopend (tijd instelbaar te maken).
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