AWTG … GIS: XX - 080 – 002Y FAT & SAT Elektrische installatie Transportgemalen 2024.01

Voorwoord

FAT/SAT protocol voor Afval Water Transport Gemalen (AWTG’s)

Uitgave: Versie 2024.01

Corsa document nr. 24.035312

Dit FAT/SAT protocol vormt een bijlage van de SE (basis)specificatie.

Dit FAT/SAT protocol heeft de status “concept”. In het concept staan de inspectie & beproevingen voor de meest voorkomende installatiedelen op AWTG’s.

In de praktijk kan een te realiseren object een grotere samenstelling in installatie omvang hebben, dan waar dit FAT/SAT protocol van uit gaat. Als dat het geval is, maakt de opdrachtnemer (O.N.) het concept FAT/SAT protocol op maat.

De O.N. loopt het protocol na en vult het aan op de inspectie & beproeving van de ontbrekende delen. O.N. legt het op maat gemaakte protocol ter beoordeling voor aan de directie / opdrachtgever (O.G.). Bij instemming van de dir./O.G. krijgt het protocol de status definitief.

Het protocol is het raamwerk waarin de inspectie & beproevingen staan omschreven.

Het protocol vormt de basis voor het FAT/SAT rapport. Het FAT/SAT rapport betreft het ingevulde protocol.

Inhoudsopgave

1	Accordering FAT / SAT	5

1.1	Accordering FAT	5

1.2	Accordering SAT	6

2	Algemene gegevens	7

3	Inleiding	8

3.1	Doel	8

3.2	Omvang	9

3.3	Fasering	9

3.4	Uitgangsdocumenten	9

4	Procedure	10

4.1	Protocol	10

4.2	Afname	10

4.3	Rapportage	11

5	Controle op afhandeling restpunten Engineeringsdocumenten	12

6	Visuele inspectie schakelpanelen en verdelingen	13

6.1	Inspectie buitenzijde kasten	13

6.1.1	Algemeen	13

6.1.2	Meterkast / NUTS compartiment	14

6.1.3	Codering en naamplaten	14

6.2	Inspectie binnenzijde kasten	14

6.2.1	Algemeen	14

6.2.2	Binnen schakelkasten	15

6.2.3	Zwenkramen	15

6.2.4	Railsysteem / verdeelblok	15

6.2.5	Voedingen	15

6.2.6	Meetvelden	16

6.2.7	Apparatuur	16

6.2.8	Frequentie omvormers / Softstarters	17

6.2.9	Verwarming schakelkast	17

6.2.10	Ventilatie schakelkast	18

6.2.11	Ruimte verwarming opstellingsruimte schakelkast	18

6.2.12	Ruimte ventilatie opstellingsruimte schakelkast	18

6.3	Elektrische beveiligingen	19

6.3.1	Schakel- en beveiligingsapparatuur verdeelinrichting	19

6.3.2	Overspanningsbeveiligingen	20

6.4	Montage aspecten	20

6.4.1	Bedrading	20

6.4.2	Klemmenstroken	20

6.4.3	Bedrading kastdeuren	21

6.4.4	Codering en naamplaten	21

6.4.5	Afscherming van spanning voerende delen	21

6.4.6	EMC afscherming	22

6.5	Default instellingen - hardware	22

7	Visuele inspectie installatiedelen in het veld	24

7.1	Montage-aspecten	24

7.1.1	Werktuigen	24

7.1.2	Instrumenten	24

7.1.3	Aanleg	24

7.1.4	Kabelloop	24

7.1.5	Kabelaansluitingen	25

7.1.6	Werkschakelaars	25

7.1.7	Codering en naamplaten	26

NB. Onderscheid klemmenkasten – junctionbox:	26

7.1.8	Veiligheidsaarding & potentiaalvereffening	26

7.1.9	Bliksembeveiliging (bij AWTG’s >350 m3/h/ AWZI’s)	27

8	Beproeving	28

8.1	Spanning en isolatie test	28

8.2	Spannings- en isolatietestrapport	28

8.3	Beproeving verlichting en wandcontactdozen	28

8.4	Beproeving algemene functies	28

8.5	Beproeving machinebeveiligingen	29

8.6	Beproeving instrumentatie	29

8.7	Beproeving (nood)handbedrijf	29

8.8	Geluidsproductie	30

8.9	Beproeving automatisch bedrijf	30

8.10	Beproeving netspanningsuitval	30

8.11	Beproeving telematica	31

9	Diverse	32

9.1	Beschikbare documenten bij SAT	32

9.2	Aanvullende documenten voor ingebruikname	32

9.3	Aanvullende documenten voor oplevering	32

9.4	Oplevering visueel	33

9.5	Overzicht opmerkingen en notities	34

10	Afspraken	35

Bijlage 1.	Rapportage testresultaat door paneelbouwer	36

Bijlage 2.	Rapportage aandraaimomenten boutverbindingen door paneelbouwer	37

Bijlage 3.	Spannings- en isolatietestrapport door paneelbouwer	38

Bijlage 4.	Testrapport vermogensschakelaars	39

Bijlage 5.	In te stellen procesparameters (initiële waarden)	40

Bijlage 6.	Restpuntenlijst FAT en SAT	44

# Accordering FAT / SAT

## Accordering FAT

| Projectnaam |  |  |  | Code GIS: |  |  | ... XX - 080 – 002Y |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  | Projectnr: |  |  | ... ZZZZ.8411-2024 |  |
|  |  |  |  | Met XX: lettercombinatie; Y: volgnummer 1, 2, etc.; ZZZZ projectvolgnummer. |  |  |  |  |
| Testdatum |  | … |  | Testlocatie |  |  |  | … |
| Aanwezig namens O.G |  |  |  | Rijnland |  |  |  |  |
| - naam |  |  |  | functie |  |  |  |  |
| - naam |  |  |  | functie |  |  |  |  |
| Aanwezig namens directie |  |  |  | … |  |  |  |  |
| - naam |  |  |  | functie |  |  |  |  |
| - naam |  |  |  | functie |  |  |  |  |
| Aanwezig namens O.N. |  |  |  | … |  |  |  |  |
| - naam |  |  |  | functie |  |  |  |  |
| - naam |  |  |  | functie |  |  |  |  |
| Kast: | HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 |  |  | PLC naam: |  | MRK-ALG-01 |  |  |
| Procesonderdeel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tekeningnummers: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijlagen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voor de vastgestelde restpunten, bijlage 6 restpuntenlijst FAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FAT Instemming directie / O.G. Rijnland: |  |  |  |  | FAT Instemming O.N.: |  |  |  |

## Accordering SAT

| Projectnaam |  |  |  | Code GIS: |  |  | ... XX - 080 – 002Y |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  | Projectnr: |  |  | ... ZZZZ.8411-2024 |  |
|  |  |  |  | Met XX: lettercombinatie; Y: volgnummer 1, 2, etc.; ZZZZ projectvolgnummer. |  |  |  |  |
| Testdatum |  | … |  | Testlocatie |  |  |  | … |
| Aanwezig namens O.G |  |  |  | Rijnland |  |  |  |  |
| - naam |  |  |  | functie |  |  |  |  |
| - naam |  |  |  | functie |  |  |  |  |
| Aanwezig namens directie |  |  |  | … |  |  |  |  |
| - naam |  |  |  | functie |  |  |  |  |
| - naam |  |  |  | functie |  |  |  |  |
| Aanwezig namens O.N. |  |  |  | … |  |  |  |  |
| - naam |  |  |  | functie |  |  |  |  |
| - naam |  |  |  | functie |  |  |  |  |
| Kast: | HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 |  |  | PLC naam: |  | MRK-ALG-01 |  |  |
| Procesonderdeel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tekeningnummers: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijlagen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voor de vastgestelde restpunten, bijlage 6 restpuntenlijst SAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAT Instemming directie / O.G. Rijnland: |  |  |  |  | SAT Instemming O.N.: |  |  |  |

# Algemene gegevens

Kunstwerk gegevens:

| Kunstwerk benaming |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Postcode en vestigingsplaats |  |
| Code GIS |  |
| Telefoonnr. |  |
| Beheerder |  |
| Telefoonnr. |  |

Opdrachtgever:

| Naam | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| --- | --- |
| Adres | Archimedesweg 1 |
| Postcode en vestigingsplaats | 2333 CM Leiden |
| Postadres | Postbus 156 2300 AD Leiden |
| Telefoonnr. | 071 3063063 |
| Website | www.rijnland.net |

Opmerking: OG is de aanbestedende partij. Dit kan naast Rijnland ook een combinatie zijn waarin Rijnland deel neemt, of in geval Rijnland een object na oplevering over neemt, de Provincie / Gemeente / Projectontwikkelaar

Directie voerende partij:

| Naam |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Postcode en vestigingsplaats |  |
| Postadres |  |
| Telefoonnr. |  |
| Website |  |

Hoofd opdrachtnemer van het project:

| Naam |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Postcode en vestigingsplaats |  |
| Postadres |  |
| Telefoonnr. |  |
| Website |  |

Elektrotechnisch installateur:

| Naam |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Postcode en vestigingsplaats |  |
| Postadres |  |
| Telefoonnr. |  |
| Website |  |

De installatie wordt software technisch bedrijf gesteld door:

| Naam |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Postcode en vestigingsplaats |  |
| Postadres |  |
| Telefoonnr. |  |
| Website |  |

# Inleiding

Dit document betreft het Fabriek – en Site  Acceptatie Test protocol voor de elektrotechnische installatiedelen. Op de eerste bladen van dit document wordt aangegeven welk project het testprotocol betreft.

Dit document maakt samen met de onderstaande stukken deel uit van de afnameprotocollen:

- FAT-/ SAT -protocol procesautomatisering

- FAT-/ SAT-protocol werktuigbouwkundige installatie

Toelichting op de samenhang testen elektrotechnische installatie & procesautomatisering:

•	Bij gebruik van standaard software blijft de FAT procesautomatisering achterwege.

Rijnland heeft voor 2 en 3 pomps gemalen standaard software.

•	De SAT van de elektrotechnische installatie & de SAT voor procesautomatisering overlappen elkaar. Veelal worden deze 2 tests in de praktijk gecombineerd. Als Rijnland de software leverancier is, zorgt zij voor het invullen van het PA-protocol.

- Bij de SAT zorgt de aannemer voor personeel voor het verrichten van handelingen aan de elektrotechnische installatie, zoals het bedienen van bedrijfskeuzeschakelaars.

Het protocol ter afname van de elektrotechnische installatie bevat voor de elektrotechniek relevante controlelijsten waarop het resultaat van de te testen punten dient te worden aangegeven. Invulling gebeurd door de directie of onder toezicht van de directie.

Onder toezicht van de directie moet het protocol voorafgaand aan de testen op maat gemaakt worden.

Het protocol in de huidige vorm volstaat onaangepast voor standaard 2 en 3 pomps gemalen.

Waar de configuratie van deze standaard afwijkt (bijvoorbeeld bij extra pompen of afsluiters) dient het protocol op basis van de omvang te worden aangevuld.

Specifieke (beproeving)eisen ten aanzien van het materiaal en/of besturingssoftware zijn beschreven in het bestek en/of vraagspecificatie en de Bundel “Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken”.

NB. Controlepunten die in de tabellen doorkruist zijn, komen niet voor onder de standaard configuratie. Bij het op maat maken van het protocol blijkt uit het bestek / de vraagspec blijkt of deze zaken relevant zijn. (In dat geval het kruis verwijderen.)

## Doel

Een Fabriek Acceptatie Test (FAT of F) heeft tot doel om de te leveren installatiedelen voor afname te inspecteren en te testen. Deze afname is bedoeld om te voorkomen dat installatiedelen met gebreken worden aangeleverd, waardoor bij samenbouw van de diverse installatiedelen op locatie aanpassingswerkzaamheden plaats moeten vinden.

Het FAT-protocol beschrijft wat er voor de fabrieksafname geïnspecteerd en beproefd moet worden.

De FAT voor de elektrotechnische installatiedelen heeft betrekking op de te leveren of renoveren schakelkasten.

Een Site Acceptatie Test (SAT of S) heeft tot doel om de elektrotechnische installatie voor afname op locatie te inspecteren en te testen, zodat de installatie op een zo efficiënt mogelijke wijze in bedrijf gesteld kan worden.

De SAT heeft betrekking op het in het bestek / de vraagspecificatie omschreven werk. Het SAT-protocol beschrijft wat er t.b.v. de afname ter plaatse geïnspecteerd en beproefd moet worden.

## Omvang

De FAT voor de elektrotechnische installatiedelen bestaat uit de volgende onderdelen:

- Visuele inspectie van de materialen;

- Toetsing van de materialen op basis van de bestek / vraagspec eisen;

- Toetsing van de materialen op basis verstrekte engineeringsdocumenten;

- Beproeving van de materialen.

De SAT bestaat uit de volgende onderdelen:

- Visuele inspectie van de materialen;

- Toetsing van de materialen op basis van de bestek / vraagspec eisen;

- Toetsing van de materialen op basis verstrekte engineeringsdocumenten;

- Beproeving van de materialen:

- Controle op de werking van de hulpwerktuigen/randapparatuur

- Functionele beproeving van de procesfuncties:

- Juiste werking instrumentatie;

- Juiste werking werktuigen;

- Juiste werking van hardware matige vergrendelingen / beveiligingen;

- Juiste werking bediening, status en storingsmeldingen;

- Juistheid van de automatische werking van hardware en software;

- Controle op afwerking restpunten vanuit de FAT

De functionele beproeving wordt als een integrale test (SIT) uitgevoerd. Hierbij worden soft- & hardware samen gelijktijdig getest. Indien nodig worden benodigde signalen gesimuleerd.

## Fasering

Dit document is tijdens de ontwerpfase door de opdrachtgever (O.G.) opgesteld en heeft de “concept”-status. Dit document dient tijdens de uitvoeringsfase door de opdrachtnemer (O.N.) van de vraagspecificatie op basis van de omvang van de installatie te worden aangevuld c.q. geactualiseerd en vervolgens aan de O.G. ter beoordeling te worden aangeboden. Als de O.G. met het stuk instemt krijgt het de status “definitief”. Aan een afnametest mag pas begonnen worden nadat het betreffende afnameprotocol de status “definitief” heeft verkregen.

De SAT volgt nadat de FAT met succes is voltooid.

De SAT dient gedurende opeenvolgende werkdagen plaats te vinden.

## Uitgangsdocumenten

Ten grondslag aan het FAT/SAT-protocol voor de elektrotechnische installatiedelen liggen de volgende documenten:

- Het bestek / de vraagspecificatie.

- De P&ID’s.

- De door de O.N. vervaardigde en door de O.G. beoordeelde engineeringsdocumenten, waaronder:

  - Instrumentatielijst;

  - Verbruikerslijst;

  - Elektrotechnische tekeningen;

  - Selectiviteitsanalyse;

  - Kabelberekeningen;

  - Warmtehuishoudingsberekeningen (verwarming & ventilatie);

- De (concept) bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

- CE-verklaring van overeenstemming voor de betreffende schakelkast.

- De I/O-listing.

# Procedure

## Protocol

Dit document bevat voor de elektrotechnische installatie (incl. hardware automatiseringsinstallatie) controlelijsten waarop het resultaat van de te inspecteren en te testen punten dient te worden aan gegeven.

De controlelijsten zijn niet uitputtend. De O.N. dient de controlelijsten op basis van de omvang van de installatie daar waar nodig aan te vullen. T.a.v. deze actie geldt:

- Specifieke beproevingseisen t.a.v. het materiaal zijn voor zover van toepassing beschreven in het bestek/ de vraagspecificatie.

- Specifieke beproevingseisen t.a.v. de functionaliteit van de installatie zijn voor zover van toepassing beschreven in het bestek / de vraagspecificatie.

## Afname

De FAT mag worden uitgevoerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

| Voorwaarden | Levering ET/HHR | Akkoord Ja / Nee |
| --- | --- | --- |
| O.N. heeft de installatie al functioneel getest (pre-FAT) |  |  |
| Alle engineeringsdocumenten, genoemd onder par. 3.4, ontvangen en akkoord |  |  |
| Licenties automatiseringsmateriaal verkregen |  |  |
| Er staan simulatie middelen ter beschikking (levering E-aannemer) |  |  |

De SAT mag worden uitgevoerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

| Voorwaarden | Akkoord |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nee | N.v.t. |
| Één exemplaar van de (concept) B&O voorschriften is ter plaatse beschikbaar, welke minimaal omvat: - een (kopie van het) actueel tekeningenpakket met daarop aangetekend de aangebrachte wijzigingen - de technische documentatie van de geïnstalleerde apparatuur (als naslag werk t.b.v. de parametrering) |  |  |  |
| De software is functioneel beproefd en (behoudens opmerkingen) akkoord bevonden |  |  |  |
| Besturingssoftware geladen |  |  |  |
| De procesparameters zijn bekend en ingevoerd |  |  |  |
| De vijzels / pompen hebben in combinatie met de frequentieomvormer een FAT ondergaan en zijn (behoudens opmerkingen) akkoord bevonden NODIG? |  |  |  |
| De schakelkast heeft een FAT ondergaan en is (behoudens opmerkingen) akkoord bevonden |  |  |  |
| Energieaansluiting (incl. kWh-meter) is gereed, voeding energieleverend bedrijf is aanwezig |  |  |  |
| Telecom aansluiting gereed |  |  |  |
| Alarmdoormelder is gereed voor gebruik (geïnstalleerd en geprogrammeerd) |  |  |  |
| Het externe leidingwerk is gereed en afgeperst |  |  |  |
| Civiel technische is er geen bezwaar om tot inbedrijfstelling over te gaan |  |  |  |
| Het werktuigbouwkundige werk is gereed |  |  |  |
| Mechanisch/hydraulisch is er geen bezwaar om tot inbedrijfstelling over te gaan |  |  |  |
| Het elektrotechnische werk is gereed: - Montage gereed - Elektrische beveiligingen ingesteld - Sofstarters/frequentieomvormers geparametreerd |  |  |  |
| De instrumentatie is geparametreerd: - Meetbereik niveaumeters ingesteld - Grenswaardeschakelaars niveaumeters ingesteld - Meetbereik debietmeter ingesteld (voor zover van toepassing) |  |  |  |
| Er is toestemming van de Zuiveringbeheerder tot het afvoeren van water naar de AWZI verkregen |  |  |  |
| Beproevingscenario is ontvangen en akkoord bevonden |  |  |  |
| Peilstok / meetlint beschikbaar |  |  |  |
| Er staan peilsimulatie middelen ter beschikking (levering E-aannemer) |  |  |  |
| O.N. heeft de installatie al functioneel getest (pre-SAT) |  |  |  |

De testen tijdens de afname worden uitgevoerd door en onder verantwoording van de leverancier/aannemer in het bijzijn van de directie/O.G.

Alle installatie-onderdelen, onderdeel uitmakend van de vraagspecificatie, zijn door de O.N. gecontroleerd en getest te worden op het goed functioneren alvorens deze door de directie/O.G. afgenomen worden. Het resultaat van deze controle dient bij aanvang van de FAT en SAT aan de directie/O.G. te worden overhandigd.

Het resultaat van de FAT en SAT wordt in het protocol aangetekend. Nadat de test afgehandeld is ondertekenen de betrokken partijen het document ter accordering.

De na afloop te overhandigen de documenten zijn in hoofdstuk 8 vermeld.

## Rapportage

Op- en aanmerkingen worden genoteerd in het FAT-/ SAT-protocol.

Eventuele wijzigingen voorvloeiende uit de FAT/SAT worden schriftelijk vastgelegd in het-protocol.

Om de voortgang tijdens het testen te bewaken worden op- en aanmerkingen, nadat de test is voltooid, in onderling overleg (tussen directie en aannemer) besproken.

# Controle op afhandeling restpunten Engineeringsdocumenten

Deze restpunten hebben betrekking op de engineeringsdocumenten welke behoudens opmerkingen akkoord voor uitvoering zijn bevonden.

| Nummer initieel restpunt | Datum initieel restpunt | Akkoord |  | Opmerkingen bij herkeuring indien niet akkoord |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J | N |  |

# Visuele inspectie schakelpanelen en verdelingen

## Inspectie buitenzijde kasten

Algemeen

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Kastmateriaal volgens bestek / vraagspec & tekening | F |  |  |  |  |
|  | Maatvoering volgens bestek / vraagspec & tekening | F |  |  |  |  |
|  | Kleur volgens specificatie | F |  |  |  |  |
|  | Laklaag zonder beschadigingen / kast deukvrij | F/S |  |  |  |  |
|  | Afmetingen transportdelen | F |  |  |  |  |
|  | Kasten op de juiste manier samengebouwd | F |  |  |  |  |
|  | Stabiliteit; evt. versteviging van kast en montageplaat | F/S |  |  |  |  |
|  | Boutverbindingen met fundatie (Kikkerplaten gebruikt) | S |  |  |  |  |
|  | Kastfundatie (sokkel / kabelrangeer-ruimte) volgens bestek / vraagspec & tekening | F/S |  |  |  | UNP profiel / standaard sokkel |
|  | Compriband aangebracht om spleten en niveauvariaties af te dichten tussen frame en beton | S |  |  |  |  |
|  | Kast waterpas opgesteld | S |  |  |  |  |
|  | Montagehoogte bediening display, signalering & bedieningscomponenten correct | F |  |  |  | Display op ooghoogte (ca. 175cm vanaf vloerniveau), inclusief sokkel en eventuele opstort onder de kast. Montagehoogte schakelaars / drukknoppen / lampjes tussen de + 0,60 m en + 1.80 m boven de afgewerkte vloer. |
|  | Dichtheid / beschermingsgraad | F |  |  |  | IP .. |
|  | Molestbestendigheid | S |  |  |  | Kast, luiken en roosters |
|  | Druip-/ regenkap | S |  |  |  | Van toepassing bij buiten opstelling |
|  | Doorvoerluik voor noodvoedingskabel | S |  |  |  | Mag met demonteerbaar ventilatierooster |
|  | Insect werende ventilatie openingen | S |  |  |  | Van toepassing bij buiten opstelling |
|  | Wandbeugels aanwezig | S |  |  |  | Van toepassing bij hangende kasten |
|  | Voldoende vluchtruimte aanwezig voor de kast | S |  |  |  | 80cm vrije ruimte bij openstaande deuren. Eventueel de deuren 180° draaibaar maken om dit te bereiken. In dat geval deurarrêtering gebruiken die los komt als tegen de deur wordt aangelopen. |
|  | Draairichting van de deuren en draairuimte deur is logisch en geen conflicten t.o.v. schakelkast en vluchtweg | F/ S |  |  |  |  |
|  | Sluitwerk volgens materiaalstaat/opgave | F |  |  |  | Europrofiel slot bij buitenopstelling. Dubbel baard slot voor HVK / MCC. Comforthandgreep voor 22mm sluitcilinder voor het PLC compartiment van de MRK. |
|  | Standaard sloten Rijnland voor vergrendeling van de deuren | S |  |  |  | (= Levering Rijnland) |
|  | Deuren openen & sluiten correct | F |  |  |  |  |
|  | Binnenliggende scharnieren | F |  |  |  |  |
|  | Deurarrêtering aanwezig | F |  |  |  |  |
|  | Afdichtrubbers rondom | F |  |  |  |  |
|  | Deurkoppeling / mechanische vergrendeling schakelaars op kastfront | F |  |  |  |  |
|  | Kastscheidingswanden | F |  |  |  | Uitvoering correct, indeling volgens de tekening |
|  | Montageplaten / 18mm watervast betonplex | F |  |  |  | Uitvoering correct, indeling volgens de tekening |

Keuzevak F/S staat voor testen tijdens FAT (F), SAT (S) of FAT/SAT (F/S)

Meterkast / NUTS compartiment

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Inrichting ruimte volgens de eisen van Netbeheerder. | F |  |  |  | Afmetingen, mantelbuizen, ventilatie openingen tegen vocht/damp, radiogaten voor draadloze dataoverdracht, veiligheidssticker |
|  | Hevel toegangsdeur met 2 cilinders. 1e cilinder voor Rijnland 2e cilinder voor de netbeheerder | F/S |  |  |  | Voor NUTS compartiment, bij niet betreedbare omkasting |
|  | Compacte Aansluit Module (CAM) aangebracht | S |  |  |  |  |
|  | Meetinrichting met slimme meter aangebracht | S |  |  |  |  |

Codering en naamplaten

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Naamplaat en waarschuwing sticker op de kast(deur) | F |  |  |  |  |
|  | Naamplaatjes en waarschuwing stickers op de paneelfronten (per veld / compartiment) | F |  |  |  |  |
|  | Teksten op de schilden van de bedieningsschakelaars correct | F |  |  |  |  |

## Inspectie binnenzijde kasten

Algemeen

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Kastverlichting per veld aanwezig en deugdelijk gemonteerd | F |  |  |  |  |
|  | Servicewandcontactdoos (met. randaarde) aanwezig | F |  |  |  |  |
|  | Tekeninghouder | F |  |  |  |  |
|  | Klapplateau laptop besturingspaneel aanwezig (Montage op een deur van de niet betreedbare buitenomkasting). | F |  |  |  |  |

Binnen schakelkasten

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Binnen schakelkasten aanwezig | F |  |  |  |  |
|  | Kastafmetingen volgens vraagspec / tekening | F |  |  |  |  |
|  | Dichtheid / beschermingsgraad | F |  |  |  |  |

Zwenkramen

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Scharnieren | F |  |  |  |  |
|  | Sluiting | F |  |  |  |  |
|  | Bekabeling | F |  |  |  |  |
|  | Aarding | F |  |  |  |  |

Railsysteem / verdeelblok

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Stroomrail / verdeelblok maten koperwerk (doorsnede) volgens materiaallijst & tekening (Juist gedimensioneerd) | F |  |  |  | Inom: _ _A Ik: _ _A |
|  | Stroomrails H2S bestendige uitvoering |  |  |  |  |  |
|  | Bereikbaarheid / afscherming | F |  |  |  |  |
|  | Koperwerk schoongemaakt en afgebraamd | F |  |  |  |  |
|  | Juiste montage/toepassing stroomrailhouders (bestand tegen de dynamische kortsluitstromen) | F |  |  |  |  |
|  | Isolator-type, bevestiging en plaats in overeenstemming met koperwerk | F |  |  |  |  |
|  | Afstand tussen isolatoren | F |  |  |  |  |
|  | Afstand koper-koper en koper-metaal | F |  |  |  |  |
|  | Koperwerk paneeldoorvoeringen | F |  |  |  |  |
|  | Railaansluitadapter juiste montage / toepassing volgens materiaallijst | F |  |  |  |  |
|  | Verbindingsbouten kwaliteit 8.8 | F |  |  |  |  |
|  | Bouten met momentsleutel aangetrokken en afgelakt | S |  |  |  |  |

Voedingen

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Sec. zijde trafo 400/230VAC "nul" aan aarde | F |  |  |  |  |
|  | 24 VDC "min" aan aarde | F |  |  |  |  |
|  | Stroomtrafo ongeaard (zwevend) | F |  |  |  |  |
|  | Stuurstroomtrafo’s aarden | F |  |  |  |  |

Meetvelden

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Powermonitor aanwezig | F |  |  |  |  |
|  | Overzetverhouding meetwaarde-omvormers | F |  |  |  |  |
|  | Voedingen / fase volgorde juist | S |  |  |  |  |

Apparatuur

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Indeling apparatuur volgens tekening | F |  |  |  |  |
|  | Codering apparatuur volgens tekening | F |  |  |  |  |
|  | Codering goed leesbaar op deksel bedradingskoker | F |  |  |  | Apparaatcode aanbrengen op montagebord bij uitzondering met toestemming opdrachtgever toegestaan |
|  | Deksels draadkokers gemarkeerd zodat deze niet per abuis zijn te wisselen | F |  |  |  |  |
|  | Apparatuur volgens materiaalstaat | F |  |  |  |  |
|  | Bereikbaarheid apparatuur | F |  |  |  | In verband met aflezen / reparatie / wijzigingen / bediening en instelling |
|  | Vrije reserve ruimte schakelkast (voor toekomstige apparatuur) | F |  |  |  |  |
|  | Ruimte tussen apparatuur en draadgoten | F |  |  |  |  |
|  | Bedieningselementen en apparatuur goed en veilig bereikbaar | F |  |  |  |  |
|  | Bevestiging frontapparatuur / drukknoppen / bedrijfskeuzeschakelaars | F |  |  |  |  |
|  | Uitvoering bedrijfskeuzeschakelaars conform bestek / vraagspec, schakelstanden correct | F |  |  |  |  |
|  | Aanwezigheid sleutels van sleutelschakelaars | F |  |  |  | Sleutels van schakelaars onderling onverwisselbaar |
|  | Kleuren drukknoppen & signaallampen volgens normalisatie | F |  |  |  |  |
|  | Bevestiging apparatuur / relais op de montageplaat | F |  |  |  |  |
|  | Voedingen 24V DC / AC | F |  |  |  |  |
|  | PLC-kaarten (CPU, voeding, geheugen, communicatie) |  |  |  |  | Controle door procesautomatisering |
|  | Bufferbatterijen aanwezig |  |  |  |  | Controle door procesautomatisering |
|  | HMI touchscreen |  |  |  |  | Controle door procesautomatisering |
|  | Communicatie |  |  |  |  | Controle door procesautomatisering |
|  | GSM/GPRS antennekabel doorvoering juist Molestbestendig gemonteerd (Juiste kabelwartel diameter en kabelloop om elektronische stoorsignalen te vermijden) |  |  |  |  | Controle door procesautomatisering |
|  | ISRA punt KPN aanwezig (Alleen bij vaste DSL verbinding) |  |  |  |  | Controle door procesautomatisering |
|  | Reserve I/O en geheugenruimte volgens bestek / vraagspec |  |  |  |  | Controle door procesautomatisering |
|  | Reserve ruimte voor toekomstige I/O |  |  |  |  | Controle door procesautomatisering |
|  | Naamgeving schildjes bedieningsschakelaars correct | F |  |  |  |  |

Frequentie omvormers / Softstarters

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Montage | S |  |  |  | - Uitvoering (volgens materiaalstaat, IP54) - Plaatsing & montage - Bereikbaarheid |
|  | Voedingen / fase volgorde juist | S |  |  |  |  |
|  | Alle (optie)printen aanwezig | S |  |  |  |  |
|  | Printenplaten met H2S bestendige coating | S |  |  |  |  |
|  | Vrije luchtcirculatie rondom frequentieregelaar / softstarter | S |  |  |  | Vrij ruimte boven FO in overeenstemming fabrikantvoorschriften |

Verwarming schakelkast

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Dimensionering verwarmingsunits in orde / apparatuur volgens materiaalstaat | F |  |  |  | Vermogens conform de warmte berekening |
|  | Montage onder in kast en loodrecht met aansluitkabel aan onderzijde | F |  |  |  |  |
|  | Warmteverdeling door verwarmingselementen | F |  |  |  | Units logisch over de ruimte verdeeld hot spots en koude plekken vermijden |
|  | Montage onder te conditioneren apparatuur | F |  |  |  |  |
|  | Thermostaat / temp opnemer gemonteerd op de logische representatieve plaats | F |  |  |  |  |
|  | Hygrostaat / vochtopnemer gemonteerd op de logische representatieve plaats | F |  |  |  |  |

Ventilatie schakelkast

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Dimensionering ventilatoren in orde / apparatuur volgens materiaalstaat | F |  |  |  |  |
|  | Ventilator(en) op gemonteerd op de logische representatieve plaats | F |  |  |  |  |
|  | Thermostaat / temp opnemer gemonteerd op de logische representatieve plaats | F |  |  |  |  |
|  | Correcte luchtinlaat / luchtuitlaat | F |  |  |  | Afmetingen afdoende Op een logische representatieve plaats die voor een goede luchtdoorstroming zorgt |
|  | Luchtfilters aanwezig / juiste type | F |  |  |  |  |
|  | Overdruk door ventilatie NODIG? | F |  |  |  |  |

Ruimte verwarming opstellingsruimte schakelkast

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Dimensionering verwarmingsunits in orde / apparatuur volgens materiaalstaat | F |  |  |  | Vermogens conform de warmte berekening |
|  | Montage onder in kast en loodrecht met aansluitkabel aan onderzijde | F |  |  |  |  |
|  | Warmteverdeling door verwarmingselementen | F |  |  |  | Units logisch over de ruimte verdeeld hot spots en koude plekken vermijden |
|  | Montage onder te conditioneren apparatuur | F |  |  |  |  |
|  | Thermostaat / temp opnemer gemonteerd op de logische representatieve plaats | F |  |  |  |  |
|  | Hygrostaat / vochtopnemer gemonteerd op de logische representatieve plaats | F |  |  |  |  |

Ruimte ventilatie opstellingsruimte schakelkast

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Dimensionering ventilatoren in orde / apparatuur volgens materiaalstaat | F |  |  |  |  |
|  | Ventilator(en) op gemonteerd op de logische representatieve plaats | F |  |  |  |  |
|  | Thermostaat / temp opnemer gemonteerd op de logische representatieve plaats | F |  |  |  |  |
|  | Correcte luchtinlaat / luchtuitlaat | F |  |  |  | Afmetingen afdoende Op een logische representatieve plaats die voor een goede luchtdoorstroming zorgt |
|  | Luchtfilters aanwezig / juiste type | F |  |  |  |  |
|  | Voorzieningen tegen stofintreding / valse luchtaanzuiging - Deuren voorzien van afdichtingrubbers - Afgedichte bodem | F |  |  |  | Van toepassing bij buitenopstelling. Om de kast stofvrij te houden, mag koellucht alleen via inlaatfilters de kast intreden |
|  | Overdruk door ventilatie | F |  |  |  |  |

## Elektrische beveiligingen

Schakel- en beveiligingsapparatuur verdeelinrichting

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Hoofdschakelaar (lastscheider) uitvoering volgens materiaallijst, juiste montage | F |  |  |  | - 0200Q2 Krachtverdeler - 0200Q9 Lichtverdeler Bij uittrekbare uitvoering hoofdautomaat, is geen separate hoofdschakelaar nodig. |
|  | Hoofschakelaar in 0-stand met hangslot vergrendelbaar | F |  |  |  |  |
|  | Hoofdautomaat uitvoering volgens materiaallijst, juiste montage | F |  |  |  | - 0200Q2.1 Krachtverdeler - 0200Q9.1 Lichtverdeler - Waarde & type beveiliging (snel, traag) correct - Open vermogensautomaat blaast uit naar de (beveiligde) secundaire zijde |
|  | Hoofdautomaat in 0-stand met hangslot vergrendelbaar | F |  |  |  |  |
|  | Van hoofdautomaten een “doorstroom-rapport” van de leverancier aanwezig | F |  |  |  |  |
|  | Zekeringhouders (in het railsysteem) uitvoering volgens materiaallijst / juiste montage | F |  |  |  | Waarde & type correct Ingeval van pasco’s: juiste grondmoerwaarde |
|  | Mespatronen (t.b.v. de zekeringhouders) uitvoering volgens materiaallijst / juiste montage | F |  |  |  | Waarde & type zekeringen (snel, traag) correct |
|  | Vermogensautomaten / installatie automaten afgaande groepen uitvoering volgens materiaallijst / juiste montage | F |  |  |  | Waarde & type correct Juiste waarde in E-schema’s verwerkt |
|  | Vermogensschakelaars afgaande groepen in 0-stand met hangslot vergrendelbaar | F |  |  |  |  |
|  | Motorbeveiligingen uitvoering volgens materiaallijst / juiste montage | F |  |  |  | Waarde & type correct Juiste waarde in E-schema’s verwerkt |
|  | Motorbeveiligingen in 0-stand met hangslot vergrendelbaar | F |  |  |  |  |
|  | Aanwezigheid aardlekbeveiliging in hoofdstroom | F |  |  |  | Waarde & type correct |

Overspanningsbeveiligingen

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Inkomende voedingskabel | F |  |  |  |  |
|  | Inkomende telecomkabel | F |  |  |  |  |
|  | Inkomende instrumentbekabeling |  |  |  |  |  |
|  | Uittredende bekabeling veldapparatuur /werktuigen |  |  |  |  |  |

## Montage aspecten

Bedrading

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Coderingen volgens opgave | F |  |  |  |  |
|  | Kleuren volgens normalisatie / eisen opdrachtgever | F |  |  |  |  |
|  | Doorsnede(n) volgens tekening | F |  |  |  |  |
|  | Vulgraad bedradingkokers | F |  |  |  | Maximaal 80% |
|  | Geen scherpe kanten op kabelgoot / ladderbaan / kabelstrip | F |  |  |  |  |
|  | Afwerking draadeinden | F |  |  |  |  |
|  | Trekontlasting voor flexibele draadbundels | F |  |  |  |  |
|  | Lijst / resopalplaat met draadkleuren in de kast aanwezig | F |  |  |  |  |

Klemmenstroken

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Coderingen volgens opgave | F |  |  |  |  |
|  | Afgaande groepen op klemmen uitgevoerd | F |  |  |  |  |
|  | Aansluitklemmen geschikt voor opgegeven aderdiameter | F |  |  |  |  |
|  | Bereikbaarheid klemmenstrook | F |  |  |  |  |
|  | Klemmenstrook mechanisch goed gemonteerd op "trek" | F |  |  |  |  |
|  | Bevestiging van de draad op de klemmenstrook (steekproef) | F |  |  |  |  |
|  | Aansluitmogelijkheden op de klemmenstrook voor kabels | F |  |  |  |  |
|  | Geen doorlus verbindingen | F/S |  |  |  |  |
|  | Scheidingsschotten tussen klemmen van verschillend spanningsniveau | F |  |  |  |  |
|  | Reserve ruimte voor klemmenstrook | F |  |  |  |  |

Bedrading kastdeuren

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Draadboom naar de deur / zwenkraam, lengte mechanische bescherming is goed | F |  |  |  |  |
|  | Draadboom naar de deur / zwenkraam, voldoende soepel | F |  |  |  |  |

Codering en naamplaten

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Fase codering hoofdrailsysteem en aftakkingen | F |  |  |  |  |
|  | Klemmenstrook 24V = voorzien van een + en - | F |  |  |  |  |
|  | Rode resopalplaat aanwezig bij het lichtgedeelte met het opschrift: "Dit gedeelte blijft onder spanning bij uitgeschakelde hoofdschakelaar kracht" | F |  |  |  |  |
|  | Rode resopalplaat aanwezig met het opschrift: "Vreemde spanning aanwezig" | F |  |  |  | Bij een spanningsbron vanuit andere schakelkast |
|  | Waarschuwingssticker elektrische spanning, ISO 7010, W012 | F |  |  |  |  |
|  | Werktuigen instrumenten schakelkastcompartimenten op de naamplatenlijst | S |  |  |  |  |
|  | Lichtschakelaars | S |  |  |  | Functie en lichtgroep vermelden |
|  | Lasdozen | S |  |  |  | Groepvermelding |
|  | Aardrails | S |  |  |  | Identificatiecode overeenkomstig de installatietekening |

Afscherming van spanning voerende delen

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Spanningsvoerende delen > 50VAC of 120VDC; minimaal IP20 | F |  |  |  |  |
|  | Apparatuur / schakelaars / drukknoppen binnenzijde deur afgeschermd | F |  |  |  |  |
|  | Railsystemen voldoende afgeschermd; volgens standaard uitvoering leverancier | F |  |  |  |  |
|  | Apparatuur / schakelaars / drukknoppen op de montageplaat afgeschermd | F |  |  |  |  |
|  | Aanrakingsveiligheid panelen (IPXXB) | F |  |  |  |  |
|  | Aansluitklemmen voedingskabel | F |  |  |  |  |
|  | Voedingszijde hoofdschakelaar goed afgeschermd | F |  |  |  |  |
|  | Blanke rails / geleiders | F |  |  |  |  |
|  | Niet beveiligde geleiders aanrakingsveilig | F |  |  |  |  |
|  | Vreemde spanningen | F |  |  |  |  |

EMC afscherming

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | CE afscherming aangebracht, installatie volgens voorschriften fabrikant | S |  |  |  |  |
|  | Kabelinvoer / bodemplaat / kabelwartels | F/S |  |  |  |  |
|  | EMC aarding | F |  |  |  |  |
|  | FO’s voorzien van RFI-ingangsfilter | F |  |  |  | - categorie C2 bij huishoudelijke omgeving - (installatie op een “buurt trafo” aangesloten) - categorie C3 of C4 bij industriële omgeving - (installatie op eigen distributie trafo aangesloten) Filtervermogen uitgelegd op maximale FO vermogen |
|  | FO voorzien van common mode filter (om uitgangskabels) | S |  |  |  | - Voor motoren vanaf bouwgrootte 280 |
|  | FO’s voorzien dU/dt uitgangfilters | S |  |  |  | - Bij kabellengte > 100m - Bij motoren met spanningen >500VAC |
|  | FO voorzien van sinusfilter bij handhaving bestaande motorkabel zonder EMC afscherming | S |  |  |  |  |
|  | EMC uitvoering voor FO motorkabels | S |  |  |  |  |
|  | Gebruik van EMC-wartels of EMC kabelklemmen bij FO motorkabels en andere EMI gevoelige bekabeling | F/S |  |  |  |  |

## Default instellingen - hardware

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Komen de beveiligingsinstellingen overeen met de op tekening vermelde waarden | S |  |  |  | - Therm./max. hoofdautomaat kracht - Therm./max. hoofdautomaat licht - Therm./max. beveiliging vuilwaterpomp 1 - Therm./max. beveiliging vuilwaterpomp 2 - Therm./max. beveiliging vuilwaterpomp 3 |
|  | Komen de ingestelde tijdmode en tijdinstellingen van de tijdrelais overeen met de op tekening vermelde waarden | S |  |  |  | Alleen invullen als waarde op tekening niet overeenkomt: - 1011K7 … s - 1012K5 … s - 1021K5(B) … s - 1021K7 … s - 1022K5 … s - 1031K5 … s - 1032K5 … s - 1630K10(B) … s - 1630K12 … s - 1800K12 … s |
|  | Initiële parameter instellingen besturing |  |  |  |  | Controle door procesautomatisering |
|  | Instellingen backup alarmdoormelder (Modalarm) |  |  |  |  | Controle door procesautomatisering |
|  | Initiële parameter instellingen frequentieomvormers / softstarters | S |  |  |  | Veldstroom instellingen en beveiliging. Bij inbedrijfname door leverancier uit te voeren. Als afzonderlijk overzicht bijvoegen (bijlage 5). Voornaamste parameters: - Pas : …… kW - Toeren regel bereik : …… - ….. rpm - Opvoertijd : …… sec - Afvoertijd : …… sec |
|  | Initiële parameter instellingen instrumentatie | S |  |  |  | Parameters: - Niveaumetingen LT1001 / LT1002 - Niveaumeetversterker 1600T2 en 1600T8, zie tekening 400 blad 1600. - Debietmeter FT1040 - Debietmeetversterker 1610T, zie bijlage 5. |
|  | Warmtehuishouding | S |  |  |  | Instellingen thermostaten akkoord - paneelventilatie, tek. blad 0210 - ruimteverwarming TS9080, tek. blad 0215 - ruimteverwarming TS9082, tek. blad 0215 - ruimteventilatie TS9020, tek. blad 1220b Instellingen hygrostaten akkoord - paneel kastverwarming, tek. blad 0210 |

# Visuele inspectie installatiedelen in het veld

## Montage-aspecten

Werktuigen

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Motoren | S |  |  |  | - Motorplaatje goed leesbaar - Uitvoering conform opgave - Montage - Arbo technische bereikbaarheid |
|  | Noodstopschakelaars | S |  |  |  | - Zichtbaar, herkenbaar - Uitvoering conform opgave - Montage - Uiterste gebruiksdatum aangegeven |

Instrumenten

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Niveaumeter | S |  |  |  | - Uitvoering conform opgave - Montage - Arbo technische bereikbaarheid - Ophanging makkelijk losneembaar |
|  | Peilpotten | S |  |  |  | - Zichtbaar, herkenbaar - Uitvoering conform opgave - Arbo technische bereikbaarheid - Montage - Logische draairichting deksel - Kabelafscherming / tyleen slang |

Aanleg

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Ondersteuning c.q. beugeling voldoet aan gestelde eisen | S |  |  |  | - Uitvoering / juiste middelen gebruikt - Montage |
|  | Geen vloeistofleidingen boven elektrotechnische installaties | S |  |  |  |  |

Kabelloop

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Kabeldragers: kabelbanen, ladders, draadgoten, kabelbuizen | S |  |  |  | - Uitvoering - Montage - Juiste middelen gebruikt, bestand tegen de dynamische krachten bij kortsluitstromen |
|  | Deksels kabeldragers | S |  |  |  | - Uitvoering - Montage |
|  | Scheidingsschotten tussen sterkstroom, stuurstroom en zwakstroombekabeling | S |  |  |  | - sterkstroom: voedings + motorkabels - stuurstroom: 230VAC besturing- en signaalkabels - zwakstroom: instrumentatie + periferiebekabeling |
|  | Juiste kleuren kabellabels bij elkaar per kabelonderverdeling volgens punt 3 |  |  |  |  | - Kabellabelkleuren en codes zie kabellijst |
|  | Montage kabels | S |  |  |  | - Ordentelijk gelegd - Voldoende ruimte aanwezig - Buigradius |
|  | Kabels beschermen tegen beschadiging door afscherming van scherpe randen | S |  |  |  | - Kabeldragers / doorvoeringen afbramen & tule aanbrengen voor het trekken van de kabels |
|  | Bekabeling beschermt tegen aanvreten door knaagdieren (muizen) | S |  |  |  | - Met name horizontale tracédelen op maaiveldniveau / loopdekken. - Kabels gebruiken met een mantel welke bescherming tegen knaagdieren biedt. - Of nauw sluitende kabelbeschermslang aanbrengen. |
|  | Afdichting kabeldoorvoeringen | S |  |  |  | Gas & waterdicht, brandvertragend, knaagdieren toegang belettend. - Overgang in/uitpandig (alle soorten kabeldragers) - Overgang inpandig tussen vertrekken - In en uittredende bekabeling bij kabeldragers in het veld. Met name bij kabelloop op maaiveldniveau / loopdekken. |

Kabelaansluitingen

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Voldoende ruimte aanwezig voor het aansluiten van bekabeling | S |  |  |  | - In de kasten - In het veld |
|  | Voldoende aansluitlengte. Kabels niet te strak en deugdelijk gemonteerd. | S |  |  |  | - In het veld - Aansluitingen mogen niet los komen als gevolg van windbelasting |
|  | Juiste kabelcodering | S |  |  |  | - In de kasten - In het veld |
|  | Juiste type kabelschoenen toegepast (diameter en gat) | S |  |  |  | - In de kasten |
|  | Montage kabelschoenen door middel van sluit- en veerring | S |  |  |  | - In de kasten |
|  | Voorzieningen kabelopvang / trekontlasting | S |  |  |  | - In de kasten |
|  | Alle aders aangesloten (ook niet gebruikte aders op klemmen afmonteren) | S |  |  |  | - In de kasten - In het veld |
|  | Wartels volgens normalisatie en bestek/ vraagspec toegepast | S |  |  |  | - In de kasten - Juiste uitvoering / maat type - Voldoende reserve wartels |
|  | Boutverbindingen op moment nagetrokken en met lakstift gemarkeerd | S |  |  |  | - In de kasten - In het veld |

Werkschakelaars

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Uitvoering zwarte knop, grijs schild | S |  |  |  |  |
|  | Aangebracht in de hoofdstroom | S |  |  |  |  |
|  | Voorzien van naamplaat | S |  |  |  | Bij werkschakelaars in het veld |

Codering en naamplaten

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Tagcodering werktuigen & instrumenten | S |  |  |  | - Overeenkomstig de naamplatenlijst - Uitvoering resopal, aangebracht op plat vlak, bij voorkeur niet op het apparaat maar in de buurt, zodat het apparaat uitgewisseld kan worden met behoud van de naamplaat |
|  | Apparaat code veldapparatuur | S |  |  |  |  |
|  | Lichtschakelaars, lichtpunten, wandcontactdozen | S |  |  |  | Functie en lichtgroep vermelden |
|  | Klemmenkasten | S |  |  |  |  |
|  | Junctionboxen (koppeldozen) | S |  |  |  |  |
|  | Lasdozen verlichtingsinstallatie | S |  |  |  | Groep vermelding |
|  | Aardrails | S |  |  |  | Identificatiecode overeenkomstig de installatietekening |

- NB. Onderscheid klemmenkasten – junctionbox:

- Een klemmenkast heeft een scharnierende deur.

- Een junctionbox heeft een deksel.

Veiligheidsaarding & potentiaalvereffening

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Meetrapport veiligheidsaarding ontvangen en akkoord | S |  |  |  | Voor zover van toepassing, gecombineerd met meetrapport aarding bliksembeveiliging |
|  | Meetpunten periodieke reverentiemeting aardweerstand goed bereikbaar | S |  |  |  | Juiste doorsnede aardrail en aardbouten - Aardrails in schakelkasten - Aardrails in het veld |
|  | Uitvoering aardrails | F |  |  |  |  |
|  | Aardrail goed bereikbaar | F |  |  |  |  |
|  | Voldoende aansluitbouten op aardrail | F |  |  |  |  |
|  | Montageplaten afzonderlijk geaard - onderzijde - bovenzijde | F |  |  |  |  |
|  | Kastdeuren afzonderlijk geaard | F |  |  |  | - Veiligheidsaarde geel/groen naar aardrail - EMC aarde als litze naar kastframe |
|  | Aarde apparatuur volgens voorschriften - schakelapparatuur | F |  |  |  |  |
|  | - meet- en regelapparatuur | F |  |  |  |  |
|  | - transformatoren | F |  |  |  |  |
|  | - werktuigen | S |  |  |  |  |
|  | - instrumenten | S |  |  |  |  |
|  | Afscherming kabels goed gemonteerd | S |  |  |  |  |
|  | Alle aardrails in de kast(en) met elkaar verbonden (niet alleen door middel van het frame) | S |  |  |  |  |
|  | Potentiaalvereffening vreemd geleidende delen | S |  |  |  | Ongecorrodeerd / in goede conditie - Persleiding - metalen kabelgoten - metalen waterleiding incl. meter - trappen / leuningen - portalen - hijsbalken kelder en bovenbouw - luiken |
|  | Potentiaalvereffening zichtbaar aangesloten op hoofdaardrail (HAR) | S |  |  |  |  |
|  | Potentiaalvereffeningsleidingen liggen niet in het normale looppad en zijn vandalismebestendig gemonteerd | S |  |  |  |  |
|  | As-built tekeningen | S |  |  |  | Voorzien van de laatste revisiedatum - Grondschema veiligheidsaarding en hoofdvereffening - Locatie aardrail op installatietekening aangegeven |

Bliksembeveiliging (bij AWTG’s >350 m3/h/ AWZI’s)

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Certificaat aanleg ontvangen | S |  |  |  |  |
|  | As-built tekeningen | S |  |  |  | Voorzien van de laatste revisiedatum - Installatietekening(en) bliksembeveiliging systemen |
|  | Meetpunten periodieke reverentiemeting aardweerstand goed bereikbaar | S |  |  |  |  |

# Beproeving

## Spanning en isolatie test

De aannemer dient voorafgaand aan de FAT een spannings- en isolatietest uit te voeren conform de Bundel artikel 3.2 en het resultaat vermelden in het tijdens de FAT te verstrekken “Spannings- en isolatietestrapport” zoals is vermeld in paragraaf 8.2.

## Spannings- en isolatietestrapport

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Isolatieweerstand hoofdrailsysteem (voor spanningstest), Meggerinstelling 500V | F |  |  |  | - L1-L2-L3 t.o.v. aarde …. MΩ - L1-L2-L3 t.o.v. N …. MΩ - L1-L2 t.o.v. L3 …. MΩ - L2-L3 t.o.v. L1 …. MΩ - N t.o.v. aarde …. MΩ |
|  | Dielectric Absorption Ratio (DAR) hoofdrailsysteem (voor I ≥ 400A) (DAR is de ratio tussen de isolatieweerstandswaarden op 30 seconden en op 60 seconden) | F |  |  |  | - 2,5 kV 50Hz gedurende 1 minuut en 30 seconden - L1-L2-L3-N t.o.v. aarde - Vermogensschakelaars in bedrijfsstand en ingeschakeld - Secundaire zijde van de stroomtransformatoren kortgesloten - Spanningstransformatoren ontkoppeld - Fase of nul die gemeten wordt aan de testspanning, de andere fase en het frame geaard - Te meten installatie afzetten (veilig stellen) |
|  | Isolatieweerstand hoofdrailsysteem (na spanningstest), Meggerinstelling 500V | F |  |  |  | - L1-L2-L3-N t.o.v. aarde …. MΩ |
|  | Spanningstest bedrading en apparatuur (voor I ≥ 400A) | F |  |  |  |  |
|  | Doorpiepen overige bedrading | F |  |  |  |  |

## Beproeving verlichting en wandcontactdozen

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Toegangsverlichting | S |  |  |  | Geschakeld door schemer geschakelde PIR |
|  | Verlichting bovenbouw | S |  |  |  | - Lichtschakelaar op logische plek - Werking - Lichtsterkte volstaat |
|  | Verlichting pompenkelder | S |  |  |  | - Lichtschakelaar op logische plek - Werking - Lichtsterkte volstaat |
|  | Noodverlichting | S |  |  |  | - Werking - Lichtsterkte volstaat |
|  | 230V AC 16A wandcontactdozen | S |  |  |  | - Spanning aanwezig |
|  | 400V AC CEE krachtwandcontactdoos | S |  |  |  | - Spanning aanwezig - Juiste afzekering ..A / 30 mA |

## Beproeving algemene functies

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Functionele test (lamp)meldingen | S |  |  |  | Via HMI commando |
|  | Functionele test accept / resetknop | S |  |  |  |  |
|  | Draaiveld alle afgaande groepen t.o.v. voeding | S |  |  |  |  |
|  | Draairichting kast ventilatoren | S |  |  |  |  |
|  | Functioneren geforceerde koeling | S |  |  |  | (Kastventilatie of warmtewisselaar) |
|  | Functioneren kastverlichting / WCD | S |  |  |  |  |
|  | Teststicker kastenbouwer geplaatst voorzien van datum | S |  |  |  |  |

## Beproeving machinebeveiligingen

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Elektrische storing per pomp: - Hoofdstroom - Stuurstroom | S |  |  |  | Signalering op MMI / blokkering werktuig - P_1010 - P_1020 - P_1030 |
|  | Thermistor / clixon per pomp | S |  |  |  | Signalering op MMI / blokkering werktuig - TS1010 - TS1020 - TS1030 |
|  | Droogloopbeveiliging vuilwaterpompen | S |  |  |  | Signalering op MMI / blokkering werktuig - Sensor 1012S4 / 1012K8: droogloop P_1010 - Sensor 1022S4 / 1022K8: droogloop P_1020 - Sensor 1032S4 / 1032K8: droogloop P_1030 |
|  | Werking noodstopschakelaars | S |  |  |  | Voor zover aanwezig |

Opmerking:

Controle op bedrading: LED PLC-ingang brandt bij simulatie via de aansluitklemmen.

Controle op signalering = werking storingslamp(en).

## Beproeving instrumentatie

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Functioneren niveaumeters - LT1001 - LT1002 Functioneren debietmeter - FT1040 Functioneren drukmeter - PT1041 | S |  |  |  | Status & storing signalering op MMI |
|  | Werking bewakingsrelais | S |  |  |  | - Detectie overspanning 1800K13, - LED DI9.05 uit bij overspanning - Detectie onderspanning 1800K14, - LED DI9.09 uit bij onderpanning - Netwachter aangesproken, bij beide LED’s uit |
|  | Werking fasebewaking relais | S |  |  |  | - 0200B8, LED DI9.04 |
|  | Ruimtetemperatuurbewaking | S |  |  |  | Niet van toepassing |

## Beproeving (nood)handbedrijf

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Lenspomp P_9010 | S |  |  |  | Werking, storingsmeldingen |
|  | Ventilator warmteafvoer bovenbouw VL9020 | S |  |  |  | Werking, draairichting, storingsmeldingen |
|  | Ventilator luchtverversing onderbouw VL9030 | S |  |  |  | Werking, draairichting, storingsmeldingen |
|  | Drukverhoginginstallatie DV9050 | S |  |  |  | Werking, storingsmelding |
|  | Hijsinstallatie HW9060 | S |  |  |  | Werking motortakel, storingsmelding IA |
|  | Elektrische ruimteverwarming HE9080/9081 HE9082/9083 | S |  |  |  | Werking, storingsmelding IA |
|  | Vuilwaterpomp P_1010 | S |  |  |  | - Omschakeling tussen PLC en NH bedrijf - Noodhandbedrijf (WT op toerental potmeter) - Werking testdrukknop (jog toerental) - Hervat noodbedrijf na netspanningsuitval |
|  | Vuilwaterpomp P_1020 | S |  |  |  | - Omschakeling tussen PLC en NH bedrijf - Noodhandbedrijf (WT op toerental potmeter) - Overname P_1020 bij storing simulatie P_1010 - Werking testdrukknop (jog toerental) - Hervat noodbedrijf na netspanningsuitval: - met P_1010 en P_1020 in |
|  | Vuilwaterpomp P_1030 | S |  |  |  | - Omschakeling tussen PLC en NH bedrijf - Noodhandbedrijf (WT op toerental potmeter) - Overname P_1030 bij storing simulatie P_1020 - Werking testdrukknop (jog toerental) - Hervat noodbedrijf na netspanningsuitval: - met P_1020 plus P_1030 in |
|  | Motorafsluiter MV1015 (openen / sluiten) | S |  |  |  | Voor zover aanwezig |
|  | Motorafsluiter MV1025 (openen / sluiten) | S |  |  |  | Voor zover aanwezig |
|  | Motorafsluiter MV1035 (openen / sluiten) | S |  |  |  | Voor zover aanwezig |

Afsluiten met vaststelling correcte omschakeling werktuigen van NH naar PLC bedrijf.

## Geluidsproductie

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Hulpwerktuigen | S |  |  |  |  |
|  | Hoofdwerktuigen | S |  |  |  | - Ventilatoren schakelkast - Frequentieomvormers - Werktuigen |

## Beproeving automatisch bedrijf

Valt onder het testprotocol procesautomatisering.

## Beproeving netspanningsuitval

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Herstart pompen - In automatisch bedrijf - In noodhandbedrijf, zie ook 8.7 | S |  |  |  | Werken de waterslag voorzieningen goed |
|  | Herstart procedure | S |  |  |  | Zie Functionele omschrijving B&O |

## Beproeving telematica

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Aanwezigheidsschakelaar | S |  |  |  | Signalering op MMI |
|  | Doormelding via backup alarmmelder |  |  |  |  | - Algemene storingsmelding - Uitval netspanning |

# Diverse

## Beschikbare documenten bij SAT

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Rapportage testresultaat door paneelbouwer | F |  |  |  | Voorafgaand aan de FAT te overhandigen |
|  | Rapport spannings- / isolatietest | F |  |  |  |  |
|  | Rapport aandraaimomenten boutverbindingen | S |  |  |  |  |
|  | Actuele elektrotechnische as-built schema’s ter plaatse voor handen | S |  |  |  |  |
|  | Meetrapport veiligheidsaarding | S |  |  |  |  |

## Aanvullende documenten voor ingebruikname

| Nr. | Omschrijving | F/S | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J | N |  |  |
|  | Meetrapport veiligheidsaarding | S |  |  |  | Voorafgaand aan de SAT te overhandigen |
|  | Keuringsrapport van de NEN-1010 deel 6 / NEN-3140 / NEN-EN-IEC 60204 volgens hoofdstuk 18 | S |  |  |  | Voorafgaand aan de SAT te overhandigen |

## Aanvullende documenten voor oplevering

| Nr. | Omschrijving | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J | N |  |  |
|  | Definitieve Bedienings- & Onderhoudsvoorschriften E-installatie - Test/meetcertificatie meetinstrumenten - Calibratie rapporten apparatuur - Overzicht default systeeminstellingen (hardware) - Frequentieregelaars /softstarters - Instrumenten / grenswaarde schakelaars - Leveranciers overzicht - Fabrieks- en servicedocumentatie apparatuur & instrumenten - Onderhoudsschema´s apparatuur & instrumenten - As-built tekeningen - Materiaallijsten |  |  |  |  |
|  | Definitieve Bedienings- & Onderhoudsvoorschriften Procesautomatisering - Licentiedocumenten software - Back-up besturingssoftware - Automatiseringshandleiding - Besturingssoftwaredocumentatie: - functionele beschrijving (besturingsplan) - technische beschrijving PLC en bediening (besturingssysteem) - I/O lijst van het besturingssysteem - Listing besturingsprogramma´s - Bedieningshandleiding display - Bedieningshandleiding besturing - Overzicht default systeeminstel- lingen (besturingssoftware)/initiële MMI parameter instellingen - Handleiding voor installatie en ingebruikneming van hard- en software - Hardwaredocumentatie: - configuratieschema besturing - specificatie besturingssysteem - documentatie hardware besturing |  |  |  | Controle door procesautomatisering |
|  | EG verklaring Elektrotechnische installatie |  |  |  |  |
|  | Garantieverklaringen Elektrotechnische installatie |  |  |  |  |

## Oplevering visueel

| Nr. | Omschrijving | Akk. |  | N V T | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J | N |  |  |
|  | E-tekeningen in de kast aanwezig |  |  |  |  |
|  | Schoon opgeleverd (Alle spaanders, restmateriaal en overtollig materiaal verwijderd) |  |  |  |  |
|  | Kastsleutels (in de kast) aanwezig (Dubbelbaardsleutel) |  |  |  |  |
|  | Kastsleutel voor het energiebedrijf aanwezig (Evt. sleutelkastje met slot wat door het energiebedrijf kan worden geopend) |  |  |  |  |
|  | Voorgeschreven reservemateriaal en onderhoudsmateriaal aanwezig (Reservelampjes, lamp / led trekker, zekeringen, automaten, relais) |  |  |  |  |
|  | Alarmeringen zijn correct en met de juiste indentifier van de installatie |  |  |  |  |
|  | Aanrijroute onbelemmerd |  |  |  |  |
|  | Aanlooproute /toegang goed bereikbaar |  |  |  |  |
|  | RAM keuring uitgevoerd |  |  |  |  |
|  | Thermo grafisch onderzoek uitgevoerd |  |  |  |  |
|  | Informatiebord aanwezig met objectnaam en het (alarm)telefoonnummer van Rijnland |  |  |  | Levering Rijnland |

## Overzicht opmerkingen en notities

Deze opmerkingen en notities hebben betrekking op FAT documenten welke behoudens opmerkingen akkoord voor uitvoering zijn bevonden.

| Restpunt Nr. | Datum initieel restpunt | Akk. |  | Opmerkingen bij herkeuring, indien niet akkoord |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J | N |  |

# Afspraken

| Nr. | Afspraak |
| --- | --- |

Rapportage testresultaat door paneelbouwer

Rapportage aandraaimomenten boutverbindingen door paneelbouwer

Spannings- en isolatietestrapport door paneelbouwer

Testrapport vermogensschakelaars

In te stellen procesparameters (initiële waarden)

B5.1 Parameterlijst frequentie omvormer

Per FO (P_1010, P1020, P1030) een hard copy van de initiële parameterinstellingen opnemen. Onderstaand overzicht is gebaseerd op een Emotron VDU frequentieomvormer ter aandrijving van een vuilwaterpomp, welke zijn stuursignalen hardwarematig vanuit de stuurstroominstallatie ontvangt.

De parameterlijst bevat tenminste de volgende parameterinstellingen:

| Frequentieregelaar gegevens P_10x0 / VY10x0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Omschrijving |  | Eenheid |
|  | Nominale netspanning FO | 400 | V |
|  | Nominale frequentie FO | 50 | Hz |
|  | Nominale vermogen FO |  | kW |
|  | Nominale stroom FO |  | A |

| FO display Startvenster |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Omschrijving | Instelling | Eenheid |
| 110 | 1e display regel | 8 | Frequentie |
| 120 | 2e display regel | 1 | Toerental |
| 130 | 3e display regel | 6 | Stroom |
| 140 | 4e display regel | 5 | El vermogen |
| 150 | 5e display regel | 11 | Motor temp |
| 160 | 6e display regel | 12 | Status FO |

| FO Hoofdinstellingen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Omschrijving | Instelling | Eenheid |
| 211 | Taal | 2 | Nederlands |
| 212 | Keuze motor | 0 | Motor 1 |
| 213 | Aandrijfmodes | 2 | V/Hz |
| 214 | Referentiesignaal | 0 | Klemmen |
| 215 | Start/stop commando | 0 | Van klemmen |
| 216 | Reset signaal | 0 | Van klemmen |
| 217 | Toets Lokaal/extern |  |  |
| 2171 | Lokaal ref signaal ingesteld | 0 | Standaard via Menu [214] |
| 2172 | Lokaal start/stop-signaal ingesteld | 0 | Standaard via menu [215] |
| 218 | Code blokk |  | Geen wachtwoord beveiliging op display |
| 219 | Draairichting | 1 | Rotatie rechtsom |
| 21A | Niveau/Flank | 0 | Niveau |
| 21B | Netspanning | 3 | 380-415 VAC |
| 21C | Type voeding | 0 | AC voeding |

| Motordata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Omschrijving |  | Eenheid |
| 221 | Motor Spann | 400 | V |
| 222 | Motor Freq | 50 | Hz |
| 223 | Motor Verm |  | kW |
| 224 | Motor Stroom |  | A |
| 225 | Motor RPM |  | rpm |
| 226 | Motor Polen |  |  |
| 227 | Motor CosPhi |  |  |
| 228 | Ventilatie | 1 | Eigen |
| 229 | ID run |  |  |
| 22A | Motorgeluid |  |  |
| 22B | Encoder feedback |  |  |
| 22C | Encoder pulsen |  |  |
| 22D | Encoder rpm |  |  |
| 22E | Motor PWM (pulsbreedtemodulatie) |  |  |
| 22F | Endocer pulsteller |  |  |
| 22G | Fout + toerentalbewaking encoder |  |  |
| 22H | FaseVolgorde | 0 1 | U-V-W U-W-V |
| 22I | Motortype | 0 1 2 | Assynchr. Synchr PM Synchr reluctantie |

Opmerkingen:

- Eigen (228): Ventilatorblad op motoras

- ID run (229) door O.N. bij inregelen eerste inbedrijfstelling.

- Grijze parameter instellingen invullen, als de applicatie hier om vraagt. Zal in de meeste gevallen niet nodig zijn.

| Motor beveiliging |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Omschrijving |  | Eenheid |
| 231 | Motor I²t Type | 1 2 3 | Trip I²t limiet Snelheid begrenzen |
| 232 | Stroombegrenzing I²t beveiliging (bij menu 231 keus 2 ‘I²t limiet’) | standaard | 100% |
| 233 | Tijd I²t beveiliging (bij menu 231 keus 2 ‘I²t limiet’) | standaard | 60 s |
| 234 | Therm beveiliging | 1 2 | PTC PT100 |
| 235 | Motor isolatieklasse | 4 | F (145°C) |
| 236 | PT100 ingangen | 7 | Kanalen 1/2/3 |
| 237 | Motor PTC | 0 | Geen PTC |
| 238 | I²t Min RPM Minimaal toegestaande snelheid (bij menu 231 keus 3 ‘snelheid begrenzen’) |  |  |

Bovenstaande parameterinstellingen gaan uit van PT100 bewaking.

| Parametersets |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Omschrijving |  | Eenheid |
| 241 | Kies (parameter)set | 0 | Parameterset A |

Hier gebleven

| Versnellen vertragen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Omschrijving | Instelling | Eenheid |
| 331 | Versneltijd (acceleratie > nom) | 10 - 30 | sec |
| 332 | Vertraagtijd (deceleratie) | 10 - 30 | sec |
| 335 | Versneltijd (acceleratie > min) | 10 - 30 | sec |
| 336 | Vertraagtijd (deceleratie) | 10 - 30 | sec |
| 337 | Acceleratie helling | Lineair |  |
| 338 | Deceleratie helling | Lineair |  |
| 33A | Invangen bij roterende pomp (bijv. pomp met vacuüm installatie) | Uit |  |

| Toerenbereik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Omschrijving | Instelling | Eenheid |
| 219 | Draairichting: Rechtsom (1), Linksom (2), beide draairichtingen toegestaan (3) | 1 | - |
| 341 | Minimale toerental |  | rpm |
| 343 | Maximale toerental |  | rpm |

| Ingangssignalen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Omschrijving | Instelling | Eenheid |
| 521 | DigiIn1 | 7 RunL (links) | - |
| 522 | DigiIn2 | 6 RunR (rechts) | - |
| 523 | DigiIn3 | 0 uit | - |
| 524 | DigiIn4 | 26 Jog | - |
| 525 | DigiIn5 | 0 uit | - |
| 526 | DigiIn6 | 0 uit | - |
| 527 | DigiIn7 | 0 uit | - |
| 528 | DigiIn8 | 9 Reset | - |

| Uitgangssignalen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Omschrijving | Instelling | Waarde | Eenheid |
| 531 | AnaOut1 (4-20mA) | motorstroom | 0 - .. | A |
| 532 | AnaOut1 (4-20mA) | Eigen mA |  |  |
| 534 | AnaOut2 (4-20mA) | frequentie | 0 - 50 | Hz |
| 535 | AnaOut2 (4-20mA) | Eigen mA |  |  |
| 541 | DigiOut1 | frequentie bereik (proces /inbedrijf /run) |  |  |
| 542 | DigiOut2 | Bereid |  |  |
| 551 | Relais1 | Trip |  |  |
| 552 | Relais2 | CA1 | 120 | % |
| 553 | Relais3 | PTC |  |  |

| Motorbeveiliging instellingen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Omschrijving | Instelling | Eenheid | Opmerking /aandachtspunt |
| 214 | Run signaal | klemmen |  |  |
| 215 | Run/stop signaal | klemmen |  |  |
| 216 | Reset signaal | klemmen |  |  |
| 219 | Rotatie | R + L |  | R+L (pomp), of R (vijzel) |
| 21A | Niveau / Flank sturing | Niveau |  |  |
| 232 | Ingestelde overbelasting | 120 | % |  |
| 234 | Thermische beveiliging | PTC |  |  |
| 236 | PT100 ingang | PT100 1 |  |  |
| 237 | Motor PTC / thermistor ingang | Aan |  |  |
| 351 | Maximum koppel | 120 | % |  |
| 291 | @@Indien van toepassing Aantal autoreset trip | 3 |  | @@verborgen tekst: Afhankelijk van de software van de PLC kan het in de PLC worden geprogrammeerd (o.a. DZU) |
|  | Begrenzing aantal starts/uur |  |  | Default = 6x |
|  | Alarm voor geblokkeerde rotor | 2 | sec |  |

| Geluidsreductie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object | Omschrijving | Instelling | Eenheid | Opmerking /aandachtspunt |
| 22A | Ingesteld geluidsreductie | F | E = 1,5kHz F = 3 kHz G = 6 kHz H = 6 khz/R | Zo stil mogelijk over het gehele aanloop en regelgebied |

Opmerkingen:

- Het bovenstaande waar nodig aan te vullen met specifieke instellingen

- Maximum koppel / stroom gedurende 60 sec.: 140 % normaliter toegestaan

B5.2 Parameterlijst debietmeter FT1040 (apparaat code 1610T10)

Een hard copy van de initiële parameterinstellingen opnemen.

Restpuntenlijst FAT en SAT

B6.1 Overzicht restpunten FAT Elektrotechnische installatie

De hier gemaakte opmerkingen en notities dienen in principe voor de aanvang van de SAT test te zijn aangepast c.q. opgelost.

Tevens dient voor restpunten waar nader overleg over benodigd is een termijn te worden afgesproken waarbinnen de genoemde restpunten dienen te zijn besproken.

| --- Restpunten FAT Elektrotechniek --- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG @@Naamgegevens |  |  |  |  |  |
| Restpunt nr. | Betreft | Opmerkingen / aandachtspunten | Inspectie datum | Akkoord |  |
|  |  |  |  | Ja | Nee |
| E001 |  |  |  |  |  |
| E002 |  |  |  |  |  |
| E003 |  |  |  |  |  |
| E004 |  |  |  |  |  |
| E005 |  |  |  |  |  |
| E006 |  |  |  |  |  |
| E007 |  |  |  |  |  |
| E008 |  |  |  |  |  |
| E009 |  |  |  |  |  |
| E010 |  |  |  |  |  |
| E011 |  |  |  |  |  |
| E012 |  |  |  |  |  |
| E013 |  |  |  |  |  |
| E014 |  |  |  |  |  |

B6.2 Overzicht restpunten SAT Elektrotechnische installatie

De hier gemaakte opmerkingen en notities dienen zo spoedig mogelijk na de SAT-test en in principe voor de definitieve in gebruik name te zijn aangepast c.q. opgelost, dit ter beoordeling van de directie /O.G.

Tevens dient een termijn te worden afgesproken waarbinnen de genoemde restpunten dienen te zijn opgelost voor zover het de bedrijfsvoering niet in de weg staat.

| --- Restpunten SAT Elektrotechniek --- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG @@Naamgegevens |  |  |  |  |  |
| Restpunt nr. | Betreft | Opmerkingen / aandachtspunten | Inspectie datum | Akkoord |  |
|  |  |  |  | Ja | Nee |
| E101 |  |  |  |  |  |
| E102 |  |  |  |  |  |
| E103 |  |  |  |  |  |
| E104 |  |  |  |  |  |
| E105 |  |  |  |  |  |
| E106 |  |  |  |  |  |
| E107 |  |  |  |  |  |
| E108 |  |  |  |  |  |
| E109 |  |  |  |  |  |
| E110 |  |  |  |  |  |
| E111 |  |  |  |  |  |
| E112 |  |  |  |  |  |
| E113 |  |  |  |  |  |
| E114 |  |  |  |  |  |