## Eisen
EisId | Object naam | Naam | Eistekst | Toelichting eistekst | Verificatievoorschrift | Verificatiemethode
OND-ALG-TOP-9100 | Algemene topeisen | levensduur bouwkundige elementen | De minimale levensduur van bouwkundige/civiele onderdelen is 50 jaar
OND-ALG-TOP-9101 | Algemene topeisen | levensduur werktuigbouwkundige elementen | De minimale levensduur van werktuigbouwkundige installaties is 15 jaar
OND-ALG-TOP-9102 | Algemene topeisen | levensduur elektrotechnische elementen | De minimale levensduur van elektrotechnische installaties is 15 jaar
OND-ALG-TOP-9103 | Algemene topeisen | levensduur software | De minimale levensduur van software (procesautomatisering) is 5 jaar
OND-ALG-TOP-9104 | Algemene topeisen | LCC | Het systeem dient LCC (Life cycle costing) geoptimaliseerd te zijn over 50 jaar. Afwegingen tussen diverse mogelijke (deel)oplossingen en/of varianten moeten gemaakt worden van uit een LCC benadering. Van iedere ontwerpkeuze moet aannemelijk gemaakt worden dat die keuze bijdraagt aan een totaalinstallatie met zo laag mogelijke LCC kosten.
OND-ALG-TOP-9105 | Algemene topeisen | onderhoud door één persoon | 1e lijns onderhoud moet door 1 persoon uitgevoerd kunnen worden.
OND-ALG-TOP-9106 | Algemene topeisen | verlichting | Onderhoud en bediening moet onder alle weersomstandigheden en zonder daglicht kunnen worden uitgevoerd.
OND-ALG-TOP-9107 | Algemene topeisen | vervangbare elementen | Elementen, bouwdelen en componenten die een levensduur hebben die korter is dan de civiele bouwdelen moeten schadevrij te kunnen worden vervangen zonder bouwdelen te slopen.
OND-ALG-TOP-9108 | Algemene topeisen | specialistisch gereedschap | Specialistisch gereedschap voor 1e- en 2e-lijnsonderhouds moet op locatie aanwezig zijn.
OND-ALG-TOP-9109 | Algemene topeisen | voorschrift fabrikant opvolgen | Elementen, bouwdelen en componenten installeren conform voorschriften van de fabrikant.
OND-ALG-TOP-9110 | Algemene topeisen | CE markering | Iedere installatie of samenstel moet voorzien te zijn van CE markering.
OND-ALG-TOP-9111 | Algemene topeisen | valgevaar beperken | De installatie voorziet in valbeveiliging waar nodig. Het gevaar moet zoveel mogelijk bij de bron weggenomen of beperkt worden. De noodzaak voor valbeveiliging blijkt uit een risico inventarisatie en evaluatie. Bij betreedbare vlakken met een hoogte van 2,5 meter of meer moet er voorzieningen getroffen worden om vallen te voorkomen. Hierbij eisen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit en Bouwbesluit opvolgen.
OND-ALG-TOP-9112 | Algemene topeisen | Obstakelvrije ruimte | Rondom werktuigen en die voor onderhoud bereikbaar moeten zijn en op vluchtroutes ten minste 800 mm obstakelvrije ruimte realiseren. Ook met geopende deuren van (schakel)kasten moet aan deze eis voldaan worden. | Deze eis borgt zowel de onderhoudbaarheid van installaties als de wettelijke eis van een 'schrikruimte' bij e-kasten en zorgt voor een veilige vluchtweg.
OND-ALG-TOP-9113 | Algemene topeisen | vorstbeveiliging buitenopstelling | De installatie moet kunnen blijven functioneren bij vorst zonder tijdelijke maatregelen te treffen. Waar nodig voorzien van thermische isolatie en zelfregelende verwarming of tracing.
OND-ALG-TOP-9114 | Algemene topeisen | geluidsemissie naar omgeving | De grenswaarden voor geluidsproductie op een geluidgevoelig gebouw mogen niet hoger zijn dan de waarden zoals vermeld in Hoofdstuk 22 van het Omgevingsplan voor de locatie waar wordt gewerkt. Heeft de betreffende gemeente dit hoofdstuk nog niet klaar, dan geld de 'bruidschat' als grenswaarde, zoals gesteld in BKL-5.59 | - Omgevingsplannen gemeente zijn over het algemeen te vinden op internet. Vraag hiervoor een Omgevingsmanager. - De tabel uit de bruidschat, BKL-5.59, is te vinden op: wetten.nl - Regeling - Besluit kwaliteit leefomgeving - BWBR0041313- - Voor de vaststelling van de geluidsituatie moet worden uitgegaan van de bedrijfssituatie: Hoog-Toeren plus ingeschakeld ventilatiesysteem | Meting: Door een gecertificeerde expert conform de procedures van de Omgevingsregeling Afdeling 6.2 Bijlage IVh (meet- en rekenmethode geluid industrie). Meetrapportage: Schriftelijk | Metingen toespitsen op de meest nabij gelegen woningen. Ter beoordeling van de situatie is in de regel de nachtperiode bepalend voor de beoordeling en de toetsing.
OND-ALG-TOP-9115 | Algemene topeisen | geluidsbelasting ARBO | Het geluidsniveau binnen betreedbare ruimten mag tijdens normaal bedrijf niet hoger zijn dan 80 dB(A), overeenkomstig de eisen uit de Arbowet. Indien deze waarde overschreden wordt, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen, zoals geluidsisolatie, het toepassen van dempers enzovoort. Het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen moet vermeden worden en is alleen acceptabel als andere opties om het geluidsniveau de reduceren onmogelijk zijn. | Vanaf dit niveau moet de werkgever volgens de Arbeidsomstandighedenwet de risico's van geluid in kaart brengen (RI&E) en gehoorbescherming beschikbaar stellen aan werknemers. Deze beheersmaatregel willen wij voorkomen, Rijnland streeft naar 'maatregelen aan de bron'. | Meting: Door een gecertificeerde expert conform de procedures van de Omgevingsregeling Afdeling 6.2 Bijlage IVh (meet- en rekenmethode geluid industrie). Meetrapportage: Schriftelijk, volgens ISO-normen (bijv. ISO 9612 voor arbeidsplaatsen). | Gelijktijdig uit laten voeren met geluidsmeting naar omgeving.
OND-ALG-TOP-9116 | Algemene topeisen | maximale temperatuur | De temperatuur in alle ruimten waar installatiedelen opgesteld staan en/of betreedbaar zijn, moet onder de 36 °C blijven bij een buitentemperatuur van 30 °C |  | Aantonen met een berekening
OND-ALG-TOP-9117 | Algemene topeisen | minimale temperatuur | De temperatuur in alle ruimten waar installatiedelen opgesteld staan en/of betreedbaar zijn, moet boven de 5 °C blijven bij een buitentemperatuur van -12 °C en een windsnelheid van 8 m/s |  | Aantonen met een berekening
OND-ALG-TOP-9118 | Algemene topeisen | Toegangkelijkheid natte kelders | Natte kelders, tanks en andere besloten ruimten moeten veilig gereinigd en onderhouden kunnen worden. Hiervoor moeten voldoende voorzieningen zijn, zoals aanlijnvoorzieningen, ten minste één luik voor betreding met een trappentoren of ladder en ten minste een extra luik dat geschikt is om middels een driepoot personen te kunnen uithijsen in geval van evacuatie.