## VSE AWTG
Eis-ID | Object naam | Discipline | Installatiedeel (OTL/AQUO) | Eisnaam | Eistekst | Toelichting eistekst | V&V Methode | V&V Criterium | V&V Fase | Verwijzing aanvullende eisen Rijnlandse documentatie | TCD - documentatie
AWTG-ALG-0001 | Gemaalgegevens algemeen | Zuiveren/Beheer | Algemeen | Transportcapaciteit gemaal | Het gemaal dient de volgende capaciteiten te kunnen verpompen: - DWA capaciteit van [invullen: xx] m3/uur - RWA capaciteit van [invullen: xx] m3/uur |  | Berekening: Q/H-kromme van het gehele systeem met daarin opgenomen capaciteiten (incl. aanleveren specificatiebladen opvoerwerktuig(en) en appendages in het natte pad/hydraulische lijn)
AWTG-ALG-0002 | Gemaalgegevens algemeen | Werktuigbouwkunde | Algemeen | Aantal opvoerwerktuigen | Het gemaal dient te zijn voorzien van [Keuze: X] opvoerwerktuigen, waarvan 1 opvoerwerktuig dient als reservepomp. | Keuze: Opstelling: 1+1 Opstelling: 2+1 Opstelling: 3+1 | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-ALG-0003 | Gemaalgegevens algemeen | Werktuigbouwkunde | Algemeen | Peilen gemaal en pompinstallatie | Het gemaal dient te functioneren bij en tussen de volgende peilen: Peilen AWTG Hoogste peil ontvangstkelder ligt op: mNAP - XXX. H-RWA ligt op: mNAP - XXX. Laagste peil ontvangstkelder ligt op: mNAP - XXX. Peilen AWZI Inslagpeil van de AWZI ligt op: mNAP - XXX. Uitslagpeil van de AWZI ligt op: mNAP - XXX. Hoogte peil ontvangstkelder ligt op: mNAP - XXX. Schakelpeilen pomp(en) Pomp 1 (bij 1+1 opstelling) Inslagpeil pomp 1 ligt op: mNAP - XXX. Uitslagpeil pomp 1 ligt op: mNAP - XXX. Pomp 2 (bij 2+1 opstelling) Inslagpeil pomp 2 ligt op: mNAP - XXX. Uitslagpeil pomp 2 ligt op: mNAP - XXX. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-ALG-0004 | Gemaalgegevens algemeen | Civiel | Algemeen | Voldoen Bbl | Het gemaal dient te voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), waarbij voor de gebruiksfunctie [keuze 5. industriefunctie of 11. overige gebruiksfuncties] van toepassing is |  | Verificatiemethode voorschrijven. (normen en richtlijnen) |  |  |  |  | 1
AWTG-ALG-0005 | Gemaalgegevens algemeen | Civiel | Algemeen | Voldoen Eurocode | Het gemaal dient te voldoen aan de Eurocode NEN-EN 1990 met ontwerplevensduurklasse 3, ontwerplevensduur van 50 jaar en gevolgklasse CC2 |  | Verificatiemethode voorschrijven. (normen en richtlijnen) |  |  |  |  | 1
AWTG-ALG-0006 | Gemaalgegevens algemeen | Civiel | Algemeen | Voldoen activiteitenbesluit | Het gemaal dient te voldoen aan activiteitenbesluit (onderliggend aan wet milieubeheer) | De rest van de milieuregels staat in de omgevingsvergunning van het bedrijf. Los van het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning kunnen ook andere milieuregels gelden. | Verificatiemethode voorschrijven. (normen en richtlijnen) |  |  |  |  | 1
AWTG-ALG-0007 | Gemaalgegevens algemeen | Procesautomatisering | Algemeen | Dataverbinding | Het gemaal dient een dataverbinding via een vaste lijn te hebben voor de communicatie met CPK. [projectspecifiek] De bestaande KPN-verbinding dient te zijn aangepast of verlegd; |  | Verificatie te bepalen door ON. | [5 empty] | 1
AWTG-ALG-0008 | Gemaalgegevens algemeen | Procesautomatisering | Algemeen | Bedieningssignalen | De bedieningssignalen tussen de verschillende objecten van het gemaal dienen over een vaste lijn plaats te vinden, draadloze verbindingen zijn niet toegestaan [tenzij hier projectspecifiek van afgeweken wordt] |  | Verificatie te bepalen door ON. | [5 empty] | 1
AWTG-ALG-0009 | Gemaalgegevens algemeen | Civiel | Algemeen | Restzetting | Restzettingen die optreden in de levensduur van het gemaal mogen niet leiden tot schade of tot vermindering van het functioneren van het gemaal |  | Verificatie te bepalen door ON. |  |  |  |  | 1
AWTG-ALG-0010 | Gemaalgegevens algemeen | Civiel | Algemeen | Onderhoudsvriendelijk terrein | Het gemaalterrein moet zo onderhoudsvriendelijk en bereikbaar als mogelijk worden ingericht, dat het maaien of snoeien van groen of onkruid niet tot schade leidt aan bebouwing, hekwerk of in de grond aanwezige appendages. | Dit betekent dat er bij de inrichting rekening gehouden wordt met de voor onderhoud van het terrein noodzakelijke werktuigen of materieel en het ontwerp van bouwdelen in het terrein, dusdanig dat deze niet belemmerend zijn voor onderhoud of beschadigd kunnen raken door onderhoudswerk. | Verificatie te bepalen door ON. |  |  |  |  | 1
AWTG-ALG-0011 | Gemaalgegevens algemeen | Algemeen | Algemeen | Standaardeisen coderingen en naamplaten | Het gemaal dient te voldoen aan de eisen die genoemd staan in de Bundel Codering en Naamplaten Rijnlandse Installaties 2021 [VSE_Bundel AV 2021 Codering] |  | Verificatiemethode voorschrijven. (normen en richtlijnen)
AWTG-ALG-0012 | Gemaalgegevens algemeen | Elektrotechniek | Algemeen | Standaardeisen Elektrotechniek | Het gemaal dient ontworpen te zijn op basis van Bijlage 10 van de ROVK - Basisspecificaties - VSE_Elektrotechniek - Engineeringsdocumenten. Deze engineeringsdocumenten dienen objectspecifiek gemaakt te zijn; Op aanvraag kunnen de laatste versie van de documenten verstrekt worden. | SE basisspec Elektrotechnische installaties V24.01 SE Basisspec - Bundeldeel - Elektrotechnische installaties V2024.01 SE Basisspec - Bundeldeel - Toe te passen E-materialen V2024.01 Sjabloon ET Instrumentatielijst AWTG Rijnland V24.01 Sjabloon ET Naamplatenlijst AWTG Rijnland V24.01 Sjabloon ET Verbruikerslijst AWTG Rijnland V24.01 Template IO lijst Standaard AWTG Rijnland V24.01 FAT & SAT-protocol Elektrotechniek AWTG Rijnland V24.01 HHvR Standaard E-typicals AWTG V24.01 | Verificatiemethode voorschrijven. (normen en richtlijnen)
AWTG-ALG-0013 | Gemaalgegevens algemeen | Werktuigbouwkunde | Algemeen | Standaardeisen Werktuigbouwkunde | Het gemaal dient te voldoen aan de eisen beschreven in de 'Basisspecificatie Werktuigbouwkunde' |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-ALG-0014 | Gemaalgegevens algemeen | Procesautomatisering | Algemeen | Standaardeisen Procesautomatisering | Het gemaal dient te voldoen aan de eisen beschreven in de volgende documentatie: -PA Eisenset, document “250501 PA BASIS eisenset (21.040019)” -Toelichting op PA basiseisen Procesautomatisering Versie 2024 (voorheen SOR PA / Standaard Ontwerp Richtlijnen), document “SOR PA 2021” (Corsa 16.095608) -HANDLEIDING Procesautomatisering (PA) in projecten, document “Handleiding PA in projecten” (Corsa 14.63911) -Aanvulling op HANDLEIDING Procesautomatisering (PA) in projecten, document “221004 Raakvlakeisen bij PA als sw aannemer (PA regie op software)” (Corsa 23.008219)
AWTG-ALG-0015 | Gemaalgegevens algemeen | Algemeen | Algemeen | Eisen Arbo Waterschappen | Het ontwerp dient te voldoen aan de gestelde eisen uit de Arbocatalogi voor de Waterschappen. |  | Verificatiemethode voorschrijven. (normen en richtlijnen)
AWTG-FCT-0001 | Functies | Algemeen | Algemeen | Voldoende parkeerruimte | Het gemaal dient bereikbaar te zijn en voldoende parkeerruimte te hebben voor voertuigen van de afdeling beheer en onderhoud. | transporter pick up met lange wielbasis; VW caddy met dubbelassige aanhanger; trekker met aanhanger 14x2,5m | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-FCT-0002 | Functies | Algemeen | Algemeen | Droogzetvoorziening | Het gemaal moet volledig droog te zetten zijn voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-DZH-0001 | Duurzaamheid | Civiele techniek - Bouwkunde | Algemeen | Duurzaamheid en herbruikbaarheid | Alle civiel- en bouwtechnische elementen dienen van de meest duurzame materialen te zijn opgebouwd en dienen maximaal herbruikbaar te zijn, zowel als materiaal als in demontabiliteit. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen |  |  |  |  | 1
AWTG-DZH-0002 | Duurzaamheid | Civiele techniek - Bouwkunde | Algemeen | Voldoen aan DPCT | Hout dat wordt toegepast in het gemaal dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen |  |  |  |  | 1
AWTG-B&O-0001 | Beheer & Onderhoud | Onderhoud / Civiele techniek-Bouwkunde |  | Onderhoudsvriendelijk | Het terrein en het gebouw moet dusdanig ontworpen worden dat onderhoud minimaal is. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: onderhoudsplan |  |  |  |  | 1
AWTG-B&O-0002 | Beheer & Onderhoud | Onderhoud / Civiele techniek-Bouwkunde |  | Schil geboud onderhoudbaar | Het buitenschil van het gemaal moet gemakkelijk reinigbaar en onderhoudbaar zijn. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: onderhoudsplan |  |  |  |  | 1
AWTG-B&O-0003 | Beheer & Onderhoud | Onderhoud / Civiele techniek-Bouwkunde |  | Betreedbaarheid en bedienbaarheid | Het gebouw moet gemakkelijk en veilig betreedbaar en bedienbaar zijn. |  | Verificatie te bepalen door ON. |  |  |  |  | 1
AWTG-B&O-0004 | Beheer & Onderhoud | Beheer/Onderhoud |  | Hekwerk terrein | Er dient een afsluitbaar hekwerk om het AWTG terrein te staan. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: standaard HHR
AWTG-B&O-0005 | Beheer & Onderhoud | Beheer/Onderhoud |  | Afsluitbare poort hek | Er dient een voldoende ruime afsluitbare poort in het hek te zitten. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: standaard HHR
AWTG-B&O-0006 | Beheer & Onderhoud | Beheer/Onderhoud |  | Bereikbaarheid gemaal | Het Afvalwatertransportgemaal (AWTG) dient bereikbaar te zijn met een wagen en aanhanger met dubbele assen. | transporter pick up met lange wielbasis; VW caddy met dubbelassige aanhanger; trekker met aanhanger 14x2,5m | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-B&O-0007 | Beheer & Onderhoud | Beheer/Onderhoud |  | Verharding terrein | Het AWTG terrein dient hiervoor voldoende ruimte en belastbare verharding te kunnen bieden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-B&O-0008 | Beheer & Onderhoud | Beheer/Onderhoud |  | Waterdoorlatende verharding | De verharding op het terrein moet daar waar het functioneel kan maximaal infiltreerbaar zijn. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp |  |  |  |  | 1
AWTG-B&O-0009 | Beheer & Onderhoud | Beheer/Onderhoud |  | Afsluitbaar gebouw | De bovenbouw van het gemaal dient goed afsluitbaar te zijn. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en standaard HHR
AWTG-B&O-0010 | Beheer & Onderhoud | Beheer/Onderhoud |  | Dubbele deur bovenbouw | De bovenbouw van het gemaal dient een dubbele deur te hebben voor benadering met een voertuig met aanhanger. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-B&O-0011 | Beheer & Onderhoud | Beheer/Onderhoud |  | Betredingsruimte bovenbouw | De bovenbouw van het gemaal dient voldoende veilige betredingsruimte te hebben voor één persoon naast de aanwezigheid van een voertuig. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-B&O-0012 | Beheer & Onderhoud | Beheer/Onderhoud |  | Deur gelijk niveau dubbele deur | De overgang van buiten naar binnen ter hoogte van de dubbele deur dient een gelijk niveau te hebben. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-VLH-0001 | Veiligheid | Algemeen |  | Veilige werkomgeving | Medewerkers of derden moeten veilig werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder dat er een risico op val-, stoot-, beknellings- of slipgevaar is. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-VLH-0002 | Veiligheid | Algemeen |  | Veilige werkomgeving bediening | Medewerkers of derden moeten veilig werkzaamheden uit kunnen voeren in de bovenbouw of bedieningruimte zonder dat er een kans bestaat op blootstelling aan electriciteit, draaiende delen of schadelijke gassen. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en berekening ventilatie
AWTG-VBV-0001 | Valbeveiliging | civiele techniek - bouwkunde | OB_00175 - Constructie | Aanlijnvoorziening | Ieder luik boven de natte kelder dient vanuit twee inzetpots met aanhaakpalen benaderbaar te zijn. De pots dienen strategisch ingestort te worden tussen 1 en 1,5m van de luikrand. | Bij nieuwbouw instorten, bij bestaand inboren na controle geschikheid betonvloer (voldoende dikte en ruimte voor boren zonder/met acceptabele wapeningschade). Indien niet mogelijk en geen alternatief - zie punt .02) opzetpots gebruiken. | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en standaard HHR
AWTG-VBV-0002 | Valbeveiliging | civiele techniek - bouwkunde | OB_00175 - Constructie | Aanlijnvoorziening montage | Indien beschikbaar kan voor valbeveiliging ook gebruik worden gemaakt van aanhaakpunten op hijsbalken en/of betonconstructies. Aanhaakpunten in metselwerk zijn niet toegestaan. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-VBV-0003 | Valbeveiliging | civiele techniek - bouwkunde | OB_00175 - Constructie | Type aanlijnvoorziening | Inzetpots (met deksel) en aanhaakpalen van leverancier Felix Safety gebruiken. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en standaard HHR
AWTG-VBV-0004 | Valbeveiliging | civiele techniek - bouwkunde | OB_00175 - Constructie | Wegneembaar leuningwerk | Rondom luiken in de gemaalbovenbouw dient wegneembaar leuningwerk geplaatst te worden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en standaard HHR
AWTG-VBV-0005 | Valbeveiliging | civiele techniek - bouwkunde | OB_00175 - Constructie | Leuning trap appendagekelder | De trap voor betreding van de appendagekelder dient vast leuningwerk te hebben. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en standaard HHR
AWTG-VBV-0006 | Valbeveiliging | civiele techniek - bouwkunde | OB_00175 - Constructie | Valrooster onder luiken | In luiken boven natte en droge kelders dient een valrooster aanwezig te zijn. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en standaard HHR
AWTG-HYD-0001 | Hydraulisch systeem | Werktuigbouwkunde | Algemeen | Analyse CAPWAT | Het gemaal dient te voldoen aan de vereisten van de laatste versie van het CAPWAT handboek. | Naast de hydraulische berekeningen worden in het hydraulisch ontwerp ook de capaciteiten, pompvermogen, opvoerhoogte, stroomsnelheden, waterslag, cavitatie en spatkrachten onderzocht ten behoeve van de ontwerpen van pomp(-karakteristieken), leidingstelsel, ontvangstkelder en waterslagvoorzieningen. | In het ontwerpstadium dient een analyse plaats te vinden volgens de laatste versie van het CAPWAT handboek. |  | VO-Fase DO-Fase UO-Fase
AWTG-HYD-0002 | Hydraulisch systeem | Werktuigbouwkunde | OB_00075 - Persleiding | Voorkomen van Waterslag | Waterslag dient te worden voorkomen. | "Bij het voorkomen/verkleinen van de risico’s van waterslag gaat de voorkeur uit naar de volgende maatregelen/voorzieningen: 1. Zodanige dimensionering van het afvalwatertransportsysteem dat waterslag geen schade oplevert (materiaalkeuze eventueel in combinatie met regeltechnische voorzieningen);" 2. Beluchtingen/ontluchtingen in de persleiding; 3. Nazuigleiding naar de natte kelder of windketel; 4. Een combinatie van bovengenoemde maatregelen. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-HYD-0003 | Hydraulisch systeem | civiele techniek |  | lekvrije aan- en afvoer | Om te voorkomen dat afvalwater in de bodem treedt of aansluitingen breken, dienen aansluitpunten maximaal flexibel gemaakt te worden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-HYD-0004 | Hydraulisch systeem | civiele techniek |  | dynamiek water | Om drijflagen of extreme schuimvorming te voorkomen dient er een slingergoot in de natte kelder gevormd te worden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-KEL-0001 | Ontvangstkelder | Algemeen | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Ruimten in AWTG | Naast een bovenbouw en een appendagekelder (of pompenkelder) bevat een AWTG een natte- of ontvangstkelder. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-KEL-0002 | Ontvangstkelder | civiele techniek | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Lekvrije kelders | De natte- of ontvangskelder moeten aantoonbaar waterdicht zijn en dus lekvrij water kunnen ontvangen en bergen. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp, documentatie materialen en waterdichtheidstest
AWTG-KEL-0004 | Ontvangstkelder | civiele techniek | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Betonbescherming | De beton aan de binnenzijde van de natte- of ontvangstkelder moet beschermd worden tegen H2S gassen. | beton wat blootgesteld kan worden aan schadelijke gassen vanuit het rioolwater, dus niet die delen die permanent onder water staan. | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: documentatie materialen en beproeven na aanbrengen (afvonken) |  |  |  |  | 1
AWTG-KEL-0005 | Ontvangstkelder | civiele techniek | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Ademen natte kelder | De natte- of ontvangstkelder moet buitenlucht kunnen aanzuigen en interne lucht gefilterd kunnen uitstoten. | er moeten voorzieningen op het kelderdek komen om te zorgen dat er lucht in de kelder kan komen en dat uittredende lucht wordt gezuiverd | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en berekening
AWTG-KEL-0006 | Ontvangstkelder | Civiele techniek | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Materiaalkeuze civiel | De vloeren, wanden en het dek van de natte kelder dienen gemaakt te zijn van gewapend beton. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en berekening
AWTG-KEL-0007 | Ontvangstkelder | Civiele techniek | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Betreedbaarheid natte kelder | De natte kelder dient betreedbaar te zijn via een voldoende ruim luik. Verder dienen er luiken te zijn boven de afsluiter en de zuigbochten. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en standaard HHR
AWTG-KEL-0008 | Ontvangstkelder | Civiele techniek | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Anti-slip dek | Het dek van natte kelder dient van een antisliplaag voorzien te zijn. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: documentatie materialen
AWTG-KEL-0009 | Ontvangstkelder | Civiele techniek | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Natte kelder boven maaiveld | De natte kelder dient minimaal 100 mm boven maaiveld uit te steken. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-KEL-0010 | Ontvangstkelder | Civiele techniek | OB_00176 - Kelderconstructie | Waterdichtheid betonconstructie | De betonconstructie dient waterdicht te zijn. |  | Beproeving op waterdichtheid uitvoeren en een vloeistofdichtverklaring van een inspectiebedrijf
AWTG-KEL-0011 | Ontvangstkelder | Civiele techniek | OB_00176 - Kelderconstructie | Afwerking kabel- en leidingdoorvoeren | Kabel- en leidingdoorvoeren dienen met gebruik van kunstmatige waterdichte doorvoersystemen gerealiseerd te worden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp, documentatie materialen
AWTG-KEL-0012 | Ontvangstkelder | Civiele techniek | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Lining ondergens | De natte kelder dient tot 500mm onder de laagste waterstand (uitslagpeil) voorzien te zijn van HDPE bekleding. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-KEL-0013 | Ontvangstkelder | Civiele techniek | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Linging bovengrens | HDPE bekleding (lining) dient een minimale dikte te hebben van 5 mm en dient tot onder de luikranden te worden doorgezet. |  | De lining dient te worden afgevonkt ter bewijs van sluitendheid.
AWTG-KEL-0015 | Ontvangstkelder | Civiele techniek | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Stroomprofiel | De natte kelder dient voorzien te zijn van een stroomprofiel zodat er dynamiek in het water ontstaat en er op de bodem geen ongewenste slibafzettingen ontstaan. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-KEL-0016 | Ontvangstkelder | Civiele techniek | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Drukveranderingen | De natte kelder dient drukveranderingen in het rioolsysteem op te kunnen vangen. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en berekening
AWTG-KEL-0017 | Ontvangstkelder | Civiele techniek | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Stroomprofiel coating | Het stroomprofiel dient in tegenstelling tot de wanden en het dak voorzien te worden van een betoncoating geschikt voor rioolwater |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: documentatie materialen en controle na aanbrengen
AWTG-KEL-0018 | Ontvangstkelder | Civiele techniek | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Aansluiting kleine lozingen | Alternatieve kleine lozingen op de natte kelder (bv toilet) zijn bij voorkeur niet toegestaan; deze dienen op de riolering voor de kelder plaats te vinden (indien geen alternatief: onder de laagste waterstand van de natte kelder) |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-GEU-0001 | Geurbehandeling | Algemeen | OB_00021 - Geurbehandelingsinstallatie | Type geurfilter (<250 m3/h) | Voor gemalen met een capaciteit tot 250 m³/h dient een zelf ademend filter te worden toegepast. | Door een zelf ademend filter toe te passen, wordt de lucht op een passieve manier gezuiverd zonder de noodzaak van een mechanisch ventilatiesysteem. Voorkeur: Purafill, HKP, Aspatec of Entec De ontvangstkelder is onderhevig aan fluctuaties in waterpeil, wat betekent dat er regelmatig luchtuitwisseling plaatsvindt met de buitenomgeving. De kelder moet worden voorzien van een beluchtings- en ontluchtingssysteem om drukverschillen/luchtstromen te reguleren. Door het be-/ontluchten van de ontvangstkelder kan de rioollucht ontsnappen naar de buitenomgeving, wat niet wenselijk is. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-GEU-0002 | Geurbehandeling | Algemeen | OB_00021 - Geurbehandelingsinstallatie | Type geurfilter (=>250 m3/h) | Voor gemalen met een capaciteit van 250 m³/h of hoger, dient door middel van een berekening te worden aangetoond of één of meerdere zelf ademende filters afdoende zijn. Indien de berekening uitwijst dat dit onvoldoende is, dient een alternatieve oplossing te worden bepaald op basis van een geurberekening. | Voorkeur: Purafill, HKP, Aspatec of Entec De ontvangstkelder is onderhevig aan fluctuaties in waterpeil, wat betekent dat er regelmatig luchtuitwisseling plaatsvindt met de buitenomgeving. De kelder moet worden voorzien van een beluchtings- en ontluchtingssysteem om drukverschillen/luchtstromen te reguleren. Door het be-/ontluchten van de ontvangstkelder kan de rioollucht ontsnappen naar de buitenomgeving, wat niet wenselijk is. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-AVL-0001 | Aanvoerleiding | Civiel | OB_00176 - Kelderconstructie | Aanvoer voorzien van spindelafsluiter | Indien de aanvoer van de natte ontvangstkelder plaats vindt door middel van een vrijverval riolering moet er op de betonnen wand aan de binnenzijde van de kelder een RVS spindelafsluiter gemonteerd worden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-AVL-0002 | Aanvoerleiding | Civiel | OB_00075 - Persleiding | Perleiding grondafsluiter | Indien de aanvoer door middel van een persleiding plaats vindt moet er een grondafsluiter buiten de natte kelder gemonteerd te worden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-AVL-0003 | Aanvoerleiding | Civiel | OB_00075 - Persleiding | Dekking grondafsluiter | Grondafsluiter moet voldoende dekking onder het maaiveld hebben. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp |  |  |  |  | 1
AWTG-AVL-0004 | Aanvoerleiding | Civiel | OB_00075 - Persleiding | Grondafsluiter op muurdoorvoerstuk | Grondafsluiter dient op het muurdoorvoerstuk gemonteerd te worden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-AVL-0005 | Aanvoerleiding | Civiel | OB_00075 - Persleiding | Perleiding materiaalkeuze | Inkomende persleidingen dienen uitgevoerd te worden in voorgespannen beton, PE of RVS (PVC; kleinere diameters to 400mm). |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp, documentatie materialen
AWTG-AVL-0006 | Aanvoerleiding | Civiel | OB_00075 - Persleiding | Hoogte persleidingen | Inkomende persleidingen dienen uit te monden 500 mm onder uitslagpeil. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-AVL-0007 | Aanvoerleiding | Civiel | OB_00075 - Persleiding | Flexibele aansluitingen | Indien de grondslag of andere omgevingsfactoren kunnen zorgen voor zettingsfluctuaties dan dienen flexibele aansluitingen (pendelstukken of -platen) van de leidingen op de ontvangstkelder gerealiseerd te worden |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en standaard HHR
AWTG-AVL-0008 | Aanvoerleiding | Civiel | OB_00075 - Persleiding | Leegloop persleiding voorkomen | Inkomende persleidingen dusdanig uitvoeren dat er geen leegloop van het laatste horizontale deel buiten het gemaal kan plaastvinden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-AVL-0009 | Aanvoerleiding | Civiel | OB_00176 - Kelderconstructie | Betonbescherming hondenhok | Indien in de aanvoerleiding gebruik wordt gemaakt van een zgn. hondenhok, dan dient ook de binnenzijde van het hondenhok vanaf het stroomprofiel t/m het dak voorzien te zijn van betonbescherming tegen H2S gas |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp, documentatie materialen, afvonktest
AWTG-AVL-0010 | Aanvoerleiding | Civiel | OB_00176 - Kelderconstructie | Persleidingen inspecteren met camera | Bij de aanleg van aanvoerleidingen dienen deze na realisatie met een camera-inspectie gecontroleerd te worden op interne afwijkingen. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: video en registratie afwijkingen |  |  |  |  | 1
AWTG-AVL-0011 | Aanvoerleiding | Civiel | OB_00176 - Kelderconstructie | Slagen vermelden op afsluiter | Spindelafsluiters moeten een bordje/plaatje hebben waarop staat hoeveel slagen nodig zijn om de afsuiter te sluiten (ivm kapotdraaien) |  | Verificatie te bepalen door ON. |  |  |  |  | 1
AWTG-DOK-0001 | Dek ontvangstkelder | Civiel | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Afschot betondek | Het betondek van de natte kelder dient een klein afschot te bevatten wat het regenwater afvoert naar de zachte omgeving. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: documentatie materialen
AWTG-DOK-0002 | Dek ontvangstkelder | Civiel | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Luiken in dek ontvangstkelder | In het dek dienen luiken te worden opgenomen t.b.v. inspectie en benadering kelder. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR
AWTG-DOK-0003 | Dek ontvangstkelder | Civiel | OB_00176 - Kelderconstructie | Materiaalkeuze luiken | Luiken dienen in aluminium te zijn uitgevoerd. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR |  |  |  |  | 1
AWTG-DOK-0004 | Dek ontvangstkelder | Civiel | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Geurdicht uitvoeren luiken | Luiken dienen geurdicht af te sluiten waarvoor celrubber tussen aluminium en beton toegepast dient te worden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR |  |  |  |  | 1
AWTG-DOK-0005 | Dek ontvangstkelder | Civiel | OB_00176 - Kelderconstructie | Kneveling luiken | Luiken dienen gekneveld te kunnen worden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR |  |  |  |  | 1
AWTG-DOK-0006 | Dek ontvangstkelder | Civiel | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Afsluitbare luiken | De luiken dienen afsluitbaar te zijn (tegen openen). |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR |  |  |  |  | 1
AWTG-DOK-0007 | Dek ontvangstkelder | Civiel/Beheer | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Anti-diefstalvoorziening luiken | De luikdeksels dienen over de bevestiging van de luikrand heen te vallen als anti-diefstal. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR (detail bestaat nog niet?) |  |  |  |  | 1
AWTG-DOK-0008 | Dek ontvangstkelder | Civiel | OB_00176 - Kelderconstructie | RVS luiken | aluminium luiken dienen voorzien te zijn van RVS veiligheidsroosters scharnierend gemonteerd op RVS luikranden en te bevestigen aan luikdeksel (metaaldelen isoleren ivm metaalcorrosie). |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR |  |  |  |  | 1
AWTG-DOK-0009 | Dek ontvangstkelder | Civiel/Beheer | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | dagmaat luiken | De minimale dagmaat van een luik dient 1000x1000mm te zijn. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR
AWTG-DOK-0010 | Dek ontvangstkelder | Civiel/Beheer | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Luikdeksel vastzetten | De luikdeksel dient windvast 90 graden open gezet te kunnen worden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR |  |  |  |  | 1
AWTG-DOK-0011 | Dek ontvangstkelder | Civiel/Beheer | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Luik boven iedere zuigmond | Boven iedere zuigmond dient een luik in het dek te zijn opgenomen. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-DOK-0012 | Dek ontvangstkelder | Civiel/Beheer | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Luik boven afsluiters | Tenminste één luik ten behoeve van bediening/onderhoud afsluiter aanvoerriool. Luik boven afsluiter eventueel ruimer kiezen, max 1.5x1.5m, afhankelijk van afsluitermaat. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-DOK-0013 | Dek ontvangstkelder | Civiel/Beheer | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Luik voor toegang | Tenminste één luik per een locatie groot genoeg voor personentoegang met ladder. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-DOK-0014 | Dek ontvangstkelder | Civiel/Beheer | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Zelfademende filters | Op de ontvangstkelder dient ruimte te zijn voor een geurbehandelingsunit (zelfademende filters) om geur emissie naar de omgeving zoveel als mogelijk te voorkomen. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-DOK-0015 | Dek ontvangstkelder | Civiel/Beheer | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Anti-sliplaag betondek | Het betondek van de natte kelder dient een anti-sliplaag te krijgen |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-DOK-0016 | Dek ontvangstkelder | Civiel/Beheer | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Corossie tegengaan | Bij de montage en bevestiging van de luiken en valroosters dient metaalcorrosie voorkomen te worden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp |  |  |  |  | 1
AWTG-BER-0001 | Berging | Werktuigbouwkunde | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Bepaling Uitslagpeil op Basis van Minimale (onderdompel)diepte | Het uitslagpeil wordt bepaald door de minimale onderdompeldiepte om luchtaanzuiging te voorkomen. | Als vuistregel wordt de bovenkant van het pomphuis gehanteerd voor het uitslagpeil, bij nat opgestelde pompen. Als vuistregel wordt de bovenkant van de aanzuigleiding gehanteerd voor het uitslagpeil, bij droog opgestelde pompen. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-BER-0002 | Berging | Werktuigbouwkunde | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Minimaal benodigde schakelberging | De minimaal benodigde berging van een pompinstallatie dient te worden berekend volgens de volgende formule: Minimaalbenodigde berging: V = Qp / (4 x n x Smax) Waarbij: V = Minimaal benodigde berging (m³) Qp = DWA-capaciteit per pomp (m³/h) n = Aantal pompen (excl. reservepomp) Smax = Aantal toegestane schakelingen per pomp per uur (6x per pomp hanteren) | De berging is het netto volume van de natte kelder tussen het inslag- en uitslagpeil van de pomp. De berging van een pompinstallatie moet voldoende groot zijn om te kunnen voldoen aan de capaciteitseisen en om onnodig schakelen van de pompen te voorkomen. Door het aantal schakelingen per pomp te beperken, kan de levensduur van de pompen worden verlengd en storingen worden geminimaliseerd. De gegeven formule biedt een gestandaardiseerde methode om de minimaal benodigde berging te berekenen op basis van de DWA-capaciteit, het aantal pompen en de toegestane schakelfrequentie per pomp. Deze berekening helpt bij het optimaliseren van de bergingscapaciteit zonder onnodig overdimensioneren. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-DRK-0001 | Droge kelder | Werktuigbouwkunde | OB_00193 - Appendagekelder | Plaatsing van pompen in een droge pompenkelder bij droge pompopstelling | Bij een droge pompopstelling moeten de pompen in een droge pompenkelder zijn geplaatst. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-DRK-0002 | Droge kelder | Civiele techniek | OB_00193 - Appendagekelder | Pompen op poeren en pompslede | De pompen in de appendagekelder moeten op poeren met pompsledes gesteld worden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-DRK-0003 | Droge kelder | Civiele techniek | OB_00193 - Appendagekelder | Poeren coaten | De poeren moeten rondom en bovenop tot aan het pompframe (maximaal) gecoat worden met een betoncoating. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-DRK-0004 | Droge kelder | Civiele techniek | OB_00193 - Appendagekelder | Tegelwerk tot en met 1,8 meter hoog | De appendagekelder moet reinigbaar zijn met water tot een hoogte van 1,80m (tegelwerk). |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-DRK-0006 | Droge kelder | Civiele techniek | OB_00193 - Appendagekelder | Appendagekelder reinigbaar | De appendagekelder moet reinigbaar zijn zonder schade aan de constructie of appendages. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-DRK-0007 | Droge kelder | Civiele techniek | OB_00193 - Appendagekelder | Lensgoot en lensput in droge kelder | De appendagekeldervloer moet vrijkomend water gemakkelijk kunnen opvangen en afvoeren middels een tegelbekleding en een lensgoot en lensput. | Bekleding met tegelwerk heeft de voorkeur boven een mechanisch bestendige coating. | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-DRK-0008 | Droge kelder | Civiele techniek | OB_00193 - Appendagekelder | Vast trap droge kelder | De appendagekelder moet gemakkelijk en veilig benaderbaar zijn per aluminium vaste trap. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR
AWTG-DRK-0009 | Droge kelder | Civiele techniek | OB_00193 - Appendagekelder | Geluiddemping droge kelder | De appendagekelder moet voorzien zijn van isolatie op de wanden waar geen tegels zijn aangebracht en het plafond om geluid buiten het gemaal te minimaliseren. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-DRK-0010 | Droge kelder | Civiele techniek | OB_00193 - Appendagekelder | Afschot vloer droge kelder | De tegelvloer/(tegel)lensgoot van de appendagekelder dient minimaal onder een afschot van 0,5cm/m' richting lensgoot/lensput gelegd te worden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-LNS-0001 | Lenspomp | Werktuigbouwkunde | OB_00004 - Lensinstallatie | Minimale capaciteit lenspomp | De lenspomp moet een minimale hoeveelheid lenswater van 10 m³/h kunnen verpompen. | Deze capaciteit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de lensput effectief wordt geleegd en wateroverlast wordt voorkomen. Het waarborgt dat de pomp voldoende water kan afvoeren om te voorkomen dat het niveau in de lensput te hoog wordt. Een capaciteit van 10 m³/h is gekozen op basis van de ervaringen van Beheer en Onderhoud. | Documentinspectie: Productspecificaties lenspomp (incl. pompcurve) Berekening: Leidingweerstandsberekening | Als uit de productspecificaties (incl. pompcurve) van de lenspomp blijkt dat deze 10 m3/h kan verpompen bij de berekende druk uit de leidingweerstandsberekening. | Ontwerpfase DO / UO | WTB: Kogeldoorlaat 3.2.4 WTB: 4.2.3 | Productspecificaties lenspomp (incl. pompcurve) Leidingweerstandsberekening lenspompleiding Handleiding lenspomp CE-verklaring/markering lenspomp
AWTG-LNS-0002 | Lenspomp | Werktuigbouwkunde | OB_00004 - Lensinstallatie | Opvoerhoogte van de lenspomp | De lenspomp moet in staat zijn om het lenswater [10 m3/h] op te voeren tot boven het hoogst mogelijke waterpeil in de ontvangstkelder. | Het vermogen van de lenspomp om water af te voeren tot boven het hoogst mogelijke waterpeil in de ontvangstkelder is essentieel om te voorkomen dat water zich ophoopt en overstromingen veroorzaakt. Door deze eis te stellen, wordt ervoor gezorgd dat de lenspomp voldoende kracht heeft om het water naar een niveau te pompen dat hoger is dan het hoogste verwachte waterpeil in de ontvangstkelder, waardoor het risico op schade als gevolg van overstromingen wordt geminimaliseerd. | Documentinspectie: Productspecificaties lenspomp (incl. pompcurve) Berekening: Leidingweerstandsberekening | Als uit de productspecificaties (incl. pompcurve) van de lenspomp blijkt dat deze 10 m3/h kan verpompen bij de berekende druk uit de leidingweerstandsberekening. | Ontwerpfase DO / UO | WTB: geen onderliggende eisen | Productspecificaties lenspomp (incl. pompcurve) Leidingweerstandsberekening lenspompleiding Handleiding lenspomp CE-verklaring/markering lenspomp
AWTG-LNS-0003 | Lenspomp | Werktuigbouwkunde | OB_00004 - Lensinstallatie | Appendages in de lenspompleiding [balkeerklep] | In de lenspompleiding (vanaf de lenspomp naar de natte kelder) moet een balkeerklep zijn opgenomen. | De aanwezigheid van een storzkoppeling, afsluiter en balkeerklep is essentieel voor het correct functioneren van de lenspomp. De balkeerklep voorkomt dat lenswater terugstroomt in de lensput waardoor pendelgedrag kan ontstaan. Verder voorkomt de balkeerklep een open verbinding met de ontvangstkelder waardoor er geen H2S kan ophopen in de pompenkelder. | Documentinspectie: P&ID blad 790 Documentinspectie: Werktuigbouwkundige tekening Documentinspectie: Productspecificaties balkeerklep Test: SAT | Als de balkeerklep [tag: NV9011] staat weergegeven op de P&ID, blad 790. Als de balkeerklep staat aangegeven op de (werktuigbouwkundige) tekeningen. Als uit de productspecificatie van de balkeerklep blijkt dat deze voldoet aan de Deelspecificatie WTB. Als de balkeerklep water keert tijdens de SAT. | Ontwerpfase DO / UO SAT | WTB: Balkeerklep? WTB: Coating RAL? WTB: H2S bestendig? | P&ID blad 790 Productspecificatie balkeerklep SAT-protocol WTB
AWTG-LNS-0004 | Lenspomp | Werktuigbouwkunde | OB_00004 - Lensinstallatie | Appendages in de lenspompleiding [schuifafsluiter] | In de lenspompleiding (vanaf de lenspomp naar de natte kelder) moet een schuifafsluiter zijn opgenomen. | De aanwezigheid van een storzkoppeling, afsluiter en balkeerklep is essentieel voor het correct functioneren van de lenspomp. De afsluiter stelt gebruikers in staat om de de pomp af te sluiten indien nodig voor onderhoud of reparatie. Verder voorkomt de schuifafsluiter een open verbinding met de ontvangstkelder waardoor er geen H2S kan ophopen in de pompenkelder. | Documentinspectie: P&ID blad 790 Documentinspectie: Werktuigbouwkundige tekening Documentinspectie: Productspecificatie schuifafsluiter Test: SAT | Als de schuifafsluiter [tag: HV9012] staat weergegeven op de P&ID, blad 790. Als de schuifafsluiter staat aangegeven op de (werktuigbouwkundige) tekeningen. Als uit de productspecificatie van de schuifafsluiter blijkt dat deze voldoet aan de Deelspecificatie WTB. Als de schuifafsluiter werkt tijdens de SAT. | Ontwerpfase DO / UO SAT | WTB: Schuifafsluiter
AWTG-LNS-0005 | Lenspomp | Werktuigbouwkunde | OB_00004 - Lensinstallatie | Appendages in de lenspompleiding [storz-koppeling] | In de lenspompleiding (vanaf de lenspomp naar de natte kelder) moet een storz-koppeling te zijn opgenomen. | De aanwezigheid van een storzkoppeling, afsluiter en balkeerklep is essentieel voor het correct functioneren van de lenspomp. De storzkoppeling maakt een snelle en veilige verbinding met de afvoerleiding mogelijk wat onderhoud aan de lenspomp makkelijk maakt. | Documentinspectie: P&ID blad 790 Documentinspectie: Werktuigbouwkundige tekening Documentinspectie: Productspecificatie storz-koppeling Test: SAT | Als de storz-koppeling [tag: ???] staat weergegeven op de P&ID, blad 790. Als de storz-koppeling staat aangegeven op de (werktuigbouwkundige) tekeningen. Als uit de productspecificatie van de storz-koppeling blijkt dat deze voldoet aan de Deelspecificatie WTB. Als de storz-koppeling werkt tijdens de SAT. | Ontwerpfase DO / UO SAT | WTB: Materiaal?
AWTG-LNS-0006 | Lenspomp | Civiel/Beheer | OB_00004 - Lensinstallatie | Aanwezigheid van een lensgoot in het gemaal | Er moet een lensgoot aanwezig zijn in het gemaal om het spoel- en proceswater af te voeren naar de lensput. | De lensgoot vervult een cruciale rol bij het afvoeren van het spoel- en proceswater naar de lensput. Door de aanwezigheid van de lensgoot wordt voorkomen dat spoel- en proceswater zich ophoopt in het gemaal, wat kan leiden tot vervuiling en overstroming. Het gebruik van de lensgoot zorgt voor de afvoer van water naar de lensput, waar het op een gecontroleerde manier kan worden afgevoerd. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-LNS-0007 | Lenspomp | Civiel/Beheer | OB_00004 - Lensinstallatie | Afvoer van water naar de lensput door de lensgoot | De lensgoot moet net als de rest van de kelder betegeld zijn en het spoel- en proceswater effectief onder afschot afvoeren naar de eveneens betegelde lensput. | De functie van de lensgoot is om het spoel- en proceswater vanuit het gemaal naar de lensput te leiden. Deze afvoer moet efficiënt en betrouwbaar zijn om te voorkomen dat water zich ophoopt in het gemaal, wat storingen of schade kan veroorzaken. Een correcte afvoer naar de lensput zorgt ervoor dat het water op een gecontroleerde manier wordt afgevoerd. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-LNS-0008 | Lenspomp | Civiel/Beheer | OB_00004 - Lensinstallatie | Grootte lensput | De lensput moet voldoende groot zijn voor de toegepast lenspomp. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-LNS-0009 | Lenspomp | Civiel/Beheer | OB_00004 - Lensinstallatie | Lensvoorzieningen | Bij een droge pompopstelling moeten de volgende lensvoorzieningen aanwezig zijn: lensgoot, lensput en lenspomp |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-LNS-0010 | Lenspomp | Civiel/Beheer | OB_00004 - Lensinstallatie | Roosters lensgoot en lensput | De lensgoot en de lensput dienen voorzien te zijn van afneembare roosters. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-RVT-0001 | Ruimteventilatie | Werktuigbouwkunde | OB_00023 - Klimaatinstallatie | Integratie van ruimteventilatie met bovenbouwventilatie | De ruimteventilatie, inclusief die voor de pompenkelder, moet geïntegreerd worden met de bovenbouwventilatie. | Het integreren van de ruimteventilatie met de bovenbouwventilatie zorgt voor een efficiëntere luchtstroomregeling en optimaliseert het ventilatiesysteem van het gemaal. Door deze integratie wordt gezorgd voor een gelijkmatige luchtverdeling en worden potentiële problemen zoals luchtstagnatie of temperatuurverschillen tussen verschillende ruimtes geminimaliseerd. Dit draagt bij aan een gezonde en comfortabele werkomgeving voor personeel en een optimale werking van de apparatuur. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-GDW-0001 | Drinkwater (gebroken) | Civiel | OB_00031 - Gebroken drinkwaterinstallatie | Uitstortgootsteen pompenkelder | Bij een droge pompopstelling dient een uitstortgootsteen te zijn geplaatst in de pompenkelder. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-GDW-0002 | Drinkwater (gebroken) | Civiel | OB_00114 - Drinkwaterinstallatie | Uitstortgootsteen bovenbouw | In de bovenbouw van het gemaal dient een uitstortgootsteen te zijn opgenomen. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-GDW-0003 | Drinkwater (gebroken) | Civiel | OB_00114 - Drinkwaterinstallatie | Uitstortgootsteen met overloop | De uitstortgootsteen dient voorzien te zijn van een overloop. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-GDW-0004 | Drinkwater (gebroken) | Civiel | OB_00114 - Drinkwaterinstallatie | Uitstortgootsteen met stootrand | De uitstortgootsteen dient voorzien te zijn van een stootrand. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-GDW-0005 | Drinkwater (gebroken) | Civiel | OB_00114 - Drinkwaterinstallatie | Uitstortgootsteen met emmerrooster | De uitstortgootsteen dient voorzien te zijn van een emmerrooster. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-GDW-0006 | Drinkwater (gebroken) | Civiel | OB_00114 - Drinkwaterinstallatie | Gootsteenmengkraan | Tappunt dient uitgevoerd te worden met een gootsteenmengkraan. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-GDW-0007 | Drinkwater (gebroken) | Werktuigbouwkunde | OB_00031 - Gebroken drinkwaterinstallatie | Drukreduceerventiel Tappunt | Het tappunt dient uitgevoerd te zijn met een drukreduceerventiel, toe te passen tussen de hydrofoor en het tappunt. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-GDW-0008 | Drinkwater (gebroken) | Werktuigbouwkunde | OB_00114 - Drinkwaterinstallatie | Warmwatervoorziening Gemaal | In het gemaal dient een warmwatervoorziening te zijn opgenomen, boven de uitstortgootsteen. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-GDW-0009 | Drinkwater (gebroken) | Werktuigbouwkunde | OB_00114 - Drinkwaterinstallatie | Warmwatervoorziening Elektrisch Doorstroomapparaat | De warmwatervoorziening dient uitgevoerd te worden als een elektrisch doorstroomapparaat. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-GDW-0010 | Drinkwater (gebroken) | Civiel | OB_00114 - Drinkwaterinstallatie | Wandbekleding Achter Gootsteen en Warmwatervoorziening | De wandbekleding achter het tappunt, de gootsteen en warmwatervoorziening in de bovenbouw dient ruim uitgevoerd te zijn met tegels. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-GDW-0011 | Drinkwater (gebroken) | Werktuigbouwkunde | OB_00031 - Gebroken drinkwaterinstallatie | Capaciteit hydrofoorinstallatie (gebroken drinkwater) | De hydrofoorinstallatie (gebroken drinkwater) moet continu een minimale hoeveelheid water van 1,5 m³/h kunnen leveren bij een druk van 6 bar aan de perszijde van de drukverhogingsinstallatie. | Deze capaciteit is noodzakelijk om voldoende water beschikbaar te hebben om reinigingswerkzaamheden uit te voeren. Een capaciteit van 1,5 m³/h is gekozen op basis van de ervaringen van Beheer en Onderhoud en de capactieit van de gebruikelijke drinkwateraansluiting. | Documentinspectie: Productspecificaties hydrofoorinstallatie (gebroken drinkwater) incl. curve. | Als uit de productspecificaties van de hydrofoorinstallatie blijkt dat deze een capaciteit van 1,5 m3/h kan leveren bij een druk van 6 bar. | Ontwerpfase DO
AWTG-GDW-0012 | Drinkwater (gebroken) | Werktuigbouwkunde/Civiel | OB_00031 - Gebroken drinkwaterinstallatie | Aanwezigheid van een brandslanghaspel voor reinigingsdoeleinden | Er dient een werkslanghaspel (HEAVY DUTY) te worden opgenomen ten behoeve van reinigingsdoeleinden. | Een werkslanghaspel is essentieel voor het waarborgen van de veiligheid en het uitvoeren van effectieve reinigingsactiviteiten in de omgeving waar de vuilwaterpomp wordt geïnstalleerd. Het biedt een snelle en eenvoudige manier om water te leveren voor het reinigen van apparatuur, vloeren, muren en andere oppervlakken in geval van verontreiniging of morsen. Door een brandslanghaspel op te nemen wordt voldaan aan de vereisten voor brandveiligheid en hygiëne, wat bijdraagt aan een veilige en schone werkomgeving. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-GDW-0013 | Drinkwater (gebroken) | Werktuigbouwkunde/Civiel | OB_00031 - Gebroken drinkwaterinstallatie | Spoelpunt Gebroken Drinkwater | Er dient een spoelpunt [Storz] voor gebroken drinkwater te worden opgenomen. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-GDW-0014 | Drinkwater (gebroken) | Werktuigbouwkunde/Civiel | OB_00031 - Gebroken drinkwaterinstallatie | Buffervat hydrofoorinstallatie | De hydrofoorinstallatie dient te zijn voorzien van een buffervat van minimaal 120 liter. | Het buffervat dient ervoor om een continue aanvoer naar de gebruikers te voorzien. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-BVB-0001 | Bovenbouw | Civiel |  | Functionele en duurzame uitvoering | Bovenbouw functioneel en duurzaam uitvoeren. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen |  |  |  |  | 1
AWTG-BVB-0002 | Bovenbouw | Civiel |  | Vorm bovenbouw | Bovenbouw vorm en samenstelling hoofdconstructie schil afhankelijk van wensen HHR | zie ook de duurzaamheidseisen | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp |  |  |  |  | 1
AWTG-BVB-0003 | Bovenbouw | Civiel |  | Bescherming tegen weersinvloeden | De bovenbouw is moet mens en machine (motor, elektra en automatisering) te beschermen tegen alle weersinvloeden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp |  |  |  |  | 1
AWTG-BVB-0004 | Bovenbouw | Civiel |  | Dubbele deuren bovenbouw | De bovenbouw dient voorzien te worden van dubbele deuren met extra doorgangruimte (voor een persoon als vluchtroute) of door toevoeging van een eenpersoonsdeur |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-BVB-0005 | Bovenbouw | Civiel |  | Minimale breedte dubbele deuren | De dubbele deuren in bovenbouw voorzien voldoende breedte en hoogte voor een bestelauto met aanhanger en 1 persoon | transporter pick up met lange wielbasis; VW caddy met dubbelassige aanhanger; trekker met aanhanger 14x2,5m | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-BVB-0006 | Bovenbouw | Civiel |  | Panieksluiting | De eenmansdeur van het gemaal moet voorzien zijn van een panieksluiting. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-BVB-0007 | Bovenbouw | Civiel |  | Afsluitbaarheid en molestbestendigheid | Het gemaal moet goed afsluitbaar en hufterproof van buiten zijn. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp |  |  |  |  | 1
AWTG-BVB-0008 | Bovenbouw | Civiel |  | Type cilinders | Sluitwerk dient 17mm cilinders te bevatten; af te stemmen met HHR | aannemer dient tijdens bouw eigen sloten te plaatsen en voor ingebruikname te vervangen voor Rijnlandse sloten | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR |  |  |  |  | 1
AWTG-BVB-0009 | Bovenbouw | Civiel |  | Vloer bovenbouw | De vloer van de bovenbouw dient bestand te zijn tegen hoge mechanische belasting, indringing van (agressieve) vloeistoffen en dient gemakkelijk reinigbaar te zijn. | bij voorkeur tegelwerk 15x15cm | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-BVB-0010 | Bovenbouw | Civiel |  | Wanden betegeld | wanden van de bovenbouw dienen tenminste betegeld te worden tot borstweringhoogte nabij toilet, tappunt, hydrofoor en gootsteen. Overige delen moeten worden gestuct of gewit | bij voorkeur tegelwerk 15x15cm | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-BVB-0011 | Bovenbouw | Civiel |  | constructie hijsinstallatie | In de wand dient een thermisch verzinkte staalconstructie met aanvullende conservering te worden opgenomen voor bevestiging van de hijsinstallatie. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en berekening
AWTG-BVB-0012 | Bovenbouw | Civiel |  | Hijsbalk | De bovenbouw dient voorzien te worden van een hijsbalk. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-BVB-0013 | Bovenbouw | Civiel |  | Dakconstructie geschikt voor hijsbalk | De bovenbouw dient een dakconstructie te krijgen die sterk genoeg is voor de extra belasting vanuit de hijsbalk |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en berekening
AWTG-BVB-0014 | Bovenbouw | Civiel |  | Type dak | De bovenbouw dient een dakconstructie krijgen waarbij maximaal rekening gehouden is met de afvoer van hemelwater en de toepassing van een groen dak (sedem) | sedum dakbekleding vanaf daken groter of gelijk aan 9m2 met een minimale breedte van 3m | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-BVB-0015 | Bovenbouw | Civiel |  | Vlakluik in bovenbouw | De bovenbouw dient een vlakluik met valrooster en wegneembaar leuningwerk te hebben, gesitueerd boven de hijsbalk in de pompenkelder |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR
AWTG-BVB-0016 | Bovenbouw | Civiel |  | Valbescherming trap | De bovenbouw dient een tegen vallen beschermde toegang tot de trap naar de kelder te hebben |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR
AWTG-BVB-0017 | Bovenbouw | Civiel |  | Wateraansluiting | In de bovenbouw dient een wateraansluiting voor binnen en buiten (natte kelder zijde) te hebben |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-BVB-0018 | Bovenbouw | Civiel |  | Brandslanghaspel | De bovenbouw dient voorzien te zijn van een brandslang en haspel |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-BVB-0019 | Bovenbouw | Civiel |  | Ventilatievoorziening | de bovenbouw dient voorzien te zijn van voldoende ventilatie, gesitueerd in de wand welke de grootste afstand van de natte kelder heeft |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-BVB-0021 | Bovenbouw | Civiel |  | Schakelkasten bovenbouw | De schakelkasten elektrische installatie, inclusief besturing en telemetrie worden geplaatst in de bovenbouw. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-BVB-0022 | Bovenbouw | Civiel |  | hydrofoorinstallatie | De hydrofoorinstallatie/break-unit dient in de bovenbouw te zijn geplaatst. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-BVB-0023 | Bovenbouw | Civiel |  | Toilet | De bovenbouw dient voorzien te worden van een toilet | niet ieder gemaal dient van een toilet te worden voorzien; dit is afhankelijk van de grootte van het gemaal. | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-BVB-0024 | Bovenbouw | Civiel |  | Gootsteen | De bovenbouw dient voorzien te worden van een gootsteen |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-BVB-0025 | Bovenbouw | Civiel |  | riolering | De afvoer van toilet en gootsteen mogen niet de de natte kelder lozen. Deze moeten op de aanvoerriool lozen op een afstand van minimaal 10m. Indien dit niet mogelijk is kan voor een saniboyeur gekozen worden, welke wel op de natte kelder kan worden aangesloten. | een afvoer die in de natte kelder uitkomt onder de laagst mogelijke waterstand is een laatste optie maar een risico-volle optie gezien de kans op drukverschillen in het systeem en het daarmee droogvallen van sifons. | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-BVB-0026 | Bovenbouw | Civiel |  | Afgeschermde Spiraalverwarming Bovenbouw | De bovenbouw dient voorzien te worden van afgeschermde spiraalverwarming |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-BVB-0027 | Bovenbouw | Civiel |  | Ruimte voor Ophangen Wegneembare Hekwerken | Er dient ruimte te zijn voor het aan de wand ophangen van de wegneembare hekwerken |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp
AWTG-BVB-0028 | Bovenbouw | Civiel |  | Inzetpots Aanhaakpalen t.b.v. opslag | Er dienen twee extra inzetpots ten behoeve van het opslaan van de aanhaakpalen te worden ingestort; prefab houders te verkrijgen |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR
AWTG-KLI-0001 | Klimaatbeheersing | Elektrotechniek/Werktuigbouwkunde | OB_00023 - Klimaatinstallatie | Dimensionering Ruimteventilatie | Ruimteventilatie dimensioneren op basis van warmtehuishoudingberekening. |  | Zie Rijnlandse grafiek m.b.t. ventilatievoud. | Zie grafiek in de SOR. | Zie grafiek in de SOR. | Zie grafiek in de SOR. | Zie grafiek in de SOR.
AWTG-KLI-0002 | Klimaatbeheersing | Elektrotechniek/Werktuigbouwkunde | OB_00023 - Klimaatinstallatie | Luchtvochtigheid | De luchtvochtigheid in het gemaal dient ≤ 90% te zijn. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-KLI-0003 | Klimaatbeheersing | Civiel | OB_00023 - Klimaatinstallatie | Ruimteverwarming | Ruimte verwarming via thermostaat geregelde elektrische ribbenbuiselementen met vaste aansluiting. | Ribbenbuiselementen afschermen met kap. Deze passen we nog steeds in nieuwe gemalen toe afhankelijk van gemaalgrootte. | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen |  |  |  |  | 1
AWTG-KLI-0004 | Klimaatbeheersing | Elektrotechniek/Werktuigbouwkunde | OB_00023 - Klimaatinstallatie | VL9020 Ruimte ventilatie bovenbouw | Ruimteventilatie met als functie: - temperatuurs afhankelijke afvoer van warmte in de bovenbouw. - luchtverversing - Regeling conform algoritme Uitvoeren als buisventilator. |  | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing VL9020 volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-KLI-0005 | Klimaatbeheersing | Elektrotechniek/Werktuigbouwkunde | OB_00023 - Klimaatinstallatie | VL9030 Ruimte ventilatie benedenbouw (pompkelder) | Ruimteventilatie met als functie: - afvoer van eventuele H2S gassen - luchtverversing - Luchtverversing algoritme: LT (verversingsgraad van 3) voor onbemande situatie. LT (verversingsgraad van >5) voor bemande situatie. - Regeling conform algoritme Uitvoeren als buisventilator. | H2S is een zwaar gas en zal voornamelijk laag bij de grond aanwezig zijn. Afzuigbuis zo dicht als functioneel haalbaar bij de grond aanbrengen. | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing VL9020 volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-KLI-0006 | Klimaatbeheersing | Elektrotechniek/Werktuigbouwkunde | OB_00023 - Klimaatinstallatie | Dominante Algoritme voor Toerentalregeling | Voor beide functies is er een algoritme; het algoritme dat tot het hoogste toerental leidt, is dominant. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-KLI-0007 | Klimaatbeheersing | Elektrotechniek/Werktuigbouwkunde | OB_00023 - Klimaatinstallatie | Temperatuurregeling Algoritme | De temperatuurregeling dient te worden uitgevoerd met een lineaire toerenregeling op de temperatuuropnemer. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-KLI-0008 | Klimaatbeheersing | Elektrotechniek/Werktuigbouwkunde | OB_00023 - Klimaatinstallatie | Temperatuuropnemer Bovenbouw | Er dient een temperatuuropnemer in de bovenbouw te worden opgenomen. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-KLI-0009 | Klimaatbeheersing | Elektrotechniek/Werktuigbouwkunde | OB_00023 - Klimaatinstallatie | Airconditioning bij Onvoldoende Ventilatie | Het gemaal dient, indien ventilatie niet afdoende is, voorzien te zijn van airconditioning voor de noodzakelijke koeling. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-GRW-0001 | Grondwerk | Elektrotechniek/Civiel |  | kabel- en leidingbeheerders | Voorafgaand aan het opstellen van het ontwerp zal er overleg gepleegd moeten worden met de kabels en leidingbeheerders in de nabije omgeving van de bouwwerkzaamheden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: aantoonbare correspondentie |  |  |  |  | 1
AWTG-GRW-0002 | Grondwerk | Civiel |  | Vergunningsplichtige grondwaterontrekking | In geval grondwaterontrekking noodzakelijk is, dient bepaald te worden of deze vergunningplichtig is |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: berekening |  |  |  |  | 1
AWTG-GRW-0003 | Grondwerk | Civiel |  | Milieuhygiënisch onderzoek verontreiniging | Het bouwterrein dient milieuhygienisch onderzocht te zijn en belastende verontreinigingen dienen te worden weggenomen of geisoleerd. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: aantoonbaar onderzoek |  |  |  |  | 1
AWTG-GRW-0004 | Grondwerk | Civiel |  | Niet gesprongen explosieven | Het terrein dient vrij te zijn van NGE; het kan zijn dat onderzoek noodzakelijk is gezien de lokatie (nieuw verworven bv). |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: aantoonbaar onderzoek |  |  |  |  | 1
AWTG-GRW-0005 | Grondwerk | civiel |  | Scheiden van grond | Vrijkomende grond dient gescheiden opgeslagen te worden en moeten bodemvreemde materialen verwijderd en afvoerd worden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en grondbalans |  |  |  |  | 1
AWTG-GRW-0006 | Grondwerk | civiel |  | Toepassen rijplaten | Ten behoeve van het tegengaan van schade om belendende percelen en wegen dienen rijplaten gebruikt te worden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp |  |  |  |  | 1
AWTG-GRW-0007 | Grondwerk | civiel |  | Drainage van grondwater | Indien sprake is van een hoge GWstand is het noodzakelijk drainage aan te leggen. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp |  |  |  |  | 1
AWTG-GRW-0008 | Grondwerk | civiel |  | Grondverbetering voor verharding | Ten behoeve van de noodzakelijke verhardingen dient eerst de grond aangevuld of verbeterd te worden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp |  |  |  |  | 1
AWTG-GRW-0009 | Grondwerk | civiel |  | Vrijgekomen grond hergebruiken | De bij ontgraven vrijgekomen grond dient maximaal hergebruikt te worden (in eerste instantie op eigen terrein) | toepassen van grond op eiegn lokaties kan dmv op te stellen bodemkwaliteitskaarten; bij toepassing elders zijn AP04 partijkeuringen noodzakelijk | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en grondbalans |  |  |  |  | 1
AWTG-GRW-0010 | Grondwerk | civiel |  | Inzaaien onverharde delen | Op de onverharde delen van het terrein dient een nader op te geven grasmengsel te worden ingezaaid. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en documentatie materialen |  |  |  |  | 1
AWTG-GRW-0011 | Grondwerk | civiel |  | Klic melding | Er zal mogelijk een graafmelding gedaan moeten worden |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: aantoonbare correspondentie |  |  |  |  | 1
AWTG-FUN-0001 | Fundering | Civiel |  | Fundering functie | Het gemaal dient alle mogelijke belastingen op afdoende wijze aan de bodem af te dragen, zonder het functioneren van het systeem te belemmeren. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en berekening |  |  |  |  | 1
AWTG-FUN-0002 | Fundering | Civiel |  | Sonderingen | Voor het opstellen van een funderingsadvies dient de aannemer sonderingen met grondwater metingen uit te laten voeren. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en berekening |  |  |  |  | 1
AWTG-FUN-0004 | Fundering | Civiel |  | Grote leidingen onderheien | Het is gebruikelijk ook grote aan en afvoerleidingen met jukken te onderheien. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en berekening |  |  |  |  | 1
AWTG-FUN-0005 | Fundering | Civiel |  | Paalfundering leidingwerk | In geval van een slecht dragende ondergrond zal in een palenpundering voorzien moeten worden, ook tpv leidingwerk |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en grondbalans |  |  |  |  | 1
AWTG-BEM-0001 | Bemaling | Civiel |  | Bemaling open bouwkuip | Indien de nieuwbouw van het AWTG (in een open bouwkuip) uitgevoerd wordt is hiervoor bemaling noodzakelijk. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en berekening |  |  |  |  | 1
AWTG-BEM-0002 | Bemaling | Civiel |  | Geotechnisch en hydrologisch onderzoek | Vooraf uitvoeren van geotechnisch en hydrologisch onderzoek voor een bemalingsadvies. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en berekening |  |  |  |  | 1
AWTG-BEM-0003 | Bemaling | Civiel |  | Bestaande bebouwing | Indien toe te passen zal rekening gehouden moeten worden met bestaande bebouwing in de nabijheid. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en berekening |  |  |  |  | 1
AWTG-BEM-0004 | Bemaling | Civiel |  | Grondwaterontrekking vergunningsplichtig | Afhankelijk van de hoeveelheid grondwateronttrekking zal een vergunning of melding noodzakelijk zijn. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: aantoonbare correspondentie |  |  |  |  | 1
AWTG-BEM-0005 | Bemaling | civiel |  | Debietmonitoring bemaling | Monitoring van debiet moet door de opdrachtnemer worden verricht. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en berekening |  |  |  |  | 1
AWTG-BEM-0006 | Bemaling | civiel |  | Grondwaterstanden monitoren | Monitoring van grondwaterstanden moet door de opdrachtnemer worden verricht. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en berekening |  |  |  |  | 1
AWTG-TGW-0001 | Toegangsweg | Civiel |  | Toegangsweg gemaal | Er dient een toegangsweg naar het gemaal aanwezig te zijn. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-TGW-0002 | Toegangsweg | Civiel |  | Breedte toegangsweg | De toegangsweg dient minimaal 3 meter breed te zijn. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-TGW-0003 | Toegangsweg | Civiel |  | Afsluitbare toegangsweg | De toegangsweg dient door middel van een poort in het hek vanaf de openbare weg te benaderen zijn |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-TGW-0004 | Toegangsweg | Civiel |  | Verharding bestand tegen mechanische belasting | De verharding moet gesloten zijn en bestand zijn tegen hoge mechanische belastingen door het draaien van zware voertuigen |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-TGW-0005 | Toegangsweg | Civiel |  | Verharding naast natte kelder | Naast de natte kelder moet een verharding met molgoot worden gemaakt geschikt voor de belasting van een zuigwagen combinatie (totaal gewicht 50 ton trekker en aanhanger, 10 ton per as en met de afmetingen L=16 m x B=2,5m ). |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp, documentatie materialen en berekening
AWTG-TGW-0006 | Toegangsweg | Civiel |  | Bereikbaarheid ontvangstkelder | De zuigwagen combinatie moet gemakkelijk bij de ontvangstkelder kunnen komen zonder op het dek te rijden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-TER-0002 | Terrein | Civiel |  | Hemelwater infiltreren | Op het terrein moet uitgegaan worden van maximale infiltratie van hemelwater. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp |  |  |  |  | 1
AWTG-TER-0003 | Terrein Verharding | Civiel |  | Terreinverharding sterkte | De terreinverharding dient aan dezelfde sterkte eisen te voldoen als de toegangsweg ter plaatse van de entree en naast de natte kelder. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-TER-0004 | Terrein Verharding | Civiel |  | Grasklinkers | Het overige niet zwaar mechanisch belaste terrein kan verhard worden met grasklinkers om te zorgen voor een goede infiltratie van HW. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-TER-0005 | Terrein Verharding | Civiel |  | Onverhard terrein | Niet regelmatig te betreden terreindelen kunnen onverhard blijven en dienen vlak te worden afgewerkt met een teelaarde laag en te zijn ingezaaid met een nader te bepalen grasmengel. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-TER-0006 | Terrein Verharding | Civiel |  | Draagkracht verharding | Verharde onderdelen van het gemaal waarop gereden wordt met voertuigen dienen maximaal 2 as-lasten van 160 kN met een onderlinge afstand van 1,20 meter te kunnen dragen. | kritisch gewicht wordt alleen gehaald in geval van een volledig gevulde zuigwagen van 32ton. Bij overige belastingen dient uitgegaan te worden van 20 ton - verkeersklasse 60. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-TER-0007 | Terrein Verharding | Civiel |  | Verharding aansluiten op dorpel | De verharding moet goed aansluiten op de dorpel van de dubbele deur ivm rijden met steekwagens. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerp: integratie ontwerp
AWTG-TER-0008 | Terrein Afrastering | Civiel | OB_00048 - Terrein | Spijlenhekwerk | Het gemaalterrein is voorzien van spijlenhekwerken. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR
AWTG-TER-0009 | Terrein Afrastering | Civiel | OB_00048 - Terrein | Hoogte hekwerk | Het hekwerk dient minimaal 2 meter hoog te zijn. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR |  |  |  |  | 1
AWTG-TER-0010 | Terrein Afrastering | Civiel | OB_00048 - Terrein | Hekwerk voorzien van dubbele poort | Het hekwerk dient voorzien te zijn van afsluitbare dubbele poorten. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR
AWTG-TER-0011 | Terrein Afrastering | Civiel | OB_00048 - Terrein | Breedte dubbele poort | De dubbele poorten dienen in totaal minimaal 3 meter breed te zijn. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR |  |  |  |  | 1
AWTG-TER-0012 | Terrein Afrastering | Civiel | OB_00048 - Terrein | Slootwaaiers toepassen | Hekwerken dient, daar waar noodzakelijk, voorzien te zijn van slootwaaiers. (water/slootkant) |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR |  |  |  |  | 1
AWTG-TER-0013 | Terrein Afrastering | Civiel | OB_00048 - Terrein | Materiaalkeuze hekwerk | Het hekwerk dient in thermisch verzinkt staal te zijn uitgevoerd. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR |  |  |  |  | 1
AWTG-TER-0014 | Terrein Afrastering | Civiel | OB_00048 - Terrein | Hekwerk cilinder | Sluitwerk van het hek dient 17mm cilinders te bevatten; af te stemmen met HHR. | zie ook gemaalschil | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en standaard HHR |  |  |  |  | 1
AWTG-TER-0015 | Terrein Afrastering | Civiel | OB_00048 - Terrein | Bord "verboden toegang" | Het hekwerk rond het gemaal gemaal dient voorzien te zijn van een bord 'verboden toegang voor onbevoegden art. 461 Wetbboek van Strafrecht'. |  | Verificatie te bepalen door ON. |  |  |  |  | 1
AWTG-TER-0016 | Terrein Afrastering | Civiel | OB_00048 - Terrein | Afrastering | Ter plaatse van trafo's in het gemaalhek dienen afrasterpunten te worden opgenomen. |  | Verificatie te bepalen door ON. |  |  |  |  | 1
AWTG-AWP-0001 | Afvalwaterpomp | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Verstoppingsvrije werking van de vuilwaterpomp | De vuilwaterpomp moet zodanig ontworpen zijn dat deze vrij blijft van verstoppingen tijdens normaal gebruik. (Een schroefcentrifugaalwaaier met een kogeldoorlaat > 100 mm of het toepassen van een N-waaier (fabr. Flygt) gelden hierbij als referentie voor verstoppingsvrij.) | Deze eis is cruciaal voor het correct functioneren van de vuilwaterpomp, aangezien verstoppingen de efficiëntie van de pomp kunnen verminderen of zelfs tot storingen kunnen leiden. Het vermijden van verstoppingen verlengt de levensduur van de pomp en minimaliseert de noodzaak tot onderhoud. | Documentinspectie: Productspecificaties opvoerwerktuig | Als uit de documentinspectie blijkt dat de pomp is voorzien van een schroefcentrifugaalwaaier met een kogeldoorlaat van > 100 mm of dat het opvoerwerktuig is voorzien van een N-waaier (fabrikant Flygt/Xylem). Als tijdens de FAT blijkt dat het opvoerwerktuig is voorzien van het juiste waaiertype. | Ontwerpfase DO
AWTG-AWP-0002 | Afvalwaterpomp | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Geschiktheid voor verpompen van afvalwater | De vuilwaterpomp moet geschikt zijn voor het verpompen van het medium afvalwater. | Deze eis richt zich op de kernfunctionaliteit van de vuilwaterpomp, namelijk het verpompen van afvalwater. Het is essentieel dat de pomp geschikt is voor deze taak om een effectieve afvoer van afvalwater te waarborgen en mogelijke problemen zoals verstoppingen te voorkomen. | Documentinspectie: Productspecificaties opvoerwerktuig en/of Referentie: Fabrikanten en projecten | Als uit de documentinspectie of aan de hand van referentie blijkt dat de pomp geschikt is voor het verpompen van afvalwater. | Ontwerpfase DO
AWTG-AWP-0005 | Afvalwaterpomp | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Aanwezigheid van ontstoppings-/inspectiedeksel op het pomphuis | Het pomphuis van het opvoerwerktuig moet voorzien zijn van een ontstoppings-/inspectiedeksel dat gemakkelijk toegang biedt tot het interne mechanisme van het opvoerwerktuig voor onderhouds- en inspectiedoeleinden. | Deze eis is bedoeld om onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aan de vuilwaterpomp te vergemakkelijken. Het ontstoppings-/inspectiedeksel biedt een toegangspunt tot het pomphuis, waardoor technici gemakkelijk verstoppingen kunnen verhelpen en inspecties kunnen uitvoeren zonder de hele pomp te demonteren. | Documentinspectie: Productspecificaties opvoerwerktuig | Als uit de documentinspectie blijkt dat de pomp voorzien is van een ontstoppings-/inspectiedeksel op het pomphuis. | Ontwerpfase DO
AWTG-AWP-0006 | Afvalwaterpomp | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Gebruik van dompelpompen (natte opstelling) bij een ontwerpcapaciteit tot 150 m³/h | Tot een gemaalcapaciteit (ontwerp) van 150 m³/h of waarbij de massa van één pomp minder dan 250 kg bedraagt, moeten dompelpompen (natte opstelling) worden toegepast. | Dompelpompen zijn ontworpen om direct in het verpompte medium te worden geplaatst, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen waarbij het medium moet worden verpompt vanuit diepere niveaus, zoals putten of reservoirs. Voor ontwerpen met een ontwerpcapaciteit tot 150 m³/h is het passend om dompelpompen te gebruiken vanwege hun efficiëntie en betrouwbaarheid bij lagere debieten. Deze pompen verminderen het risico op lekkages en zijn gemakkelijker te installeren en te onderhouden in vergelijking met andere pomptypes. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-AWP-0007 | Afvalwaterpomp | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Overleg met de afdeling onderhoud bij de keuze tussen natte en droog opgestelde pompen | Voor een ontwerpcapaciteit tussen de 150 m³/h en 250 m³/h dient de keuze tussen natte en droog opgestelde pompen in overleg met de afdeling onderhoud te worden gemaakt. | De keuze tussen natte en droog opgestelde pompen kan verschillende operationele en onderhoudsaspecten met zich meebrengen. Om een weloverwogen beslissing te nemen, is het essentieel om de input en expertise van de afdeling onderhoud te benutten. Deze afdeling heeft vaak waardevolle inzichten met betrekking tot onderhoudsvereisten, beschikbaarheid van reserveonderdelen, toegankelijkheid voor onderhoud en operationele efficiëntie van de verschillende pompconfiguraties. Door in overleg te gaan met de afdeling onderhoud kunnen de beste pompoplossingen worden gekozen die zorgen voor betrouwbaarheid, kosteneffectiviteit en lange termijn onderhoudsbeheer. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-AWP-0008 | Afvalwaterpomp | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Gebruik van droog opgestelde pompen bij een ontwerpcapaciteit van 250 m³/h of meer | Vanaf een ontwerpcapaciteit van 250 m³/h moeten droog opgestelde pompen worden toegepast. | Droog opgestelde pompen worden gebruikt voor hogere ontwerpcapaciteiten, zoals die van 250 m³/h en hoger. Deze pompen zijn ontworpen om buiten het medium te worden geplaatst, wat betekent dat ze niet direct in contact komen met het verpompte medium. Dit maakt onderhoud en reparaties gemakkelijker, vermindert het risico op lekkages en vereenvoudigt het ontwerp van de pompopstelling. Voor ontwerpen met een ontwerpcapaciteit van 250 m³/h of meer is het daarom passend om droog opgestelde pompen toe te passen. Uit ervaring is gebleken dat pompen met een hogere capaciteit moeilijker te verplaasten zijn vanwege het hoge gewicht. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-AWP-0009 | Afvalwaterpomp | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Sledeconstructie | De pomp moet uitgevoerd zijn met een sledeconstructie (pull-back systeem) die zorgt voor eenvoudig onderhoud en vervanging, waarbij de pomp zonder demontage van leidingen of andere vaste installaties uit de opstelling kan worden gehaald. | Een sledeconstructie maakt het mogelijk om de pomp snel en efficiënt uit de installatie te halen voor onderhoud of vervanging. Dit vermindert stilstandtijd en vereenvoudigt het onderhoudsproces, wat vooral belangrijk is in installaties waar continuïteit van cruciaal belang is. Door de pomp op een slede te monteren, kan deze eenvoudig worden losgekoppeld en uit de opstelling worden geschoven zonder dat er uitgebreide demontage van leidingen of andere onderdelen nodig is. Hierdoor worden tijd en kosten bespaard bij onderhoudswerkzaamheden. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-AWP-0010 | Afvalwaterpomp | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Chroomstaal waaier | De pomp moet voorzien zijn van een chroomstalen waaier om een hoge slijtvastheid en lange levensduur te garanderen in abrasieve omstandigheden. | Chroomstaal is gekozen vanwege zijn uitstekende slijtvastheid en corrosiebestendigheid, eigenschappen die cruciaal zijn voor de waaier van de pomp die vaak in contact komt met abrasieve of corrosieve media. Een hogere hardheid zorgt ervoor dat de waaier bestand is tegen slijtage, waardoor de efficiëntie van de pomp behouden blijft en de levensduur van de component wordt verlengd. Dit leidt tot minder frequente vervangingen en lagere onderhoudskosten, wat essentieel is in toepassingen waar de pomp continu moet presteren in uitdagende omstandigheden. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-AWP-0011 | Afvalwaterpomp | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Aftappunt pomphuis | De pomp moet voorzien zijn van een aftap op het laagste punt van het pomphuis voor het eenvoudig aftappen van de vloeistof in het pomphuis. | Een aftap op het laagste punt van het pomphuis maakt het mogelijk om de pomp volledig te legen zonder dat de pomp hoeft te worden gedemonteerd. Dit is belangrijk voor het uitvoeren van onderhoud. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-AWP-0012 | Afvalwaterpomp | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Leidingwerk Aftapmogelijkheden | Het leidingwerk dient voorzien te zijn van aftapmogelijkheden. | Zoals weergegeven in de P&ID. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-AWP-0013 | Afvalwaterpomp | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Minimaal hydraulisch rendement van de vuilwaterpomp | Het hydraulisch rendement van de vuilwaterpomp moet over het volledige werkgebied van de pomp meer dan 70% bedragen. | Deze eis stelt een minimumvereiste voor het hydraulisch rendement van de vuilwaterpomp. Een hoog hydraulisch rendement duidt op een efficiënte werking van de pomp, wat resulteert in lagere operationele kosten en een verminderd energieverbruik. Door te eisen dat het rendement gedurende het hele werkgebied boven de 70% ligt, wordt gegarandeerd dat de pomp efficiënt presteert over verschillende belastingen en bedrijfsomstandigheden. | Documentinspectie: Productspecificatie opvoerwerktuig Documentinspectie: Pompcurve opvoerwerktuig Factory Acceptance Test (FAT): FAT-rapportage | Als uit de productspecificaties van het opvoerwerktuig blijkt dat deze een minimaal renement heeft van 65% over het volledige werkgebied. Als uit de pompcurve van het opvoerwerktuig blijkt dat deze een minimaal renement heeft van 65% over het volledige werkgebied. Als uit de FAT-rapportage van het opvoerwerktuig blijkt dat deze een minimaal renement heeft van 65% over het volledige werkgebied. | Ontwerpfase VO/DO (Pompselectie) FAT
AWTG-AWP-0014 | Afvalwaterpomp | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | RWA-Pompinstallatie 100% Reservestelling | Bij een RWA-debiet tussen de 250 en 750 m³/h moet de pompinstallatie voorzien zijn van twee vuilwaterpompen waarvan één als reserve dient. | Om de betrouwbaarheid van het regenwaterafvoersysteem te waarborgen, is het essentieel dat er altijd een operationele pomp beschikbaar is, zelfs in het geval van een storing of onderhoud aan de primaire pomp. Daarom moet de installatie uitgerust zijn met twee pompen, waarbij één pomp actief is en de andere als reserve fungeert. Dit zorgt ervoor dat bij een debiet tussen 250 en 750 m³/h het systeem continu kan blijven functioneren, wat belangrijk is om overstromingen en andere problemen te voorkomen. Deze 100% reservestelling verhoogt de veiligheid en continuïteit van het systeem aanzienlijk. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-AWP-0015 | Afvalwaterpomp | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | RWA-Pompinstallatie 50% Reservestelling | Bij een RWA-debiet van meer dan 750 m³/h moet de pompinstallatie voorzien zijn van drie vuilwaterpompen waarvan één als reserve dient. | Voor een regenwaterafvoersysteem dat een debiet van meer dan 750 m³/h verwerkt, is het belangrijk om de operationele betrouwbaarheid te waarborgen. Dit wordt bereikt door een 50% reservestelling, waarbij van de drie geïnstalleerde pompen er twee actief zijn en één als reserve fungeert. In geval van een storing of onderhoud aan één van de werkende pompen kan de reservepomp onmiddellijk worden ingeschakeld om de capaciteit van het systeem op peil te houden. Dit voorkomt onderbrekingen in de afvoer en beschermt tegen overstromingen en systeemuitval, terwijl tegelijkertijd een efficiënte en kosteneffectieve oplossing wordt geboden. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-AWP-0016 | Afvalwaterpomp nat | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Verticale opstelling van nat opgestelde vuilwaterpompen | Nat opgestelde vuilwaterpompen moeten verticaal worden opgesteld volgens de specificaties en richtlijnen van de fabrikant. | Deze eis benadrukt de vereiste opstelling van nat opgestelde vuilwaterpompen. Door de pomp verticaal te plaatsen, wordt de efficiëntie van de werking en de levensduur van de pomp geoptimaliseerd. Een correcte verticale opstelling minimaliseert ook mogelijke problemen met luchtinsluiting en lekkages, die kunnen optreden bij een onjuiste installatie. | Documentinspectie: Werktuigbouwkundige tekening Documentinspectie: Productspecificatie opvoerwerktuig | Als de Werktuigbouwkundige tekening(en) en de productspecificaties van het opvoerwerktuig aantonen dat de nat opgestelde vuilwaterpompen correct en verticaal zijn opgesteld volgens de specificaties en richtlijnen van de fabrikant. | Ontwerpfase VO/DO (Pompselectie)
AWTG-AWP-0018 | Afvalwaterpomp nat | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Gesloten koelsysteem voor pomp met koelmantel | Indien een pomp is voorzien van een koelmantel, dient dit een gesloten koelsysteem te zijn. | Een koelmantel wordt vaak gebruikt bij pompen om de temperatuur van de motor te reguleren en oververhitting te voorkomen. Het gebruik van een gesloten koelsysteem verzekert dat het koelwater binnen de koelmantel blijft circuleren. Dit draagt bij aan een duurzame en efficiënte koeling en verlengt de levensduur van de motor en andere interne componenten van de pomp. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-AWP-0019 | Afvalwaterpomp Droog | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Horizontale opstelling van droog opgestelde vuilwaterpompen | Droog opgestelde vuilwaterpompen moeten horizontaal worden opgesteld volgens de specificaties en richtlijnen van de fabrikant. | Deze eis benadrukt de vereiste opstelling van droog opgestelde vuilwaterpompen. Door de pomp horizontaal te plaatsen, wordt de efficiëntie van de werking en de levensduur van de pomp geoptimaliseerd. Een correcte horizontale opstelling minimaliseert ook mogelijke problemen met luchtinsluiting en lekkages, die kunnen optreden bij een onjuiste installatie. | Documentinspectie: Werktuigbouwkundige tekening Documentinspectie: Productspecificatie opvoerwerktuig | Als de Werktuigbouwkundige tekening(en) en de productspecificaties van het opvoerwerktuig aantonen dat de droog opgestelde vuilwaterpompen correct en horizontaal zijn opgesteld volgens de specificaties en richtlijnen van de fabrikant. | Ontwerpfase VO/DO (Pompselectie)
AWTG-ADR-0001 | Aandrijving pomp | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Directe aandrijving van de vuilwaterpomp | De vuilwaterpomp moet voorzien zijn van een directe aandrijving. | Deze eis benadrukt de noodzaak van een directe aandrijving voor de vuilwaterpomp, wat betekent dat de pomp direct wordt aangedreven zonder gebruik te maken van V-snaren. Directe aandrijving minimaliseert energieverlies en vermindert het risico op storingen die kunnen optreden bij het gebruik van V-snaren. Dit zorgt voor een efficiëntere werking en vermindert de onderhoudsbehoeften van de pomp. | "Documentinspectie: Productspecificatie opvoerwerktuig" | Als uit de productspecificaties van het opvoerwerktuig blijkt dat deze is voorzien van een directe aandrijving. | Ontwerpfase VO/DO (Pompselectie)
AWTG-ADR-0002 | Aandrijving pomp | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Maximaal toerental van de elektromotor | Het toerental van de elektromotor moet kleiner of gelijk te zijn aan 1500 omwentelingen per minuut (omw/min). | Het beperken van het toerental van de elektromotor tot 1500 omw/min is van belang om ervoor te zorgen dat de motor geschikt is voor de toepassing en om de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem te waarborgen. Een toerental van 1500 omw/min wordt vaak gebruikt in industrieel gebruik en is compatibel met verschillende pomptoepassingen. Het stellen van een maximum toerental helpt ook om overbelasting en slijtage van de motor te voorkomen. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-REG-0001 | Regeling opvoerwerktuig | Elektrotechniek/Procesautomatisering |  | Toerenregeling setpointsturing | Toerenregeling dient door de frequentieregelaar op basis van setpointsturing uit de PLC te gebeuren. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-REG-0002 | Regeling opvoerwerktuig | Elektrotechniek/Procesautomatisering |  | Frequentieregelaar netfilter | Frequentieregelaar dient voorzien te zijn van netfilters passend bij de omgeving. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-REG-0003 | Regeling opvoerwerktuig | Elektrotechniek/Procesautomatisering |  | Frequentieregelaar bedieningsdisplay | Frequentieregelaar dient voorzien te zijn van een bedieningsdisplay. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-REG-0004 | Regeling opvoerwerktuig | Elektrotechniek/Procesautomatisering |  | Signaaluitwisseling 4-20mA | Signaaluitwisseling met PLC dient op basis van 4-20mA signalen te gebeuren. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-REG-0005 | Regeling opvoerwerktuig | Elektrotechniek/Procesautomatisering |  | Signaaluitwisseling digitaal | Signaaluitwisseling met PLC dient op basis van digitale in/uitgangsignalen te gebeuren. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-REG-0006 | Regeling opvoerwerktuig | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Maximale Pompcapaciteit in relatie tot Frequentie | De maximale pompcapaciteit moet worden gerealiseerd bij een frequentie van ongeveer 45-47 Hz om slijtage van de waaier in de toekomst op te vangen. | Bij eventuele slijtage van de waaier kan de pomp worden opgetoerd naar 50 Hz om de vereiste capaciteiten te handhaven. Dit zorgt voor een robuustere en meer flexibele werking van de pomp gedurende zijn levensduur, waardoor de impact van slijtage op de prestaties wordt geminimaliseerd en de operationele betrouwbaarheid wordt verhoogd. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-MBV-0001 | Machinebeveiliging | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00187 - Elektrotechnische Installatie | Droogloopdetectie vuilwaterpomp | Per vuilwaterpomp een stand melding terugslagklep open (GS1014, GS1024, GS1034) | De terugslagklep opent bij voldoende doorstroming, wanneer de klep gesloten bijft als de pomp aangestuurd wordt betekent dat er geen water verpompt wordt. | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-MBV-0002 | Machinebeveiliging | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00187 - Elektrotechnische Installatie | Droogloopdetectie hardware | Schakelcontact via relaiscontacten opnemen in de hardware besturing en als meldcontact naar de PLC | Wanneer na x-tijd de klep niet open is moet de pomp uitvallen. Binnen de PA wordt er een andere pomp aangestuurd. | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-MBV-0003 | Machinebeveiliging | Procesautomatisering |  | Droogloopbeveiliging open terugslagklep | Per vuilwaterpomp een stand melding terugslagklep open (GS1014, GS1024, GS1034). Schakelt ter droogloopbeveiliging de pomp uit. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-MBV-0004 | Machinebeveiliging | Procesautomatisering |  | Blokkeren pomp open terugslagklep | Per vuilwaterpomp een stand melding terugslagklep open (GS1014, GS1024, GS1034). blokkeert de pomp |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-MBV-0005 | Machinebeveiliging | Procesautomatisering |  | Alarmmelding open terugslagklep | Per vuilwaterpomp een stand melding terugslagklep open (GS1014, GS1024, GS1034). Alarmeert. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-MBV-0006 | Machinebeveiliging | Procesautomatisering |  | Reserve pomp start terugslagklep open | Per vuilwaterpomp een stand melding terugslagklep open (GS1014, GS1024, GS1034). reserve pomp start. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-MBV-0007 | Machinebeveiliging | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00187 - Elektrotechnische Installatie | Water op vloer detectie. | De pompenkelder/appendagekelder dient voorzien te zijn van een water op vloer (W.O.V.) detectie. |  | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-MBV-0008 | Machinebeveiliging | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00187 - Elektrotechnische Installatie | Water op vloer detectie vlotter | Water op vloer (LS9001) detectie uitvoeren als vlotter. | De vlotter gaat drijven bij een te hoog water niveau. | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-MBV-0009 | Machinebeveiliging | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00187 - Elektrotechnische Installatie | Water op vloer detectie uitschalen voeding | Water op vloer detectie (LS9001) schakelt de pompen af d.m.v. uitschakelspoelen op de 400v beveiliging. | Door het uitschakelen van de spoelen blokkeren de pompen en zijn deze spanningsloos. [Let op is geen spanningsscheiding!!! Daarmee geen persoonsbeveiliging. Ook de wandcontactdozen blijven onder spanning!!!] | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-MBV-0010 | Machinebeveiliging | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00187 - Elektrotechnische Installatie | Water op vloer detectie hardware | Vlotterschakeling opnemen in de hardwarematige besturing zodat deze ook werkt in SA bedrijf. In NH bedrijf mag deze beveiliging niet meewerken |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-MBV-0011 | Machinebeveiliging | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00187 - Elektrotechnische Installatie | Water op vloer alarmering | Water op vloer detectie (LS9001): Alarmeert d.m.v. relaiscontacten naar de PLC | Voor alarm doormelding naar wachtdienst beheer en onderhoud | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-MBV-0012 | Machinebeveiliging | Elektrotechniek/Procesautomatisering |  | Staffelbeveiliging vuilwaterpompen pulstijd | Bij het starten van een vuilwaterpomp wordt een pulstijdrelais hoog. gedurende de pulstijd mag geen volgende pomp worden gestart. | Deze blokkeert voor x-tijd dat er nog een pomp gestart kan worden. Dit om waterslag ten gevolge van meerdere gelijktijdig startende vuilwaterpompen te voorkomen. Voorheen was deze beveiliging vooral bedoeld om hoge stromen ten gevolge van het aanlopen van meerdere hoofdwerktuigen te voorkomen, omdat met de frequentie omvormer de aanloopstroom te beperken is. | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-MBV-0013 | Machinebeveiliging | Elektrotechniek/Procesautomatisering |  | Staffelbeveiliging vuilwaterpompen hardware | Pulstijdrelais opnemen in de hardwarematige besturing zodat deze ook werkt in SA bedrijf. In NH bedrijf mag deze beveiliging niet meewerken |  | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-MBV-0016 | Machinebeveiliging | Elektrotechniek/Procesautomatisering |  | Beveiligingen in stuurstroom | Alle beveiligingen dienen opgenomen te zijn in de stuurstroom. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-MBV-0017 | Machinebeveiliging | Elektrotechniek/Procesautomatisering |  | Beveiligigingen niet in noodhandbedrijf | Beveiligingen water-op-vloer en staffelbeveiliging dienen niet actief te zijn in noodhandbedrijf. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-MAT-0001 | Materiaalkeuze | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Gebruik van nodulair gietijzer voor leidingwerk aan de natte zijde tot en met het muurdoorvoerstuk | Het leidingwerk aan de natte zijde, inclusief het muurdoorvoerstuk, dient te zijn uitgevoerd in nodulair gietijzer, in- en uitwendig voorzien van coating. | Het gebruik van nodulair gietijzer voor het leidingwerk aan de natte zijde tot en met het muurdoorvoerstuk biedt duurzaamheid en weerstand tegen corrosie, waardoor een betrouwbare en langdurige werking van het systeem wordt gegarandeerd. Nodulair gietijzer heeft goede mechanische eigenschappen en een hoge weerstand tegen druk en spanning. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-MAT-0002 | Materiaalkeuze | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Materialen voor leidingwerk aan de droge zijde | Het leidingwerk aan de droge zijde moet zijn uitgevoerd in nodulair gietijzer of thermisch verzinkt staal, in- en uitwendig voorzien van coating. | Het leidingwerk aan de droge zijde van het systeem, dat minder blootgesteld is aan vocht, moet worden vervaardigd uit materialen die bestand zijn tegen corrosie en slijtage. Nodulair gietijzer en thermisch verzinkt staal zijn beide geschikte materialen vanwege hun duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Deze materialen zorgen voor een betrouwbare werking van het leidingwerk en verminderen de kans op lekkages of beschadigingen, wat de levensduur van het systeem verlengt. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-APP-0001 | Appendages droge pomp opstelling | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Aanwezigheid van zuigvoetbocht aan de zuigzijde van elke pomp | Aan de zuigzijde van elke pomp moet een zuigbocht zijn opgenomen. | Een zuigbocht is een essentieel onderdeel van de zuigzijde van een pompinstallatie. Het helpt om de instroom van vloeistof naar de pomp te stabiliseren en te beschermen tegen turbulentie en luchtinsluiting, wat de prestaties van de pomp kan beïnvloeden. Door een zuigbocht op te nemen wordt een optimale en efficiënte werking van de pomp gegarandeerd. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-APP-0002 | Appendages droge pomp opstelling | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Aanwezigheid van schuifafsluiter aan de perszijde van elke pomp | Aan de perszijde van elke pomp moet een schuifafsluiter zijn opgenomen. | Een schuifafsluiter aan de perszijde van een pomp is van essentieel belang om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Het maakt het mogelijk om de pomp af te sluiten van het leidingsysteem voor reparaties, onderhoud of vervanging van onderdelen. Hierdoor kan de werking van het systeem veilig worden beheerd en worden mogelijke lekkages of ongeplande stilstand van het gemaal voorkomen. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-APP-0003 | Appendages droge pomp opstelling | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Terugslagklep uitvoeren met scharnierende klep | Aan de perszijde van elke pomp moet een terugslagklep zijn opgenomen, uitgevoerd met een scharnierende klep. | Een terugslagklep met een scharnierende klep is een specifiek type terugslagklep waarbij de klep opent en sluit rond een scharnierpunt. Dit ontwerp zorgt voor een soepele werking van de klep en minimaliseert de kans op verstoppingen. Het garandeert ook een betrouwbare afsluiting van de pomp om terugstroming van vloeistof te voorkomen wanneer de pomp niet actief is. Dit is vooral belangrijk voor de bescherming van de pomp en het leidingsysteem tegen schade en storingen. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-APP-0004 | Appendages droge pomp opstelling | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Aanwezigheid van be-/ontluchtingsleiding aan de perszijde van elke pomp | Aan de perszijde van elke pomp moet een be-/ontluchtingsleiding zijn opgenomen. | Een beluchtingsleiding aan de perszijde van een pomp is essentieel om te voorkomen dat lucht in het systeem wordt ingesloten, wat kan leiden tot inefficiënte werking en cavitatie. Door de beluchtingsleiding kan lucht ontsnappen uit het systeem, waardoor een continue en effectieve werking van de pomp wordt gewaarborgd. Naast het voorkomen van luchtinsluiting heeft een beluchtingsleiding aan de perszijde van de pomp nog een belangrijke functie tijdens onderhoudswerkzaamheden. Deze leiding maakt het mogelijk om water uit het pomphuis te laten lopen, wat essentieel is voor het uitvoeren van onderhoudstaken zoals inspecties, reparaties of vervanging van onderdelen. Het helpt bij het minimaliseren van de tijd en moeite die nodig is om het water uit het systeem te verwijderen, waardoor het onderhoud efficiënter kan worden uitgevoerd. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-APP-0005 | Appendages droge pomp opstelling | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Aanwezigheid van manometeraansluiting aan de perszijde van elke pomp | Aan de perszijde van elke pomp moet een manometeraansluiting zijn opgenomen. | Een manometeraansluiting aan de perszijde van de pomp is van essentieel belang om de druk in het leidingsysteem en in de pomp zelf te kunnen meten en bewaken. Dit stelt de beheerders en onderhouders in staat om de prestaties van de pomp te controleren en te handhaven binnen de gewenste grenzen. Het monitoren van de druk is cruciaal voor een efficiënte werking van de pomp en het voorkomen van schade aan de pomp of aan andere componenten van het systeem. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-APP-0006 | Appendages droge pomp opstelling | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Aanwezigheid van debietmeter in de centrale persleiding (header) | In de centrale persleiding (header) dient een debietmeter te zijn opgenomen. | Een debietmeter in de centrale persleiding (header) is essentieel voor het monitoren van de hoeveelheid vloeistof die door het systeem stroomt. Door het meten van het debiet en het aansturen van de pomp op basis van deze metingen, kan het systeem efficiënt worden geoptimaliseerd voor de gewenste doorstroming. Dit zorgt voor een energiezuinige werking en minimaliseert het risico op overbelasting of onderbelasting van de pomp. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-APP-0007 | Appendages droge pomp opstelling | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Aanwezigheid van schuifafsluiter in de centrale persleiding (header) | In de centrale persleiding (header) dient een schuifafsluiter te zijn opgenomen. | De centrale afsluiter speelt een rol bij het onderhouden en beheren van het gemaal door de mogelijkheid te bieden om de persleiding af te sluiten. Dit is essentieel om de veiligheid van het personeel te waarborgen en om onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren aan het gemaal en aan de aangesloten leidingen. Het afsluiten van de centrale afsluiter voorkomt ongewenste waterstromen en maakt het mogelijk om gecontroleerd en veilig te werken aan het systeem. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-APP-0008 | Appendages natte pomp opstelling | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Schuifafsluiter aan Zuigzijde van Pomp | Aan de zuigzijde van elke pomp dient een schuifafsluiter te zijn opgenomen. | [Zie P&ID blad 710: HV1010, HV1020, HV1030, etc.] | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-APP-0009 | Appendages natte pomp opstelling | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Manometeraansluiting aan Zuigzijde van Pomp | Aan de zuigzijde van elke pomp dient een manometeraansluiting te zijn opgenomen. | Zie standaard P&ID's | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-APP-0010 | Appendages natte pomp opstelling | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Pas- en Uitbouwstuk (RO-Stuk) aan Zuigzijde van Pomp | Aan de zuigzijde van elke pomp dient een pas- en uitbouwstuk (RO-stuk) te zijn opgenomen. | Zie standaard P&ID's | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-APP-0011 | Appendages natte pomp opstelling | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Terugslagklep aan Perszijde van Pomp | Aan de perszijde van elke pomp dient een terugslagklep te zijn opgenomen. | Zie standaard P&ID's | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-APP-0012 | Appendages natte pomp opstelling | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Terugslagklep met scharnierende Klep | De terugslagklep aan de perszijde van elke pomp dient uitgevoerd te zijn met een scharnierende klep. | Zie standaard P&ID's | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-APP-0013 | Appendages natte pomp opstelling | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Ont- en beluchtingsleiding aan Perszijde van Pomp | Aan de perszijde van elke pomp dient een ont- en beluchtingsleiding te zijn opgenomen. | Zie standaard P&ID's | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-APP-0014 | Appendages natte pomp opstelling | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Manometeraansluiting aan Perszijde van Pomp | Aan de perszijde van elke pomp dient een manometeraansluiting te zijn opgenomen. | Zie standaard P&ID's | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-APP-0015 | Appendages natte pomp opstelling | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Debietmeter in Centrale Persleiding (Header) | In de centrale persleiding (header) dient een debietmeter te zijn opgenomen. | Zie standaard P&ID's | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-APP-0016 | Appendages natte pomp opstelling | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Schuifafsluiter in Centrale Persleiding (Header) | In de centrale persleiding (header) dient een schuifafsluiter te zijn opgenomen. | Zie standaard P&ID's | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-HIJ-0001 | Hijsvoorziening Bovenloopkraan | Werktuigbouwkunde/Onderhoud/ Civiel | OB_00024 - Hijsinstallatie | Elektrische Takel in Bovenbouw | In de bovenbouw dient een bovenloopkraan met elektrische takel opgenomen te worden. | De hijsbalken dienen een minimale hijslast van 250 kg te kunnen dragen. | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: Aantoonbaar afstemming HHR
AWTG-HIJ-0002 | Hijsvoorziening Bovenloopkraan | Werktuigbouwkunde/Onderhoud/ Civiel | OB_00024 - Hijsinstallatie | Handmatige Takel in Benedenbouw | In de benedenbouw/pompenkelder dient een bovenloopkraan met handmatige takel opgenomen te worden. | De hijsbalken dienen een minimale hijslast van 250 kg te kunnen dragen. | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: Aantoonbaar afstemming HHR
AWTG-HIJ-0003 | Hijsvoorziening Hijsportaal | Werktuigbouwkunde/Onderhoud/ Civiel | OB_00024 - Hijsinstallatie | Plaatsing Hijslast voor Reiniging en Inspectie | Het hijsportaal dient geschikt te zijn om de hijslast op het dek te plaatsen ten behoeve van reiniging en inspectie. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: integratie ontwerp en documentatie materialen
AWTG-HIJ-0004 | Hijsvoorziening Hijsportaal | Werktuigbouwkunde/Onderhoud | OB_00024 - Hijsinstallatie | Elektrische Takel aan Hijsportaal | Aan de hijsportaal dient een elektrische takel opgenomen te worden. |  | Verificatie te bepalen door ON. Onderwerpen: Aantoonbaar afstemming HHR
AWTG-ELE-0001 | Elektrische voorzieningen | Elektrotechniek | OB_00187 - Elektrotechnische Installatie | Werkschakelaar hijswerktuigen | Hijswerktuigen aansluiten via KWCD 32A 5p | Voor onderhoudswerkzaamheden aan de hijswerktuigen moet deze demontabel zijn. Aansluiten via KWCD | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-ELE-0002 | Elektrische voorzieningen | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00187 - Elektrotechnische Installatie | Signaallamp 'Pompen op Handbedrijf' | Er dient een inpandige rode signaallamp boven de toegangsdeur te worden geplaatst ter signalering van pompen in handbedrijf. | Boven de toegangsdeur dient (inpandig) een rode signaallamp ter signalering van 'pompen op handbedrijf' aanwezig te zijn. Wanneer 1 van de pompen bediend wordt via de SA schakelaar moet de rode lamp gaan branden. | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-BES-0001 | Besturingsinstallatie | Procesautomatisering |  | Regeling PLC | Automatische besturing werktuig door PLC, als de bedrijfskeuzeschakelaar in PLCstand staat. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-BES-0002 | Besturingsinstallatie | Procesautomatisering |  | Type PLC | Vanwege uniformiteit een vast merk/type PLC (TBOX MS32). |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-BES-0003 | Besturingsinstallatie | Procesautomatisering |  | Relaisinstallatie | In het SA-bedrijf wordt de besturing door relaisinstallatie verzorgd. | Bij storing en of uitval van de PLC moeten de vuilwaterpompen via de bedrijfskeuzeschakelaar in SA stand via relais besturen kunnen werken | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-BES-0004 | Besturingsinstallatie | Elektrotechniek/Procesautomatisering |  | Regeling peilen | In SA bedrijf schakelt de pomp tussen H (inschakelpeil) en L (uitschakelpeil) | Deze contacten moeten worden verkregen uit de meetversterkers van LT1001 en LT1002 (niveau opnemers vuilwaterkelders | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-BES-0005 | Besturingsinstallatie | Elektrotechniek/Procesautomatisering |  | Machine beveiligingen | Machinebeveiligingen ook in de stuurstroom opgenomen. | Ter bescherming van de pomp(en) zijn de machinebeveiligingen ook in de stuurstroom opgenomen. | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-BES-0006 | Besturingsinstallatie | Elektrotechniek/Procesautomatisering |  | Noodhand (NH) bedrijf | In het NA-bedrijf wordt de besturing door de bedrijfskeuzeschakelaar in NH stand verzorgd. | Bij storing en of uitval van de PLC moeten de vuilwaterpompen via de bedrijfskeuzeschakelaar in NH stand via relais besturen kunnen werken. Alleen de thermistor blijft actief als machinebeveiliging | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-BES-0007 | Besturingsinstallatie | Elektrotechniek/Procesautomatisering |  | Testbedrijf vuilwaterpomp | Bij bediening van de testdrukknop gaat de pompmotor op het Jog toerental van de frequentie omvormer (10Hz) draaien | Deze functie is bedoeld om bij onderhoudswerkzaamheden te controleren of de juiste pomp is afgeschakeld | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-BES-0008 | Besturingsinstallatie Storingen | Procesautomatisering |  | Doormeldingen CPK | Alle statussen, storingen en data worden via een VPN telemetrieverbinding doorgemeld aan de CPK. |  | Verificatie te bepalen door ON. | [5 empty] | 1
AWTG-BES-0009 | Besturingsinstallatie Storingen | Procesautomatisering |  | Alarmering wachtdienst | Als een critical alarm gedurende een ingestelde tijd niet wordt geaccepteerd dan zal de back-up alarmmelder in werking treden en bellen naar de wachtdienst telefoon. | Deze ingestelde tijd staat op het SCADA standaard op 30 minuten ingesteld. Dit is tevens het geval als de netspanning van de back-up alarmmelder wegvalt. | Verificatie te bepalen door ON. | [5 empty] | 1
AWTG-INS-0001 | Instrumentatie | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Niveaumeters vuilwaterkelder | Het gemaal dient voorzien te zijn van twee niveauopnemers (LT1001 en LT1002). | Het hele systeem werkt op de in en uitschakelpeilen die door de opnemers worden gemeten. Vanuit beschikbaarheid dienen deze metingen redundant te zijn uitgevoerd. | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-INS-0002 | Instrumentatie | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Niveaumeters hydrostatisch | Niveaumeting bij droge pompkelder uitvoeren als hydrostatische drukopnemer. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-INS-0003 | Instrumentatie | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Niveaumeters grenswaardecontact | Voorzien van signaalconditioners (Vegamet) grenswaarde contacten op HH, H en L . En deze onderbrengen in de MRK | Contacten worden gebruikt bij de SA sturing | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-INS-0004 | Instrumentatie | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Niveaumeters droge kelder | Bij droge pompenkelders de niveaumeters in de droge kelder onderbrengen zodat deze makkelijk te onderhouden is. |  | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-INS-0005 | Instrumentatie | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Niveaumeters uitvoering | Uitvoering : VEGABAR 82 of gelijkwaardig |  | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-INS-0006 | Instrumentatie | Werktuigbouwkunde/Civiel | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Niveaumeters waterdicht verbindingsstuk | De niveaumeters dienen via een waterdicht muurdoorvoerstuk met de ontvangstkelder verbonden te zijn. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-INS-0007 | Instrumentatie | Werktuigbouwkunde | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Niveaumeters voorzien van koppeling | De niveaumeters dienen voorzien te zijn van een doorspoelinrichting met Storz koppeling. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-INS-0008 | Instrumentatie | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Niveaumeters vuilwaterkelder met dompelpomp uitvoering | Bij dompelpompopstelling (VEGAWELL 52 of gelijkwaardig). |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-INS-0009 | Instrumentatie | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | Niveaumeters drukdozen | Bij dompelpompopstelling uit te voeren als hangende drukdozen. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-INS-0010 | Instrumentatie | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Debietmeting in persleiding | In de centrale persleiding (header) dient een debietmeter [FT1040] te zijn opgenomen. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-INS-0011 | Instrumentatie | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Debietmeting fabricaat | Debietmeting (FT1040) uitvoeren in fabricaat Krohne of gelijkwaardig. | Het totaaldebiet van de AWTG moet voor procesdoeleinden gemeten worden | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-INS-0012 | Instrumentatie | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Debietmeting meetversterker | Meetkop monteren in de persleiding, en meetversterker monteren op de wand. Ca 1,6 meter vanaf de vloer. | Om de proceswaarde af te kunnen lezen moet de meetversterker op ooghoogte gemonteerd worden | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-INS-0013 | Instrumentatie | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Persleidingdrukmeter | In de centrale persleiding (header) dient een drukmeter [PT1041] te zijn opgenomen. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-INS-0014 | Instrumentatie | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Persleidingdrukmeter hydrostatisch | Persleidingdrukmeter (PT1041) uitvoeren als hydrostatische drukmeting. | Ter bewaking van de druk in de persleiding | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-INS-0015 | Instrumentatie | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Persleidingdrukmeter fabricaat | Persleidingdrukmeter (PT1041) uitvoering in fabricaat IFM PI2794 G1 of gelijkwaardig. | Ter bewaking van de druk in de persleiding | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-INS-0016 | Instrumentatie | Werktuigbouwkunde | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010) | Persleidingdrukmeter met inlasadapter | PT1041 Drukmeter persleiding: Ter montage inlasadapter type E30122 op de persleiding lassen. | Ter bewaking van de druk in de persleiding | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-INS-0017 | Instrumentatie | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00004 - Lensinstallatie | Niveauopnemer lensput | Ten behoeve van de aansturing van de lenspomp dient er in de lensput een niveauopnemer [LS9011] te zijn opgenomen. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-INS-0018 | Instrumentatie | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00004 - Lensinstallatie | Niveauopnemer lensput elektrodes | Niveauopnemer lensput (LS9011) uitvoeren als 3 staafs electrode set. | Niveaumeting voor het in en uitschakelen van lenspomp P_9010 | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Aansturing volgens HHvR standaard E-Typical AWTG V24.1
AWTG-INS-0019 | Instrumentatie | Elektrotechniek/Procesautomatisering | OB_00004 - Lensinstallatie | Schakelpunten lensput | Niveauopnemer lensput (LS9011) configureren met 2 schakelpunten: Inschakelpeil (H) en uitschakelpeil (L) | Niveaumeting voor het in en uitschakelen van lenspomp P_9010 | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-PRO-0001 | Procesautomatisering | Procesautomatisering |  | Functioneel ontwerp ATWG | De specifieke ontwerpuitgangspunten voor een AWTG zijn terug te vinden in het standaard Functioneel Ontwerp (Corsa nummer 16.071955). |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-PRO-0002 | Procesautomatisering | Procesautomatisering |  | Basisbestek PA | De specifieke ontwerpuitgangspunten voor een AWTG zijn terug te vinden in het Basisbestek PA 2016. |  | Verificatie te bepalen door ON.
AWTG-BLI-0001 | Bliksemafleiding | Beheer | OB_00042 - Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie | Bliksemafleiding | AWTG’s met een totale capaciteit van > 350 m³/h moeten worden voorzien van bliksembeveiliging. |  | Verificatie te bepalen door ON. |  |  | Zie Corsa 21.077136

## Decompositie
n.t.b. | n.t.b.
Algemeen | Algemeen
OB_00017 - AWTG_DROOG | OB_00175 - Constructie
OB_00175 - Constructie | OB_00176 - Kelderconstructie
OB_00176 - Kelderconstructie | OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder
OB_00045 - Ontvangkelder / Natte kelder | OB_00193 - Appendagekelder
OB_00053 - Afsluiter [HV1000] | OB_00044 - Bovenbouw
OB_00093 - Afsluiter [HV1001] | OB_00048 - Terrein
OB_00052 - Slingergoot | OB_00075 - Persleiding
OB_00054 - Luik | OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010)
OB_00060 - Niveaumeting | OB_00072 - Bedienings- en besturingsinstallatie
OB_00166 - Niveaumeting 1001 | OB_00004 - Lensinstallatie
OB_00056 - Niveaumeter [LT1001] | OB_00170 - Verlichtingsinstallatie
OB_00157 - Afsluiter [HV1091] | OB_00137 - Energievoorzieningsinstallatie
OB_00158 - Afsluiter [HV1092] | OB_00024 - Hijsinstallatie
OB_00159 - Afsluiter [HV1093] | OB_00023 - Klimaatinstallatie
OB_00167 - Niveaumeting 1002 | OB_00196 - Luchtbehandelingsinstallatie
OB_00165 - Niveaumeter [LT1002] | OB_00184 - Verwarmingsinstallatie
OB_00161 - Afsluiter [HV1094] | OB_00185 - Koelinstallatie
OB_00162 - Afsluiter [HV1095] | OB_00021 - Geurbehandelingsinstallatie
OB_00163 - Afsluiter [HV1096] | OB_00114 - Drinkwaterinstallatie
OB_00193 - Appendagekelder | OB_00031 - Gebroken drinkwaterinstallatie
OB_00177 - Afscheiding | OB_00115 - Drukverhogingsinstallatie [DV9050]
OB_00178 - Erfafscheiding | OB_00042 - Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie
OB_00049 - Hekwerk | OB_00119 - Sanitaire installatie
OB_00050 - Looppoort | OB_00173 - Inbraakdetectieinstallatie
OB_00136 - Casco | OB_00043 - Brandblusinstallatie
OB_00044 - Bovenbouw | OB_00030 - Waterslaginstallatie
OB_00144 - Toegangsdeur | OB_00187 - Elektrotechnische Installatie
OB_00146 - Muurconstructie
OB_00148 - Isolatie
OB_00151 - Spouw
OB_00154 - Beglazing
OB_00046 - Benedenbouw
OB_00147 - Vloerconstructie
OB_00152 - Trapconstructie
OB_00145 - Dakconstructie
OB_00150 - Isolatie
OB_00149 - Afwatering
OB_00048 - Terrein
OB_00051 - Verharding
OB_00075 - Persleiding
OB_00076 - PIG-installatie
OB_00153 - Riolering
OB_00174 - Installatie
OB_00009 - Pompinstallatie (Pomplijn 1010)
OB_00083 - Zuigbocht
OB_00010 - Muurdoorvoerstuk
OB_00077 - Afsluiter [HV1011]
OB_00095 - Pas- en Uitbouwstuk
OB_00011 - Verloopstuk
OB_00012 - Inspectie- en ontstoppingsdeksel
OB_00013 - Aftapvoorziening
OB_00084 - Afsluiter [HV101?]
OB_00085 - Leegloopleiding
OB_00015 - Manometeraansluiting
OB_00016 - Manometer [PI1012]
OB_00020 - Afsluiter [HV1012]
OB_00047 - Vuilwaterpompen
OB_00086 - Pomp [P_1010]
OB_00087 - Elektromotor [MR1010]
OB_00094 - Thermistor [TS1010]
OB_00088 - Pomppoer
OB_00091 - JOG-knop
OB_00079 - Verloopstuk
OB_00097 - Be- en Ontluchtingsleiding
OB_00101 - Afsluiter [HV1013]
OB_00102 - Terugslagklep [NV1017]
OB_00104 - Doorspoelpunt
OB_00103 - Afsluiter [HV1017]
OB_00105 - Afsluiter [HV1018]
OB_00098 - Manometeraansluiting
OB_00099 - Manometer [PI1019]
OB_00100 - Afsluiter [HV1019]
OB_00080 - Terugslagklep [NV1014]
OB_00106 - Standmelding [GS1014]
OB_00168 - Afsluiter
OB_00169 - Koppeling
OB_00096 - Pas- en Uitbouwstuk
OB_00078 - Afsluiter [HV1016]
OB_00081 - Header
OB_00082 - Afsluiter [HV1040]
OB_00092 - Leidingondersteuning (header)
OB_00110 - Be- en Ontluchtingsvoorziening
OB_00111 - Afsluiter [HV1041]
OB_00112 - Leidingwerk
OB_00107 - Aftapvoorziening
OB_00108 - Afsluiter [HV1042]
OB_00109 - Leegloopleiding
OB_00057 - Flowmeting
OB_00058 - Debietmeter [FT1040]
OB_00059 - Pas- en Uitbouwstuk
OB_00061 - Drukmeting
OB_00055 - Drukmeter [PT1041]
OB_00065 - Afsluiter
OB_00072 - Bedienings- en besturingsinstallatie
OB_00069 - PA-Hardware
OB_00073 - Programmable logic controller (PLC)
OB_00070 - PA-Software
OB_00071 - Regeling
OB_00064 - Metingen
OB_00004 - Lensinstallatie
OB_00001 - Lensgoot
OB_00003 - Lenspompput
OB_00002 - Lenspomp [P_9010]
OB_00113 - Lenspompmotor [MR9010]
OB_00018 - Testdrukknop
OB_00019 - Decontactor
OB_00068 - Niveaumeting [LS9011]
OB_00062 - Water-Op-Vloer detectie
OB_00063 - Vlotter [L9001]
OB_00005 - Lenspompleiding
OB_00008 - Koppeling
OB_00007 - Terugslagklep [NV9011]
OB_00006 - Afsluiter [HV9012]
OB_00170 - Verlichtingsinstallatie
OB_00172 - Verlichtingsinstallatie uitpandig
OB_00027 - Buitenverlichting
OB_00171 - Verlichtingsinstallatie inpandig
OB_00026 - Binnenverlichting
OB_00028 - Noodverlichting
OB_00029 - Vluchtwegverlichting
OB_00137 - Energievoorzieningsinstallatie
OB_00074 - Energieaansluiting
OB_00138 - Energiemeter [ET9091]
OB_00139 - Energiemeter [ET9094]
OB_00024 - Hijsinstallatie
OB_00134 - Hijswerktuig bedieningsruimte bovenbouw [HW9060]
OB_00135 - Hijswerktuig portaal pompenkelder [HW9061]
OB_00194 - Hijsbalk
OB_00195 - Hijsoog
OB_00023 - Klimaatinstallatie
OB_00196 - Luchtbehandelingsinstallatie
OB_00128 - Ventilatie bovenbouw
OB_00130 - Ventilator [VL9020+MR9020]
OB_00131 - Temperatuurmeting [TT9020]
OB_00132 - Temperatuurswitch [TS9020]
OB_00133 - Luchtfilter/Luchtrooster [LF9020]
OB_00127 - Ventilatie pompenkelder
OB_00129 - Ventilator [VL9030+MR9030]
OB_00183 - Ventilatierooster
OB_00186 - Kleppenregister
OB_00184 - Verwarmingsinstallatie
OB_00121 - Verwarming bovenbouw
OB_00123 - Verwarming [HE9080]
OB_00124 - Temperatuurswitch [TS9080]
OB_00122 - Verwarming pompenkelder
OB_00125 - Verwarming [HE9081]
OB_00126 - Temperatuurswitch [TS9081]
OB_00185 - Koelinstallatie
OB_00156 - Airconditioning
OB_00021 - Geurbehandelingsinstallatie
OB_00022 - Geurfilter [GF9045]
OB_00114 - Drinkwaterinstallatie
OB_00116 - Drinkwaterafsluiter [HV9051]
OB_00117 - Anti legionella filtermodule [FI9055]
OB_00036 - Uitstortgootsteen (bovenbouw)
OB_00037 - Mengkraan
OB_00038 - Doorstroomverwarmer [HE9070]
OB_00118 - Slanghaspel
OB_00190 - Drinkwaterleiding
OB_00031 - Gebroken drinkwaterinstallatie
OB_00115 - Drukverhogingsinstallatie [DV9050]
OB_00032 - Slanghaspel
OB_00033 - Spoelpunt
OB_00035 - Uitstortgootsteen (benedenbouw)
OB_00034 - Kraan
OB_00042 - Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie
OB_00119 - Sanitaire installatie
OB_00141 - Toilet
OB_00140 - Ventilatie
OB_00142 - Gootsteen
OB_00143 - Kraan
OB_00173 - Inbraakdetectieinstallatie
OB_00041 - Inbraakbeveiliging
OB_00043 - Brandblusinstallatie
OB_00191 - Brandblusapparaat
OB_00192 - Brandslang
OB_00030 - Waterslaginstallatie
OB_00182 - Windketel
OB_00187 - Elektrotechnische Installatie
OB_00188 - Schakelkast hoofdverdeling
OB_00189 - Schakelkast lichtverdeling
OB_00179 - Installatiedeel (VERDER UITWERKEN)
OB_00040 - Contactdoos