## Versie beheer
Bijlage 3d ET IO-lijst AWTG STP1.xlsx
Versie | Datum | W v Haaster | Wijziging | Corsa nr.
V24.01 | 2024-05-01 | W v Haaster | Uitgebracht bij SE basisspec V24.01 / E-typicals AWTG's V24.01 (inhoudelijk gelijk aan 1.7) | 24060021
1.7 | 2022-12-08 | Mbeek / Whaaster | Uitgave bij EPLAN AWTG E-typicals V22.02 (aanpassing t.g.v. netwachter) | 20088668
1.6 | 2021-09-13 | Mbeek / Whaaster | Uitgave bij EPLAN AWTG E-typicals V21.04 | ---
1.5 | 2020-10-26 | Mbeek / Whaaster | Definitieve versie | ---
1.4 | 2020-10-26 | Mbeek | Tekstuele aanpassingen | ---
1.3 | 2020-09-24 | Mbeek | Aanpassingen PA alarmteksten en opm tbv opties | ---
1.2 | 2020-05-18 | Whaaster | Afstemming op EPLAN (eindafstemming) | ---
1.1 | 2019-04-04 | Whaaster | Afstemming op EPLAN (voorafstemming) | ---
1.0 | 2017-06-01 | pDijk | - | ---

## 3 pomps
[8 empty] | Document: | IO-lijst
[8 empty] | Projekt: | AWTG STP
[8 empty] | Code GIS: | SC-080-00023
Postbus 156, 2300 AD Leiden ¦ Telefoon 071-3063063 ¦ email: post@rijnland.net
[18 empty] | a | b | c | d | e | f | g | h | ODC: Onder Deel Code --> unieke app. Code
|  |  | Gis Code : SC - 080 - 00023 | [5 empty] | AWTG Schiphol Trade Park (STP) |  |  |  | Datum : |  |  |  |  | steker | aansluit | aansluit | ODC | kruis | PLC | symbolisch | functie
Location | Controller | Bus | Gis Code : xx - 080 - 00022 | Module | IOAdress | Connector | IOType | Tagname | Alarm omschrijving |  | Omschrijving | IO Tagname | IO achtervoegsel | Failsafe | Min | Max | Unit | ODC | code | beschrijving | weergave | verwijzing | adres | adres | tekst
[10 empty] | Tagnr. | Description | [6 empty] | a: blijft leeg; e: automatische generatie op basis indelings-tekening; g: blijft leeg; h: blijft leeg
|  |  |  | 0 | [6 empty] | T-Box voeding MS-PS-DCN
|  | * | * | 1 | [6 empty] | T-Box PLC MS-CPU-32-S2
|  | * | * | 2 | [6 empty] | Ethernet switch MS-ETHER-4
|  | * | * | 3 | [6 empty] | GSM Module MS-GSM-4W
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 4 | 00 | 2A | DI | P_1010_S24 | P-1010 Stuurstroom IO | P_1010 | Vuilwaterpomp 1: Stuurstroom IO | SC_080_00023_P_1010 | S24 | TRUE | 0 | 0 |  | b: 2A; c: DI.4.00; f: Slot 4
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 4 | 01 | 3A | DI | P_1010_HS | P-1010 Hoofdstroom | P_1010 | Vuilwaterpomp 1: Hoofdstroom | SC_080_00023_P_1010 | HS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 3A; c: DI.4.01; f: Slot 4
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 4 | 02 | 4A | DI | P_1010_SS | P-1010 Stuurstroom | P_1010 | Vuilwaterpomp 1: Stuurstroom | SC_080_00023_P_1010 | SS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 4A; c: DI.4.02; f: Slot 4
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 4 | 03 | 5A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 5A; c: DI.4.03; f: Slot 4
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 4 | 04 | 6A | DI | P_1010_PLC |  | P_1010 | Vuilwaterpomp 1: PLC bedrijf | SC_080_00023_P_1010 | PLC | FALSE | 0 | 0 |  | b: 6A; c: DI.4.04; f: Slot 4
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 4 | 05 | 7A | DI | P_1010_SAM | P-1010 Semi automatisch | P_1010 | Vuilwaterpomp 1: Semi automatisch bedrijf | SC_080_00023_P_1010 | SAM | FALSE | 0 | 0 |  | b: 7A; c: DI.4.05; f: Slot 4
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 4 | 06 | 8A | DI | P_1010_SFO | P-1010 Frequentieomvormer | P_1010 | Vuilwaterpomp 1: Storing frequentieomvormer | SC_080_00023_P_1010 | SFO | TRUE | 0 | 0 |  | b: 8A; c: DI.4.06; f: Slot 4
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 4 | 07 | 9A | DI | P_1010_BEF |  | P_1010 | Vuilwaterpomp 1: In bedrijf (FO) | SC_080_00023_P_1010 | BEF | FALSE | 0 | 0 |  | b: 9A; c: DI.4.07; f: Slot 4
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 4 | 08 | 2B | DI | TS1010_TS | P-1010 Thermistor | TS1010 | Vuilwaterpomp 1: Thermistor | SC_080_00023_TS1010 | TS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 2B; c: DI.4.08; f: Slot 4
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 4 | 09 | 3B | DI | GS1014_EOP | P-1010 Droogloop | GS1014 | Vuilwaterpomp 1: Droogloop | SC_080_00023_GS1014 | EOP | TRUE | 0 | 0 |  | b: 3B; c: DI.4.09; f: Slot 4
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 4 | 10 | 4B | DI | GS1014_ST | P-1010 sensor terugslagklep OPEN | GS1014 | Vuilwaterpomp 1: storing sensor | SC_080_00023_GS1014 | ST | - | 0 | 0 |  | b: 4B; c: DI.4.10; f: Slot 4
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 4 | 11 | 5B | DI | P_1010_NH | P-1010 NOOD HAND | P_1010 | Vuilwaterpomp 1: NOOD HAND bedrijf | SC_080_00023_P_1010 | NH | TRUE | 0 | 0 |  | b: 5B; c: DI.4.11; f: Slot 4
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 4 | 12 | 6B | DI | MRKTL01a_S24 | MRKTL01 Stuurstroom IO metingen | MRKTL01 | MRKTL01: Stuurstroom IO metingen | SC_080_00023_MRKTL01 | S24 | TRUE | 0 | 0 |  | b: 6B; c: DI.4.12; f: Slot 4
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 4 | 13 | 7B | DI | LT1001_SS | LT1001 Stuurstroom 230VAC | LT1001 | Niveau 1 ontvangstput: Stuurstroom 230VAC | SC_080_00023_LT1001 | SS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 7B; c: DI.4.13; f: Slot 4
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 4 | 14 | 8B | DI | LT1001_SA | LT1001 Storing meting | LT1001 | Niveau 1 ontvangstput: Storing meting | SC_080_00023_LT1001 | SA | TRUE | 0 | 0 |  | b: 8B; c: DI.4.14; f: Slot 4
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 4 | 15 | 9B | DI | P_10X0_SS | P-10x0 Stuurstroom SA bedrijf | P_10x0 | Vuilwaterpompen: Stuurstroom Semi automatisch bedrijf | SC_080_00023_P_10x0 | SS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 9B; c: DI.4.15; f: Slot 4
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 5 | 00 | 2A | DI | P_1020_S24 | P-1020 Stuurstroom IO | P_1020 | Vuilwaterpomp 2: Stuurstroom IO | SC_080_00023_P_1020 | S24 | TRUE | 0 | 0 |  | b: 2A; c: DI.5.00; f: Slot 5
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 5 | 01 | 3A | DI | P_1020_HS | P-1020 Hoofdstroom | P_1020 | Vuilwaterpomp 2: Hoofdstroom | SC_080_00023_P_1020 | HS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 3A; c: DI.5.01; f: Slot 5
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 5 | 02 | 4A | DI | P_1020_SS | P-1020 Stuurstroom | P_1020 | Vuilwaterpomp 2: Stuurstroom | SC_080_00023_P_1020 | SS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 4A; c: DI.5.02; f: Slot 5
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 5 | 03 | 5A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 5A; c: DI.5.03; f: Slot 5
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 5 | 04 | 6A | DI | P_1020_PLC |  | P_1020 | Vuilwaterpomp 2: PLC bedrijf | SC_080_00023_P_1020 | PLC | FALSE | 0 | 0 |  | b: 6A; c: DI.5.04; f: Slot 5
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 5 | 05 | 7A | DI | P_1020_SAM | P-1020 Semi automatisch | P_1020 | Vuilwaterpomp 2: Semi automatisch bedrijf | SC_080_00023_P_1020 | SAM | FALSE | 0 | 0 |  | b: 7A; c: DI.5.05; f: Slot 5
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 5 | 06 | 8A | DI | P_1020_SFO | P-1020 Frequentieomvormer | P_1020 | Vuilwaterpomp 2: Storing frequentieomvormer | SC_080_00023_P_1020 | SFO | TRUE | 0 | 0 |  | b: 8A; c: DI.5.06; f: Slot 5
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 5 | 07 | 9A | DI | P_1020_BEF |  | P_1020 | Vuilwaterpomp 2: In bedrijf (FO) | SC_080_00023_P_1020 | BE | FALSE | 0 | 0 |  | b: 9A; c: DI.5.07; f: Slot 5
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 5 | 08 | 2B | DI | TS1020_TS | P-1020 Thermistor | TS1020 | Vuilwaterpomp 2: Thermistor | SC_080_00023_TS1020 | TS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 2B; c: DI.5.08; f: Slot 5
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 5 | 09 | 3B | DI | GS1024_EOP | P-1020 Droogloop | GS1024 | Vuilwaterpomp2: Droogloop | SC_080_00023_GS1024 | EOP | TRUE | 0 | 0 |  | b: 3B; c: DI.5.09; f: Slot 5
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 5 | 10 | 4B | DI | GS1024_ST | P-1020 sensor terugslagklep OPEN | GS1024 | Vuilwaterpomp 2: Storing sensor | SC_080_00023_GS1024 | ST | TRUE | 0 | 0 |  | b: 4B; c: DI.5.10; f: Slot 5
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 5 | 11 | 5B | DI | P_1020_NH | P-1020 NOOD HAND | P_1020 | Vuilwaterpomp 2: NOOD HAND | SC_080_00023_P_1020 | NH | TRUE | 0 | 0 |  | b: 5B; c: DI.5.11; f: Slot 5
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 5 | 12 | 6B | DI | LT1002_SS | LT1002 Stuurstroom 230VAC | LT1002 | Niveau 2 ontvangstput: Stuurstroom 230VAC | SC_080_00023_LT1002 | SS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 6B; c: DI.5.12; f: Slot 5
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 5 | 13 | 7B | DI | LT1002_SA | LT1002 Storing meting | LT1002 | Niveau 2 ontvangstput: Storing meting | SC_080_00023_LT1002 | SA | TRUE | 0 | 0 |  | b: 7B; c: DI.5.13; f: Slot 5
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 5 | 14 | 8B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0
SC_080_00023 | XX021_PLC_TL01 | * | * | 5 | 15 | 9B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0
SC_080_00023 |  | * | * | 6 | 00 | 2A | DI | - | - | - | - | - | - | TRUE | 0 | 0 |  | b: 2A; c: DI.6.00; f: Slot 6
SC_080_00023 |  | * | * | 6 | 01 | 3A | DI | - | - | - | - | - | - | TRUE | 0 | 0 |  | b: 3A; c: DI.6.01; f: Slot 6
SC_080_00023 |  | * | * | 6 | 02 | 4A | DI | - | - | - | - | - | - | TRUE | 0 | 0 |  | b: 4A; c: DI.6.02; f: Slot 6
SC_080_00023 |  | * | * | 6 | 03 | 5A | DI | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 5A; c: DI.6.03; f: Slot 6
SC_080_00023 |  | * | * | 6 | 04 | 6A | DI | - | - | - | - | - | - | FALSE | 0 | 0 |  | b: 6A; c: DI.6.04; f: Slot 6
SC_080_00023 |  | * | * | 6 | 05 | 7A | DI | - | - | - | - | - | - | FALSE | 0 | 0 |  | b: 7A; c: DI.6.05; f: Slot 6
SC_080_00023 |  | * | * | 6 | 06 | 8A | DI | - | - | - | - | - | - | TRUE | 0 | 0 |  | b: 8A; c: DI.6.06; f: Slot 6
SC_080_00023 |  | * | * | 6 | 07 | 9A | DI | - | - | - | - | - | - | FALSE | 0 | 0 |  | b: 9A; c: DI.6.07; f: Slot 6
SC_080_00023 |  | * | * | 6 | 08 | 2B | DI | - | - | - | - | - | - | TRUE | 0 | 0 |  | b: 2B; c: DI.6.08; f: Slot 6
SC_080_00023 |  | * | * | 6 | 09 | 3B | DI | GS1034_EOP | nazuigleiding terugslagklep open | GS1034 | nazuigleding sensor terugslagklep open | SC_080_00023_GS1034 | EOP | TRUE | 0 | 0 |  | b: 3B; c: DI.6.09; f: Slot 6
SC_080_00023 |  | * | * | 6 | 10 | 4B | DI | - | - | - | - | - | - | TRUE | 0 | 0 |  | b: 4B; c: DI.6.10; f: Slot 6
SC_080_00023 |  | * | * | 6 | 11 | 5B | DI | - | - | - | - | - | - | TRUE | 0 | 0 |  | b: 5B; c: DI.6.11; f: Slot 6
SC_080_00023 |  | * | * | 6 | 12 | 6B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 6B; c: DI.6.12; f: Slot 6
SC_080_00023 |  | * | * | 6 | 13 | 7B | DI | FT1040_SS | FT1040 Stuurstroom 230VAC | FT1040 | Debiet Vuilwaterpompen: Stuurstroom 230 VAC | SC_080_00023_FT1040 | SS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 7B; c: DI.6.13; f: Slot 6
SC_080_00023 |  | * | * | 6 | 14 | 8B | DI | FT1040_FP |  | FT1040 | Debiet Vuilwaterpompen: Debiet meetpuls | SC_080_00023_FT1040 | FP | TELPULS | 0 | 0 | m³ | b: 8B; c: DI.6.14; f: Slot 6
SC_080_00023 |  | * | * | 6 | 15 | 9B | DI | FT1040_FA |  | FT1040 | Debiet Vuilwaterpompen: Negatieve flow | SC_080_00023_FT1040 | FA | FALSE | 0 | 0 |  | b: 9B; c: DI.6.15; f: Slot 6
SC_080_00023 |  | * | * | 7 | 00 | 2A | DI | P_9010_S24 (geldt ook voor LS9001) | P-9010 Stuurstroom IO | P_9010 | Lenspomp: Stuurstroom IO | SC_080_00023_P_9010 | S24 | TRUE | 0 | 0 |  | b: 2A; c: DI.7.00; f: Slot 7
SC_080_00023 |  | * | * | 7 | 01 | 3A | DI | P_9010_HS | P-9010 Hoofdstroom | P_9010 | Lenspomp: Hoofdstroom | SC_080_00023_P_9010 | HS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 3A; c: DI.7.01; f: Slot 7
SC_080_00023 |  | * | * | 7 | 02 | 4A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 4A; c: DI.7.02; f: Slot 7
SC_080_00023 |  | * | * | 7 | 03 | 5A | DI | P_9010_SS | P-9010 Stuurstroom | P_9010 | Lenspomp: Stuurstroom | SC_080_00023_P_9010 | SS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 5A; c: DI.7.03; f: Slot 7
SC_080_00023 |  | * | * | 7 | 04 | 6A | DI | P_9010_WS | P-9010 Niet aangesloten | P_9010 | Lenspomp: Niet aangesloten | SC_080_00023_P_9010 | WS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 6A; c: DI.7.04; f: Slot 7
SC_080_00023 |  | * | * | 7 | 05 | 7A | DI | P_9010_AUT |  | P_9010 | Lenspomp: Auto | SC_080_00023_P_9010 | AUT | FALSE | 0 | 0 |  | b: 7A; c: DI.7.05; f: Slot 7
SC_080_00023 |  | * | * | 7 | 06 | 8A | DI | P_9010_BE |  | P_9010 | Lenspomp: In bedrijf | SC_080_00023_P_9010 | BE | FALSE | 0 | 0 |  | b: 8A; c: DI.7.06; f: Slot 7
SC_080_00023 |  | * | * | 7 | 07 | 9A | DI | LS9001_S24 | LS9001 Stuurstroom 24VDC / 24VAC | LS9001 | Water op vloer: Stuurstroom 24VDC / 24VAC | SC_080_00023_LS9001 | S24 | TRUE | 0 | 0 |  | b: 9A; c: DI.7.07; f: Slot 7
SC_080_00023 |  | * | * | 7 | 08 | 2B | DI | LS9001_WOV | LS9001 Water op vloer | LS9001 | Water op vloer: | SC_080_00023_LS9001 | WOV | TRUE | 0 | 0 |  | b: 2B; c: DI.7.08; f: Slot 7
SC_080_00023 |  | * | * | 7 | 09 | 3B | DI | DV9050_S24 | DV9050 Stuurstroom IO | DV9050 | Drukverhogingsunit: Stuurstroom IO | SC_080_00023_DV9050 | S24 | TRUE | 0 | 0 |  | b: 3B; c: DI.7.09; f: Slot 7
SC_080_00023 |  | * | * | 7 | 10 | 4B | DI | DV9050_SS | DV9050 Stuurstroom | DV9050 | Drukverhogingsunit: Stuurstroom | SC_080_00023_DV9050 | SS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 4B; c: DI.7.10; f: Slot 7
SC_080_00023 |  | * | * | 7 | 11 | 5B | DI | DV9050_HS | DV9050 Hoofdstroom | DV9050 | Drukverhogingsunit: Hoofdstroom | SC_080_00023_DV9050 | HS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 5B; c: DI.7.11; f: Slot 7
SC_080_00023 |  | * | * | 7 | 12 | 6B | DI | DV9050_BE |  | DV9050 | Drukverhogingsunit: In bedrijf | SC_080_00023_DV9050 | BE | FALSE | 0 | 0 |  | b: 6B; c: DI.7.12; f: Slot 7
SC_080_00023 |  | * | * | 7 | 13 | 7B | DI | DV9050_ST | DV9050 Storing | DV9050 | Drukverhogingsunit: Storing | SC_080_00023_DV9050 | ST | TRUE | 0 | 0 |  | b: 7B; c: DI.7.13; f: Slot 7
SC_080_00023 |  | * | * | 7 | 14 | 8B | DI | - | [5 empty] | - | 0 | 0 |  | b: 8B; c: DI.7.14; f: Slot 7
SC_080_00023 |  | * | * | 7 | 15 | 9B | DI | - | [5 empty] | - | 0 | 0 |  | b: 9B; c: DI.7.15; f: Slot 7
SC_080_00023 |  | * | * | 8 | 00 | 2A | DI | VL9020_S24 | VL9020 Stuurstroom IO | VL9020 | Ventilator bovenbouw: Stuurstroom IO | SC_080_00023_VL9020 | S24 | TRUE | 0 | 0 |  | b: 2A; c: DI.8.00; f: Slot 8
SC_080_00023 |  | * | * | 8 | 01 | 3A | DI | VL9020_HS | VL9020 Hoofdstroom | VL9020 | Ventilator bovenbouw: Hoofdstroom | SC_080_00023_VL9020 | HS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 3A; c: DI.8.01; f: Slot 8
SC_080_00023 |  | * | * | 8 | 02 | 4A | DI | VL9020_SS | VL9020 Stuurstroom | VL9020 | Ventilator bovenbouw: Stuurstroom | SC_080_00023_VL9020 | SS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 4A; c: DI.8.02; f: Slot 8
SC_080_00023 |  | * | * | 8 | 03 | 5A | DI | VL9020_WS | VL9020 Werkschakelaar | VL9020 | Ventilator bovenbouw: Werkschakelaar | SC_080_00023_VL9020 | WS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 5A; c: DI.8.03; f: Slot 8
SC_080_00023 |  | * | * | 8 | 04 | 6A | DI | - |  | VL9020 |  | SC_080_00023_VL9020 |  | - | 0 | 0 |  | b: 6A; c: DI.8.04; f: Slot 8
SC_080_00023 |  | * | * | 8 | 05 | 7A | DI | VL9020_BE |  | VL9020 | Ventilator bovenbouw: In bedrijf | SC_080_00023_VL9020 | BE | TRUE | 0 | 0 |  | b: 7A; c: DI.8.05; f: Slot 8
SC_080_00023 |  | * | * | 8 | 06 | 8A Vervallen | DI | VL9020_ST | VL9020 Storing | VL9020 | Ventilator bovenbouw: Storing | SC_080_00023_VL9020 | ST | TRUE | 0 | 0 |  | b: 8A Vervallen; c: DI.8.06; f: Slot 8
SC_080_00023 |  | * | * | 8 | 07 | 9A | DI | - | - | - | - | - | - | TRUE | 0 | 0 |  | b: 9A; c: DI.8.07; f: Slot 8
SC_080_00023 |  | * | * | 8 | 08 | 2B | DI | - | - | - | - | - | - | TRUE | 0 | 0 |  | b: 2B; c: DI.8.08; f: Slot 8
SC_080_00023 |  | * | * | 8 | 09 | 3B | DI | - | - | - | - | - | - | TRUE | 0 | 0 |  | b: 3B; c: DI.8.09; f: Slot 8
SC_080_00023 |  | * | * | 8 | 10 | 4B | DI | - | - | - | - | - | - | TRUE | 0 | 0 |  | b: 4B; c: DI.8.10; f: Slot 8
SC_080_00023 |  | * | * | 8 | 11 | 5B Optioneel | DI | - | - | - | - | - | - | FALSE | 0 | 0 |  | b: 5B Optioneel; c: DI.8.11; f: Slot 8
SC_080_00023 |  | * | * | 8 | 12 | 6B | DI | - | - | - | - | - | - | TRUE | 0 | 0 |  | b: 6B; c: DI.8.12; f: Slot 8
SC_080_00023 |  | * | * | 8 | 13 | 7B Optioneel | DI | - | - | - | - | - | - | TRUE | 0 | 0 |  | b: 7B Optioneel; c: DI.8.13; f: Slot 8
SC_080_00023 |  | * | * | 8 | 14 | 8B Optioneel | DI | - | - | - | - | - | - | TRUE | 0 | 0 |  | b: 8B Optioneel; c: DI.8.14; f: Slot 8
SC_080_00023 |  | * | * | 8 | 15 | 9B Optioneel | DI | - | - | - | - | - | - | TRUE | 0 | 0 |  | b: 9B Optioneel; c: DI.8.15; f: Slot 8
[5 empty] | Opmerking: IO adressen 11, 13, 14,15 kunnen ook voor een (optionele) airco-unit benut worden. | [12 empty] | b: Opmerking: IO adressen 11, 13, 14,15 kunnen ook voor een (optionele) airco-unit benut worden.
SC_080_00023 |  | * | * | 9 | 00 | 2A | DI | MRKTL01b_S24 | MRKTL01 Stuurstroom IO | MRKTL01 | MRKTL01: Alg. Stuurstroom IO | SC_080_00023_MRKTL01b | S24 | TRUE | 0 | 0 |  | b: 2A; c: DI.9.00; f: Slot 9
SC_080_00023 |  | * | * | 9 | 01 | 3A | DI | MRKTL01a_SS | MRKTL01: Stuurstroom | MRKTL01 | MRKTL01: ALG. Stuurstroom 230VAC | SC_080_00023_MRKTL01a | SS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 3A; c: DI.9.01; f: Slot 9
SC_080_00023 |  | * | * | 9 | 02 | 4A | DI | ET9094_SS | ET9094: stuurstroom | ET9094 | MRK: kWh Stuurstroom 230VAC | SC_080_00023_ET9094 | SS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 4A; c: DI.9.02; f: Slot 9
SC_080_00023 |  | * | * | 9 | 03 | 5A | DI | ET9094_WP |  | ET9094 | MRK: kWh-puls meting pompen | SC_080_00023_ET9094 | WP | TELPULS | 0 | 0 | kWh | b: 5A; c: DI.9.03; f: Slot 9
SC_080_00023 |  | * | * | 9 | 04 | 6A | DI | MRKTL01_FB | MRKTL01: Fasebewaking | MRKTL01 | MRKTL01: Fasebewaking | SC_080_00023_MRKTL01 | FB | TRUE | 0 | 0 |  | b: 6A; c: DI.9.04; f: Slot 9
SC_080_00023 |  | * | * | 9 | 05 | 7A | DI | MRKTL01_SBOV | MRKTL01: Netwachter Overspanning | MRKTL01 | MRKTL01: Netwachter Overspanning | SC_080_00023_MRKTL01 | SBOV | TRUE | 0 | 0 |  | b: 7A; c: DI.9.05; f: Slot 9
SC_080_00023 |  | * | * | 9 | 06 | 8A | DI | MRKTL01_SR | MRKTL01: Overspanningbeveiliging | MRKTL01 | MRKTL01: Overspanningbeveiliging | SC_080_00023_MRKTL01 | SR | TRUE | 0 | 0 |  | b: 8A; c: DI.9.06; f: Slot 9
SC_080_00023 |  | * | * | 9 | 07 | 9A | DI | MRKTL01_ACC |  | MRKTL01 | MRKTL01: Drukknop accept alarm | SC_080_00023_MRKTL01 | ACC | FALSE | 0 | 0 |  | b: 9A; c: DI.9.07; f: Slot 9
SC_080_00023 |  | * | * | 9 | 08 | 2B | DI | MRKTL01_RESET |  | MRKTL01 | MRKTL01: Drukknop reset | SC_080_00023_MRKTL01 | RESET | FALSE | 0 | 0 |  | b: 2B; c: DI.9.08; f: Slot 9
SC_080_00023 |  | * | * | 9 | 09 | 3B | DI | MRKTL01_SBON | MRKTL01: Netwachter Onderspanning | MRKTL01 | MRKTL01: Netwachter Onderspanning | SC_080_00023_MRKTL01 | SBON | TRUE | 0 | 0 |  | b: 3B; c: DI.9.09; f: Slot 9
SC_080_00023 |  | * | * | 9 | 10 | 4B | DI | MRKTL01_BLK |  | MRKTL01 | MRKTL01: Schakelaar doormelding uit | SC_080_00023_MRKTL01 | BLK | FALSE | 0 | 0 |  | b: 4B; c: DI.9.10; f: Slot 9
SC_080_00023 |  | * | * | 9 | 11 | 5B | DI | MRKTL01_EOP | MRKTL01: PLC paneel eindcontact OPEN | MRKTL01 | MRKTL01: PLC paneel eindcontact OPEN | SC_080_00023_MRKTL01 | EOP | TRUE | 0 | 0 |  | b: 5B; c: DI.9.11; f: Slot 9
SC_080_00023 |  | * | * | 9 | 12 | 6B | DI | MRKTL01_S24 | MRKTL01: Redundantie 24VDC | MRKTL01 | MRK: redunante 24VDC voedingen, 24VDC OK status | SC_080_00023_MRKTL01 | S24 | TRUE | 0 | 0 |  | b: 6B; c: DI.9.12; f: Slot 9
SC_080_00023 |  | * | * | 9 | 13 | 7B | DI | MRKTL01c_S24 | MRKTL01: Stuurstroom 24VDC MMI | MRKTL01 | MRKTL01: Stuurstroom 24VDC MMI | SC_080_00023_MRKTL01c | S24 | TRUE | 0 | 0 |  | b: 7B; c: DI.9.13; f: Slot 9
SC_080_00023 |  | * | * | 9 | 14 | 8B | DI | MRKTL01b_SS | MRKTL01: Stuurstroom 24VDC werktuigen | MRKTL01 | MRKTL01: Stuurstroom 24DC werktuigen | SC_080_00023_MRKTL01b | SS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 8B; c: DI.9.14; f: Slot 9
SC_080_00023 |  | * | * | 9 | 15 | 9B | DI | MRKTL01c_SS | MRKTL01: Stuurstroom 24VAC uitschakelspoelen | MRKTL01 | MRKTL01: Stuurstroom 24VAC uitschakelspoelen | SC_080_00023_MRKTL01c | SS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 9B; c: DI.9.15; f: Slot 9
SC_080_00023 |  | * | * | 10 | 00 | 2A | DO | P_1010_UI |  | P_1010 | Vuilwaterpomp 1: aansturing IN | SC_080_00023_P_1010 | UI | FALSE | 0 | 0 |  | b: 2A; c: DO.10.00; f: Slot 10
SC_080_00023 |  | * | * | 10 | 01 | 3A | DO | - |  | - | - | - | - | FALSE | 0 | 0 |  | b: 3A; c: DO.10.01; f: Slot 10
SC_080_00023 |  | * | * | 10 | 02 | 4A | DO | - |  | - | - | - | - | FALSE | 0 | 0 |  | b: 4A; c: DO.10.02; f: Slot 10
SC_080_00023 |  | * | * | 10 | 03 | 5A | DO | P_1020_UI |  | P_1020 | Vuilwaterpomp 2: aansturing IN | SC_080_00023_P_1020 | UI | FALSE | 0 | 0 |  | b: 5A; c: DO.10.03; f: Slot 10
SC_080_00023 |  | * | * | 10 | 04 | 6A | DO | - |  | - | - | - | - | FALSE | 0 | 0 |  | b: 6A; c: DO.10.04; f: Slot 10
SC_080_00023 |  | * | * | 10 | 05 | 7A | DO | - |  | - | - | - | - | FALSE | 0 | 0 |  | b: 7A; c: DO.10.05; f: Slot 10
SC_080_00023 |  | * | * | 10 | 06 | 8A | DO | - |  | - | - | - | - | FALSE | 0 | 0 |  | b: 8A; c: DO.10.06; f: Slot 10
SC_080_00023 |  | * | * | 10 | 07 | 9A | DO | MV1040_UO |  | MV1040 | Afsluiter: Aansturing open | SC_080_00023_MV1040 | UO | FALSE | 0 | 0 |  | b: 9A; c: DO.10.07; f: Slot 10
SC_080_00023 |  | * | * | 10 | 08 | 2B | DO | MV1040_UD |  | MV1040 | Afsluiter: Aansturing dicht | SC_080_00023_MV1040 | UD | FALSE | 0 | 0 |  | b: 2B; c: DO.10.08; f: Slot 10
SC_080_00023 |  | * | * | 10 | 09 | 3B | DO | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 3B; c: DO.10.09; f: Slot 10
SC_080_00023 |  | * | * | 10 | 10 | 4B | DO | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 4B; c: DO.10.10; f: Slot 10
SC_080_00023 |  | * | * | 10 | 11 | 5B | DO | MRKTL01_CRST |  | RESET | MRKTL01: Commando Reset | SC_080_00023_MRKTL01 | CRST | FALSE | 0 | 0 |  | b: 5B; c: DO.10.11; f: Slot 10
SC_080_00023 |  | * | * | 10 | 12 | 6B | DO | MRKTL01_UA |  | BUZZER | MRKTL01: aansturing Buzzer | SC_080_00023_MRKTL01 | UA | FALSE | 0 | 0 |  | b: 6B; c: DO.10.12; f: Slot 10
SC_080_00023 |  | * | * | 10 | 13 | 7B | DO | MRKTL01c_UI |  | ALARM | MRKTL01: aansturing IN Back-up alarm | SC_080_00023_MRKTL01c | UI | TRUE | 0 | 0 |  | b: 7B; c: DO.10.13; f: Slot 10
SC_080_00023 |  | * | * | 10 | 14 | 8B | DO | MRKTL01_LST |  | ALGEM | MRKTL01: Lamp storing | SC_080_00023_MRKTL01 | LST | TRUE | 0 | 0 |  | b: 8B; c: DO.10.14; f: Slot 10
SC_080_00023 |  | * | * | 10 | 15 | 9B | DO | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 9B; c: DO.10.15; f: Slot 10
SC_080_00023 |  | * | * | 11 | 00 | 1A2A | AI | P_1010_MS |  | P_1010 | Vuilwaterpomp 1: Motorstroom | SC_080_00023_P_1010 | MS | SIGNAAL | 0 | 0 | A | b: 1A2A; c: AI.11.00; f: Slot 11
SC_080_00023 |  | * | * | 11 | 01 | 1B2B | AI | P_1010_FREQ |  | P_1010 | Vuilwaterpomp 1: Frequentie | SC_080_00023_P_1010 | FREQ | SIGNAAL | 0 | 50 | Hz | b: 1B2B; c: AI.11.01; f: Slot 11
SC_080_00023 |  | * | * | 11 | 02 | 1C2C | AI | LT1001_MT |  | LT1001 | Niveau 1 ontvangstput: | SC_080_00023_LT1001 | MT | SIGNAAL | 0 | 0 | mNAP | b: 1C2C; c: AI.11.02; f: Slot 11
SC_080_00023 |  | * | * | 11 | 03 | 1D2D | AI | FT1040_MT |  | FT1040 | Debiet Vuilwaterpompen: | SC_080_00023_FT1040 | MT | SIGNAAL | 0 | 0 | m³/h | b: 1D2D; c: AI.11.03; f: Slot 11
SC_080_00023 |  | * | * | 12 | 00 | 1A2A | AI | P_1020_MS |  | P_1020 | Vuilwaterpomp 2: Motorstroom | SC_080_00023_P_1020 | MS | SIGNAAL | 0 | 0 | A | b: 1A2A; c: AI.12.00; f: Slot 12
SC_080_00023 |  | * | * | 12 | 01 | 1B2B | AI | P_1020_FREQ |  | P_1020 | Vuilwaterpomp 2: Frequentie | SC_080_00023_P_1020 | FREQ | SIGNAAL | 0 | 50 | Hz | b: 1B2B; c: AI.12.01; f: Slot 12
SC_080_00023 |  | * | * | 12 | 02 | 1C2C | AI | LT1002_MT |  | LT1002 | Niveau 2 ontvangstput: | SC_080_00023_LT1002 | MT | SIGNAAL | 0 | 0 | mNAP | b: 1C2C; c: AI.12.02; f: Slot 12
SC_080_00023 |  | * | * | 12 | 03 | 1D2D | AI | PT1041_MT |  | PT1041 | Druk persleiding | SC_080_00023_PT1041 | MT | SIGNAAL | 0 | 10 | Bar | b: 1D2D; c: AI.12.03; f: Slot 12
SC_080_00023 |  | * | * | 13 | 00 | 1A2A | AI | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 1A2A; c: AI.13.00; f: Slot 13
SC_080_00023 |  | * | * | 13 | 01 | 1B2B | AI | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 1B2B; c: AI.13.01; f: Slot 13
SC_080_00023 |  | * | * | 13 | 02 | 1C2C | AI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 1C2C; c: AI.13.02; f: Slot 13
SC_080_00023 |  | * | * | 13 | 03 | 1D2D | AI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 1D2D; c: AI.13.03; f: Slot 13
SC_080_00023 |  | * | * | 14 | 00 | 2A3A | AO | P_1010_UF |  | P_1010 | Vuilwaterpomp 1: Aansturing FO | SC_080_00023_P_1010 | UF | SIGNAAL | 0 | 100 | % | b: 2A3A; c: AO.14.00; f: Slot 14
SC_080_00023 |  | * | * | 14 | 01 | 4A5A | AO | P_1020_UF |  | P_1020 | Vuilwaterpomp 2: Aansturing FO | SC_080_00023_P_1020 | UF | SIGNAAL | 0 | 100 | % | b: 4A5A; c: AO.14.01; f: Slot 14
SC_080_00023 |  | * | * | 14 | 02 | 6A7A | AO | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 6A7A; c: AO.14.02; f: Slot 14
SC_080_00023 |  | * | * | 14 | 03 | 8A9A | AO | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 8A9A; c: AO.14.03; f: Slot 14
Afsluiter met actuator besturing:
SC_080_00023 |  | * | * | 15 | 00 | 2A | DI | MV1040_S24 | MV1040 Stuurstroom IO | MV1040 | Afsluiter: Stuurstroom IO | SC_080_00023_MV1040 | S24 | TRUE | 0 | 0 |  | b: 2A; c: DI.15.00; f: Slot 15
SC_080_00023 |  | * | * | 15 | 01 | 3A | DI | MV1040_HS | MV1040 Storing hoofdstroom | MV1040 | Afsluiter: Hoofdstroom | SC_080_00023_MV1040 | HS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 3A; c: DI.15.01; f: Slot 15
SC_080_00023 |  | * | * | 15 | 02 | 4A | DI | MV1040_SS | MV1040 Stuurstroom | MV1040 | Afsluiter: Stuurstroom | SC_080_00023_MV1040 | SS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 4A; c: DI.15.02; f: Slot 15
SC_080_00023 |  | * | * | 15 | 03 | 5A | DI | MV1040_WS | MV1040 Werkschakelaar | MV1040 | Afsluiter: Werkschakelaar uit | SC_080_00023_MV1040 | WS | TRUE | 0 | 0 |  | b: 5A; c: DI.15.03; f: Slot 15
SC_080_00023 |  | * | * | 15 | 04 | 6A | DI | MV1040_PLC |  | MV1040 | Afsluiter: PLC bedrijf | SC_080_00023_MV1040 | PLC | FALSE | 0 | 0 |  | b: 6A; c: DI.15.04; f: Slot 15
SC_080_00023 |  | * | * | 15 | 05 | 7A | DI | MV1040_NH | MV1040 NOOD HAND | MV1040 | Afsluiter: Noodhand bedrijf | SC_080_00023_MV1040 | NH | FALSE | 0 | 0 |  | b: 7A; c: DI.15.05; f: Slot 15
SC_080_00023 |  | * | * | 15 | 06 | 8A | DI | GS1040_EOP |  | GS1040 | Afsluiter: Eindcontact open | SC_080_00023_GS1040 | EOP | FALSE | 0 | 0 |  | b: 8A; c: DI.15.06; f: Slot 15
SC_080_00023 |  | * | * | 15 | 07 | 9A | DI | GS1040_EDI |  | GS1040 | Afsluiter: Eindcontact dicht | SC_080_00023_GS1040 | EDI | FALSE | 0 | 0 |  | b: 9A; c: DI.15.07; f: Slot 15
SC_080_00023 |  | * | * | 15 | 08 | 2B | DI | MV1040_ST | MV1040 Storing | MV1040 | Afsluiter: Storing | SC_080_00023_MV1040 | ST | TRUE | 0 | 0 |  | b: 2B; c: DI.15.08; f: Slot 15
SC_080_00023 |  | * | * | 15 | 09 | 3B | DI | WS1040_MOP | WS1040 Storing overbelasting | WS1040 | Afsluiter: Momentbeveiliging open | SC_080_00023_WS1040 | MOP | TRUE | 0 | 0 |  | b: 3B; c: DI.15.09; f: Slot 15
SC_080_00023 |  | * | * | 15 | 10 | 4B | DI | WS1040_MDI | WS1040 Storing overbelasting | WS1040 | Afsluiter: Momentbeveiliging dicht | SC_080_00023_WS1040 | MDI | TRUE | 0 | 0 |  | b: 4B; c: DI.15.10; f: Slot 15
SC_080_00023 |  | * | * | 15 | 11 | 5B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 5B; c: DI.15.11; f: Slot 15
SC_080_00023 |  | * | * | 15 | 12 | 6B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 6B; c: DI.15.12; f: Slot 15
SC_080_00023 |  | * | * | 15 | 13 | 7B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 7B; c: DI.15.13; f: Slot 15
SC_080_00023 |  | * | * | 15 | 14 | 8B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 8B; c: DI.15.14; f: Slot 15
SC_080_00023 |  | * | * | 15 | 15 | 9B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 9B; c: DI.15.15; f: Slot 15
SC_080_00023 |  | * | * | 16 | 00 | 2A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 2A; c: DI.16.00; f: Slot 16
SC_080_00023 |  | * | * | 16 | 01 | 3A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 3A; c: DI.16.01; f: Slot 16
SC_080_00023 |  | * | * | 16 | 02 | 4A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 4A; c: DI.16.02; f: Slot 16
SC_080_00023 |  | * | * | 16 | 03 | 5A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 5A; c: DI.16.03; f: Slot 16
SC_080_00023 |  | * | * | 16 | 04 | 6A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 6A; c: DI.16.04; f: Slot 16
SC_080_00023 |  | * | * | 16 | 05 | 7A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 7A; c: DI.16.05; f: Slot 16
SC_080_00023 |  | * | * | 16 | 06 | 8A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 8A; c: DI.16.06; f: Slot 16
SC_080_00023 |  | * | * | 16 | 07 | 9A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 9A; c: DI.16.07; f: Slot 16
SC_080_00023 |  | * | * | 16 | 08 | 2B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 2B; c: DI.16.08; f: Slot 16
SC_080_00023 |  | * | * | 16 | 09 | 3B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 3B; c: DI.16.09; f: Slot 16
SC_080_00023 |  | * | * | 16 | 10 | 4B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 4B; c: DI.16.10; f: Slot 16
SC_080_00023 |  | * | * | 16 | 11 | 5B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 5B; c: DI.16.11; f: Slot 16
SC_080_00023 |  | * | * | 16 | 12 | 6B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 6B; c: DI.16.12; f: Slot 16
SC_080_00023 |  | * | * | 16 | 13 | 7B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 7B; c: DI.16.13; f: Slot 16
SC_080_00023 |  | * | * | 16 | 14 | 8B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 8B; c: DI.16.14; f: Slot 16
SC_080_00023 |  | * | * | 16 | 15 | 9B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 9B; c: DI.16.15; f: Slot 16
SC_080_00023 |  | * | * | 17 | 00 | 2A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 2A; c: DI.17.00; f: Slot 17
SC_080_00023 |  | * | * | 17 | 01 | 3A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 3A; c: DI.17.01; f: Slot 17
SC_080_00023 |  | * | * | 17 | 02 | 4A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 4A; c: DI.17.02; f: Slot 17
SC_080_00023 |  | * | * | 17 | 03 | 5A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 5A; c: DI.17.03; f: Slot 17
SC_080_00023 |  | * | * | 17 | 04 | 6A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 6A; c: DI.17.04; f: Slot 17
SC_080_00023 |  | * | * | 17 | 05 | 7A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 7A; c: DI.17.05; f: Slot 17
SC_080_00023 |  | * | * | 17 | 06 | 8A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 8A; c: DI.17.06; f: Slot 17
SC_080_00023 |  | * | * | 17 | 07 | 9A | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 9A; c: DI.17.07; f: Slot 17
SC_080_00023 |  | * | * | 17 | 08 | 2B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 2B; c: DI.17.08; f: Slot 17
SC_080_00023 |  | * | * | 17 | 09 | 3B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 3B; c: DI.17.09; f: Slot 17
SC_080_00023 |  | * | * | 17 | 10 | 4B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 4B; c: DI.17.10; f: Slot 17
SC_080_00023 |  | * | * | 17 | 11 | 5B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 5B; c: DI.17.11; f: Slot 17
SC_080_00023 |  | * | * | 17 | 12 | 6B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 6B; c: DI.17.12; f: Slot 17
SC_080_00023 |  | * | * | 17 | 13 | 7B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 7B; c: DI.17.13; f: Slot 17
SC_080_00023 |  | * | * | 17 | 14 | 8B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 8B; c: DI.17.14; f: Slot 17
SC_080_00023 |  | * | * | 17 | 15 | 9B | DI | - |  | - | - Reserve | - | - | - | 0 | 0 |  | b: 9B; c: DI.17.15; f: Slot 17
Note on H27: mbeek: Dit was melding WIO, maar deze is niet meer gewenst (beheer onderneemt hier geen actie mee op). Deze mag dan ook vervallen bij een software update.
Note on H46: mbeek: Dit was melding WIO, maar deze is niet meer gewenst (beheer onderneemt hier geen actie mee op). Deze mag dan ook vervallen bij een software update.
Note on H96: mbeek: Vervallenin nieuwe E-typicals, maar nog wel beschikbaar houden voor bestaande installaties.