## Blad1
Specificaties beluchtingswisselplaat:
Afmeting | 2.0 m x 1.0 m.
Actieve membraan oppervlak | 2.0m3
Luchtstromingscapaciteit | 0-60m3N/h
Maximale temp afvalwater | 30 graden C.
Afmeting luchtdoorlaat | 1-3mm
Gewicht | < 35kg
Materiaal plaatframe | rvs 316
Aansluiting luchtleiding | geschikt voor aansluiting op een HD-PE bocht 40x 5/4"
Plaat bevestiging; | moet geschikt zijn voor de bestaande bevestigingsgaten M10 in de vloer AT tank en montage middels kikkerplaten
Maximumprestatie | SSOTE>10%/m
Materiaal membraan | TPU
Garantieperiode | 20 jaar
Levering montagemateriaal per plaat | Bevestigingsmateriaal; kikkerplaten, M10 RVS316 borgmoeren, sluitringen etc.
Alle materialen dienen PFAS vrij te zijn