## Indicatieve vermogens
Bijlage 12 : Locatieoverzicht
Post | Adres | Postcode | Plaats | Indicatief ESP-vermogen | Prioritering
Berghem | Kloosterstraat 30 | 5351 ER | Berghem | 40 kVA | 4
Berlicum | Runweg 25 | 5258 BK | Berlicum | 60 kVA | 2
Boekel | De Vlonder 64 | 5427 DE | Boekel | 60 kVA | 2
Boxmeer | Frans Halsstraat 2 | 5831 CA | Boxmeer | 40 kVA | 1
Boxtel | Brederodeweg 25 | 5283 HA | Boxtel | 40 kVA | 1
Cromvoirt | Sint Lambertusstraat 36 a | 5266 AE | Cromvoirt | 40 kVA | 4
Cuijk | Gildekamp 11 | 5431 SP | Cuijk | 60 kVA | 1
Drunen | Cees van Delftstraat 8 | 5151 VX | Drunen | 60 kVA | 1
Erp | Ottenstraat 2 | 5469 CZ | Erp | 40 kVA | 3
Geffen | Groenstraat 19 | 5386 KW | Geffen | 40 kVA | 3
Grave | Stoofweg 5 | 5361 HZ | Grave | 60 kVA | 3
Haps | Oeffeltseweg 9 | 5443 PJ | Haps | 40 kVA | 4
Heesch | De la Sallestraat 1 | 5384 NK | Heesch | 40 kVA | 2
Heeswijk-Dinther | Jonker Speelmanstraat 8a | 5473 CB | Heeswijk-Dinther | 40 kVA | 3
Heusden | Garnizoenstraat 2 | 5256 EK | Heusden | 40 kVA | 4
Liempde | Oude Postbaan 10 | 5298 AT | Liempde | 40 kVA | 4
Lith | Dr. Wiegersmastraat 9a | 5397 BH | Lith | 40 kVA | 4
Megen | Torenstraat 4 | 5366 BK | Megen | 40 kVA | 4
Nistelrode | Heescheweg 37 | 5388 RG | Nistelrode | 60 kVA | 3
Oeffelt | Hapseweg 12a | 5441 PA | Oeffelt | 40 kVA | 4
Ravenstein | Veersingel 2 | 5371 EA | Ravenstein | 40 kVA | 4
Rosmalen | Burg. Mazairaclaan 131 | 5241 NE | Rosmalen | 60 kVA | 2
Schaijk | Schutsboomstraat 94 | 5374 CD | Schaijk | 40 kVA | 3
Schijndel | Kerkendijk 57 | 5482 KG | Schijndel | 40 kVA | 2
Sint Anthonis | Breestraat 1a | 5845 AX | Sint Anthonis | 40 kVA | 2
Sint-Michielsgestel | Schijndelseweg 38b | 5271 SB | Sint-Michielsgestel | 60 kVA | 3
Sint-Oedenrode | Van Rijckev. van Kessell. 1 | 5491 GD | Sint-Oedenrode | 40 kVA | 2
Uden | Udenseweg 3 | 5405 PA | Uden | 60 kVA | 1
Veghel | Stadhuisplein 2 | 5461 KS | Veghel | 60 kVA | 2
Vierlingsbeek | Molenweg 8c | 5821 EA | Vierlingsbeek | 60 kVA | 3 | 5x NSA hebben prioriteit 1
Vlijmen | Burg. Zwaansweg 2a | 5251 CJ | Vlijmen | 40 kVA | 2 | 9x NSA hebben prioriteit 2
Vught | Kettingweg 7a | 5261 LG | Vught | 40 kVA | 3 | 9x NSA hebben prioriteit 3
Wanroij | Peelstraat 2c | 5446 PJ | Wanroij | 40 kVA | 4 | 10x NSA hebben prioriteit 4
Toelichting vermogen: de opgenomen waarden zijn voorlopige, indicatieve minimale ESP-vermogens. Uitgangspunt is dat alle gebouwgroepen, inclusief warmtepompen, beschikbaar blijven op noodstroom. Laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen worden bij omschakeling via load balancing eerst teruggeregeld naar 0 kW en mogen alleen beschikbare restcapaciteit benutten. Het definitieve vermogen wordt per locatie vastgesteld in overleg met de opdrachtnemer.

## Data
Data vermogens en aansluiting noodstroomvoorzieningen
Post | Kwartierpiek (kW) | Aansluiting
Berghem | 6.396 | 3x25 A
Berlicum | 27.336 | 3x63 A
Boekel |  | 3x63 A
Boxmeer | 23.604 | 3x50 A
Boxtel | 14.712 | 3x63 A
Cromvoirt | 5.216 | 3x35 A
Cuijk | 18.724 | 3x80 A
Erp | 12.744 | 3x25 A
Geffen | 23.2 | 3x63 A
Grave | 25.936 | 3x80 A
Haps | 13.076 | 3x50 A
Heesch | 7.808 | 3x50 A
Heeswijk-Dinther | 11.152 | 3x50 A
Heusden | 11.576 | 3x25 A
Liempde | 4.5 | 3x35 A
Lith | 7.632 | 3x25 A
Megen | 5.452 | 3x25 A
Nistelrode |  | 3x250 A
Oeffelt | 20.044 | 3x63 A
Ravenstein | 13.096 | 3x63 A
Rosmalen | 32.908 | 3x80 A
Schaijk | 12.712 | 3x35 A
Schijndel | 17.5 | 3x63 A
Sint Anthonis | 22.712 | 3x50 A
Sint-Michielsgestel | 41.8 | 3x80 A
Sint-Oedenrode | 7.284 | 3x35 A
Uden | 28.96 | 3x80 A
Veghel | 44 | Onbekend
Vierlingsbeek | 30.252 | 3x63 A
Vlijmen | 15.2 | 3x250 A
Vught |  | Onbekend
Wanroij | 7.26 | 3x25 A
Gegevensbasis: beschikbare kwartierdata, aansluitgegevens, bestaande technische analyses en waar nodig een vergelijking met locaties met een vergelijkbaar gebruiksprofiel.