Eisen aan plaatsen peilbuis voor permanent meetnet

Filter:

Locatie onder GLG, filterlengte 1 meter.

Mag niet in een storende laag geplaatst worden

PVC filterbuis minimaal 2.0 MPa, open doorlaatoppervlak 6%

Buitendiameter x binnendiameter: 40 x 32 mm

Stijgbuis:

Dichte PVC buis minimaal 2.0 MPA

Buitendiameter x binnendiameter: 40 x 32 mm

Bovenkant voorzien van afsluitdop voorzien van gat 3 mm in zijkant net onder bovenkant ontluchting

Omstortingsmateriaal:

Filtergrind van 0,10 m onder het filter t/m 0,5 m boven filter

Filtergrind 0,4-0,8 mm

Boven filtergrind aanbrengen kleistop van zwelklei; detecteerbare zwelkorrels Mikolit 00D o.g.

Aanvullen tot 0,8 m-mv daarna weer afsluiten met zwelklei.

Straatpot:

Op maaiveldniveau afwerken, gelijk aan omliggend maaiveld/straatwerk, met een afsluitbare kunststof straatpot

Diameter straatpot inwendig tussen Ø185mm-300mm

Schoonpompen:

Schoonpompen van peilbuizen{tot water schoon, helder en zandvrij is.

Doorpompen met debiet van 0,6- 1,0 m3/uur, totdat na ca. vijf minuten geen materiaal op planktonfilter met maaswijdte 50μ (mu) achterblijft.

Op het net mag, nadat 50 l water over het net is gepasseerd, het sedimentniveau niet meer bedragen dan 1 cm

Peilbuis schoonpompen met slang tot bodem.

Afvoer water op openwater of kolk in overleg met de gemeente

Inmeten en boorbeschrijving:

Boorbeschrijving volgens classificatie onverharde grondmonsters, NEN -EN-ISO 14688-2

Boorbeschrijving per meter of laagwisseling

Grondmonsters nat beschrijven

Digitaal inmeten en verwerken X-, Y-coördinaten, de afwijking mag niet meer zijn dan 0,10 m.

Digitaal inmeten en verwerken van de Z-coördinaten in NAP van bovenkant stijgbuis, rand straatpot en maaiveld in mm nauwkeurig.

Inmeten diepte peilbuis van bovenkant stijgbuis tot filterbodem

Peilbuis moet door aannemer worden aangemeld bij BRO

Logger

Voor nu worden dezelfde loggers als binnen de projecten gebruikt. Wij laten nieuwe telemetrie loggers plaatsen bij de aanleg van het nieuwe grondwatermeetnet.