## FormatNvI
Project: | EA Raamovereenkomst Migratie Regeltechniek Amsterdam UMC
Kenmerk: | TN 568978
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen
Betreffende: | Gunningsfase
Nr. | Document naam | Hfdst/regel/ paragraaf | Vraag Ondernemer | Reactie Aanbestedende dienst | Vragensteller | Beantwoording door
1 | Bijlage 8.1 Formulier Referentieprojecten deel 'Werken' (4) (1) (1) (1) |  | File is niet leesbaar, graag nieuwe versie versturen. | bestand wordt nogmaals geupload met publicatie van deze nota | (In te vullen door Aanbestedende dienst)
2 | Bijlage 12.2 algemeen bestek | 1.02.42 | Benoemde korting cq boete vinden wij onevenredig hoog. Wij stellen voor: 250 Euro per dag met een max van 3% van de aanneemsom. Bent u hiermee accoord. | RvR: Nee
3 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast | Algemeen | Moet alle kabelgoot en buis in de techniekruimte vervangen worden? | c) Nee
4 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast | Algemeen | De voedingen voor de ventilatoren moeten vervangen worden, mogen de werkschakelaars hergebruikt worden? | Als uit de nulmeting met beslissingsdocument naar vorenkomt dat de kabel vervangen moet worden zal de werkschakelaar ook end off life zijn en vervangen moeten worden. maar voor de aanbestedingscalculatie zal deze vervangen moeten worden
5 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast | Algemeen | Is er een hijskraan benodigd voor verticaal transport? | Dat is afhankelijk van de kast en locatie. Bijna alle locaties zijn met intern transport en liften prima bereikbaar. maar voor de inschrijvings calculatie hoef je niet uit te gaan van een hijskraan
6 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast | Algemeen | Wordt interim voeding door derden verzorgd? | Ja, door een raampartij vanuit de raamovereenkomst Werken
7 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.02-90 | Wat zijn de onder 7 genoemde "Algemene bepalingen"? | Dat is bijlage 12.2, het document waarin dit artikel is opgenomen.
8 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast | Algemeen | De kabelgoten gaan we "1 op 1" vervangen. Aanvullend hebben we daarop de volgende vraag over de brandkleppen En ook met betrekking tot de brandkleppen die vervangen moeten worden. In bijlage 10 vervangen regelkast staat: "De huidige pneumatische servomotoren op de brandkleppen moeten worden vervangen door elektrisch gevoede exemplaren met open- en dicht- eindcontact. Prijs inclusief bekabeling, montage, aansluiten en testen." Het is niet bekend waar deze brandkleppen zitten, wat de aantallen zijn en wat het kabeltracé is. Kunnen we deze uitsluiten? | ga uit van 1 brandklep van 700 bij 700 op 10 meter afstand van de regelkast
9 | Bijlage 14.3 UTB | Voorgeschreven veldapparatuur | Er staan voor de regelafsluiters verwarmen/koelen voorgeschreven dat dit drukgecompenseerd moet zijn, bijv. Belimo EV025R. Dit zijn doorstroom regelafsluiters. In de bestaande situatie zijn de verwarmers van de LBK's uitgevoerd met drieweg regelafsluiters. Toepassing van doorstroomregelafsluiters vereist een aanpassing van het werktuigbouwkundig concept. Kunnen we ervan uitgaan dat een gewone regelafsluiter die optioneel communicatief is mag worden toegepast? | In het beslissingsdocument van het programmaplan regelkasten vervangen zal hier een keuze in gemaakt worden. De beheerder wil van het 3 weg systeem af en zal er dus normaal gesproken een opdracht gegeven worden om het werktuigkundige gedeelte aan te passen.
10 | AIV | Artikel 19 aansprakelijkheid | Kunt u tevens bevestigen dat "Voor de toepassing van deze overeenkomst geldt dat alle gebeurtenissen, handelingen of nalatigheden die met elkaar samenhangen, voortvloeien uit dezelfde oorzaak, of in causaal, feitelijk of tijdelijk verband met elkaar staan, als één gebeurtenis worden aangemerkt."? | AIV is niet van toepassing op deze opdracht / overeenkomst
11 | Bijlage 10 | Algemeen | Kunt u aangeven welke lengte er mag worden aangehouden voor het vervangen van de kabelgoot. Aangezien er geen plattegronden aanwezig zijn waar de kabelgoten op in getekend zijn. | 20 meter
12 | Aanbestedingleidraad | 1.6.1 | Binnen scope: Demontage pneumatische installatie en daar waar nodig ombouwen van een voorziening buiten de regel-kast voor bijvoorbeeld naregelingen; , buiten scope: Ruimteregeling incl. bijbehorende veldapparatuur tenzij uit de 0-meting blijkt dat dit wel noodzakelijk is, om mee te nemen; . de uitvraag heeft 50 pneumatische naregelingen , moeten wij hiervoor de verdeling van de pneumatiek die nu in de RK zit herstellen met "een voorziening buiten de RK" | ja
13 | Aanbestedingleidraad | 1.6.1 | Binnen scope: Demontage pneumatische installatie en daar waar nodig ombouwen van een voorziening buiten de regel-kast voor bijvoorbeeld naregelingen; buiten scope: Ruimteregeling incl. bijbehorende veldapparatuur tenzij uit de 0-meting blijkt dat dit wel noodzakelijk is, om mee te nemen; . de uitvraag heeft 50 pneumatische naregelingen, is het in deze niet verstandig om optioneel de vervanging van de naregelingen aan te bieden? | zie vraag 12 met bijhorende antwoord
14 | Kerncompetitie 2 |  | Is het mogelijk om pas aan Kerncompetentie 2: Ervaring als SAIA partner en opgeleid personeel te voldoen niet bij inschrijving maar bij aanvang van het project? | Het project wordt direct na definitieve gunning opgestart. Er is dus weinig tijd tussen de inschrijving en aanvang van het project, te weinig tijd om dan nog personeel op te leiden en SAIA partnerschap in te regelen. De kerncompetentie blijft ongewijzigd.
15 | NVI1 | Vraag en antwoord 1 en 6 | Het antwoord van vraag 1 geeft aan dat we de oude documenten van de oude tender mogen hergebruiken. Bij het antwoord van vraag 6 staat dat er een nieuw UEA is verstrekt met het nieuwe tender nummer. Inhoudelijk zijn de documenten gelijk. Wij gaan ervan uit de dat we het oude document mogen hergebruiken. Graag hierop uw accoord. | Inhoudelijk zijn beide documenten gelijk. We hebben in 3.3.0 van de leidraad het hergebruik van het vorige UEA uit de aanbesteding met tendernednummer TN568978 niet verboden. Kortom: Ja, U mag de " oude" UEA ook inleveren.
16 | NvI 1 | Vraag 28 vraag: U geeft hier aan dat de Inschrijver na inschrijving geen beroep meer kan doen op onjuistheden, onduidelijkheden of tegenstrijdheden in de Aanbestedingsstukken. We verzoeken u om te bevestigen dat art. 7:754 BW gewoon geldt, in die zin dat het slechts betreft onjuistheden, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden die de aannemer kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. antwoord: Par 2.6 gaat over de aanbesteding van deze raamovereenkomst, art 7:754 BW gaat over een overeenkomst van aanneming van werk. Deze zijn verschillend van aard. Artikel 7:754 BW is niet van toepassing op deze raamovereenkomst. | We verzoeken u dan om te bevestigen dat de Inschrijver geen beroep kan doen op onjuistheden, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in de Aanbestedingsstukken die de Inschrijver redelijkerwijs had moeten ontdekken. De Inschrijver voor álle onjuistheden, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden verantwoordelijk maken is uiteraard niet redelijk Als u dat niet kunt bevestigen, verzoeken we u om hier toe te lichten wat u precies met dit artikel bedoelt. | zie antwoord op vraag 20, en tevens ook de beantwoording hierop vanuit nota 1
17 | NvI 1 | Vraag 40 vraag: Dat de garantietermijn voor herstelde / vervangen onderdelen weer opnieuw gaat lopen is een afwijking op de UAV 2012. Op grond van de UAV 2012 gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen, maar is de aannemer aan te spreken op grond van par. 12 UAV 2012. We verzoeken u om te schrappen dat de garantietermijn voor een hersteld / vervangen onderdeel weer opnieuw gaat lopen, om te voorkomen dat de garantietermijn onredelijk lang loopt. Als u dat niet wilt, verzoeken we u om toe te lichten welke projectspecifieke situatie afwijken van de UAV 2012 noodzakelijk maakt. antwoord: Niet akkoord. Wij verwachten op het herstelde gebrek opnieuw een garantie van 5 jaar, niet op het geheel. Het herstelde gebrek dient aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen als het oorspronkelijke onderdeel. | Als de garantietermijn voor een hersteld / vervangen onderdeel opnieuw gaat lopen, wordt de garantietermijn onredelijk opgerekt. Stel dat net voor het einde van de garantietermijn een onderdeel hersteld / vervangen wordt, dan gaat de garantietermijn vanaf dat moment opnieuw in en wordt er in de praktijk dus een bijnae tweemaal zo lange garantie afgegeven. We verzoeken u met klem om par. 01.02.22-93 te heroverwegen en hier aan te sluiten bij de UAV 2012 (dus dat de garantietermijn niet opnieuw gaat lopen, maar gewoon doorloopt tot de oorspronkelijk overeengekomen termijn). Daarbij merken we op dat na de garantiermijn uiteraard de gewone gebrekenregeling als bepaald in de UAV 2012 geldt. | 01.02.11 92 de zin: De volledige garantietermijn van vervangende onderdelen gaat opnieuw in op de dag na vervanging en loopt tenminste tot en met 1 beproevingsseizoen na reparatie- of vervangingsdatum of zoveel langer als de fabrieks- of leveranciersgarantie duurt. vervalt
18 | NvI 1 | Vraag 40 vraag: Dat de garantietermijn voor herstelde / vervangen onderdelen weer opnieuw gaat lopen is een afwijking op de UAV 2012. Op grond van de UAV 2012 gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen, maar is de aannemer aan te spreken op grond van par. 12 UAV 2012. We verzoeken u om te schrappen dat de garantietermijn voor een hersteld / vervangen onderdeel weer opnieuw gaat lopen, om te voorkomen dat de garantietermijn onredelijk lang loopt. Als u dat niet wilt, verzoeken we u om toe te lichten welke projectspecifieke situatie afwijken van de UAV 2012 noodzakelijk maakt. antwoord: Niet akkoord. Wij verwachten op het herstelde gebrek opnieuw een garantie van 5 jaar, niet op het geheel. Het herstelde gebrek dient aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen als het oorspronkelijke onderdeel. | Een garantietermijn van vijf jaar is ongebruikelijk lang. Bovendien staat in par. 01.02.22-04 van het Bestek dat de garantietermijn is zoals in de technische bepalingen aangegeven. We verzoeken u met klem om op te nemen dat op de werkzaamheden/leveringen van de aannemer een garantietemijn van één jaar geldt. | zie reactie op 1ste Nota. Wij verwachten hoge kwaliteitseisen van elke opdrachtnemer. Wanneer deze geen garantie durft aan te gaan op zijn montage en zijn product is niet de opdrachtnemer die wij zoeken.
19 | NvI 1 | Vraag 82 Vraag: Het is niet redelijk om van de opdrachtnemer een gestanddoeningstermijn van acht jaar (zie par. 1.9) van zijn inschrijving te eisen waarbij de opdrachtgever dan gedurende die onredelijke lange termijn eenzijdig gebruik kan maken van de aanbieding. De opdrachtnemer kan immers niet garanderen op die lange termijn de benodigde werkcapaciteit beschikbaar te hebben om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Daarnaast is het niet duidelijk hoe en op welke termijn het werk overgenomen moet worden: (a) Is de opdrachtgever anders bereid om de opdrachtnemer in de wachtkamer een vergoeding te betalen voor het beschikbaar houden van de benodigde capaciteit gedurende de gehele periode? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze periode te stellen op drie maanden? (c) Is de opdrachtgever anders bereid bij de inroeping van deze overeenkomst eerst ter zake in onderhandeling te treden met de opdrachtnemer? antwoord: Gezien de mogelijkheid bestaat dat gedurende de uitvoer van de raamovereenkomst leverancier(s) besluiten niet te verlengen of niet presteert zoals afgesproken. Hebben wij behoefte aan een leverancier die, onder gelijke voorwaarden kan invallen. zonder dat Amsterdam UMC daarvoor een separate aanbesteding dient op te tuigen. De gestandsdoening ziet dus toe op akkoord van de geldende voorwaarden. indien de wachtkamerovereenkomst dus geactiveerd wordt zult u deelnemen onder gelijke condities en voorwaarden als de andere 2 leveranciers. (wij willen (oneerlijke) uitzonderingen voorkomen) als antwoord op u deelvragen: A, Nee deelname aan de wachtkamerovereenkomst is geheel vrijwillig. en dient dus als procedurele zekerheid. Er zal geen vergoeding beschikbaar worden gesteld. Net zo min dat u verplicht wordt capaciteit te reserveren. B, Nee wachtkamerovereenkomst behouden wij graag beschikbaar gedurende de gehele opdrachtperiode C. Ja, M.u.v. afwijkingen t.o.v. de geldende voorwaarden. | Over de Wachtkamerovereenkomst geeft u verwarrende antwoorden. We verzoeken u om te bevestigen dat de periode van de wachtkamerovereenkomt is zoals genoemd in het antwoord op vraag 2, dus dat de wachtkamerperiode één jaar bedraagt en aanvangt op de datum van gunning van de Raamovereenkomst. | zie vraag 22
20 | NvI 1 | Vraag 97 vraag: Op grond van onder meer § 6 lid 14 UAV 2012 en artikel 7:754 BW heeft de opdrachtnemer een waarschuwingsplicht jegens de opdrachtgever voor onjuistheden in de opdracht die hij kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. De door de opdrachtgever gehanteerde bepaling is echter een onredelijke afwijking daarop door de opdrachtnemer geheel zelfstandig verantwoordelijk te maken voor die onjuistheid. De opdrachtgever, mede gebaseerd op zijn ontwerpverantwoordelijkheid, dient namelijk zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de onjuistheid die in zijn eigen opdracht zit, terwijl de opdrachtnemer bij schending van zijn waarschuwingsplicht verantwoordelijk is voor een deel van de extra kosten die hieruit ontstaan. Als de opdrachtgever de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer wil uitbreiden dan dient hij de opdrachtnemer een aanvullende opdracht te verstrekken om het ontwerp te controleren. (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om de opdrachtnemer verantwoordelijk te houden voor alle schade en kosten die voortkomen uit een fout van de opdrachtgever waarvoor de opdrachtnemer niet heeft gewaarschuwd? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen en ten aanzien van de waarschuwingsplicht van de opdrachtnemer de geldende wettelijke bepalingen en jurisprudentie te laten gelden? (c) Is de opdrachtgever anders bereid om de opdrachtnemer een aanvullende opdracht te verstrekken voor het controleren van het ontwerp? “indien opdrachtgever de opdrachtnemer niet opdraagt zijn ontwerp, de van hem afkomstige zaken en de grond waarop het werk gerealiseerd dient te worden te controleren, zal de waarschuwingsplicht van artikel 7:754 BW uitsluitend betrekking hebben op fouten, gebreken en ongeschiktheid die de opdrachtnemer kende[, tenzij de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf]. antwoord: Deze aanbesteding is voor een raamovereenkomst met leveranciers. Wij verwachten dat vanuit de raamovereenkomst onze geselecteerde leveranciers in staat moeten zijn om goede voorbereiding te kunen doen en tijdig te kunnen signaleren. Leverancier is in staat om een uitgebreide controle te doen van de 0-meting vanuit de opdrachtgever en dient zelf de detailengineering te doen. Opdrachtgever is niet bereid deze bepaling te laten vervallen. Opdrachtnemers krijgen ten alle tijden voldoende gelegenheid om alles te controleren voordat de definitieve opdracht wordt afgerond. | Uw antwoord lijkt hier veel verder te gaan dan de waarschuwingsplicht zoals bepaald in de wet en de UAV 2012. Van een aannemer kan niet verwacht worden dat hij alle door de aanbestedende dienst opgestelde en verstrekte stukken controleert en vervolgens verantwoordelijk wordt voor alle fouten die hij niet heeft ontdekt. We verzoeken u met klem om te bevestigen dat u niet bedoelt om af te wijken van de waarschuwingsplicht zoals bepaald in de wet en de UAV 2012. Uiteraard dient een inschrijver/aannemer door de aanbestedende dienst stukken met zorg te bekijken, maar verantwoordelijkheid voor alle onjuistheden daarin kan niet bij de aanemer gelegd worden (zie uw antwoord: "Opdrachtgevers krijgen te allen tijde voldoende gelegenheid om alles te controleren voordat de definitieve opdracht wordt afgerond."). | In het antwoord op vraag 97 in NvI dient ‘uitgebreide controle’ te worden gelezen als ‘uitgebreide bestudering’.
21 | NvI 1 | Vraag 88 vraag: De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden ook van toepassing verklaard, maar de betreffende documenten zijn niet als bijlage 13.4 en 13.5 aan de leidraad toegevoegd. Wanneer ontvangen de partijen de betreffende bijlagen en wanneer kunnen zij daar nog vragen over stellen? antwoord: Kortopvolgend met de nota van inlichtingen publiceren we ook de ontbrekende bijlage | Opvallend is dat u de algemene inkoopvoorwaarden (bijlage 13.4 en 3.5 bij de Aanbestedingsleidraad) ook van toepassing verklaart. U heeft immers al de, zeer uitgebreide, UAV 2012 van toepassing verklaart. Als u de algemene inkoopvoorwaarden van toepassing wilt verklaren, verzoeken we u om: a) te bevestigen dat die in rangorde onder de Raamovereenkomst, het Bestek en de UAV 2012 komen en om b) de algemene inkoopvoorwaarden ook daadwerkelijk te verstrekken en een extra vragenronde in de plannen, zodat over de algemene inkoopvoorwaarden vragen gesteld kunnen worden. | De AIV is niet van toepassing op werken. Wij hanteren het algemeen bestek. Bijlage 12,2 Bijlage 13,4 & 13,5 staan dus foutief in de bijlagelijst.
22 | NvI 1 | Vraag 82 Vraag: Het is niet redelijk om van de opdrachtnemer een gestanddoeningstermijn van acht jaar (zie par. 1.9) van zijn inschrijving te eisen waarbij de opdrachtgever dan gedurende die onredelijke lange termijn eenzijdig gebruik kan maken van de aanbieding. De opdrachtnemer kan immers niet garanderen op die lange termijn de benodigde werkcapaciteit beschikbaar te hebben om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Daarnaast is het niet duidelijk hoe en op welke termijn het werk overgenomen moet worden: (a) Is de opdrachtgever anders bereid om de opdrachtnemer in de wachtkamer een vergoeding te betalen voor het beschikbaar houden van de benodigde capaciteit gedurende de gehele periode? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze periode te stellen op drie maanden? (c) Is de opdrachtgever anders bereid bij de inroeping van deze overeenkomst eerst ter zake in onderhandeling te treden met de opdrachtnemer? antwoord: Gezien de mogelijkheid bestaat dat gedurende de uitvoer van de raamovereenkomst leverancier(s) besluiten niet te verlengen of niet presteert zoals afgesproken. Hebben wij behoefte aan een leverancier die, onder gelijke voorwaarden kan invallen. zonder dat Amsterdam UMC daarvoor een separate aanbesteding dient op te tuigen. De gestandsdoening ziet dus toe op akkoord van de geldende voorwaarden. indien de wachtkamerovereenkomst dus geactiveerd wordt zult u deelnemen onder gelijke condities en voorwaarden als de andere 2 leveranciers. (wij willen (oneerlijke) uitzonderingen voorkomen) als antwoord op u deelvragen: A, Nee deelname aan de wachtkamerovereenkomst is geheel vrijwillig. en dient dus als procedurele zekerheid. Er zal geen vergoeding beschikbaar worden gesteld. Net zo min dat u verplicht wordt capaciteit te reserveren. B, Nee wachtkamerovereenkomst behouden wij graag beschikbaar gedurende de gehele opdrachtperiode C. Ja, M.u.v. afwijkingen t.o.v. de geldende voorwaarden. | Over de Wachtkamerovereenkomst geeft u verschillende antwoorden. We verzoeken u om te bevestigen dat de looptijd van de Wachtkamerovereenkomst één jaar na gunning van de Raamovereenkomst is. Als u dat niet kunt bevestigen en bedoelt dat de looptijd van de Wachtkamerovereenkomst gedurende de gehele looptijd van de Raamovereenkomst is, verzoeken we u om te bevestigen dat de Wachtkamercontractant dan niet verplicht kan worden om op oproep de Raamovereenkomst aan te gaan. Van een inschrijver kan immers niet verwacht worden dat hij enkele jaren na inschrijving nog een overeenkomst moet aangaan waar hij helemaal geen rekening mee heeft kunnen houden. Met andere woorden: van een inschrijver kan niet verwacht worden dat hij gedurende vele jaren capaciteit beschikbaar houdt zonder dat hij weet of die ingezet moet worden. | Wij gaan mee met uw voorstel onder de volgende voorwaarden. De wachtkamer zal een looptijd hebben voor 1 jaar. Indien UMC na deze looptijd beroep doet op de wachtkamer is dat voor de leverancier geheel vrijblijvend, echter, bij akkoord blijven condities en voorwaarden zoals geldend in de Raamovereenkomst met eventuele bijlagen en addenda's voor iedere inschrijver en bijkomende wachtkamer contractant gelijk.
23 | Bijlage 11.1 Model Nadere Overeenkomst | 2.1 | In de aanbestedingsleidraad, de raamovereenkomst, de nadere overeenkomst en het algemeen bestek staan verschillende rangorderegelingen. Kunt u één uniforme rangorde bevestigen die geldt voor de raamovereenkomst en alle nadere overeenkomsten? Wij vragen u te bevestigen dat de meest recente Nota van Inlichtingen bij strijdigheid voorgaat en dat materiële antwoorden uit de Nota van Inlichtingen worden verwerkt in de definitieve raamovereenkomst of een bijlage met dezelfde of hogere rang. | zie daarvoor vraag 108
24 | Algemeen Bestek UMC20251103 | 01.02.06.41 | Bent u bereid de vrijwaring te beperken conform de aansprakelijkheid artikel 01.03.40-94./95? Kan de Opdrachtgever bevestigen dat alle vrijwaringsverplichtingen van de Aannemer onder dezelfde voorwaarden, uitsluitingen en maximumbedragen vallen als de algemene aansprakelijkheidsregeling conform paragraaf 01.03.40-94-65, Bijlage 12.2. Algemeen bestek UMC 20260119.pdf? | De vrijwaring wordt niet beperkt
25 | Aanbestedingsleidraad | 3.5.4 | U vraagt bij kerncompetentie 2 om een (al) geregistreerd SAIA partner. Zou u deze eis aan kunnen passen of ruimer kunnen stellen? Wij zijn al Priva partner maar indien wij deze opdracht gegund krijgen zijn wij voornemens om zelf de aangegeven SAIA trainingen te doen, om aan de gestelde eisen te voldoen. Wij zijn daarmee dan concreet nog geen SAIA partner. In de markt zien wij overigens een redelijk beperkte toepassing van SAIA die het voor ons nu nog niet aantrekkelijk maakt om partner te zijn. Wij zien graag uw reactie of deze eis kan worden aangepast dat Aannemer binnen de kortst mogelijke tijd (afhankelijk trainingen SAIA) de aangegeven trainingen te doen door minimaal 3 ervaren medewerkers op gebied van M&R/GBA? | Het project wordt direct na definitieve gunning opgestart. Er is dus weinig tijd tussen de inschrijving en aanvang van het project, te weinig tijd om dan nog personeel op te leiden en SAIA partnerschap in te regelen. De kerncompetentie blijft ongewijzigd.
26 | Algemeen |  | Gelet op de looptijd van de raamovereenkomst en de mogelijke gevolgen van geopolitieke en economische ontwikkelingen, verzoeken wij u te bevestigen dat kostenstijgingen en leveringsproblemen die na de prijspeildatum van een nadere opdracht ontstaan en redelijkerwijs niet door de opdrachtnemer konden worden voorzien of beïnvloed, niet uitsluitend voor rekening en risico van de opdrachtnemer komen. Kunt u bevestigen dat de opdrachtnemer in dat geval recht heeft op vergoeding van de aantoonbare extra kosten en op termijnverlenging voor de aantoonbare gevolgen voor de planning? Hieronder vallen in ieder geval gevolgen van importheffingen, handelsbeperkingen, internationale sancties, pandemieën, tekorten, transportbeperkingen en het niet of niet tijdig beschikbaar zijn van materialen, apparatuur, software of componenten. | De nadere overeenkomsten worden aangegaan voor deelprojecten van 10-15 regelkasten per keer. Daarmee wordt dit risico al flink gemitigeerd en kan de leverancier op moment van inschrijving hier al rekening mee houden.
27 | Aanbestedingsleidraad | 3.6.0 | Wie beheert momenteel de AVEVA omgeving? | Hiervoor heeft Equans een overeenkomst.
28 | Aanbestedingsleidraad | 1.3 | Welke werkzaamheden vallen onder het optionele SCADA-deel? | Scada deel valt buiten deze aanbesteding en is al reeds aanbesteed
29 | Aanbestedingsleidraad | 1.3 | Hoeveel regelkasten per jaar worden verwacht u dat er vervangen dienen te worden? | Per jaar wordt beoogd om 50 tot 60 kasten te vervangen met drie leveranciers.
30 | Aanbestedingsleidraad | 1.4 | Welke SAIA generatie(s) zijn aanwezig? | PCDS 2, PCD 3 toelomst waarschijnlijk Qronox
31 | Aanbestedingsleidraad |  | Welke Wonderware-versie wordt toegepast? | Momenteel Versie 20.1.001.6050.1213.6532.1 dit word regelmatig geupdate.
32 | Aanbestedingsleidraad | 3.5.4 | Welke commissioning-protocollen gelden er bij het A-UMC? | Er is geen standaard protokol. Het ASMC heeft testlijsten en controle punten in het RTO staan die aangepast worden indien nodig.
33 | Algemeen |  | In hoeverre is GACS van toepassing voor deze uitvraag? | GACS is een verplichting uit het BBL en dus van toepassing.
34 | Algemeen |  | Dienen bestaande SAIA-applicaties te worden gemigreerd of volledig opnieuw te worden geprogrammeerd? | De software moet nieuw gemaakt worden met de standaard templates van het AMC.
35 | Algemeen |  | Welke aanvullende verduurzamingsmaatregelen behoren tot de scope van de vervangingsprojecten? | Dit word bepaald door de nulmeting en het beslissingsdocument.
36 | Algemeen |  | Dienen er altijd FAT / SAT / iSAT / TOAT uitgevoerd te worden bij oplevering? | Jazeker
37 | Eis 7 TenderNed |  | In TenderNed onder eis 7 wordt gevraagd om een verklaring combinatie/samenwerkingsverbanden. Deze eis is op onze inschrijving niet van toepassing. In TenderNed kunnen wij uitsluitend antwoorden met ‘Ja’, ‘Nee’ of ‘Niet ingevuld’. Kunt u aangeven welk antwoord wij in deze situatie dienen te selecteren? | Vul aub "ja" in, en indien mogelijk met een kleine toelichting.
38 | Gegoedheidsverklaring Bank |  | U vraagt na gunning een gegoedheidsverklaring van de bank aan te leveren. Volstaat hiervoor een kredietwaardigheidsverklaring van Graydon? Zo nee, kunt u aangeven welk document u hiervoor wenst te ontvangen? | Wij hebben een gegoedheidsverklaring van de bank gekozen om op een redelijk simpele manier te kunnen uitsluiten dat uw organisatie momenteel niet in financieel zwaar weer bevindt. Zolang de kredietwaardigheidverklaring van graydon nog recent genoeg is en geconculeerd kan worden dat uw organisatie financieel gezond is volstaat het als een alternatief.
39 | Nota van Inlichtingen 1 | Vraag 4 | U heeft hier antwoord gegeven op de vraag over Perceel 1 en Perceel 2. En dat dit zou aangepast zijn in oa Leidraad versie 2. Bij artikel 3.5 bij KC4 wordt echter nog steeds over Perceel 1 en 2 gesproken. Is het juist dat KP4 alleen over Perceel 1 gaat? Dus of de templates goed zijn toegepast | We hebben bij het herpubliceren van deze aanbesteding zoveel mogelijk verwijzingen naar het perceel " diensten" proberen te verwijderen. Deze publicatie met nummer TN 606862 Bevat maar 1 perceel. En dat is "werken"
40 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC | Paragraaf 01.02.06-94 Verplichtingen Aannemer | Kunnen wij hiermee vanuit gaan dat de intelectuele eigendommen in bezit blijven van de aannemer en dat het AMC de desbetreffende softwareobjecten in bruikleen heeft? | De softwareobjecten worden eigendom van het Amsterdam UMC en in de centrale bibliotheek opgenomen. Deze zijn door alle drie de leveranciers te gebruiken.
41 | 1e nota van inlichtingen | vraag 27 M.b.t. NEN3140 krijgen onze mensen een aanwijzing conform ons aanwijsbeleid maar het is geen certificaat. Volstaat dit? vraag 47 Het bepaalde in 01.02.40-94 lijkt in strijd te zijn met het bepaalde in artikel 01.02.40-95 (aan de ene kant is zuivere vermogensschade uitgesloten, aan de andere kan in indirecte schade uitgesloten). We verzoeken u derhalve om 01.02.40-94 te schrappen. Als u dat niet wilt, kunt u uitleggen waarom die paragrafen niet met elkaar in strijd zijn en hoe u bedoeld hebt aansprakelijkheid te beperken? | Deze vraag is nog onbeantwoord | antwoord op vraag 27: Een aanwijsbeleid volstaat helaas niet als vervanging voor onze eis. Een aanwijsbeleid regelt intern namelijk alleen welke van uw medewerkers elektrotechnische handelingen mogen verrichten (de organisatie van personen). Onze eis dat er conform de NEN 3140 gewerkt wordt, is breder en omvat ook de technische veiligheid. Om aan onze voorwaarden te voldoen, vragen wij u aan te tonen dat uw organisatie de NEN 3140-norm integraal naleeft. dit kan middels een combinatie van aantoonbaar gekeurde arbeidsmiddelen, deskundig personeel en tot slot uw aanwijsbeleid vraag 47 is separaat beantwoord bij vraag 93
42 | 1e nota van inlichtingen en Raamovereenkomst | vraag 93 en artikel 8.2 | De opdrachtgever beantwoordt de vraag niet. De gestelde vraag heeft wel degelijk relatie tot de betreffende bepaling, omdat er ter zake restpunten een boete is opgenomen. Deze kortingsbepaling is buitenproportioneel nu de opdrachtgever of directie deze onredelijk hoge korting van € 2.500,- per restpunt kan opleggen. Vanzelfsprekend heeft de opdrachtgever een belang dat restpunten snel worden opgelost. Ook de aannemer heeft belang bij een spoedige afwikkeling, terwijl de opdrachtgever het werk toch al in gebruik heeft genomen: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om de opdrachtnemer een dergelijke boete op te leggen? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen? (d) Is de opdrachtgever anders bereid het kortingsbedrag te verlagen tot € 100,- per dag? | RvR: a) A-UMC wil stimuleren zo weinig mogelijk restpunten te hebben. Deze korting dekt de kosten van A-UMC om hier nader tijd aan te moeten besteden en te bewaken dat het proces goed verloopt. EBR: a) de opdrachtgever legt hiermee geen boete op. De € 2.500,- is enkel bedoelt om het aspect kwaliteit te kwantificeren, niet als boete. b) Nee, de bepaling blijft gestand als KPI voor de kwaliteit van het werk. d) Nee, het is geen kortingsbedrag en dus ook niet aan te passen.
43 | 1e nota van inlichtingen en Bestek hoofdstuk 0 | vraag 98 en artikel 01.02.11-01 | Het antwoord van de opdrachtgever is niet begrijpelijk. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat het herstellen van een gebrek hetzelfde is als een nieuw Werk en het is zeker ook geen restpunt. De herstelverplichting heeft enkel tot doel om de ongestoorde werkning van de installatie voor een periode van 12 maanden mogelijk te maken. Het is daarom ook niet redelijk dat die verplichting ten aanzien van de installatie dan wordt toegepast op een enkel onderdeel daarvan: (a) Is de opdrachtgever bereid om de oorspronkelijk gestelde onderhoudstermijn aan te houden en deze niet telkens te verlengen voor herstelde gebreken? (b) Is de opdrachtgever anders bereid om de duur van de verlengde onderhoudstermijn te beperken tot maximaal 3 maanden na het einde van de initiële onderhoudsperiode? | gezien de grote en omvang van instalaties en het van tevoren niet te beoordelen is wat selchts als onderdeel gezien kan worden beschouwen wij ieder gebrek als afzonderlijk werk waarop een afzonderlijk onderhoudstermijn op van kracht is. | interperteer ik deze goed?
44 | 1e nota van inlichtingen en Bestek hoofdstuk 0 | vraag 101 en artikel 01.02.49-91 | Opdrachtgever is niet bereid om de bepaling aan te passen. Aannemer begrijpt zeker dat de belangen van de opdrachtgever zeer groot zijn, maar dat is ook het belang van de aannemer op betaling. De opdrachtgever kan zijn risico eenvoudig minimaliseren door aan zijn betalingsverplichting jegens de aannemer te voldoen. Het gaat in deze vraag vooral om het verzuim (als een toerekenbare tekortkoming) van de opdrachtgever om niet tijdig te betalen. Met de huidige bepaling heeft de aannemer geen enkel dwangmiddel meer om betalingen af te dwingen, terwijl de opdrachtgever zonder enige directe consequentie nalatig kan blijven: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het dan toch redelijk is om de aannemer zijn opschortingsrechten te ontzeggen in situaties waarin de opdrachtgever zelf in verzuim is? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen of die niet van toepassing te verklaren voor betalingsachterstanden van de opdrachtgever? | Opdrachtnemer heeft altijd nog de mogelijkheid om in uiterste gevallen middels juridische stappen UMC tot betaling te verplichten. Wij zijn immers middels de overeenkomst ook een verplichting aangegaan. Zoals ook in de vorige nota beantwoord. Patientveiligheid is van groter belang dat disputen tussen de leverancier en projectafdeling.
45 | eis 7 TenderNed |  | In TenderNed onder eis 7 wordt gevraagd om een verklaring combinatie/samenwerkingsverbanden. Deze eis is op onze inschrijving niet van toepassing. | Dan verzoek ik u dit te vermelden bij inlevering om verwarring te voorkomen
46 | gegoedheidsverklaring van de bank |  | In TenderNed kunnen wij uitsluitend antwoorden met ‘Ja’, ‘Nee’ of ‘Niet ingevuld’. Kunt u aangeven welk antwoord wij in deze situatie dienen te selecteren? | Ja, met het uploaden van uw verklaring. Indien hier geen mogelijkheid toe is. Upload dan de verklaring met de overige documenten.
47 | Bijlage 11.1 Model Nadere Overeenkomst, 2.1 |  | U vraagt na gunning een gegoedheidsverklaring van de bank aan te leveren. Volstaat hiervoor een kredietwaardigheidsverklaring van Graydon? Zo nee, kunt u aangeven welk document u hiervoor wenst te ontvangen? | Wij hebben een gegoedheidsverklaring van de bank gekozen om op een redelijk simpele manier te kunnen uitsluiten dat uw organisatie momenteel niet in financieel zwaar weer bevindt. Zolang de kredietwaardigheidverklaring van graydon nog recent genoeg is en geconculeerd kan worden dat uw organisatie financieel gezond is volstaat het als een alternatief.
48 | Algemeen Bestek UMC20251103, 01.02.06.41 |  | In de aanbestedingsleidraad, de raamovereenkomst, de nadere overeenkomst en het algemeen bestek staan verschillende rangorderegelingen. Kunt u één uniforme rangorde bevestigen die geldt voor de raamovereenkomst en alle nadere overeenkomsten? Wij vragen u te bevestigen dat de meest recente Nota van Inlichtingen bij strijdigheid voorgaat en dat materiële antwoorden uit de Nota van Inlichtingen worden verwerkt in de definitieve raamovereenkomst of een bijlage met dezelfde of hogere rang. | zie vraag 108.
49 | Algemeen Bestek UMC20251103, 01.02.06.41 |  | Bent u bereid de vrijwaring te beperken conform de aansprakelijkheid artikel 01.03.40-94./95? | De vrijwaring wordt niet beperkt
50 | Algemeen |  | Kan de Opdrachtgever bevestigen dat alle vrijwaringsverplichtingen van de Aannemer onder dezelfde voorwaarden, uitsluitingen en maximumbedragen vallen als de algemene aansprakelijkheidsregeling conform paragraaf 01.03.40-94-65, Bijlage 12.2. Algemeen bestek UMC 20260119.pdf? | Nee. De vrijwaringsverplichtingen van de Aannemer zijn zelfstandige contractuele verplichtingen en dienen te worden onderscheiden van de algemene aansprakelijkheidsregeling als bedoeld in paragraaf 01.03.40-94-65.
51 | Aanbestedingsleidraad, 3.6.0 |  | U vraagt bij kerncompetentie 2 om een (al) geregistreerd SAIA partner. Zou u deze eis aan kunnen passen of ruimer kunnen stellen? Wij zijn al Priva partner maar indien wij deze opdracht gegund krijgen zijn wij voornemens om zelf de aangegeven SAIA trainingen te doen, om aan de gestelde eisen te voldoen. Wij zijn daarmee dan concreet nog geen SAIA partner. In de markt zien wij overigens een redelijk beperkte toepassing van SAIA die het voor ons nu nog niet aantrekkelijk maakt om partner te zijn. Wij zien graag uw reactie of deze eis kan worden aangepast dat Aannemer binnen de kortst mogelijke tijd (afhankelijk trainingen SAIA) de aangegeven trainingen te doen door minimaal 3 ervaren medewerkers op gebied van M&R/GBA? | Het project wordt direct na definitieve gunning opgestart. Er is dus weinig tijd tussen de inschrijving en aanvang van het project, te weinig tijd om dan nog personeel op te leiden en SAIA partnerschap in te regelen. De kerncompetentie blijft ongewijzigd.
52 | Aanbestedingsleidraad, 1.3 |  | Gelet op de looptijd van de raamovereenkomst en de mogelijke gevolgen van geopolitieke en economische ontwikkelingen, verzoeken wij u te bevestigen dat kostenstijgingen en leveringsproblemen die na de prijspeildatum van een nadere opdracht ontstaan en redelijkerwijs niet door de opdrachtnemer konden worden voorzien of beïnvloed, niet uitsluitend voor rekening en risico van de opdrachtnemer komen. | De nadere overeenkomsten worden aangegaan voor deelprojecten van 10-15 regelkasten per keer. Daarmee wordt dit risico al flink gemitigeerd en kan de leverancier op moment van inschrijving hier al rekening mee houden.
53 | Aanbestedingsleidraad, 1.3 |  | Kunt u bevestigen dat de opdrachtnemer in dat geval recht heeft op vergoeding van de aantoonbare extra kosten en op termijnverlenging voor de aantoonbare gevolgen voor de planning? Hieronder vallen in ieder geval gevolgen van importheffingen, handelsbeperkingen, internationale sancties, pandemieën, tekorten, transportbeperkingen en het niet of niet tijdig beschikbaar zijn van materialen, apparatuur, software of componenten. | Nee, dat zijn wij niet bereid. De BDB is een marktconforme index die een goed gemiddelde vertegenwoordigd van de vele factoren die prijzen beïnvloeden.
54 | Aanbestedingsleidraad, 1.4 |  | Wie beheert momenteel de AVEVA omgeving? | Hiervoor heeft Equans een overeenkomst.
55 | Aanbestedingsleidraad |  | Welke werkzaamheden vallen onder het optionele SCADA-deel? | zie antwoord bij vraag 28
56 | Aanbestedingsleidraad, 3.5.4 |  | Hoeveel regelkasten per jaar worden verwacht u dat er vervangen dienen te worden? | Per jaar wordt beoogd om 50 tot 60 kasten te vervangen met drie leveranciers.
57 | Algemeen |  | Welke SAIA generatie(s) zijn aanwezig? | PCDS 2, PCD 3 toelomst waarschijnlijk Qronox
58 | Algemeen |  | Welke Wonderware-versie wordt toegepast? | Momenteel Versie 20.1.001.6050.1213.6532.1 dit word regelmatig geupdate.
59 | Algemeen |  | Welke commissioning-protocollen gelden er bij het A-UMC? | Er is geen standaard protokol. Het AMC heeft testlijsten en controle punten in het RTO staan die aangepast worden indien nodig.
60 | Algemeen |  | In hoeverre is GACS van toepassing voor deze uitvraag? | GACS is een verplichting uit het BBL en dus van toepassing.
61 | ISO9001 |  | Dienen bestaande SAIA-applicaties te worden gemigreerd of volledig opnieuw te worden geprogrammeerd? | De software moet nieuw gemaakt worden met de standaard templates van het AMC.
62 | Aanbestedingsleidraad / Leidraad bijlagenlijst (6.1 en 9.2); par. 3.2 |  | Welke aanvullende verduurzamingsmaatregelen behoren tot de scope van de vervangingsprojecten? | Dit word bepaald door de nulmeting en het beslissingsdocument.
63 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst / RO art. 9.1-9.3; NvI 1 vraag 94, 95 en 96 |  | Dienen er altijd FAT / SAT / iSAT / TOAT uitgevoerd te worden bij oplevering? | Jazeker
64 | Aanbestedingsleidraad / Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst / Leidraad par. 3.2, 3.6; RO art. 2.3, 8.2-8.6; NvI 1 vraag 96 |  | Is het overleggen van een geldig ISO-certificaat verplicht bij indiening van de tender, of volstaat het dat de certificeringsaanvraag in behandeling is en de benodigde documentatie en bewijsstukken beschikbaar zijn? | De inschrijver moet een ISO-certificaat overleggen of voldoende informatie verstrekken om onderbouwd gelijkwaardigheid aan te tonen.
65 | Aanbestedingsleidraad / NvI 1 / Leidraad par. 1.6.0 en 3.6.1 |  | In de bijlagenlijst van de leidraad staan Bijlage 6.1 (Gedragsverklaring Aanbesteden) en Bijlage 9.2 (Formulier systeemkennis en ervaring), maar deze zijn niet verstrekt. Wij verzoeken om beide bijlagen vóór het sluiten van vragenronde 2 (19 oktober 2026) te verstrekken. Moet Bijlage 9.2 ingevuld worden ingediend, en welke informatie (bijvoorbeeld teamleden, ervaring) wordt daarin gevraagd naast het Plan van Aanpak? | Bijlage 6,1 is een verklaringsformulier die u middels onderstaande link moet aanvragen: https://www.justis.nl/producten/gedragsverklaring-aanbesteden-gva/gedragsverklaring-aanbesteden-aanvragen 9.2 betrof nog een bijlage benodigd voor het perceel diensten die niet meer van toepassing is. deze is in de bijlagelijst nog per abuis blijven staan
66 | Aanbestedingsleidraad / NvI 1 / Leidraad par. 3.6.1; NvI 1 vraag 109 |  | NvI 1 vraag 96 bepaalt dat vervangende medewerkers worden getoetst aan de inschrijving. (a) Welke rollen vraagt RO art. 9.1 minimaal in het team, en moet de Accountmanager als aparte rol worden genoemd? (b) Mag de Inschrijver voor rollen waarvan de invulling pas na gunning vaststaat een minimumprofiel (ervaring, opleiding, certificaten) opnemen in plaats van een naam? (c) Wat is de procedure als een in de inschrijving genoemde persoon tussen inschrijving en contractsluiting (uiterlijk 8 januari 2027) niet meer beschikbaar is? | a) daar zijn geen eigen aan gesteld per rol, alleen per competenties. b) Het is onmogelijk om zonder namen aan te tonen dat er aan de kerncompetenties wordt voldaan. c) Dan geld dezelfde procedure en moet de inschrijver aantonen dat er gelijkwaardige vervanging beschikbaar is.
67 | Aanbestedingsleidraad / NvI 1 / Leidraad par. 1.6.0 en 3.6.1; NvI 1 vraag 75 |  | Worden de toezeggingen in de Formulieren Open vraag (Plan van Aanpak, Planning, Visie duurzaamheid) en de presentatie contractueel bindend voor de uitvoering, en zo ja, op welke plaats in de rangorde van RO art. 2.3 ('inschrijving')? Kan het niet nakomen van een toegezegde werkwijze of doelstelling worden gesanctioneerd (bijvoorbeeld via de KPI's in art. 8.2-8.6, kortingen of beëindiging), of gelden uitsluitend de contractueel vastgelegde eisen en KPI's? | RvR: Dit is afhankelijk van de ernst. In het uiterste geval kan het gevolg Beëindiging zijn. Ook kan dit via KPI's gemonitord worden.
68 | Aanbestedingsleidraad / NvI 1 / Leidraad par. 1.6.0, 1.9; NvI 1 vraag 53, 67, 80 en 86 |  | Par. 1.6.0 noemt een bedrijfszekere, storingsvrije en energiezuinige installatie als doel van de opdracht en par. 3.6.1 vraagt om impact voor opdrachtgevers. (a) Stelt Amsterdam UMC per Werk trend- of meterdata uit het GBS (bijvoorbeeld energiegebruik, bedrijfsuren, temperaturen) beschikbaar als uitgangssituatie vóór de vervanging? (b) Mag de aannemer een voor- en nameting op basis van deze data rapporteren, en wie stelt de meetmethode vast? | Opdrachtnemer moet bewust zijn van het geen wat hij nieuw gaat bouwen. wanneer de nieuw te bouwen installatie energie vriendelijker kan worden uitgevoerd zal de opdrachtnemer dit kenbaar moeten maken aan de opdrachtgever en een onderbouwd alternatief voorstellen.
69 | Aanbestedingsleidraad / NvI 1 / Leidraad par. 1.6.0; NvI 1 vraag 52, 73 en 112 |  | Par. 3.6.1 vraagt om een visie op duurzame logistiek en afvalstromen binnen de Raamovereenkomst. (a) Welke eisen, afspraken of voorzieningen hanteert Amsterdam UMC voor leveringen en afvoer (leveringsvensters, laad- en losplaatsen, bundelen van transport, gebruik van liften, afvalscheiding, emissievrije zone)? (b) Verwacht Amsterdam UMC tijdens de looptijd een duurzaamheidsrapportage van de aannemers (frequentie, format, onderdelen) en is die contractueel verplicht? (c) Bestaan er duurzaamheidsdoelen of rapportagekaders van Amsterdam UMC waarop de aannemer moet aansluiten? | A) er zijn geen eisen e.d., hier wordt naar de opzet van de leverancier gevraagd. B) nee, die wordt niet verwacht. C) Ja, zie de ambities van duurzame zorg: https://www.greendealduurzamezorg.nl/
70 | Algemeen / Bijlage 10 / NvI 1 vraag 19, 52 en 110; Leidraad par. 3.6.0; RO art. 8.3 |  | ) | de vrijkomende Saia componenten zijn en blijven eigendom van het AUMC tenzij (per regelkast) anders wordt aangegeven. hergebruik van regelkasten (in goede staat) in opvolgende vervangingen wordt vanuit duurzaamheid aangemoedigd vanuit het AUMC. alle materialen die definitief afgevoerd worden dienen gerecycled te worden
71 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek / AB 01.02.08-52 punt 6-9 en 01.02.08-92; NvI 1 vraag 73 |  | Vraag 67 meldt dat Amsterdam UMC momenteel een 0-meting van alle regelkasten uitvoert, vraag 80 en 86 dat een projectgroep de eerste regelkasten al uitwerkt en een werkpakket overhandigt, en vraag 53 dat bestaande kastschema's niet conform de Amsterdam UMC-standaard zijn. (a) Wie voert per Werk de nulmeting uit en welk deel daarvan zit al in het werkpakket? (b) Is een nulmeting door de aannemer na opdrachtverstrekking onderdeel van de Nadere Overeenkomst en vergoed? (c) Wie stelt het nieuwe kastschema volgens de Amsterdam UMC-standaard op en op basis waarvan? (Beschikbaarheid van de 0-meting en asbest staat in nr. 16.) | er wordt actueel door de project groep een 0 meting uitgevoerd van alle 200 kasten. de opdrachtnemer zal zelf ook een 0 meting vergoed moeten uitvoeren alvorens het opstellen van een offerte met daarin het RTO.
72 | Par. 3.6.0 noemt de presentat+C37 / Leidraad par. 1.6.0 en 3.6.0 onderdeel 4; NvI 1 vraag 23, 71, 72 en 78 |  | Het antwoord op vraag 73 laat de vraag 'wat wordt verstaan onder één project' onbeantwoord. Vraag 112 spreekt van prijzen 'per tranche' en vraag 52 van een uitgangspunt 'per regelkast'. (a) Wat is een tranche of Nadere Overeenkomst: een regelkast, een bundel regelkasten of een gebouwdeel, en hoeveel kasten bevat die gemiddeld? (b) In welk ritme en met welke voorlooptijd worden opdrachten verstrekt? (c) Hoeveel Werken mag één aannemer gelijktijdig uitvoeren, en kan Amsterdam UMC een maximum aantal gelijktijdige omschakelingen per aannemer opleggen? | het werk lees "regelkasten met gelijkwaardige omvang" zal worden verdeeld onder de 3 opdrachtnemers. dit zal om en nabij 15 regelkasten per jaar die vervangen moeten worden en die elke opdrachtnemer moet realioseren in dat jaar. voor nu gaan we uit om steeds een set van twee regelkasten uit te vragen met een interval van 1 maand. in overeenstemming met de toegewezen projectleider kan indien noodzakelijk hiervan worden afgeweken.
73 | Aanbestedingsleidraad / Leidraad par. 2.9, 2.10, 3.6.0 |  | NvI 1 vraag 19 en 110 geven aan dat een werkvergunning wordt afgegeven na ontvangst van het werkplan, zonder doorlooptijd. (a) Binnen hoeveel werkdagen na indiening van het werkplan geeft Amsterdam UMC de werkvergunning af? (b) Welke reactietermijn hanteert Amsterdam UMC voor besluiten over afwijkingen uit de nulmeting (bekabeling, ruimteregeling, scope) en voor goedkeuring van het omschakelplan en het werkvenster? (c) Zijn er standaard werkvensters (bijvoorbeeld nacht of weekend) of beperkingen per afdeling (bijvoorbeeld operatiekamers, intensive care, laboratoria) voor omschakelingen? Deze termijnen zijn nodig om een realistische planning met marges te kunnen aanbieden (zie ook nr. 6). | A: op het moment dat er een wv wordt aangevraagd is de officiele doorlooptijd 5 werkdagen waarop deze in behandeling is. wanneer er veiligheidsissues zijn waar de WV niet in voorziet zal de WV worden afgewezen en zal dit proces opnieuw moeten worden doorlopen. de 5 werk dagen gaan niet lopen op het moment dat de opdrachtnemer zijn stukken heeft overhandigd aan de projectleider. B: nader te bepalen met projectleider waarbiij het uitgangspunt is dat dit voor beide partijen werkbaar is.
74 | aanbestedingsleidraad / Leidraad par. 3.5.4 Kerncompetentie 2; NvI 1 vraag 86 en 87 |  | Het Algemeen Bestek is volgens NvI 1 een administratief bestek voor alle Werken in het Amsterdam UMC. (a) Zijn de procedure en termijnen voor beproevingsprotocollen en werkbescheiden uit AB 01.02.08 onverkort van toepassing op regelkastvervangingen binnen deze Raamovereenkomst? (b) Mag per Nadere Overeenkomst of bundel met gelijksoortige regelkasten één typeprotocol (met kast-specifieke bijlagen) worden ingediend en beoordeeld, in plaats van één protocol per regelkast, gezien ca. 17 regelkasten per jaar per partij (NvI 73)? (Zie ook nr. 7 over de termijnen zelf.) | elke regelkast volgt zijn eigen tijdspad via de swimlane. hierdoor zal dus elke RK zijn eigen protocol hebben.
75 | Bijlage 14.3 en 14.4 / Aanbestedingsleidraad / NvI 1 vraag 57 en 60 |  | NvI 1 vraag 23 stelt dat coderingen en objecten voor het SCADA-systeem 'altijd' door perceel Diensten worden gemaakt. Vraag 71 stelt dat de partij Werken het SCADA (op de acceptatieomgeving) zelf mag maken en dat het dan geheel in scope is. Welke bepaling geldt? Indien de aannemer kiest de beeldplaatjes zelf te maken: (a) welke toegang en licenties voor de AVEVA System Platform-acceptatieomgeving verstrekt Amsterdam UMC? (b) hoe is dit afgebakend met perceel Diensten (bibliotheek, visuals, coderingen)? (c) moet dit worden meegeprijsd in Bijlage 10 en het Prijzenblad, en wordt de keuze wel of niet zelf te maken beoordeeld bij sub-gunningscriterium 1? | Je mag de SCADA in de acceptatie maken met de gestandaardiseerde codering die aan de regels van het AMC voldoet. Op verzoek kan dit aangeleverd worden door beheer/ perceel diensten. De keuze wel of niet maken beeldplaatje kan in de beoordeling meegenomen worden.
76 | Aanbestedingsleidraad / Leidraad par. 2.8, 2.9, 3.6.0 |  | Par. 3.6.0 noemt de presentatie als bewijsstuk (c) voor sub-gunningscriterium 1, waarvan de inhoud bij de inschrijving moet worden aangeleverd. Par. 2.10 zegt dat een presentatie 'desgewenst' kan worden verzorgd en par. 2.9 zegt dat de toelichtingsgesprekken niet afzonderlijk worden beoordeeld. (a) Is de presentatie verplicht of optioneel? (b) Wordt de aangeleverde presentatie meegewogen bij de beoordeling van sub-gunningscriterium 1? (c) Welke eisen gelden voor omvang (aantal sheets of minuten), bestandsformaat en de wijze van aanlevering? | a) de presentatie is verplicht. b) de aangeleverde presentatie wordt niet meegewogen in de beoordeling. c) voor de presentatie is 45min gereserveerd. De presentatie kan aanleiding zijn voor het beoordelingsteam om de score van GC 1 bij te stellen. | overleggen wat we nu precies geprecenteerd willen hebben
77 | Aanbestedingsleidraad / Bijlage 7 / Leidraad par. 3.5.2; NvI 1 vraag 27 (onbeantwoord) |  | Kerncompetentie 2 vraagt minimaal 3 personen met onder meer een QronoX ECS Engineering-opleiding. Volgens het antwoord op vraag 86 en 87 wordt nu gewerkt met PG5 2.3 en DDC Suite 2.7 en wordt QronoX pas 'wat verder in de tijd' toegepast. (a) Moet de QronoX-opleiding van de 3 personen bij inschrijving al zijn afgerond, of volstaat dat dit vóór inzet op de eerste Nadere Overeenkomst is gerealiseerd? (b) Volstaat een opleiding in uitvoering of een bevestigde inschrijving voor een cursus? (Het NEN 3140-deel van deze eis is al opgenomen in nr. 32.) | de QronoX ECS Engineering-opleiding kan worden aangevangen nadat gunning heeft plaats gevonden. de gegunde opdrachtnemer dient vooraf contractondertekening deze gegevvens kenbaar te maken aan de opdrachtgever wie wat en wanneer zal plaats vinden.
78 | Bijlage 14.4 UTB Gebouwbeheersysteem 78 / UTB 78 par. 6.6 |  | Het antwoord op vraag 57 stelt dat bijlagen 12 en 14 ter informatie zijn bijgevoegd, terwijl het antwoord op vraag 60 stelt dat bijlagen 14.3 en 14.4 (UTB 68 en 78) onderdeel van de aanvraag zijn. Zijn de UTB's contractueel bindend voor de uitvoering van de Raamovereenkomst, en zo ja welke andere onderdelen van bijlage 14? | In de UTB's staat aan welke eisen de installatie moet voldoen.
79 | Bijlage 10 Prijsuitvraag vervangen Regelkast / Levering; NvI 1 vraag 52 |  | Par. 2.9 noemt toelichtingsgesprekken van 21 tot en met 27 oktober, terwijl de planning in par. 2.8 en TenderNed 13 tot en met 20 november aangeeft. Welke data gelden? Par. 3.6.0 bepaalt dat de inhoud van de presentatie bij de inschrijving wordt aangeleverd: mag de presentatie na de inschrijving nog inhoudelijk worden aangevuld? | de planning in tenderned is correct. | wat verwachten we van die presentatie?
80 | Aanbestedingsleidraad / Leidraad par. 4.2, 1.8, 1.10; NvI 1 vraag 3 en 5 |  | Vraag 27 uit NvI 1 (volstaat een aanwijzing conform het aanwijsbeleid van de inschrijver voor NEN 3140 in plaats van een certificaat) is niet beantwoord. Wij verzoeken om een antwoord. | Het moet aantoonbaar zijn dat de nen3140 training gevolgd is. Dit d.m.v. een certificaat.
81 | Bijlage 11.1 Prijzenblad Werken / Tabbladen Totaal, Bouwkunde, W-/E-/T-Installaties, ABK; NvI 1 vraag 49 en 58 |  | UTB 78 par. 6.6 vereist dat apparatuur bij oplevering is voorzien van de 'nieuwste en actuele versies van firmware, product hard- en software', en tegelijk dat 'merken, types en versies voorgeschreven door AMC' worden toegepast. Welke eis prevaleert? Hoe lang duurt de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer voor de software na overdracht en onder welke voorwaarden vervalt de garantie bij wijzigingen door Amsterdam UMC of derden? | Het is de bedoeling dat de voorgeschreven materialen gebruikt worden met de laatste software stand. Afwijking kan alleen in overleg.
82 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst / Bijlage 12.2 Algemeen Bestek / RO art. 9.4; AB 01.02.06-91 |  | Bijlage 10 gaat uit van 1 dagdeel FAT, 3 dagdelen SAT/SIT en 1 dag werkvergunning, en het antwoord op vraag 52 zegt dat deze aantallen 'kunnen verschillen'. Wordt aan deze aannames voor de beoordeling van de begroting (transparantie, geen waardeoordeel over bedragen) geen waarde gehecht, en mag de inschrijver afwijkende aannames expliciet vermelden zonder dat dit als voorbehoud wordt aangemerkt (Leidraad par. 3.2)? | het geen waar je uit van moet gaan is om mee te nemen in de offerte wat dus een vast gegeven is en afgeprijst moet worden. na de gunning zal dit afhankelijk zijn per regelkast
83 | Bijlage 12.8 Wachtkamerovereenkomst / Aanbestedingsleidraad / WK 2.1, 2.3; Leidraad par. 1.10; NvI 1 vraag 2, 82 en 104 |  | Par. 4.2 bepaalt dat de zes inschrijvers met de hoogste totaalscores worden uitgenodigd voor het aangaan van de Raamovereenkomst, terwijl par. 1.6.0, 1.10 en NvI 3 en 5 uitgaan van drie raamcontractanten en een wachtkamercontractant (nummer 4). Wat is de rol van de nummers 5 en 6? | Ik vrees dat ik u de overeenkomst en de wachtkamer volledig verkeerd interperteerd. De raamovereenkomst wordt met 3 leveranciers aangegaan. Dat zijn de leveranciers in de top 3 met de beste inshrijvingen. De 4de leverancier in de rangorde komt in aanmerking tot de wachtkamerovereenkomst. De overige inschrijvingen wordt niet aan geg
84 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst / Aanbestedingsleidraad / RO art. 3.2, 5.1, 5.2; Leidraad par. 1.8; NvI 1 vraag 20 |  | Het Prijzenblad bevat naast het tabblad 'Prijzenblad P1-Werken' oudere tabbladen (datum 26-09-2023) met verwijzingsfouten (REF-meldingen) en posten zoals 'Premie CAR verzekering' en 'Kosten bankgarantie'. Welke tabbladen moeten worden ingevuld en welke vervallen? Wordt een gecorrigeerd Prijzenblad verstrekt? Bevestigt Amsterdam UMC dat geen kosten voor bankgarantie of CAR-premie worden opgenomen (NvI 49)? | RvR: Voorstel om uitsluitend een gecorrigeerd prijzenblad in te dienen indien nodig.
85 | Bijlage 12.1 Model Nadere Overeenkomst / Bijlage 12.2 Algemeen Bestek / NO 3.3; AB 01.02.42-02 |  | Voor het register van medewerkers vragen RO 9.4 (leeftijd, nationaliteit, legitimatiebewijs) en AB 01.02.06-91 (BSN, loon) gegevens die onder de AVG vallen. Welke verwerkingsgrondslag hanteert Amsterdam UMC, en is Amsterdam UMC bereid het register te beperken tot de voor toegangsbeheer en controle op de Wav noodzakelijke gegevens? | De leverancier dient een eigen administratie bij te houden van medewerkers die toegang krijgen tot het ziekenhuis. De medewerkers krijgen op persoonlijke titel een toegangspas. Het Amsterdam UMC zal jaarlijks van de leverancier een lijst van medewerkers opvragen om de toegangsautorisaties te kunnen verlengen. De overige gegevens worden enkel opgevraagd bij misstanden.
86 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek / AB 01.02.11-01, -90, -92 en 01.02.22-93; NvI 1 vraag 40 |  | NvI 1 vraag 2 bepaalt dat de wachtkamerperiode één jaar is vanaf gunning; antwoord 82 en 104 geeft aan dat de wachtkamerovereenkomst voor de gehele looptijd van de overeenkomst geldt. Welke periode geldt? Wanneer wordt het gecorrigeerde template (addendum) verstrekt? Is de gestanddoening van de als vierde geëindigde inschrijver beperkt tot de periode waarvoor het addendum geldt? | zie vraag 22
87 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek / Bijlage 11.1 Prijzenblad / Bijlage 12.4 / AB 01.02.35-90 en -92; NvI 1 vraag 18; PB |  | De leidraad (par. 1.8) en antwoord 20 spreken van evenredige verdeling van de werkpakketten over de drie raamcontractanten. De Raamovereenkomst bevat geen afnameverplichting en laat de selectie plaatsvinden op basis van de laagste tot dan toe ontvangen opdrachtwaarde. Wordt de gelijke verdeling in de Raamovereenkomst vastgelegd als inspanningsverplichting van Amsterdam UMC? Wie is de 'onafhankelijke kostendeskundige' (art. 5.1c), op welke maatstaf toetst deze, en kan de aannemer de toets bestrijden? | De gelijke verdeling is inderdaad een inspanningsverplichting van het Amsterdam UMC. De onafhankelijke kostendeskundige wordt door het Amsterdam UMC ingehuurd in het projectteam. Mochten er afwijkingen worden geconstateerd, dan zal Amsterdam UMC altijd eerst in overleg treden.
88 | Bijlage 14.2 Huisregels / Bijlage 12.2 Algemeen Bestek / HR 4.1; AB 01.03.40-95; AB 01.02.06-38 |  | Naar aanleiding van het antwoord op vraag 100: wat is de bandbreedte van het kortingsbedrag per kalenderdag (minimum en maximum) en kan dit per Werk worden bepaald voordat de offerte wordt uitgebracht? Bevestigt Amsterdam UMC dat kortingen en de KPI-sancties uit de Raamovereenkomst niet voor dezelfde tekortkoming cumuleren? | 1. het kortingsbedrag wordt vooraf bij uitvraag al bekend gemaakt en wordt enkel toegepast als Amsterdam UMC financieel schade lijd bij uitloop van de werkzaamheden. 2. Kortingen zijn ter compensatie van voor Amsterdam UMC oplopende kosten, de KPI gaat over de prestatiebeoordeling van de leverancier. Dit is niet cumulerend, maar gescheiden.
89 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek / AB 01.03.40-92 punt 3-4, 01.03.40-91; bijlage polis |  | Het antwoord op vraag 40 spreekt van 'een garantie van 5 jaar' op het herstelde gebrek. In het Algemeen Bestek is geen garantieperiode van 5 jaar opgenomen (onderhoudstermijn 12 maanden voor installatietechnisch werk). Op grond waarvan geldt een garantietermijn van 5 jaar, en voor welke onderdelen? Bevestigt Amsterdam UMC dat bij herstel van een gebrek alleen het herstelde onderdeel opnieuw gegarandeerd wordt en dat 'ernstig gebrek' wordt vastgesteld op basis van de in antwoord 50 genoemde criteria en niet naar uitsluitend oordeel van de opdrachtgever? | 1. De garantietermijn van 5 jaar geld op grond van een marktconform uitgangsunt voor het Werk van de leverancier. 2. Alleen het herstelde onderdeel wordt opnieuw gegarandeerd inderdaad. 3. Ernstig gebrek inderdaad op basis van het antwoord van vraag 50 NvI1.
90 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek / AB 01.03.40-94 en -95; NvI 1 vraag 47 |  | Naar aanleiding van het antwoord op vraag 18 (meerwerkvergoeding maximaal 10% opslag op de directe kosten): het Prijzenblad staat ABK tot 18%, AK tot 9% en W&R tot 5% toe. Welke opslagen mogen bij meerwerk worden berekend: alleen de 10% of de in het Prijzenblad aangeboden opslagpercentages? Binnen welke termijn beoordeelt Amsterdam UMC een meerwerkaanbieding (AB noemt 3 werkweken) en welke termijnverlenging geldt bij langere goedkeuringsprocedures via de goedkeuringsketen van bijlage 12.4? | Voor meerwerken geld een vergoeding van 10%. Amsterdam UMC beoordeeld inderdaad binnen 3 werkweken. Termijnverlenging kan indien van toepassing in de bouwvergadering worden vastgelegd.
91 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek / AB 01.02.06-94; NvI 1 vraag 23 en 99 |  | Huisregels art. 4.1 geeft Amsterdam UMC het recht alle door de opdrachtnemer veroorzaakte schade te verhalen en legt kosten van gedwongen beëindiging van werkzaamheden bij de opdrachtnemer. Bevestigt Amsterdam UMC dat de aansprakelijkheidsbeperking uit AB 01.03.40-95 hierop van toepassing blijft? Bevestigt Amsterdam UMC bovendien (aanvullend op het antwoord op vraag 35) dat de aannemer niet aansprakelijk is voor trillingsschade aan apparatuur waarvan trillingsgevoeligheid niet vooraf schriftelijk is gemeld? | Dat is beide correct.
92 | Algemeen / Aanbestedingsleidraad / Leidraad par. 1.6.0; NvI 1 vraag 66-69 |  | (a) Wat is de hoogte van het eigen risico onder de CAR-verzekering van Amsterdam UMC? (b) Wanneer wordt de polis aan het bestek gehecht (bijlage ontbreekt)? (c) Punt 4: bij schade onder de CAR herstelt de aannemer zonder factuur. Ontvangt de aannemer de verzekeringsuitkering (of de kosten van herstel) en zo ja hoe? (d) Waarom wordt de aannemer bij onbekende oorzaak aansprakelijk gesteld voor het eigen risico? | zie antwoord op vraag 44
93 | De Algemene Inkoopvoorwaarden NFU (januari 2024) zijn volgens de l+C16 / AB 01.02.06-93, 01.02.15-90; RO considerans a |  | De vraag over de strijdigheid tussen 01.03.40-94 (aansprakelijkheid niet voor zuivere vermogensschade) en 01.03.40-95 (alleen directe schade, cap) is in NvI 1 niet beantwoord (vraag 47). Wij verzoeken om een antwoord en om een geconsolideerde tekst van de aansprakelijkheidsregeling. | De paragrafen zijn niet tegenstrijdig. Beide paragrafen zijn van toepassing.
94 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst / Aanbestedingsleidraad / RO art. 2.2-2.3; Leidraad par. 5 (AIV) |  | Naar aanleiding van het antwoord op vraag 99: is Amsterdam UMC bereid een uitzondering op te nemen voor reeds bestaande eigen software, functieblokken, werkmethodes en know-how van de aannemer (background IP), waarvoor Amsterdam UMC alleen een gebruiksrecht voor het Werk krijgt? Geldt het auteursrecht en het gebruiksrecht 'na de raamovereenkomst' ook voor door de aannemer ingebrachte standaardsoftware en licenties van derden? | 01-02-06 94: van de leidraad zegt het volgende: Indien door of namens de aannemer speciaal ten behoeve van het werk of onderdelen ervan nieuwe werkwijzen of materialen worden ontwikkeld, welke voor bescherming van eigendomsrechten in aanmerking komen, dan zal de opdrachtgever de volledige en vrije beschikking krijgen over de toepassing van deze werkwijzen of materialen in andere projecten van de opdrachtgever, zonder dat hiervoor ooit een vergoeding uit hoofde van eigendomsrechten is verschuldigd. m.a.w. zolang er niet iets ontwikkeld/gemaakt/gebouwd wordt voor amsterdam UMC dan is het IP van de leverancier. een uitzondering maken lijkt UMC dus niet nodig.
95 | Bijlage 13.2, 13.3, 13.4 en 13.5; Aanbestedingsleidraad / Leidraad par. 5 en 6; NvI 1 vraag 88 |  | Wanneer worden de resultaten van de 0-meting (inclusief aanwezigheid van asbest en chroom-6 per regelkast) beschikbaar gesteld, en wordt per Nadere Selectie een vastgestelde scope (aantal veldcomponenten, kabellengte, noodzaak bekabeling en ruimteregeling) verstrekt waarop de offerte wordt gebaseerd? Wie draagt de kosten van asbestsanering of asbestprocedures? | direct na (voorgenomen) gunning zal er contact openomen worden om de voorbereiding op te starten waarbij er nog geen onomkeerbare opdracht zullen worden verstrekt. er zal dan ook per opdrachtnemer een set van 2 regelkasten worden verstrekt. kosten van asbest chrome inventarisatie en sanering zal voor rekening van opdrachtgever zijn
96 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek / AB 01.02.49-91; 01.03.40-93 |  | Naar aanleiding van de antwoorden op vragen 17, 28, 36 en 97: de 0-meting wordt nog uitgevoerd. (a) Bevestigt Amsterdam UMC dat afwijkingen tussen de 0-meting of verstrekte gegevens en de feitelijke situatie die na het uitbrengen van de offerte voor een Werk aan het licht komen (bijvoorbeeld extra bekabeling, niet-gedocumenteerde installaties) als meerwerk met bijbehorende termijnverlenging worden verrekend? (b) Wordt de waarschuwingsplicht van AB 01.02.06-93 beperkt tot onjuistheden die de aannemer op grond van de verstrekte stukken en een redelijke schouw kende of behoorde te kennen? | Dat is beide correct.
97 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek / AB 01.02.40-02 en -90 |  | De Algemene Inkoopvoorwaarden NFU (januari 2024) zijn volgens de leidraad van toepassing. Hoe verhouden de AIV en de Aanvullingen zich tot de Raamovereenkomst, het Algemeen Bestek en de UAV 2012 (versie 2025)? Wat prevaleert bij strijdigheid? | De AIV is niet van toepassing op werken. Wij hanteren het algemeen bestek. Bijlage 12,2 Bijlage 13,4 & 13,5 staan dus foutief in de bijlagelijst.
98 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst / RO art. 6.3 |  | De bijlagen 13.2 (Kader informatiebeveiliging - Authenticatie), 13.3 (Remote access overeenkomst), 13.4 (Algemene inkoopvoorwaarden) en 13.5 (Aanvullingen op de inkoopvoorwaarden) zijn nog niet verstrekt. Wij verzoeken om deze bijlagen uiterlijk vóór het sluiten van vragenronde 2 (19 oktober 2026) te verstrekken, zodat daarover nog vragen gesteld kunnen worden. Zo niet, bevestigt Amsterdam UMC dat deze bijlagen niet van toepassing zijn op de Raamovereenkomst en de Nadere Overeenkomsten? | Bijlage 13,4 en 13,5 worden niet verstrekt. Deze zullen niet van toepassing zijn. Bijlage 13,2 is tevens ook niet van toepassing 13,3 kan van toepassing zijn afhankelijk van de werkzaamheden
99 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst / Bijlage 12.1 / Bijlage 12.2 / RO art. 6.3; NO art. 4.1; AB 01.04.10 |  | Naar aanleiding van het antwoord op vraag 101: is Amsterdam UMC bereid het verbod op opschorting en retentie te beperken tot situaties waarin de aannemer het werk zou stilleggen waar vitale processen van het ziekenhuis van afhankelijk zijn, en de aannemer wel opschortingsrecht te laten behouden voor onbetwiste vervallen facturen? Hoe verhoudt de verrekening van eigen risico en niet-gedekte schade met openstaande termijnen (01.03.40-93) zich tot betwiste vorderingen? | zie antwoord op vraag 44 | hier zit wat in
100 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek / AB 01.02.46-90 sub a punt 3 en 6, sub d |  | Het Algemeen Bestek houdt in totaal 10% van de aanneemsom in (oplevertermijn 5% en slottermijn 5%). (a) Is Amsterdam UMC bereid een bankgarantie of vergelijkbare zekerheid te accepteren in plaats van inhouding? (b) Binnen welke termijn beoordeelt Amsterdam UMC de revisiebescheiden en restpunten die de slottermijn bepalen, en wat gebeurt na afloop van die termijn zonder reactie? (c) Wordt bij een geschil over een deel van de restpunten alleen een evenredig deel van de slottermijn ingehouden? | a. Nee, dat zijn wij niet. b. de termijn voor beoordeling van de restpunten en/of revisie is 2 weken. c. Dat zal in de bouwvergadering moeten worden vastgelegd.
101 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek / Bijlage 14.3 UTB Regeltechniek / AB 01.02.08-52 punt 6-9, 01.02.08-92; UTB 68 par. eindtest |  | Naar aanleiding van het antwoord op vragen 31 en 92: is Amsterdam UMC bereid een aanvullende bepaling op te nemen voor situaties waarin de BDB-index component Arbeid en de feitelijke CAO-loonontwikkeling over een kalenderjaar meer dan een bepaald percentage (bijvoorbeeld 2 procentpunt) van elkaar afwijken, en voor materialen anders dan SAIA-producten (bijvoorbeeld regelkastbehuizingen, kabels)? | Nee, dat zijn wij niet bereid. De BDB is een marktconforme index die een goed gemiddelde vertegenwoordigd van de vele factoren die prijzen beïnvloeden.
102 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst / RO art. 8.3 |  | NO art. 4.1 en AB 01.04.10 bepalen dat de aanneemsom prijsvast is en dat alle kosten en prijzen niet verrekenbaar zijn. RO art. 6.3 staat jaarlijkse indexering toe. (a) Geldt de indexering ook voor Werken waarvoor reeds een Nadere Overeenkomst is gesloten maar die nog niet zijn uitgevoerd of opgeleverd? (b) Wat wordt verstaan onder 'structurele kostenontwikkelingen' en wie stelt dit vast? (c) Welke publicatie van SAIA geldt als bron voor de materiaalindex, en wat gebeurt als SAIA geen index publiceert? (d) Is indexering ook van toepassing bij een daling? | a) Nee, elke offerte is prijsvast tot einde Werk. b) De indexering. c)De officiële aankondiging van SBC waarin voor Saia apparatuur de prijsstijging voor het nieuwe jaar wordt gecommuniceerd aan haar partners d) Ja, indien de index een daling laat zien (zeer onwaarschijnlijk).
103 | Raamovereenkomst /RO art. 4.3 sub c, 7.1 sub b, 8.6 |  | Is Amsterdam UMC bereid de ontbindingsgronden (a.3) 'naar oordeel van de opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering in gevaar' en (a.6) 'redelijke gronden dat de integriteit in het geding is' te objectiveren, bijvoorbeeld door een voorafgaande ingebrekestelling met redelijke hersteltermijn en onderbouwing met feiten? Welke vergoeding is verschuldigd voor reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten (zoals bestelde, niet meer retourneerbare materialen) bij ontbinding op grond van sub a punt 2 tot en met 6? | de vergoeding is conform betaalschema,
104 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst / RO art. 8.2 en 4.3 sub c |  | Het Algemeen Bestek vraagt beproevingsprotocollen 30 werkdagen vooraf, geeft Amsterdam UMC 20 werkdagen beoordelingstijd en 15 werkdagen per beoordeling van werkbescheiden zonder termijnverlenging. UTB 68 noemt voor de eindtest een uitnodiging van minimaal 2 weken. Welke termijnen gelden voor een Werk als een regelkast (zoals de casus uit bijlage 10) in enkele weken moet worden vervangen? Is Amsterdam UMC bereid voor regelkastvervangingen kortere beoordelingstermijnen (bijvoorbeeld 5-10 werkdagen) te hanteren? | na gunning zal opdracht gever met opdrachtnemer hierover afspraken maken in samenspraak met beheer zodat dit behapbaar is voor alle partijen. uitgangspunt is snelle doorloop maar wel met de juiste stappen en volgorde wat voor iedereen werkbaar is
105 | Bijlage 12, 12.2, 14.3, 14.4, 13.4 / rangorde |  | KPI planningsconformiteit: een aantal mijlpalen (starten inclusief werkvergunningen, FAT/SAT, oplevering) is afhankelijk van handelen van Amsterdam UMC (afgifte werkvergunning, beoordeling beproevingsprotocollen, beschikbaarheid beheerder). Bevestigt Amsterdam UMC dat een mijlpaal niet als 'niet gehaald' telt voor zover de vertraging niet aan de aannemer is toe te rekenen? Wij verzoeken art. 8.3 hierop aan te vullen. | Vanzelfsprekend neemt Amsterdam UMC hiervoor zijn eigen verantwoordelijkheid. Het is echter aan de leverancier om deze milestones te bewaken en tijdig voldoende informatie aan te leveren. Het artikel wordt niet aangepast.
106 | Bijlage 12, 12.1, 12.2, 12.8, 11.1 / algemeen |  | Is Amsterdam UMC bereid in art. 4.3 sub c vóór het beëindigen of ontbinden eerst een verbeterplan (art. 7.1 sub b) en een redelijke hersteltermijn te laten doorlopen? Wij stellen voor: beëindiging pas als de aannemer na een goedgekeurd verbeterplan binnen een door partijen overeengekomen termijn niet voldoet aan de KPI. | RvR: Nee, dat punt is op dat moment al gepasseerd. Bij 4.3 c. wordt gerefereerd naar de situatie dat er reeds één maal eerder niet is voldaan aan een KPI. In die laatste situatie is wel ruimte geweest voor een verbeterplan.
107 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst / Aanbestedingsleidraad / RO art. 2.3 / Leidraad par. 2.10 |  | Naar aanleiding van het antwoord op vraag 93: bij een aanneemsom van € 50.000 leiden twee afwijkingen á € 2.500 (10%) tot score 1, en meer dan één keer score 1 geeft recht op beëindiging zonder vergoeding (art. 4.3c en 4.4a). (a) Wat wordt precies verstaan onder een 'afwijking' (restpunt bij oplevering, aandachtspunt tijdens uitvoering)? (b) Is Amsterdam UMC bereid een ondergrens voor de aanneemsom of een absolute drempel (bijvoorbeeld pas afwijkingen boven een bedrag per Werk) op te nemen? (c) Telt een afwijking mee als deze binnen een gestelde hersteltermijn wordt opgelost? (d) Telt een afwijking mee die aan de opdrachtgever of derden is te wijten? | a. afwijkingen zijn elementen die in het Werk niet conform bestek worden gerealiseerd. b. Nee, dat zijn wij niet. c. Ja, elke afwijking die door ons moet worden geconstateerd en vastgesteld telt. d. Nee, mits aantoonbaar kan worden verweten. N.B.: deze KPI gaat over het monitoren van kwaliteit. De € 2.500,- wordt niet in rekening gebracht bij de leverancier.
108 |  |  | De rangorde in art. 2.3 van de Raamovereenkomst noemt de UTB's (bijlagen 14.3 en 14.4), de ASP-stukken (14.5-14.9), het Prijzenblad en de Algemene Inkoopvoorwaarden niet afzonderlijk. In welke positie vallen deze stukken? Wij gaan uit van: Prijzenblad en UTB's onder 'Aanbestedingsdocumenten'. Graag bevestigen of corrigeren. | Volgorde dient te zijn: a) De Nota(’s) van inlichtingen (NvI(’s)); b) Verwerkersovereenkomst en/of Remote acces overeenkomst c) Deze Overeenkomst; d) De SLA e) algemeen bestek Voorschriften, protocollen en aanvullende voorwaarden van Amsterdam UMC. f) aanbestedingstukken waaronder UTB, Bijlage 14,3 en 14,4 en ASP stukken14,5 tot 14,9 en prijzenblad g) De Offerte van de Leverancier met [kenmerk] en [datum]:
109 |  |  | Zal Amsterdam UMC na publicatie van Nota van Inlichtingen 2 geconsolideerde, definitieve versies van de Raamovereenkomst, het Algemeen Bestek, de Wachtkamerovereenkomst en het Prijzenblad publiceren waarin alle toegezegde wijzigingen zijn verwerkt (o.a. NvI 1 vraag 2, 7, 30)? Wanneer en in welke vorm? Zo niet, bevestigt Amsterdam UMC dat uitsluitend de tekst van de NvI geldt waar de bijlagen daarmee strijdig zijn? | De nota's zullen prevalerend zijn boven de overeenkomsten. We zullen proberen de wijzigingen die afkomstig zijn uit de nota's zo spoedig mogelijk in aanbestedingsdocumenten te verwerken. Maar we kunnen niet garanderen dat dit voor sluitingsdatum zal lukken.
110 |  |  | Leidraad par. 2.10 bepaalt dat de Nota van Inlichtingen prevaleert boven de Inschrijvingsleidraad en alle andere Aanbestedingsstukken, en verwijst voor de rangorde naar de conceptovereenkomst. Art. 2.3 van de Raamovereenkomst plaatst de Raamovereenkomst zelf boven de Nota's van Inlichtingen. Welke rangorde geldt? Wij verzoeken art. 2.3 zo aan te passen dat de Nota('s) van Inlichtingen boven de Raamovereenkomst prevaleren, zodat toezeggingen in de NvI (zoals het vervallen van art. 5.3 en het recht om verlenging te weigeren) daadwerkelijk gelden. | zie vraag 108.