PRODUCTSPECIFICATIE FeCl3

Beschrijving:

IJzer(III)chloride (FeCl3) wordt omschreven in NEN-EN 888:2004(en).

Bruinachtige waterige oplossing; gehalte FeCl3 40% (W/W, dichtheid bij 20 graden

Celsius 1,425 kg/dm³. )

De chemische formule van het werkzame bestanddeel is: FeCl3, molecuulmassa 162,2.

Werkzame stof:

Leverancier waarborgt een hoeveelheid werkzame stof van 135 kilogram ijzer (Fe

totaal) per 1000 kilogram eindproduct.

Als onderste acceptatiegrens wordt gesteld een gemeten waarde voor de dichtheid van 1,38 kg/dm³. Indien de dichtheid lager is dan de acceptatiegrens, wordt de levering geweigerd.

Productie van Product:

IJzer(III)chloride (FeCl3) wordt verkregen door een reactie van ijzer of ijzer(III)oxide met chloor of een reactie van ijzer(III)oxide met zoutzuur. Het kan ook worden geproduceerd door de behandeling van ijzer(schroot) met zoutzuur, waarbij ijzer(II)chloride wordt gevormd, dat met chloor wordt geoxideerd tot ijzer(III)chloride. IJzer(III)chloride wordt in het algemeen geleverd als een oplossing van 40% in water.

Bij de productie uit ijzerschroot wordt het schroot veelal voorbehandeld met behulp van middelen die organische amines bevatten. De aanvrager van een kwaliteitsverklaring dient over dergelijke middelen de benodigde informatie met betrekking tot receptuur, samenstelling en gebruikte hoeveelheid te verschaffen. Voor de stoffen uit de receptuur van het betreffende middel wordt een MTC vastgesteld.  Door middel van een risicobenadering op basis van een realistische worst-case situatie wordt vastgesteld of de concentratie van de betreffende stoffen in leidingwater de MTC niet overschrijdt.

Bij de productie uit ijzerschroot is daarnaast het gehalte aan cyanides toxicologisch relevant.

Zuiverheideisen:

De gehalten aan de hieronder genoemde componenten in de omschreven productvorm mogen niet meer bedragen dan de bij de desbetreffende bestanddelen aangegeven waarden:

| Bestanddeel | mg/kg FeCl3 oplossing |
| --- | --- |
| Antimoon | 1,5 |
| Arseen | 2,6 |
| Cadmium | 1,5 |
| Chroom | 70 |
| Kwik | 0,3 |
| Lood | 2,6 |
| Nikkel | 70 |
| Seleen | 3 |
| Cyaniden | 13 |

De bijdrage die onzuiverheden in drinkwater-chemicaliën leveren, mogen bij de gekozen dosering, niet meer dan 10% van de norm opvullen die in de waterleidingwet, WVO en/of KRW staat genoemd.

Bij de berekening van de maximale concentraties die voortvloeien uit de bovenstaande regel mag geen rekening worden gehouden met het feit dat een deel van deze onzuiverheden bij de zuivering tot drinkwater wordt verwijderd.

Criteria en grenswaarden:

De maximale dosering van ijzer(III)chloride ten behoeve van drinkwater toepassing bedraagt 50 mg Fe per liter te behandelen water.

Beoordeling:

IJzer(III)chloride is toelaatbaar voor drinkwatertoepassing als de resultaten van de analyse op zware metalen aan bovengenoemde grenswaarden voldoen en (indien van toepassing) de resultaten van de risicobenadering voldoen aan de vastgestelde MTC's.

PRODUCTSPECIFICATIE FeClSO4

Beschrijving:

IJzer(III)chloridesulfaat (FeClSO4) wordt omschreven in NEN-EN 891:2004 (en).

Bruinachtige waterige oplossing; gehalte FeClSO4 40% (W/W, dichtheid bij 20 graden Celsius 1,50 kg/dm³.)

De chemische formule van het werkzame bestanddeel is: FeClSO4, molecuulmassa 187,34.

Werkzame stof:

Leverancier waarborgt een hoeveelheid werkzame stof van 122 kilogram ijzer (Fe totaal) per 1000 kilogram eindproduct.

Als onderste acceptatiegrens wordt gesteld een gemeten waarde voor de dichtheid van 1,44 kg/dm³. Indien de dichtheid lager is dan de acceptatiegrens, wordt de levering geweigerd.

Productie van Product:

Wordt verkregen door het oplossen van ijzer(II)sulfaat in water en vervolgens te laten reageren met chloor.

Zuiverheideisen:

De gehalten aan de hieronder genoemde componenten in de omschreven productvorm mogen niet meer bedragen dan de bij de desbetreffende bestanddelen aangegeven waarden:

|  | Drinkwater |
| --- | --- |
| Bestanddeel | mg/kg FeClSO4 oplossing |
| Antimoon | 1,5 |
| Arseen | 2,6 |
| Cadmium | 1,5 |
| Chroom | 70 |
| Kwik | 0,3 |
| Nikkel | 70 |
| Seleen | 3 |

|  | Rioolwater |
| --- | --- |
| Bestanddeel | mg/kg FeClSO4 oplossing |
| Antimoon | 3 |
| Arseen | 10 |
| Cadmium | 1,5 |
| Chroom | 80 |
| Cyaniden | 13 |
| Lood | 13 |
| Kwik | 0,3 |
| Koper | 42 |
| Nikkel | 50 |
| Seleen | 3 |
| Zink | 42 |
| Primaire aromatische amines | 3 |
| Secundaire alifatische amines | 3 |

De bijdrage die onzuiverheden in drinkwater-chemicaliën leveren, mogen bij de gekozen dosering, niet meer dan 10% van de norm opvullen die in de waterleidingwet, WVO en/of KWR staat genoemd.

Bij de berekening van de maximale concentraties die voortvloeien uit de bovenstaande regel mag geen rekening worden gehouden met het feit dat een deel van deze onzuiverheden bij de zuivering tot drinkwater wordt verwijderd.

Criteria en grenswaarden:

De maximale dosering van ijzerchloridesulfaat ten behoeve van drinkwater toepassing bedraagt 50 mg Fe per liter te behandelen water.

Beoordeling:

IJzerchloridesulfaat is toelaatbaar als de resultaten van de analyse op zware metalen aan bovengenoemde grenswaarden voldoen en (indien van toepassing) de resultaten van de risicobenadering voldoen aan de vastgestelde MTC's.

PRODUCTSPECIFICATIE Poly-aluminiumchloride

Beschrijving:

Poly-aluminumchloride  is een waterige kleurloze tot gelige oplossing. De oplossing bevat minimaal 5,3  gewicht % aluminium.

Afnemer bepaalt de definitieve specificatie van poly-aluminiumchloride bij de aanbesteding waarbij hogere gehaltes voor o.a. aluminium en chloor kunnen worden vereist.

Werkzame stof:

De leverancier streeft naar een hoeveelheid werkzame stof van minimaal 53 kg aluminium per 1000 kg product.

De onderste acceptatie grens voor aluminium is afhankelijk van het product en wordt door de afnemer vastgesteld. Indien de hoeveelheid aluminium lager is dan de onderste acceptatiegrens, wordt de levering geweigerd.

Productie van Product:

Er zijn twee verschillende bereidingsprocedures, die uitgaan van een behandeling van aluminium(hydr)oxide met zoutzuur ofwel zwavelzuur.

Producten op basis van poly-aluminiumchloride worden verkregen door behandeling van aluminiumoxide (eventueel in combinatie met aluminiumsulfaat) met zoutzuur.

Producten op basis van aluminiumsulfaat worden verkregen door behandeling van aluminiumhydroxide met zwavelzuur, eventueel aangevuld door een verdere reactie met zoutzuur in aanwezigheid van geselecteerde krijtsoorten.

Zuiverheideisen:

De gehalten aan de hieronder genoemde componenten in de omschreven productvorm mogen niet meer bedragen dan de bij de desbetreffende bestanddelen aangegeven waarden:

|  | Rioolwater | Drinkwater |
| --- | --- | --- |
| Bestanddeel | mg/kg poly-aluminium chloride oplossing | mg/kg poly-aluminium chloride oplossing |
| Antimoon | 5 | 1,8 |
| Arseen | 23 | 3,6 |
| Cadmium | 2,3 | 1,8 |
| Chroom | 50 | 18 |
| Lood | 23 | 18 |
| Kwik | 0,5 | 0,4 |
| Koper | 42 | 3,6 |
| Nikkel | 50 | 7,2 |
| Seleen | 5 | 3,6 |
| Zink | 42 | ntb |

Criteria en grenswaarden:

De maximale dosering van poly-aluminiumchloride ten behoeve van drinkwater toepassing bedraagt 15 mg Aluminium per liter te behandelen water.

Bij een gehalte aan werkzaam bestanddeel Al in het product van 54 g/kg. Bij een hoger aandeel Al worden ook de grenswaarden aangepast.