## Toelichting PvE
Bijlage 16 : programma van eisen ODC-Noord
Toelichting bij dit document
Dit document is onderdeel van het Aanbestedingsdocument voor de Europese aanbesteding van de huur van geconditioneerd data center vloeroppervlak inclusief de connectiviteit
| Aanbestedingsnummer | EURAAN-GS-12-303
| Bijlage | 16
| Opdrachtgever | Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dienst Uitvoering Onderwijs, gevestigd te Groningen
| Projectnaam | ODC-Noord
Toelichting bij de werkbladen in deze bijlage
Algemeen
Werkblad bevat het programma van eisen. De gele velden zijn hierbij de invulvelden. Alle gele velden moeten door de Inschrijver worden ingevuld, andere velden kunnen niet worden aangepast.
De volgende werkbladen dienen te worden ingevuld:
| Werkblad | Programma van Eisen
Bedrijfsinformatie Inschrijver
| Datum indiening | <Datum indienen inschrijving>
| Bedrijfsnaam | <Naam Hoofdaannemer>
| Contactpersoon | <Naam Centraal contactpersoon>
| Telefoonnummer contactpersoon | <Telefoonnummer Centraal contactpersoon>
| Naam Tekenbevoegde | <Naam Tekenbevoegde namens de Hoofdaannemer>
| Functie Tekenbevoegde | <Rol / Functie Tekenbevoegde namens de Hoofdaannemer>
Ondertekening door Inschrijver
Ondertekening
| Bedrijfsnaam | <Naam Hoofdaannemer>
| Namens de Inschrijver | <Naam Tekenbevoegde namens de Hoofdaannemer>
| Functie | <Rol / Functie Tekenbevoegde namens de Hoofdaannemer>
| Datum | <Datum indienen inschrijving>
Handtekening

## Programma van Eisen
| Werkblad | Programma van Eisen
Ref | Onderwerp | Omschrijving | Inschrijver voldoet aan eis Ja / Nee
Generieke eisen dienstverlening
PvE 1 | Prijs | Inschrijver gaat akkoord met de maximale prijzen zoals genoemd in het Aanbestedingsdocument paragraaf 9.3, tabel B
PvE 2 | Generiek | Het leveren van een geconditioneerde Datacenter Computervloer/ruimte, bestaat uit de levering van een beheerde Datacenteromgeving inclusief, maar niet beperkt tot, stroomvoorziening conform NEN-normen, klimaatbeheersing en fysieke beveiliging geschikt voor de installatie en werking van IT- en communicatieapparatuur. Tevens kantoorruimte, opslagruimte, stagingruimte en het aanbieden van, optioneel af te nemen, connectiviteit
PvE 3 | Co-Locatie | Co-locatie is alleen toegestaan als de ruimtes ten behoeve van en/of in gebruik door ODC-Noord beschouwd kunnen worden als "Private Cage", met als minimale voorwaarden: - een fysieke scheiding tussen het ODC-Noord en eventuele andere gebruikers van het Datacenter; - de toegang tot Datatcenter-ruimtes van ODC-Noord is gescheiden van die van de overige huurders.
PvE 4 | Data | Data wordt opgeslagen binnen de grenzen van het Nederlands grondgebied. Inschrijver moet garaderen geen toegang tot de data te bewerkstelligen en daardoor kunnen waarborgen dat zij de door haar beheerde data niet ter beschikking stelt aan andere overheden. EU-grenzen kunnen hier een ruimere optie bieden, inclusief ‘save haven regulations’. Deze voorwaarde geldt tenzij expliciet anders door de rijksoverheid aangegeven.
PvE 5 | Oplevering | De geconditioneerde Datacenter Computervloer/ruimte, inclusief kantoorruimte, opslagruimte, stagingruimte en het aanbieden van, optioneel af te nemen, connectiviteit, zoals gevraagd in de bijbehorende aanbesteding zullen niet later dan 1 Juli 2013 worden opgeleverd. De oplevering van 1 juli is gebaseerd op een realisatietermijn van maximaal 8,5 maanden na definitieve gunning (inclusief eventuele vergunningtermijn).
PvE 6 | Kwaliteitsniveau | De locatie waarin de gevraagde geconditioneerde Datacenter Computervloer/ruimte beschikbaar wordt gesteld, dient te voldoen aan de Tier III Normering conform TIA-942.
PvE 7 |  | ODC-Noord heeft het recht zelf, of door een onafhankelijke derde, een audit te laten uitvoeren op de dienstverlening op basis van onderhavig normenkader. De eisen ten aanzien van het proces voor deze acceptatie zijn beschreven in de overeenkomst.
Eisen ten aanzien van de locatie
PvE 8 | Minimale / maximale afstand | Om de continuïteit in geval van calamiteiten te kunnen waarborgen, moet de locatie van het Datacenter minimaal voldoen aan de volgende punten: * afstand tussen het nieuwe Datacenter en de bestaande locaties is hemelsbreed minimaal 5 km. De locaties zijn gedefinieerd in paragraaf 3.5 figuur 2 van het aanbestedingsdocument * De locatie mag niet binnen een straal van vijf km vanaf een vliegveld liggen * De Datacenter locatie dient zodanig te zijn dat risico’s met betrekking tot nabijgelegen panden minimaal zijn (i.v.m. brandoverslag, etc.). De afstand tot gevaarlijke industrieën en/of bedrijven dient voldoende groot te zijn, conform het geldende bouwbesluit. * Het Datacenter dient te zijn aangesloten op een ander stroomvoorzieninggebied (onderstation) dan de aanwezige DC-locaties als vermeld in paragraaf 3.5, figuur 2 van het aanbestedingsdocument.
PvE 9 |  | De netwerk (glasvezellengte, zie eisen m.b.t. connectiviteit) afstand tussen de locatie van het Datacenter en de bestaande DC-locaties conform paragraaf 3.5 figuur 2 in het aanbestedingsdocument mag maximaal 75 km bedragen.
PvE 10 | Maatregelen op risico's | De Inschrijver dient een risico analyse uit te voeren voor deze locatie. Deze risicoanalyse moet betrekking hebben op zowel de continuiteit van dienstverlening als ook de bereikbaarheid, gebruikmakend van de risico kaart als gedefinieerd op www.risicokaart.nl waar in voor de onderdelen de beheersmaatregelen uitgebreid worden beschreven in Programma van Wensen * ongeval met gevaarlijke stoffen, * transport gevaarlijke stoffen, * luchtvaartongeval, ongeval op water, * tunnelongeval, * overstroming, * natuurbrand, * aardbeving, * verstoring openbare orde en paniek in menigten en kwetsbare objecten, Op de uitwerking van dit onderdeel zoals gevraagd in het PvW6 moet Inschrijver minimaal 10 punten scoren.
PvE 11 | Bereikbaarheid | Eigen personeel van de deelnemers moeten werkzaamheden uit kunnen voeren binnen het Datacenter. De maximale reistijd tussen de locatie met de gevraagde dienstverlening en de locaties van de deelnemers zoals benoemd in 3.5 van het aanbestedingsdocument mag maximaal 60 minuten (autoreistijd) bedragen. Voor de berekening dient gebruik gemaakt te worden van de in de tabel opgenomen locaties en de ANWB routeplanner.
Eisen ten aanzien van het gebouw
PvE 12 | GBS | Er dient een 7x24 uur bewaking, opvolging en rapportage gegarandeerd te worden met betrekking tot alle alarmen gegenereerd door het Gebouw Beheer Systeem, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - brandmelders, inbreuken op de beveiliging en het goed functioneren van E & W componenten.
PvE 13 | Compartimentering | De EFR-en de MDA-ruimten moeten worden geleverd conform de genoemde richtlijnen in genoemde paragrafen uit de ANSI/BICSI 002-2011 en de TIA-942 zie: ANSI/BICSI 002-2011 paragraaf 5.6.1, paragraaf 14.8, paragraaf 14.2.5, paragraaf 14.2.6 en ANSI/TIA-942 paragraaf 8.4 en 8.5.
PvE 14 |  | Toegang en beheer tot alle door ODC-Noord in gebruik zijnde ruimten inclusief koppelvlakken met providers is voorbehouden aan, door ODC-Noord, geautoriseerd personeel.
PvE 15 | Continuïteit | Alle installaties moeten modulair en flexibel worden ingericht en ontworpen. Hierbij moeten onderhoud, wijzigingen en uitbreidingen te realiseren zijn, zonder dat dit consequenties heeft voor de bestaande omgeving ten aanzien van continuïteit.
PvE 16 | Elektrische infrastructuur | Het moet mogelijk zijn, binnen een corridor, om zowel low-, normal-, mid- als high-density racks te kunnen plaatsen. Het respectievelijk maximale vermogen is 2, 6, 11 en 16 kW per rack. Inschrijver wordt verzocht om een prijs per categorie-rack op te geven zoals weergegeven in het prijzenblad (bijlage 18). ODC-Noord verwacht dat de Inschrijver het mogelijk maakt dat binnen 3 maanden tussen categorie-racks gewisseld kan worden. Dit binnen de kaders zoals weergegeven in het prijzenblad.
PvE 17 |  | Een A of een B aansluiting is altijd uitgevoerd als een CEE-form 3 fasen aansluiting, nul en aarde (uitvoering 32A, 5p) . Alle WCD's zijn uitgevoerd als afzonderlijke groep.
PvE 18 | Noodstroom voorziening | Binnen de noodstroomvoorziening onderscheiden we Short-Break en No-Break, waarbij No-Break een ononderbroken (UPS) stroomvoorziening is en Short-Break een stroomvoorziening is waarbij een korte onderbreking bv.. t.b.v. het opstarten van een generator is toegestaan. Minimum site autonomie is 24 uur en leveringscontracten moeten hierop zijn afgestemd voor de levering van brandstof voor de noodstroom aggregaten. Op de No-Break moeten in ieder geval aangesloten worden: - alle voorzieningen t.b.v. De Computerzalen, - alle voorzieningen t.b.v. De beveiligingsinstallaties, - aansluitingen voor Computerapparatuur in de kantoor, magazijn en staging-ruimtes. Op de Short-Break mogen worden aangesloten: - alle verlichting behalve nood-verlichting, - klimaatvoorzieningen.
PvE 19 | Gootvoorziening | De leverancier is verantwoordelijk voor het leveren en realiseren van bovenlangs gemonteerde kabelgoten: - t.b.v. bekabeling tussen 1ste EFR- 1ste MDA en 2de EFR-2de MDA, - waarbij de gootlengte tussen 1ste MDA-2de MDA, 1ste MDA-HDA's, 2de MDA-HDA's maximaal 130meter is, - waarbij de lengte van de gootvoorziening (glas en koper gescheiden) tussen HDA's met tussengelegen EDA's gelijk is aan de rijlengte (zie PvE 24). De gootvoorziening moet goed bereikbaar zijn en worden geïnstalleerd boven de racks. - Waarbij er minimaal 30% overcapaciteit (bij eerste aanleg) in de gootvoorziening t.b.v. bekabeling aanwezig is.
PvE 20 |  | De kabelgoten tussen de EFR, MDA, HDA en EDA moeten worden geleverd en gemonteerd conform de ANSI/BICSI 002-2011 Telecommunications Cabling Infrastructure Classes, Class F4 (Figure 76 "Telecommunications Cabling Infrastructure Classes".)
PvE 21 | Klimaat behandeling | De in Table 4. 2011 ASHRAE Thermal Guidelines (I-P version in Appendix E) recommended ranges moeten worden toegepast
PvE 22 | Bouwkundig | De constructie- en Computervloeren ten behoeve van het Datacenter, dienen reguliere exploitatie van het Datacenter te kunnen garanderen. Hierbij moet worden uitgegaan van het kunnen plaatsen van een 19" rack inclusief de, daarbinnen geplaatste apparatuur een maximum van 1500 kg/m2.
PvE 23 |  | Koude en/of warme gang breedte moet ten minste 120 cm.
PvE 24 |  | Floor lay-out moet racks van 80 cm breed en tot 120 cm diep ondersteunen.
PvE 25 | Computervloer | Binnen het Datacenter, de Computervloer/ruimte moet het mogelijk zijn om corridors te plaatsen met rijen racks van minimaal 9 en maximaal 17 aaneengesloten racks (conform voorgeschreven afmetingen).
PvE 26 |  | Afwerking heeft geen nadelige gevolgen voor de apparatuur, denk o.a. aan stof: - vloeren afwerken met 'harde' antistatische, niet poreuze bedekking - ondervloer en wanden onder Computervloer voorzien van coating - punt belasting van minimaal 2KN
PvE 27 | Entrance Facility Room (EFR) | Per EFR-ruimte dient de ruimte voldoende groot te zijn en over voldoende voorzieningen (E,W, data) te beschikken om 10 stuks 19" mid-desity racks te kunnen plaatsen. Uitgangspunt is minimaal 11 kW aan vermogen voor deze ruimte.
PvE 28 |  | De fysieke afstand tussen de bekabeling die vanuit de twee EFR's tot aan de Private Cage loopt, bedraagt op geen enkele punt minder dan 10 meter.
PvE 29 | GPS | ODC-Noord moet in staat zijn om een Global Positioning Satellite (GPS) antenne op het dak van het gebouw, te installeren met een vastgestelde kabel route tussen de antenne en de synchronisatie klok binnen de ODC-Noord Computerruimtes.
PvE 30 | Trillingen | De Inschrijver dient maatregelen te treffen voor het voorkomen van sterke trillingen. - geen apparatuur in Computervloer/ruimte waar trilling tussen 5 en 55 Hz is, met een amplitude in alle richtingen van meer dan 0,3 mm piek/ piek
PvE 31 | Bekabeling | Alle door Iinschrijver geïnstalleerde bekabeling zijn LSZH-kabels
PvE 32 | Overspannings-beveiliging, | Het gebouw moet beschikken over een adequate bliksembeveiliging. Alle bliksembeveiliging installaties moeten voldoen aan de eisen van de lokale regelgeving (NEN-EN-IEC 62305-4:2006 NL)
PvE 33 | Brandblus / procedures | Branddetectie en onderdrukking betreft alle infrastructuur, processen en procedures voor het opsporen en blussing van brand.
PvE 34 |  | F60 wordt als uitgangspunt genomen tussen compartimenten.
PvE 35 |  | Very Early Smoke Detection moet worden toegepast.
PvE 36 |  | Er is een brandblusinstallatie aanwezig die zonder toebrengen van schade aan de apparatuur, een brand na detectie blust. De brandblusinstallatie moet voldoen aan de geldende normen als ISO-14520, NFPA-2001 of gelijkwaardig.
Eisen ten aanzien van toegang en beveiliging
PvE 37 | Beveiliging | Beveiligingsniveau en calamiteitenplan moeten aantoonbaar voldoen aan de Rijksbrede BIR-TNK 2012 VIR-BI eisen(betreffende personeel, organisatie en de fysieke inrichting, met uitzondering van de bepaling inzake straling: (exclusiviteiteisen bijzondere informatie, blok VIII tempest)) en normen ISO27001.
PvE 38 |  | Er zijn aantoonbare beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming van de locaties, zoals: * inbraakpreventie, Ruimten moet beveiligd zijn tegen inbraak (30 minuten weerstand). * toegangscontrole, * bewakingspersoneel is continue (24*7) aanwezig op de locatie. * alarmafwikkeling, * meeloopbeveiliging, * cameraregistraties (CCTV Cameratoezicht omgeving van de Datacenter, de receptie, opslag, in corridors en toegang tot de technische modules) * Indringerdetectie op de omtrek van het gebouw. * fysiek barrière op het terrein van het Datacenter en met een minimale afstand van 7 meter van de buitenwand van het gebouw. * Parkeerterreinen bevinden zich op ten minste 7 meter afstand van het gebouw.
PvE 39 | Zonering | De beveiliging dient gebaseerd te zijn op minimaal 4 zoneringnivo's(nivo's van beveiliging/autorisatie). De periferie van het Datacenter behoort eveneens tot het beveiligd gebied.
PvE 40 |  | De Inschrijver biedt ODC-Noord de mogelijkheid zelf een Private Cage in de afgenomen ruimte te bouwen.
PvE 41 | Toegang | Voor geautoriseerd personeel is er continue (24x7) toegang tot de gewenste zone.
PvE 42 |  | Personeel van de Inschrijver en eventuele (onder-)aannemers kunnen een VOG-verklaring van minstens niveau 25 niet ouder dan 5 (vijf) jaren overleggen, wanneer zij werkzaamheden in of ten behoeve van het correct functioneren van het Datacenter moeten plegen.
Eisen ten aanzien van duurzaamheid
PvE 43 | EUE | Het ontwerp (bij maximale uitnutting) van het Datacenter is gebaseerd op een EUE minder dan 1,35. De EUE (Energy Usage Effectiveness) is hier gedefinieerd als EUE = E totaal / E ICT apparatuur, Waarin: E totaal = totaal jaarlijks energiegebruik [MW] E ICT apparatuur = totaal jaarlijks energiegebruik ICT apparatuur [MW]
Eisen ten aanzien van de facilitaire ruimtes en diensten
PvE 44 | Kantoorruimte | De Inschrijver dient te voorzien in het leveren van voldoendekantoorruimte (conform ARBO normering) voor de werkplekken van 4 medewerkers voorzien van 10 netwerkaansluitingen, inclusief pantry, toiletten en dergelijke. Minimaal 90 m2 kantooroppervlak, eenvoudig indeelbaar, kwaliteitsniveau conform alle geldende wettelijke eisen.
PvE 45 | Staging / Assemblage | De Inschrijver dient te voorzien in het leveren van 125 m2 opslagruimte inclusief stagingruimte, met mogelijkheid om per Deelnemer een cage in de opslagruimte te maken. De expeditie dient geschikt te zijn voor het laden en lossen met vrachtwagens en bestelwagens.
PvE 46 |  | Het is mogelijk om een staging-ruimte (25 m2) te reserveren voor het prepareren van apparatuur. Deze ruimte heeft minimaal internettoegang, een werkmeubel met antistatische voorzieningen, en minimaal vijf stopcontacten met 230V, 16 Ampères individueel afgezekerd. Twee krachtstroomaansluitingen CEE, 5P, 32A, 400V.
PvE 47 | Logistiek | Alle ruimten en de toegangswegen (met inbegrip van alle (mogelijke) liften en deuren) moeten zodanig worden geconstrueerd dat een eenvoudige toegang mogelijk is voor zwaar materieel van de afmetingen tot 2.0 meter lang, 1,2 meter breed en 2,4 meter hoog en het gewicht tot 2.000 kg. Eventuele hellingen mogen niet hoger zijn dan een 1 op 12 verloop. Als tijdelijke voorzieningen, zoals platen, om de lading te verspreiden tijdens het transport nodig zijn, moet deze worden verstrekt door de leverancier.
Eisen ten aanzien van beheer en onderhoud
PvE 48 | Beheer | DAP, SLA en PDC worden in overleg met en onder eindredactie van ODC-Noord opgesteld en geadministreerd door de leverancier
PvE 49 | Onderhoud | De periodieke onderhoudsplanning met de aard van de werkzaamheden zal worden opgenomen in de DAP. Deze planning wordt met de daarvoor verantwoordelijke medewerker van de ODC-Noord afgestemd en vastgelegd in het DAP.
Eisen ten aanzien van contract management
PvE 50 | Monitoring en Rapportage | ODC-Noord ontvangt een maandelijkse rapport over de Service Levels en KPI's gedefinieerd in de Service Level Agreements. (aparte bijlage SLA)
PvE 51 |  | Toegang tot een GebouwBeheerSysteem (web based) Monitoring- & Rapportage systeem moet worden verstrekt aan ODC-Noord en haar klanten. Inhoudelijk wordt monitoring en rapportage beschreven in het Service Level Agreement.
PvE 52 |  | Rapportage over het energieverbruik op corridor en zaal niveau.
PvE 53 |  | Leverancier monitored en rapporteert real-time wanneer technische en contractuele drempels worden overschreden, zoals vastgelegd in de SLA.
Eisen ten aanzien van de connectiviteit tussen de locatie van het nieuw te realiseren Datacenter en de DC-locatie Zernikelaan16
PvE 54 | Connectiviteit | De Inschrijver moet carrier neutraal meerdere verbindingen aan kunnen bieden. (De inschrijver moet ‘carrier neutraal’ zijn, dat wil zeggen; Inschrijver mag geen belemmeringen opwerpen aan netwerkleveranciers die in opdracht van een van de afnemers externe of interne netwerk verbindingen moet realiseren). De Datacenter Connectiviteit bestaat daarbij uit minimaal twee (2) geografisch gescheiden dark fiber verbindingen tussen de aangeboden Datacenterlocatie en Datacenterlocatie - Zernikelaan 16 te Groningen. Eén dark fiber verbinding bestaat uit minimaal 1 paar vezels en kan, indien gewenst, tot meerdere, minimaal 4, vezelparen worden uitgebreid.
PvE 55 |  | Met betrekking tot de geografische scheiding, lengte, routes en type glasvezel gelden de volgende specificaties: · Op ieder punt, is de onderlinge hemelsbrede afstand tussen de beide routes minimaal tien (10) meter · De managed dark fiber verbinding wordt gerealiseerd door singlemode glasvezelpaar · De maximale lengte van ieder glasvezelpaar bedraagt 75 km
PvE 56 |  | De beschikbaarheid van de afgenomen dienst (per dark fiber verbinding) is gegarandeerd minimaal 99,9% (op jaarbasis) en SLA van < 8 uur.
PvE 57 |  | Indien de Datacenter Connectivity (optioneel af te nemen, echter verplicht aan te bieden) wordt afgenomen, dan wordt deze gelijktijdig opgeleverd met het Datacenter.
PvE 58 |  | Bij oplevering wordt tevens een testrapport opgeleverd van de afgenomen dienst(en). Dit testrapport geeft de bevestiging dat de afgenomen dienst(en) conform de (o.a. attenuation coefficient dB/km, OTDR metingen) specificaties is/zijn opgeleverd.
Ondertekening door Inschrijver
Ondertekening
Bedrijfsnaam |  | <Naam Hoofdaannemer>
Namens de Inschrijver |  | <Naam Tekenbevoegde namens de Hoofdaannemer>
Functie |  | <Rol / Functie Tekenbevoegde namens de Hoofdaannemer>
Datum |  | <Datum indienen inschrijving>
Handtekening